## Slide 2
Vue d’ensemble de la rénovation des logements sur le site du CROUS – La Bouloie à Besançon

## Slide 7: Les enjeux de l’opération
L’opération de rénovation/réhabilitation de la résidence Gérôme aura à répondre à quelques importants enjeux :
Qualité des lieux de vie pour les étudiants et le personnel
Qualité de la conception et de la prévention
Performance énergétique du bâtiment, performance environnementale et performance économique
Rénovation globale du bâti, des espaces extérieurs et des réseaux, mises à jour des systèmes
Réponse aux enjeux de l’économie locale durable et de l’économie circulaire
Mais aussi :
Au regard du co-financement du Conseil régional / Le Grand Besançon « Territoires en action » (TEA).
Du fait du même co-financement, il est obligatoire de répondre aux exigences de performance énergétique correspondant au label BBC rénovation
Il est attendu une forte qualité du projet qui permettra au CROUS de proposer à la labellisation AVUF la résidence Gérôme

## Slide 9
Bâtiment GEROME - Plan du sous-sol
Bâtiment GEROME - Plan du RDC

## Slide 10
Plan des Etages 1 à 4
Plan des Combles

## Slide 15: Performance énergétique et environnementale
Les écoconditions du cahier des charges de Territoires en Actions (TEA) de la région BFC sont à intégrer.
Cela implique notamment en termes d’enveloppe et de niveau énergétique :
Un niveau de performance énergétique conforme au label BBC Rénovation Résidentiel 2024 ;
Une étiquette de classe énergétique et carbone A ou B selon la méthode 3CL – DPE ;
Une isolation biosourcée ou géosourcée sur l’ensemble des parois de l’enveloppe ;
La mise en place de menuiseries bois ou bois/aluminium ;
Une perméabilité à l’air du bâtiment Q4 < 1,2 m3/h/m² ;
Une isolation minimale de l’enveloppe est attendue avec les seuils suivants :
Plancher haut : Risolant ≥ 8,5 m².K/W ;
Parois verticales donnant sur l’extérieur avec isolation thermique par l’extérieur (ITE) : Risolant ≥ 4 m².K/W ;
Plancher bas : Risolant ≥ 3,0 m².K/W ;
Menuiseries extérieures : Uw ≤ 1,3 W/m².K ;
Traitement des embrasures des menuiseries extérieures le cas échéant avec R ≥ 1 m².K/W.

## Slide 16: Performance énergétique et environnementale
Des nouvelles installations techniques sont à prévoir, telles que :
La mise en place d’une ventilation double flux ou simple flux selon études, avec une étanchéité des réseaux de ventilation de classe A au minimum.
Le raccordement potentiel au réseau de chaleur de Planoise ;
Un relamping par LED ;
Une installation photovoltaïque en toiture ;
Le raccordement des installations techniques au système de Gestion Technique Centralisé (GTC).
Evaluation du confort hygrothermique et des consommations énergétiques via une Simulation Energétique Dynamique (SED).
Qualité environnementale et sanitaire des matériaux :
Chaque produit ou équipement devra avoir une fiche environnementale (FDES/DEP/PEP) et respecter des critères sur les émissions de polluants, notamment CMR, COVT et formaldéhyde, avec des exigences d’étiquetage et de labels écologiques (classe A+, EC1, Natureplus etc.). Le bois employé doit être certifié PEFC/FSC, naturellement durable ou traité selon un label reconnu.

## Slide 17: Phase Exploitation Maintenance
la phase d’exploitation-maintenance correspond aux prestations permettant le suivi de la qualité du service, la vérification des performances et l’atteinte des exigences contractuelles après réception du site et visant :
La fourniture aux usagers d’une continuité de service et de confort
L’entretien et le maintien en parfait état de fonctionnement et de conduite du matériel dont il a la charge,
La recherche d’économies d’énergies,
Le conseil au CROUS pour le suivi des installations et l’amélioration de la performance du site.
Durée du marché
Les prestations de maintenance débutent dès la réception des installations et s’étendent sur une durée initiale de CINQ ans en tranche ferme (TF), et TROIS ans en tranche optionnelle (TO), soit une durée maximale de HUIT ans. Cette période comprend : - L’année 1 initiale partielle de première mise en exploitation - L’année 2 suivante ou année pleine de fonctionnement, considérée année « blanche » en ce qui concerne le bonus-malus, et qui coïncidera avec la fin des garanties de parfait achèvement (GPA) après réception - Les années suivantes d’exploitation courante
La fourniture aux usagers d’une continuité de service et de confort;
L’entretien et le maintien en parfait état de fonctionnement et de conduite du matériel dont il a la charge;
Le conseil au CROUS pour le suivi des installations et l’amélioration de la performance du site;
La recherche d’économies d’énergies

## Slide 18: Phase Exploitation Maintenance
Prestations et périmètre d’intervention
Les prestations de maintenance s’articulent autour de TROIS impératifs:
La maintenance préventive et corrective.
Le suivi des performances énergétiques
Les contrôles périodiques réglementaires
Le périmètre ou lots techniques pouvant se distinguer
des lots réalisés dans le reste du Plan de Gestion des
Opérations sont les suivants: