## Matériel chaud Obs Meudon
Site | OBSERVATOIRE DE PARIS Site Meudon
N° REP. | MATERIEL | LOCALISATION | CONTRÔLE | ETAT | DIAGNOSTIC
| MIXER PLONGEANT MP 450 COMBI ULTRA | legumerie | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle moteur ok
492653 | ROBOT COUPE type MP450.COM.C |  |  |  | contrôle vitesse ok
N L7600131401 240v
| EPLUCHEUSE DITO ELECTROLUX 2007 | legumerie | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle moteur ok
371444 | mod T15E 400V |  |  |  | contrôle sécurité ok
N 9FRJ 601903 000738 0006
| ESSOREUSE A SALADE | legumerie |  | MAUVAIS ETAT
371445 | DITO SAMA EL40 240v |  |  |  | Materiel à l'arrêt depuis longtemps
N 15116 9703 008
| CUTTER DE TABLE | legumerie | contrôle de fonctionnement | MOYEN
371446 | DITO SAMA K120 400V |  |  |  | contrôle moteur ok
| N 19718 0050 003 |  |  |  | contrôle sécurité ok
| COUPE LEGUMES DITO ELECTROLUX 2009 | legumerie | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle moteur ok
371447 | mod TRS N 9FRJ 603395 010923 0006 |  |  |  | contrôle sécurité ok
| COUPE PAIN | legumerie | contrôle de fonctionnement | MOYEN | matériel inutilisé
371448 | DITO ELECTROLUX CPX PNC 601253
N 19793 0515 0009 240V
| MEUBLE SELF BAIN MARIE 5 BACS | DISTRIBUTION | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle remplissage ok
371451 | GUYON TYPE BCAO MATR 0837 20611 01 |  |  |  | contrôle chauffe
| 400V |  |  |  | contrôle régulation ok
| BATTEUR SUR PIEDS | PREPARATION FROIDE | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle moteur
371453 | DITO SAMA 400V |  |  |  | contrôle sécurité ok
| N 19229 0113 009 |  |  |  | roulement moteur à surveiller
| FOUR MIXTE 20 NIVEAUX | cuisson | contrôle de fonctionnement | HS
422105 | BONNET EQUAJET mod B1EJ201G-15LA |  |  |  | Matériel à l'arrêt
Famil CV COMBI ART EJ201G
N° P27528282
| FOUR MIXTE 10 NIVEAUX | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT
371459 | CHARVET |  |  |  | plus de plaque signalétique
poignée cassée
Joint enceinte abîmé
371460 | FRITEUSE 1 BAC | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT
| ZANUSSI 296032 P 13110 |  |  |  | contrôle allumage ok
contrôle brûleur ok
371461 | FRITEUSE 1 BAC | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT
| ZANUSSI 296032 P113 |  |  |  | contrôle allumage ok
contrôle brûleur ok
371462 | RESERVE FRITE / BAC DE SALAGE | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT | matériel inutilisé
capic W290634 N° 040806110
240v
371463 | GRILLADE DOUBLE NERVUREE | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT | contrôle allumage ok
| CHARVET PRO 900 BL2GR |  |  |  | contrôle chauffe ok
code VO1482 N° FC 00/2936/A
NF EN 60335 49AR1388
371464 | GRILLADE DOUBLE NERVUREE | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT | contrôle allumage ok
| CHARVET PRO 900 BL2GR |  |  |  | contrôle brûleur ok
371467 | SAUTEUSE 85DM2 | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT | contrôle allumage ok
| BONNET |  |  |  | contrôle brûleur ok
cuve en mauvais état
371468 | FOURNEAU 2 FEUX VIFS | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT | contrôle allumage ok
| rosinox |  |  |  | contrôle brûleur ok
gauche
371469 | FOURNEAU 2 FEUX VIFS | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT | contrôle allumage ok
| rosinox |  |  |  | contrôle brûleur ok
droite
371470 | ARMOIRE 10 COUTEAUX | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT | contrôle ok
BOURGEAT N° BB040111
TYPE ARM.DECONT..A PANIER S/S
| BALANCE ELECTRONIQUE | legumerie | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle ok
492651 | WTC 6 C1/R 222958/08
240v/9v
439213 | LAVE VAISSELLE A CASIERS AUTOMATIQUE | laverie | contrôle de fonctionnement | BON ETAT | contrôle chauffe ok
| winternhalter |  |  |  | contrôle moteur
contrôle sécurité ok
contrôle étanchéité ok
| CONVOYEUR BI CORDES | laverie self | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle moteur
371473 | SOPACOM |  |  |  | contrôle corde ok
contrôle sécurité ok
371465 | Etuve mobile CIMA | cuisson | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT | contrôle chauffe ok
contrôle régulation ok
contrôle ventilation ok
|  | legumerie | contrôle de fonctionnement | MAUVAIS ETAT
| plonge 2 bacs legumerie |  |  |  | contrôle ok
105023 | Bain marie | self | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle ok
105025 | Chauffe assiette | self | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle ok
90070 | Plaque chauffante x2 | self | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle ok
120979 | Etuve chaude fixe | cuisson | contrôle de fonctionnement | MOYEN | contrôle ok
100178 | Adoucisseur four | Cuisson | contrôle de fonctionnement | MOYEN | Mesure TH OK - contrôle fontionnement ok
100174 | Four Rational | Cuisson | contrôle de fonctionnement | BON ETAT | contrôle ok

## Matériel froid Obs Meudon
Site | OBSERVATOIRE DE PARIS Site Meudon
N' REP. |  | MATERIEL | LOCALISATION | FLUIDE | CONTRÔLE | ETAT | DIAGNOSTIC
371437 |  | CHAMBRE FROIDE POSITIVE VIANDES | ENTRÉE | 449a | Nettoyage Condenseur/Évaporateur Contrôle électrique | MOYEN | Groupe au Sous-sol
|  | Evap : FRIGA·BOHN - MR135 Reg: JOHNSON CONTROL |  | 2Kg | Contrôle frigorifique |  | RAS
|  | Groupe : CAJ9480Z |  |  | Contrôle de fonctionnement |  | Prévoir 1 raccord 3 pièces à visser 40mm
371438 |  | CHAMBRE FROIDE POISITIVE FR/ LEG | ENTRÉE | R404a | Nettoyage Condenseur/Evaporateur Contrôle électrique | MOYEN | Groupe au Sous-sol
|  | Evap: FRIGA-BOHN - MR135 Reg: JOHNSON CONTROL |  | 2Kg | Contrôle frigorifique |  | AAS
|  | Groupe : CAJ9480Z |  |  | Contr61e de fonctionnement |  | Prévoir un raccord 3 pièces à visser 40mm
498739 |  | BAHUT DE CONGELATION CRYSTAL UNE• APB 1520 Ns: 182802797 | ENTRÉE | R600a 0,067kg | Nettoyage Condenseur Contrôle électrique Contrôle frigorifique | MOYEN | RAS
|  | Corno: TG1117V |  |  | Contrôle de fonctionnement
371440 |  | BAHUT DE CONGELATION LMC EUROCOLD - FBL 420 Ns: 2003/3015 | RÉSERVE | Rl34a 130g | Nettoyage Condenseur Contrôle électrique Contrôle frigorifique | MOYEN | RAS
|  | Comp : GL80AA |  |  | Contrôle de fonctionnement
371442 |  | PREPARATION FROIDE | ENTRÉE | R404a | Nettoyage Condenseur/(vaporateur Contrôle électrique | MOYEN | Groupe sur façade elCt.êrieure côté stationnement
|  | FRIGA-BOHN • |  | 2Kg | Contrôle frigorifique |  | Prévoir 1 raccord 3 pièces à visser 40mm
|  | Reg: JOHNSON CONTROL Comp: TAJ4519Z |  |  | Contrôle de fonctionnement
371443 |  | MACHINE A PAILLETTES SCOTSMAN • MF22 AS-F 230/50/1 Ns: CM 2063 2 | CUISINE | 134a | Nettoyage Condenseur Contrôle électrique Contrôle frigorifique | MOYEN | RAS
|  | Comp: GP14TB |  | 410g | Contrôle de fonctionnement
371449 |  | MEUBLE VITRINE SELF | CUISINE | R404a 1,8Kg | Nettoyage Condenseur Contrôle électrique Contrôle frigorifique | MOYEN | Joints profilés abimés et à remplacer
|  | EMAINOX- FN83VTRPVR20P ASCO PCA Ns : Al50213200001 |  |  | Contrôle de fonctionnement
Comp:?
371450 |  | MEUBLE VITRINE SELF GUYON • BVCG2003 Ns : 09570091800 | CUISINE | R404a | Nettoyage Condenseur Contrôle électrique Contrôle frigorifique | MOYEN | Prévoir remplacement des joints profilés Prévoir 1 grille d'aération
|  | Comp: NJ9226GK |  | 1,8kg | Contrôle de fonctionnement
371454 |  | ARMOIRE FROIDE POSITIVE | DANS LA PRÉPARATION FROIDE | R404a 280g | Nettoyage Condenseur/Évaporateur | MOYEN | Evaporateur en mauvais état et bac à condensat percé
|  | FRIGINOX - G/GL2 |  |  | Contrôle frigorifique
|  | Ns: 1821F 36898 36 08 Comp : ML80TG |  |  | Contrôle de fonctionnement
422107 |  | ARMOIRE FROIDE NEGATIVE lP | CUISINE | R290 110g | Nettoyage Condenseur Contrôle électrique Contrôle frigorifique | BON ETAT | RAS
|  | THIRODE • 611823 Ns : 222691101 |  |  | Contrôle de fonctionnement
Comp: NEU2155U
371456 |  | ARMOIRE FROIDE POSITIVE lP WHIRLPOOL - 9VTX72858102 Ns : 32900019 | CUISINE | R134a | Nettoyage Condenseur/Évaporateur | MOYEN | Matériel en fonction mais vétuste
|  | Camp: GL60TB |  | 170g | Contrôle électrique
Contrôle frigorifique Contrôle de fonctionnement
422106 |  | ARMOIRE FROIDE NEGATIVE lP | CUISINE | R290 110g | Nettoyage Condenseur Contrôle électrique Contrôle frigorifique | BON ETAT | RAS
|  | THIRODE • 611B23 Ns: 222691103 |  |  | Contrôle de fonctionnement
Camp: NEU215SU
381704 |  | CELLULE DE REFROIDISSEMENT HIRODE - SCHUSS2.0 60/25 / 614205 Ns: 22269110S | CUISINE | R404a 1,8Kg | Nettoyage Condenseur Contrôle électrique Contrôle frigorifique | BON ETAT | Prévoir remplacement du joint de porte et du bac à condensat
|  | (gm_g: FH2.480Z |  |  | Contrôle de fonctionnement
|  | GROUPE FRIGORIFIQUE CHAMBRE FROIDE fruits et légumes SUR CHAMBRE FROIDE | SOUS-SOL |  | Nettoyage Condenseur/Évaporateur | MOYEN | Prévoir remplacement du ventila condenseur
|  | R404a / 2 kg |  |  | Contrôle électrique
Contrôle frigorifique Contrôle de fonctionnement
|  | GROUPE FRIGORIFIQUE CHAMBRE FROIDE bof /viande | SOUS-SOL |  | Nettoyage Condenseur/Évaporateur Contrôle électrique | MOYEN | Prévoir remplacement du ventilateur condenseur
|  | SUR CHAMBRE FROIDE |  |  | Contrôle frigoririque
|  | R449a / 3kg |  |  | Contrôle de fonctionnement
439214 |  | GROUPE FRIGORIFIQUE LOCAL REFRIGERE | FAÇADE EXTÉRIEURE CÔTÉ STATIONNEMENT |  | Nettoyage Condenseur/ vaporateur Contrôle électrique | MOYEN | RAS
Contrôle frigorifique
Contrôle de fonctionnement
98077 |  | ARMOIRE FROIDE NEGATIVE lP | CUISINE | R290 | Nettoyage Condenseur Contrôle électrique Contrôle frigorifique | BON ETAT | RAS
|  | Polar |  |  | Contrôle de fonctionnement
|  | VITRINE BOISSON VITTEL | REFECTOIRE |  | Contrôle de focntionnement ok | MOYEN | RAS
98077 |  | FONTAINE A EAU REFRIGEREE SIFEC MISTRAL - REFROIDISSEUR RDC 160VT | REFECTOIRE | R290 | Contrôle de fonctionnement | BON ETAT | RAS

## Matériel chaud Obs Paris
Site | OBSERVATOIRE DE PARIS Site Paris
N° REP. | MATERIEL | LOCALISATION | CONTRÔLE | ETAT | DIAGNOSTIC
| COUPE PAIN | circulation | contrôle de fonctionnement | Moyen => lame ok | contrôle sécurité ok
351371 | ROBOT COUPE TP 180 |  |  |  | lame HS
CI420127001 240v
| CONVOYEUR BI CORDES | laverie | contrôle de fonctionnement | Moyen ok | graissage des chaines ok contrôle du moteur ok
371402 | trak (trak conveyor systems ltd) |  |  |  | contrôle sécurité ok
tel 1515491010
mod CCV7 serie 5574 240v
| BATTEUR SUR PIEDS | cuisson | contrôle de fonctionnement | Bon état | contrôle de fonctionnement général ok
452990 | SAMMIC BE 30 |  |  |  | contrôle sécurité ok
| N 15002801867781 |  |  |  | graissage de l'axe
230V 10/2018
| FRITEUSE 1 BAC | cuisson | contrôle de fonctionnement | Moyen ok
371407 | capic W292031 N° 070808006 |  |  |  | contrôle de fonctionnement général ok
| 400v |  |  |  | contrôle sécurité ok
mesure des résistance ok
| ADOUCISSEUR POUR FOURS | cuisson | contrôle de fonctionnement | Moyen ok | mesure TH ok
371408 | CTA |  |  |  | contrôle de fonctionnement général ok
| GRILLADE NERVUREE GAUCHE | cuisson | contrôle de fonctionnement | Moyen ok => abs de signalétique | contrôle de fonctionnement général ok
371409 | CHARVET |  |  |  | contrôle sécurité ok
nettoyage des brûleur et thermocouple
| GRILLADE NERVUREE DROITE | cuisson | contrôle de fonctionnement | Moyen ok => abs de signalétique | contrôle de fonctionnement général ok
371410 | CHARVET |  |  |  | contrôle sécurité ok
nettoyage des brûleur et thermocouple
| ELEMENT NEUTRE X 2 SUR PLACARD | cuisson | contrôle de fonctionnement | Bon état => nettoyage à approfondir
| BONNET Famil CH BLOCS 12/18 |  |  |  | sans portes
art B1A9DN4P N° 46177615 (14)
côté feux vifs
| FOUR MIXTE 20 NIVEAUX | cuisson | contrôle de fonctionnement
422105 | BONNET EQUAJET mod B1EJ201G-15LA |  |  |  | Matériel à l'arrêt
Famil CV COMBI ART EJ201G
N° P27528282
| ARMOIRE 10 COUTEAUX STERILISATION | distribution | contrôle de fonctionnement | Moyen = > porte à remplacer
371412 | TOURNUS ref 806422 |  |  |  | contrôle de fonctionnement général
| type armoire stérilisation 18/10/2013 |  |  |  | porte endommagée
n° 13-038374-34
504415 | BAIN MARIE SELF SUR ETUVE | distribution | contrôle de fonctionnement | Bon état = > porte droite à revoir | inténsité bain marie 5,2A
| THIRODE T G C P 02/21 |  |  |  | intensité étuve 4,5A ventilateur ok
| famille DI SELFS art 123441 |  |  |  | remplissage cuve et vidange ok
mod TS08 EBN1900E4P46518130 400v
| ELEMENT NEUTRE SUR PLACARD | cuisson | contrôle de fonctionnement | Moyen = > gros nettoyage a prévoir
| BONNET Famil CH BLOCS mod B1A9DN4P |  |  |  | sans portes
| N° P46177604 11/18 |  |  |  | adoucisseur dasns le placard
452989 | BLOC 2 FEUX VIFS SUR PLACARD | cuisson | contrôle de fonctionnement | Bon état = > grille bruleur à changer | contrôle de fonctionnement général ok
| BONNET FAMIL CH BLOCS 12/18 |  |  |  | contrôle sécurité ok
| mod B1A9FV4PG 10 |  |  |  | nettoyage des brûleur et thermocouple
N°P46177633
371419 | SAUTEUSE 85DM2 CAPIC | cuisson | contrôle de fonctionnement | ok | contrôle allumage ok
| G0105 W156080 N° 050706019 |  |  | Moyen | contrôle de fonctionnement général ok
| code VO1482 N° FC 00/2936/A |  |  |  | contrôle sécurité ok
| NF EN 60335 49AR1388 |  |  |  | nettoyage des brûleur et thermocouple
371420 | FOUR PATISSIER | pâtisserie | contrôle de fonctionnement | Moyen = > Joint à changer | contrôle de fonctionnement général ok
| BOURGOIS |  |  |  | contrôle sécurité ok
| C10N1M N° A3003846 |  |  |  | joint de vitre endommagé
intensité 15A
371425 | ARMOIRE STERILISATTON 10 CTX | LEGUMERIE • 1 | contrôle de fonctionnement | Moyen = > remplacer la porte | contrôle de fonctionnement général ok
| TOURNUS REF 806422 |  |  |  | contrôle sécurité ok
| série 13-038034-17 30/09/2013 |  |  |  | porte endommagée
371429 | EPLUCHEUSE DITO SAMA nss | LEGUMERIE • 1 | contrôle de fonctionnement | Moyen = > voyant ok | centrale de fonctionnement général ok contrôles de sécurités ok
| N" 19378 045 014 230v |  |  |  | voyant HS
gauche
371430 | CUTTER DITO SAMA KlZO | LEGUMERIE • 1 | contrôle de fonctionnement | Moyen | contrôle de fonctionnement général ok
| 19718 0133 005 400V |  |  |  | contrôle sécurité ok
452988 | TRANCHEUR MATHIEU tmSOOO mod MSOP300B2 518A11697 240v 10/2018 | LEGUMERIE • 1 | contrôle de fonctionnement | Moyen | contrôle de fonctionnement général ok
contrôle sécurité ok
graissage de lake
371432 | COUPE LEGUMES | LEGUMERIE • 1 | contrôle de fonctionnement | Moyen
contrôle des sécurités ok prévoir socle avec visserie
| DITO SAMA ELECTROLUX |  |  |  | contrôle de fonctionnement général ok
TRS IV N' 9FRJ 60341811 5361 0002 240v
371433 | ESSOREUSE A SALADE | LEGUMERIE • 1 | contrôle de fonctionnement | Moyen | contrôle de fonctionnement général ok
| DITO SAMA EL40 |  |  |  | contrôle sécurité ok
15116 0344 015 240V
393625 | LAVE VAISSELLE CASIERS COMENDA AC5182EC02 matr IE0042330412 400V | laverie | contrôle de fonctionnement | Pas ok => La plonge ne monte pas à bonne température | contrôle chauffe ok
|  |  |  | Mauvais état => pas dimensionner à la pièce => pas de problème sur la porte (vu avec agent) Revoir l'extraction d'air | contrôle moteur ok
contrôle cycle ok
contrôle étanchéité ok
396175 | FOUR MIXTE HAUT 6 NIVEAUX FRIMA FCM 61G | cuisson | contrôle de fonctionnement | Moyen => remplacer la vitre, le joint
| 230V G61ME0503202658S |  |  |  | prévoir cadre vitre+ filtre prévoir réfection vidange
504416 | FOUR MIXTE BAS 10 NIVEAUX | cuisson | contrôle de fonctionnement | Moyen
| FRIMA CM 101 E11ME050120230001 |  |  |  | controle de fonctionnement général ok centrale des sécurités ok
| 400v |  |  |  | mesure des résistances ok
439215 | ETUVE MOBILE | cuisson | contrôle de fonctionnement | Moyen
| bourgeat type 840240 N" OG212517 230v |  |  |  | centrale de fonctionnement général ok controle des sécurité ok
mesure des résistances ok

## Matériel froid Obs Paris
Site | OBSERVATOIRE DE PARIS Site Paris
N° REP. | MATERIEL | LOCALISATION | FLUIDE | CONTRÔLE | ETAT | DIAGNOSTIC
095306 | ARMOIRE FROIDE 2 PORTES ODIC - M 1/3+550 Ns : 3112365443 Comp : AE8036BR | CUISINE | R404A 0.330kg | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Moyen ok | Evaporateur à surveiller
095300 | TABLE REFRIGEREE GUYON - BRPG 1603 Ns : 09722110403 Comp : NE2125GK | SELF | R404a 275 | controle de fonctionnement et nettoyage des échangeurs ok. | Moyen ok (renforcer le nettoyage) | RAS
095302 | VITRINE + RESERVE REFRIGEREES GUYON - BVCG 2003 Ns : 09722110502 Comp : NJ9226GK / NE2134GK | SELF | R404A 1,8Kg 0,4Kg | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Moyen ok | Prévoir le remplacement du rideau et des joints de butée de vitres
095301 | VITRINE + RESERVE REFRIGEREES GUYON - BVCG 2003 sn: 09722110501 Comp : NJ9226GK / NE2134GK | SELF | R404A 1,8Kg 0,4Kg | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Moyen ok | Prévoir le remplacement des joints de butée de vitres
95304 => nouveau numéro : 97587 | VITRINE MURALE A BOISSONS IARP - GEMMA120 Ns : 11CD25211 Comp : NT6226GK | SELF | R404A 1.2kg | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Bon état (vient d'être changée) | RAS
093572 | FONTAINE A EAU REFRIGEREE SIFEC MISTRAL - REFROIDISSEUR RDC 160VT INOX Ns : 2308/23737 Comp : | REFECTOIRE | R290 88g | controle de fonctionnement | Bon état ok | Prévoir le remplacement du filtre complet
095303 => autre numéro : 002749 | ARMOIRE FROIDE POSITIVE À CHARIOT ACTIF - ? Ns : ? Comp : NB6164G | CUISINE | R404A 0.25kg | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Moyen ok | RAS
095305 | PLAN DE TRAVAIL FROID + SOUSBASSEMENT VAUCONSANT - CBO00850/A Ns : 161026_A_02 Comp : CAJ9513Z | CUISINE | R404A 0.650kg | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Moyen ok | Prévoir le remplacement du ventilateur tangentiel
095307 | CELLULE DE REFROIDISSEMENT THIRODE - 614205 Ns : 222828101 Comp : FH2480Z | RESERVE | R404a 1,8Kg | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Bon état ok ( renforcer le nettoyage au niveau du joint) | RAS
095309 | CHAMBRE FROIDE POSITIVE VIANDES Évap : MR135R Rég : Thermostat mécanique Groupe : CAJ9510Z | RESERVE / SOUS SOL | R404A 4Kg | nettoyage de l'évaporateur | Moyen | RAS
[5 empty] | Nettoyage de l'évaoprateur nécessaire et peinture qui s'effrite | Condenseur à eau + air
095308 | CHAMBRE FROIDE POSITIVE FRUITS ET LEGUMES Évap : MR135R Rég : Thermostat mécanique Groupe : CAJ9480Z | RESERVE / SOUS SOL | R404A 2,8Kg | nettoyage de l'évaporateur | Moyen => présence givre | RAS
Condenseur à eau + air
095310 | ARMOIRE FROIDE NEGATIVE 2 PORTES FRIGINOX - GN/GLN2 Ns : 1822C 36628 31 08 Comp : CAJ2446Z | SOUS SOL | R404A 0.5g | nettoyage du condenseur et controle de fonctionnement ok. | Moyen => présence de givre ++ | RAS
095313 | CONGELATEUR BAHUT IARP - CS900CA Ns : 12AC02223 Comp : NEK2134GK | SOUS SOL | R404a 200g | controle de fonctionnement et nettoyage des échangeurs ok. | Moyen => présence de givre +++ | RAS
095311 | ARMOIRE FROIDE POSITIVE FOSTER - XR600H Ns : E5493072 Comp : EMT6160Z | SOUS SOL | R134a 150g | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Moyen RAS | RAS
100880 | ARMOIRE FROIDE POSITIVE FOSTER | SOUS SOL | R290a 110g | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Bon état
100881 | ARMOIRE FROIDE POSITIVE FOSTER | SOUS SOL | R290a 110g | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Bon état
100882 | ARMOIRE FROIDE POSITIVE FOSTER | SOUS SOL | R290a 110g | nettoyage des ventilateur ok, nettoyage des échangeurs ok. | Bon état
Note on F21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Rajout des 3 nouvelles armoires négatives