## Slide 1
Le 14/06/2022
INTERVENTION REUNION DIT (BACNET)

## Slide 2
1 – ORGANISATION DE LA GTC AUX HCL
2 – PROJET EVOLUTION GTC HCL
3 – REFERENTIEL GTC ET PROTOCOLE
4 – PROBLEMATIQUE BACNET
SOMAIRE

## Slide 3
GTC PcVue –ROIRET/VINCI (GHC et GHS)
GTC EBI – HONEYWELL (GHE et GHN)
GTC 963 TREND (Siège et Saint-Priest)
Serveurs virtualisés à la DSN
Serveurs physiques obsolètes sites
1 - Organisation de la GTC aux HCL

## Slide 4
2 – PROJET EVOLUTION GTC HCL
Création 3ème. GTC virtualisée marque TREND
Sites Siège, Villon, Lacassagne, Saint-Priest
1 troisième lot au marché GTC

## Slide 5
3 – REFERENTIEL GTC ET PROTOCOLE
Il est indispensable d’installer sur les sites des HCL des automates dont les protocoles de communication sont compatibles avec les supervisions GTC EBI d’HONEYWELL, PcVue d’ARC INFORMATIQUE et TREND. Ces protocoles doivent être compatibles sans passerelle de conversion à tout niveau de la communication (inter automates ou automates-GTC). Les protocoles autorisés sont :
Liaison automates et GTC : (premier niveau)
*Type Mobus IP
Liaison entre autres automates ou concentrateurs : (second niveau)
*Type Modbus IP,
*Type Modbus RTU Série RS-232, RS-485,
*Type M-bus,
*Type S-Bus,
*Type IP.
V:\DAT\DAT - Documents applicables\REFERENTIELS\REFERENTIELS\GTC

## Slide 6
3 – PROBLEMATIQUE BACNET

## Slide 7
MERCI