## RIA
N° Contrat : |  | 10123857 |  |  |  | Installation/complément |  | Date de d'intervention : |  |  | 11/02/2025 |  |  | Technicien : | LENOIR THOMAS
N° Client : |  | C513034 |  |  |  | Vérification
Nom client : |  | CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE |  |  |  | Remise en état |  | Signature du registre | [5 empty] | Société : | EUROFEU SERVICES
Adresse d'intervention | [5 empty] | Adresse d'envoi PV
CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE 1750 ROUTE D'URIAGE 38410 ST MARTIN D URIAGE |  |  |  |  | CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE 1750 ROUTE D'URIAGE 38410 ST MARTIN D URIAGE |  |  | Type contrat : | Mixte
Installation RIA couplée au réseau sprinkler
Numéro d'ordre du RIA le plus défavorisé
[8 empty] | Date de certification N5 : | [10 empty] | page 1 / 2
PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC RIA
N° |  | Type | [13 empty] | Pression
Ordre | RIA | Type | Mousse | Batiment | Niveau | Emplacement | Année | Marque | DN | Lg | Certif |  | Opérations réalisées lors de l'intervention |  |  | statique | dynamique | Débit L/mn | Commentaires
1 | 1 | RIA Tournant | Non | chu uriage | 1 | A 17 | 1980 | 106 - Sicli | 25 | 20 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
/ ria fuite a l'axe a remplacé. hauteur non réglementaire. vanne d'isolement manquante.
2 | 2 | RIA Tournant | Non | chu uriage | 1 | A 05 | 1980 | 106 - Sicli | 25 | 20 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
3 | 3 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | 1 | hall ascenseur | 2013 | 106 - Matincendie | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation) |  |  | 4.00 | 2.20
4 | 4 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | 0 | hall | 2024 | 65 - Eurofeu | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
5 | 5 | RIA Tournant | Non | chu uriage | 0 | B 05 | 1980 | 106 - Sicli | 25 | 20 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
/ ria fuite a l'axe a remplacé. hauteur non réglementaire. vanne d'isolement manquante.
6 | 6 | RIA Tournant | Non | chu uriage | 0 | hall 17-18 | 1980 | 106 - Sicli | 25 | 20 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
/ ria fuite a l'axe a remplacer. hauteur non réglementaire. vanne d'isolement manquante
7 | 7 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | 0 | RADIOLOGIE | 2013 | 106 - Matincendie | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
8 | 8 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | -1 | C 17 | 2013 | 106 - Matincendie | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation) |  |  | 3.80 | 2.00
9 | 9 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | -1 | BALNEO | 2013 | 106 - Matincendie | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
/ manque la manette de la vanne d'isolement.
Modifications dans l'établissement / Observations
N° Client : |  | C513034 |  | Nom client : |  | CH. RHUMATOLOGIQUE D'URIAGE |  | Date de d'intervention : |  |  |  | 2025-02-11 | [6 empty] | page 2 / 2
PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC RIA
N° |  | Type | [13 empty] | Pression
Ordre | RIA | Type (1) | Mousse | Batiment | Niveau | Emplacement | Année | Marque | DN | Lg | Certif |  | Opérations réalisées lors de l'intervention |  |  | statique | dynamique | Débit L/mn | Commentaires
10 | 10 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | -1 | HALL - ascenseur | 2013 | 106 - Matincendie | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
/ hauteur non réglementaire ne pivote pas totalement.
11 | 11 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | -1 | C 05 | 2013 | 106 - Matincendie | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
12 | 12 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | -2 | Cafétéria - personne | 2013 | 106 - Matincendie | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
13 | 13 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | -2 | entrée cafétéria | 2013 | 106 - Matincendie | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
14 | 14 | RIA Tournant/Pivotant | Non | chu uriage | -3 | PHARMACIE | 2013 | 106 - Matincendie | 25 | 30 |  |  | Vérification + Pièces Détachées (Prestation)
X
X
diffuseur remplacervoir rapport
(10566695)