## DPGF Lot Unique
CCI Caen Normandie
Remplacement des aérothermes Bâtiment « STS Composites » ZI Portuaire Caen-Blainville 14 550 BLAINVILLE SUR ORNE
LOT : |  |  |  |  | DCE Unique
BASE
[5 empty] | Désignation | U | Q ENT | Prix unit. | Prix total
1 |  |  |  |  | PRESCRIPTION GENERALE
[5 empty] | Etendue des prestations | Ens | 1 |  | 0
Etudes, plans d'exécution
Notes de calculs
Exécution
Mise en service par zones
Réception
Parfait achèvement
1 | . | 12 |  |  | MAINTIEN DES ACTIVITÉS
[5 empty] | Adaptation des réseaux si besoin et organisation du maintien en fonctionnement | Ens | 1 |  | 0
1 | . | 13 |  |  | TRAVAUX BRUYANTS OU GENANTS
[5 empty] | Adaptation des horaires pour percements, manutention, etc… | Ens | 1 |  | 0
3 |  |  |  |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER | Ens | 1 |  | 0
5 | . |  |  |  | DESCRIPTION TECHNIQUE : AEROTHERMES GAZ
5 | . | 1 |  |  | AEROTHERMES GAZ
5 | . | 1 | . | 2 | Travaux préparatoires - Dépose de l'existant
[5 empty] | Gaz : La neutralisation, la purge du réseau complet et la dépose des morceaux après vanne individuelles de chaque aérotherme. | Ens
[5 empty] | Aérotherme : L’évacuation en décharge agréée du matériel déposé, sauf si indication contraire du maître d’ouvrage |  | 1 |  | 0
Nettoyage de la zone avant implantation du nouvel équipement
5 | . | 1 | . | 3 | Caractéristiques techniques - Aérothermes
[5 empty] | Aérotherme gaz hélicoide AE NBC 45 AE PS-SP ou équivalent : o Puissance utile : 40 kW o Chambre de combustion et échangeur tubulaire à 6 passages en acier inoxydable, o Brûleur prémix 2 allures avec inversion de flamme, o Fonctionnement au Gaz naturel G20 o Alimentation électrique : 230V monophasé o Rendement de combustion PCI : 95,6 % o Rendement saisonnier : >78 % o Débit d’air = 6300m3/h | Ens | 11 |  | 0
5 | . | 1 | . | 4 | Équipements intégrés
[5 empty] | - Kit 2H (Lacq) 300/ 20 mbar (vanne, filtre, détendeur, raccords) pour aérotherme ( 5 m³/h), - Flexible gaz industrie pour aérothermes Longueur 60 cm - Kit ventouse toiture Ø100 : Raccordement appareil Ø100, Composé d'une ventouse toiture et des coudes nécessaires - Le passage toiture Ø150 sera maintenu (option 7,2 à chiffrer) | Ens | 11 |  | 0
5 | . | 1 | . | 5 | Raccordements, mise en œuvre et essais
[5 empty] | - Le raccordement du gaz, - Le raccordement de la fumisterie, - Le raccordement électrique, - Le raccordement de la régulation, - La pose suspendue au plafond, avec tiges filetées, rail, filins et consoles suivant besoin, | Ens | 11 |  | 0
5 | . | 2 |  |  | ÉLECTRICITE (PUISSANCE + REGULATION)
[5 empty] | Coffret électrique à clef, protections, câblages, asservissement, sonde déportée | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Mise en œuvre de sécurités associées : report défaut extraction possible, commande locale, signalisation. | Ens | 1 |  | 0
5 | . | 3 |  |  | ASSERVISSEMENTS ET REGULATION
[5 empty] | Asservissement (contact sec), régulation sur 1 ou 2 zones, Gestion des 2 allures, et paramétrages | Ens | 1 |  | 0
5 | . | 4 |  |  | COORDINATION ET IMPLANTATION
[5 empty] | Contrôle et renforcement du supportage | Ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Numérotation visible depuis le sol et identique à l’existant | Ens | 1 |  | 0
5 | . | 5 |  |  | ESSAIS, REGLAGES, MISE EN SERVICE
[5 empty] | Le titulaire devra réaliser : - Remise en gaz, - Réglage des aérothermes, - Réglage des systèmes de régulation suivant demandes des usagers, - Vérification de la bonne évacuation des fumées, et de la bonne étanchéité au pourtour de la traversée de toiture, - Remise d’un PV de mise en service et d’un dossier technique comprenant : o Schéma de raccordement o Plan d’implantation o Fiches techniques des composants o Conditions d’entretien | Ens | 1 |  | 0
5 | . | 6 |  |  | PERCEMENTS ET CALFEUTREMENTS
5 | . | 6 | , | 1 | Percement, protections et nettoyage | Ens | 1 |  | 0
5 | . | 6 | , | 2 | Calfeutrements et rebouchage | Ens | 1 |  | 0
5 | . | 8 |  |  | NETTOYAGE | Ens | 1 |  | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL AEROTHERMES GAZ H.T. |  | 0
[7 empty] | T.V.A.20 %. |  | 0
[7 empty] | MONTANT T.T.C. |  | 0
P.S.E.
PSE 1 |  |  |  |  | PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
REGULATION
[5 empty] | Coffret régulation SYS860 Modbus pour BC/NBC, la distribution du BUS pour contrôler les 11 aérothermes. Le paramétrage du coffret de régulation suivant les demandes du maître d’ouvrage et des utilisateurs. Cette solution permet un contrôle plus fin du fonctionnement des aérothermes. Cette solution permet de gérer l’ensemble des appareils en modulant la puissance des aérothermes avec un système de régulation par bus propriétaire. La câble sera blindée (gamme industrielle – Minimum 1,5mm2) | Ens | 1 |  | 0
[7 empty] | MONTANT TOTAL PSE H.T. |  | 0
[7 empty] | T.V.A.20 %. |  | 0
[7 empty] | MONTANT T.T.C. |  | 0
GENERAL
[7 empty] | MONTANT TOTAL AEROTHERMES BASE + P.S.E. H.T. |  | 0
[7 empty] | T.V.A.20 %. |  | 0
[7 empty] | MONTANT T.T.C. |  | 0

## BPU
CCI Caen Normandie
Remplacement des aérothermes Bâtiment « STS Composites » ZI Portuaire Caen-Blainville 14 550 BLAINVILLE SUR ORNE
LOT : | DCE Unique
BPU indépendant du DPGF – prestations à la demande
BPU
| Désignation | U | Q ENT | Prix unit. | Prix total
PASSAGE DE TOITURE ET VENTOUSE
| Le remplacement de tous les passages de toiture et ventouse, inclus la reprise de l’étanchéité à la traversée de toiture. Comprend fourniture & pose de la ventouse / traversée (ø adapté), percement, reprise d’étanchéité (kit ou relevé local), protections, rebouchages, évacuation déchets, accès usuels (échelle/nacelle < 20 m), essais d’étanchéité et remise en état | Ens | 1 |  | 0
La quantité indiquée au BPU est estimative et non contractuelle. Les quantités réellement exécutées seront définies par OS et réglées au PU du BPU
|  |  | MONTANT TOTAL H.T. |  | 0
|  |  | T.V.A.20 %. |  | 0
|  |  | MONTANT T.T.C. |  | 0