## Suivi_études
Traité
A traiter
Non traité
N° | Origine | Date | Qui | Thème ou Entité | Sous-thème ou Lieu/local | Intitulé (questions, remarques, imprécision ou non-conformité) | RÉPONSES MOE SUR DOSSIER ESQ | REMARQUES AMO SUR DOSSIER MAJ ESQ 31/01/2024 | REPONSES MOE SUR OBS DOSSIER MAJ ESQ | REMARQUES AMO SUR DOSSIER APS remis le 15/03/2024 | REMARQUES AMO SUR DOSSIER APS2 remis le 19/03/2025 | REPONSES MOE SUR OBS APS2 | statut
[7 empty] | RÉPONSES MOE - esquisse "mise au point" 12/01/2024 |  | RÉPONSES MOE - remise APS
1 | MPM | 2023-09-20 | AMO | Plans Hôpital | CSAPA | Il est nécessaire de disposer d’une liaison entre la partie Hébergement et la partie Consultations (plain-pied ou escalier direct). L’hébergement doit disposer d'espaces extérieurs permettant la déambulation. Possibilité d’une localisation au Rdj. Par ailleurs, le CSAPA doit être composé avec la partie secrétariat, attente et salle de consultation en entrée d’unité, directement accessible depuis les circulations générales. | réponse : Une étude est à mener en collaboration avec la MOA car le deplacement d'un service amène à revoir le projet, et l'organisation spatiale de l'esquisse. Cette demande est hors programme. Voir proposition ESQ "mise au point" du 12/01/2024 | ok pour la disposition au R+2 |  |  |  |  | Traité
2 | MPM | 2023-09-20 | AMO | Plans Hôpital | Imagerie | La salle RX n'est pas directement accessible de plain pied en véhicules. Il faudrait inverser les salles mammo/écho et RX afin de permettre l'accès. Il conviendra de simplifier les circulations et raccourcir le parcours des patients hospitalisés. De plus, il est nécessaire de rendre possible l'admissions directement depuis l'entrée secondaire. Et donc de rapprocher la dépose minute du secteur d'imagerie. | réponse : Dito réponse point 1 | ok pour la disposition au RDC. la proximité de l'entrée secondaire du dépose-minute est bonne. les sanitaires pour l'imagerie, ont-ils été mutualisés avec les consultations ? | réponse : Le nbre de sanitaire est inchangé par rapport à celui de l'esquisse concours : 2 san Pers (1PMR côté Radio / 1 non PMR coté echo) et un sanit PMR public. |  |  |  | Traité
3 | MPM | 2023-09-20 | AMO | Plans Hôpital | Hospitalisation | Les locaux logistiques des palier d’étage sont éclatés, il conviendra de les regrouper dans des ensembles cohérents, accessible depuis les MC. Les postes de soins sont excentrés, il conviendra de les replacer au cœur de l’unité. Par poste de soins, un secteur « retour sale » de 8m2 est à trouver en complément des surfaces prévues. | réponse : Voir proposition ESQ mise à jour du 12/01/2024 | disposition acceptée |  |  |  |  | Traité
4 | MPM | 2023-09-20 | AMO | Plans EHPAD | UHR | Les espaces de déambulations doivent être rendu plus agréables : bouclages, zones de pauses, lumière… Un poste de soins doit être ajouté (surfaces supplémentaires au programme) - bureau infirmier de 12m2 - poste de soins avec paillasse de 16m2 dont 4 m2 de retour sale | réponse : Dito réponse point 1 |  | réponse : Poste de soin ajouté les jardins sont détaillés au niveau APS. Voir plans paysagiste |  |  |  | Traité
5 | MPM | 2023-09-20 | AMO | Plans EHPAD | Hébergements | Les salles à manger ne sont pas de plain pied avec les unités d'hébergement ce qui pose des problèmes de circulations internes. Dans la mesure du possible il conviendra de remonter la salle à manger au même niveau que les hébergements conventionnels. Les chambres communicantes ne sont pas réparties comme dans le programme, on en retrouve 2 dans l'unité 1 et 6 dans l'unité 2 contre quatre dans chaque unité dans le programme. | réponse : Dito réponse point 1 | mutualisation salle évenementielle avec salle à manger ? | le texte "salle à manger" est une erreur |  |  |  | Traité
6 | MPM | 2023-09-20 | AMO | Plans EHPAD | Funérarium | Le funérarium ne dispose pas d'une salle de sortie des corps | réponse : Remarque à préciser. Décision du 19/10 : Rendre cette salle directement accessible depuis la dépose minute et le parking Ehpad | ok pour cette deuxième porte | Porte supprimée en raison ed la sécuriét incendie |  |  |  | Traité
7 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités |  | Les casquettes et brise soleil verticaux offrant une protection partielle (hors façades Sud et Nord) | réponse : Notre réflexion sur la protection des façades repose sur un compromis entre mise en œuvre de casquettes / brise-soleils et la performance des vitrages pour la partie RDC (que nous préconisons de type contrôle solaire). Nous rappelons que le compromis repose également sur le fait d'assurer à la fois de bonnes performances thermiques en réduisant les apports de chaleur, mais de conserver en parrallèle un confort d'éclairement naturel suffisant pour valider les objectifs FLJ. Décision du 24/10 : Cette remarque pourra faire l'objet d'optimisations en phase d'avant-projet . Cf réponse développée dans mémoire joint au dossier Esq du 12/01/2024 | Le principe retenu devra être évalué sur le l'éfficacité des protections, du confort thermique et du confort visuel dès l'APS pour répondre aux programmes avec le meilleur équilibre. L'échantillon de locaux devra être suffisamment représentatif (niveaux, orientation, type de locaux) pour permettre à la MOA/AMO d'émettre un avis. Enfin, nous rappelons que le taux de perforation des brise-soleils restera à préciser dans l'étude. | réponse : A développer en AVP | Attention, l'exigence de dépassement de la zone de confort est de 27% et non 42% comme spécifié dans la notice. De plus, les hypothèses de fermetures des volets sont à fournir. La vision des températures maximales atteintes permettraient d'avoir une meilleure vision du niveau de confort. Merci de fournir un rapport STD complet pour la phase APD contenant les températures maximales atteintes. Le taux de perforation des brise-soleils reste à préciser. | Pas de mise à jour de l'étude de confort en APS. Les remarques sur l'APS1 restent donc d'actualité. Rappel remarque APS1 : Attention, l'exigence de dépassement de la zone de confort est de 27% et non 42% comme spécifié dans la notice. De plus, les hypothèses de fermetures des volets sont à fournir. La vision des températures maximales atteintes permettraient d'avoir une meilleure vision du niveau de confort. Merci de fournir un rapport STD complet pour la phase APD contenant les températures maximales atteintes. Le taux de perforation des brise-soleils reste à préciser. | réponse (LAGE) : La notice APD sera rectifiée avec l'exigence à 27%. | A traiter
8 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités |  | Les façades des RDC fortement vitrées et laissant pénétrer une quantité importante de chaleur | réponse : Dito réponse point 7 | Au-delà du facteurs solaires, il est attendu en complément la rationalisation des surfaces vitrées. L'efficacité des dispositions passives (y/c le contrôle solaire des vitrage) devra faire l'objet d'une étude dès l'APS. | réponse : A développer en AVP | Les casquettes des façades Est et Ouest de l'hopital et de l'EHPAD ne permettent pas d'assurer une protection solaire suffisante. Comme le montre l'étude d'ensoleillement des façades réalisée, ces façades sont fortement soumises aux apports solaires. Ainsi, les casquettes doivent impérativement être couplées à des protections solaires mobiles afin de ne pas laisser pénétrer une trop grande quantité de chaleur. Une étude de confort sera à fournir sur un échantillon de locaux situés dans ces zones ( Bureaux syndic Hopital, Salles de consultation, Hall d 'entrée EHPAD...) afin d'en évaluer le confort. De plus, la surface de vitrage sur ces façades est à rationaliser, notamment par la mise en place d'allèges. | Des brise soleil verticaux ont été ajoutés sur les façades Sud-Est et Est de l'hopital au RDC tandis que les locaux fortement vitrés au RDJ ont été déplacée supprimant le problème de surexposition. Ces modifications réduisent les apports solaires et sont donc une amélioration. L'efficacité des brise solail verticaux n'étant que partielle et les surfaces vitrées du RDC restant très importante, la remarque formulée en APS 1 reste en grande partie valable. La climatisation des espaces ne remplace pas un traitement passif efficace. L'étude de confort n'ayant pas été mise à jour l'impact de ces modifications n'est pas évaluée. Rappel remarque APS1 : Les casquettes des façades Est et Ouest de l'hopital et de l'EHPAD ne permettent pas d'assurer une protection solaire suffisante. Comme le montre l'étude d'ensoleillement des façades réalisée, ces façades sont fortement soumises aux apports solaires. Ainsi, les casquettes doivent impérativement être couplées à des protections solaires mobiles afin de ne pas laisser pénétrer une trop grande quantité de chaleur. Une étude de confort sera à fournir sur un échantillon de locaux situés dans ces zones ( Bureaux syndic Hopital, Salles de consultation, Hall d 'entrée EHPAD...) afin d'en évaluer le confort. De plus, la surface de vitrage sur ces façades est à rationaliser, notamment par la mise en place d'allèges. | réponse (LAGE) : Sera pris en compte en APD réponse (Kardham) : Précision: les BS n'ont pas été rajoutés, ils ont été recaler entre RDC et R+1 au lieu de R+1 et R+2 | A traiter
9 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités |  | La profondeur des casquettes et brise soleil verticaux pénalise de manière importante l'éclairement pour certaines zones (hébergement UHR, Unité 1 Ehpad, Entrée Ehpad, etc.). | réponse : Dito réponse point 7 | En complément des perpectives remises qui permette de mieux visualiser les masques, l'éclairement naturel de ces espace devra être évalué via l'étude FLJ. Un avis définitif ne pourra être émis que sur cette base. Selon les résultats, nous attendrons de la MOE qu'elle soit force de proposition pour optimiser l'éclairement naturel. | réponse : A développer en AVP | L'étude FLJ fournie ne semble pas avoir évoluée malgré l'évolution des caractéristiques des vitrages et des plans. Les sources d'éclairement dans certains locaux ne semblent pas toujours justifiée ( Secrétariat EHPAD). Merci de mettre à jour l'étude. De plus, les valeurs de FLJ atteintes sont à préciser par local. | L'étude FLJ n'a pas été mise à jour en APS 2 ne permettant pas de quantifier l'impact des modifications apporter aux plans et aux façades (brise soleil verticaux). Les calculs devront être mis à jour en APD | réponse : Sera pris en compte en APD | A traiter
10 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités |  | L'éclairement naturel du hall pourrait faire l’objet d’une optimisation | réponse : Dito réponse point 7 | OK. Optimisations complémentaires aux vitrages à transmission lumineuse confortable selon calcul FLJ. | réponse : uen partie du hall de 'hopital est passée partiellement en double hauteur afin d'acroitre l'apport de lumière naturelle au rdc | OK, cf commentaire ci-dessus. | Le vide sur le hall de l'EHPAD a été supprimé suite aux modifications de plans réduisant l'éclairement naturel de cet espace. L'impact sur l'éclairement est à évaluer en APD. | réponse : Sera pris en compte en APD | A traiter
11 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités |  | Les menuiseries sont équipées de simples vitrages peu performants (locaux climatisés) et en partie incohérente avec les performances | réponse : Notre projet respecte les fiches espaces du programme qui exige des jalousies, notamment pour les chambres. La Moe prend note la demande MOA faite par mail du 15/11/2023 relative au traitement du confort passif dans chambre Ehpad. Voir mémoire et annexe plan de repérage | Sous réserves de la justifications de l'atteintes des objectifs de confort correspondant dans le programmes (exigences avec climatisation et exigences de confort passif dans climatisation), les orientations suivantes prises par la MOA seront intégrées par la MOE : EHPAD -Chambres (Confort passif) : simple vitrage avec jalousies + brasseurs d'air - Autres locaux bureaux et salles communes (Confort Actif): double vitrages (sans jalousie) + Climatisation HOPITAL Confort actif: double vitrages (sans jalousie) + Climatisation. La MOE confirme que les double vitrages seront pourvus ouvrants de type oscillo-battants pour assurer un mode de fonctionnement dégradé en cas de panne. Les propriétés des vitrages seront à préciser en APS. | réponse : Pris en compte. A developper en APD. | Simples vitrages avec jalousies: Ug=4,7 W/m².K; Sg=0,65; TL=80% Doubles vitrages (argon): Ug=1,1 W/m².K;Sg=0,33 ; TL=67% Quelle référence de vitrage est envisagée pour le simple vitrage ? Le calcul du Seq est à effectuer pour la phase APD et à mettre en conformité avec la valeur du programme. | Les caractéristiques des vitrages seront à consolider par la mise à jour des études de confort et énergétique. Le facteur solaire des simple vitrages reste très élevé. Calcul du facteur solaire équivalent Seq restant à mettre à jour en APD. Les ouvrants oscillobattants sont bien matérialisés sur les plans | réponse : Sera pris en compte en APD | A traiter
12 | MPM | 2024-03-26 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités | [5 empty] | Les chambres de l'EHPAD sont gérées de manière passive ( ventilation naturelle + brasseur d'air) et ne doivent donc pas apparaître comme climatisées sur le synoptique du bâtiment EHPAD mais comme reliés à des brasseurs d'air. | Le synoptique de climatisation n'a pas été remise en APS2. Il devra être mis à jour en APD. Les plans de repérage des locaux climatisés fait néanmoins bien apparaitre les chambres des EHPAD comme non climatisée et ventilées naturellement. Rappel remarque APS1 : Les chambres de l'EHPAD sont gérées de manière passive ( ventilation naturelle + brasseur d'air) et ne doivent donc pas apparaître comme climatisées sur le synoptique du bâtiment EHPAD mais comme reliés à des brasseurs d'air. | réponse : Sera pris en compte en APD | A traiter
13 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités |  | Les toitures terrasses très visibles ne sont pas végétalisées pénalisant les vues | réponse : Les toitures terrasses végétalisées sont peu mises en place en Martinique du fait de sinistres liés au climat et à une maintenance réduite. Les vues sont à évaluer par des simulatiosn 3D. Des bacs pourraient être implantés. A étudier. | OASIIS : En remplacement de la végétalisation des toitures, nous attendons de la MOE des propositions en APS assorties de visuels (3D ou croquis d'ambiance) permettant à la MOA de se projeter et d'arbitrer quant à la qualité des vues (bacs plantés) Le choix d'espèce et la conception des espaces plantés ne devra pas attirer les nuisables (moustique notamment). CETE : CETE: Nous déconseillons également les toitures végétalisées car elles seront mal entretenues. | réponse : Proposition faites au niveau APS sur plans détaillés paysagiste. | La qualité des vues est globalement satisfaisante. Une proposition d'optimisation des vues niveau des locaux donnant sur la toiture est attendue pour la phase APD. Cette proposition sera accompagnée de croquis et/ou visuels. | Les aménagement paysagers en toiture de l'hopital ont été réduite en APS2 et se concentre aoujourd"hui qu'au niveau de la toiture terrasse accessible CSAPA. Proposition soumise à l'arbitrage de la MOA. |  | A traiter
14 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités |  | Le recours aux matériaux biosourcé est limité bien que soit envisagé de l’isolant à base de bagasse de canne à sucre | réponse : Notre projet tient compte d'une réflexion sur ce sujet et n'écarte aucune piste. A ce jour, nous n'avons pu proposer que l'isolant à base de bagasse de canne à sucre qui dispose des certificats nécessaires pour les garantie de réalisation vis-à-vis des bureaux de contrôle et assureurs. D'autres pistes pourraient exister, mais sont encore en phase expérimentale. Nous ne manquerons pas de rester, tout au long des phases de conception de ce projet, en veille technique. | OK. Solutions à développer en AVP. | réponse : A développer en AVP | L'usage de panneaux fibreux à partir de bagasse de canne à sucre reste la seule option en terme de matériaux biosourcés. La réflexion pourrait s'étendre au-delà de l'isolation thermique (cloisonnements intérieurs…) Si l'isolant thermique des façades est prévu en bagasse de canne à sucre, merci de l'indiquer dans le tableau des parois à la place de la laine minérale. | L'isolation en bagasse de canne à suvre n'est plus évoqué dans la notice environnementale mais reste décrit en doublage thermique des façades dans le descriptif technique. Qu'en est-il? Le choix de l'isolant et la quantité de matériaux biosourcés devront être précisés en APD. Les performances thermiques devront être transposées dans les descriptifs en APD. | réponse (LAGE): La prestation est supprimée à la demande de la MOA. | A traiter
15 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités |  | Le nettoyage des vitrages dans les patios impose l’usage de perches. Un nettoyage depuis l’intérieur ou de plein pied est à privilégier | réponse : Dito réponse point 7 ….. GESCEM : Les patios sont nettoyables plain pied depuis l'intérieur à chaque étage + perches. A regarder en détail | L'usage de la perche n'est pas souhaité notamment lorsque le retrait des menuiseries par rapport au nu extérieur de la façade ne permet pas d'effectuer un nettoyage complet. Les zones pour lequel un nettoyage par perche est imaginée seront à localisée. Selon le dessin de la façade, un avis définitif sera émis en AVP. | réponse : Voir notice cble HQE maintenance | Des ouvrants ont été rajoutés afin de diminuer la hauteur nécéssaire. La quantité de ces ouvrants pourrait êre rationalisée à hauteur d'un ouvrant sur deux. Le nettoyage par des cordiste n'est pas envisageable car trop coûteux. | Les principes proposés en APS pour le nettoyage des vitrages des patios sont maintenus en APS2 et jusgés sarisfaisants. A savoir : - Nettoyage des vitrahes de plain-pied ou via perche jusqu’à R+1 et nettoyage des vitrages par ouvrants au R+2. Plus aucune intervention par cordiste n'est envisagée. Les ouvrants des patios seront à localiser sur plans en APD. |  | A traiter
16 | MPM | 2024-03-26 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités | [5 empty] | Un IRC >82 est demandé dans le programme. Merci de prendre en compte cette valeur dans les études. | Pour faciliter le choix des luminaires et les visas, un IRC de 80 est accepté en l'absence de certification HQE. |  | Traité
17 | MPM |  | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques | [5 empty] | les débits des équipements de robinetteries peuvent faire l'objet d'une optimisation pour les douches. Les débits de 9L/min doivent être mis en conformité avec le programme (8L/min). Merci de préciser les temporisation des robinetteries. | La remarque formulée en APS1 reste d'actualité. Rappel remarque APS1 : les débits des équipements de robinetteries peuvent faire l'objet d'une optimisation pour les douches. Les débits de 9L/min doivent être mis en conformité avec le programme (8L/min). Merci de préciser les temporisation des robinetteries. | réponse (LAGE): Sera pris en compte en APD | A traiter
18 | MPM |  | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques | [5 empty] | Calcul de gestion des EP attendu pour la phase APD. La conclusion de l'étude technico-économique de la récupération des eaux pluviales semble cohérente. Néanmoins, les taux d'actualisation et l'inflation doivent être pris en comtpe dans un tel calcul. merci de mettre à jour le résultat en prenant en compte ce sfacteurs. | La remarque formulée en APS1 reste d'actualité. Rappel remarque APS1 : Calcul de gestion des EP attendu pour la phase APD. La conclusion de l'étude technico-économique de la récupération des eaux pluviales semble cohérente. Néanmoins, les taux d'actualisation et l'inflation doivent être pris en comtpe dans un tel calcul. merci de mettre à jour le résultat en prenant en compte ce sfacteurs. | (IBC) | A traiter
19 | MPM |  | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques | [5 empty] | Des précisions d'unité sont attendus quant à la capacité de stockage de la station d'épuration. | Plus de STEP prévue sur l'opération. |  | Traité
20 | MPM |  | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques | [5 empty] | La conformité avec le programme des débits de ventilation fixés est à justifier par type de local. | Les débits des salles de réunions doivent être augmentés à 30 m3/h/pers pour respecter le code du travail (25 m3/h/pers dans le descriptif technique). La conformité avec le programme (catégorie II de la norme NF EN 16789 pour la pollution due à l'occupation humaine) reste à justifier poru chaque typologie de local. | réponse (LAGE): Sera pris en compte en APD | A traiter
21 | MPM |  | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques | [5 empty] | Les puissances d'éclairage de 12 W/m² sont à mettre en cohérence avec la valeur de 7 W/m² (p.81 notice environnementale). Une puissance de 12 W/m² semble bien trop élevée pour les locaux visés. | Bien que l'hypothèse de 12W/m² soit défavorable, elle reste à optimiser pour tendre vers les 7 W/m² (p81 de la notice environnementale. Rappel remarque APS1 : Les puissances d'éclairage de 12 W/m² sont à mettre en cohérence avec la valeur de 7 W/m² (p.81 notice environnementale). Une puissance de 12 W/m² semble bien trop élevée pour les locaux visés. | réponse (LAGE): Attention, comme indiqué sur la notice, la puissance 12W/m² intègre "équipements + éclairage". Il n'y a donc pas d'incohérence. | A traiter
22 | MPM |  | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques | [5 empty] | Un plan de repérage des protection solaires mobiles sera à fournir pour la phase APD. | Plan des protections solaires mobiles non ajouté à l'APS 2. Il reste à transmettre en APD. | réponse (KARDHAM): Sera pris en compte en APD | A traiter
23 | MPM |  | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques | [5 empty] | Merci de préciser les locaux visés par la mise en place de sondes CO2. | Cette remarque reste à lever en APD Rappel remarque APS1 : Merci de préciser les locaux visés par la mise en place de sondes CO2. | réponse (LAGE): Sera pris en compte en APD | A traiter
24 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques |  | Il n'y a aucune mention d'attentes pour les bornes de recharge malgré la demande programmatique | réponse : la règlementation impose depuis le 11/03/2021 20% de places pré-équipées. Soit 25 places. A répartir en collaboration avec MOA | Pour rappel, Louise avait synthétisé dans son mail du 03/11/23 les arbitrages de la MOA, à savoir "Bornes recharge : 10 personnels et visiteurs + 5 en attente pour équipement ultérieur (vérifier avec EP si c’est suffisant)" En complément, la question des stationnements vélo sera également à développer en AVP. CETE : L’esquisse mentionne : - 15 bornes pour les véhicules de services (avec une rapide) - 10 bornes entre parking public et personnel Tout en mentionnant que la réglementation exige des places pré-équipées. Le groupement doit préciser s’il s’agit bien de places équipées, comme demandé au programme. | réponse : Répartition des stationnemenst à voir avec MOA | Stationnement augmenté à 145 places à la demande du MOA. Positionnement des stationnements à étudier par MOE avec propositions techniques et financières à soumettre au MOA. (modifier notice architecturale et plans) |  |  | A traiter
25 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques |  | L'accès en toitures se fait uniquement depuis des lanterneaux dans les cages d'escalier => non optimal pour l’entretien et la maintenance | réponse : A voir en mise au point ….. GESCEM : La solution serait de prolonger deux cages d'escaliers en toiture à proximité des enclos techniques : | Cf. réponse CETE Ok à défaut d'y accéder par ascenseur | réponse : Un MC de l'hopital peut monter au dernier niveau . Couts sont présentés à AVP | Vu dans la notice que le MC dessert 5 niveaux. Pouvez-vous préciser les niveaux desservis ? Est-ce que le coût est inclus dans la création des édicules en toiture ? | Les monte-charges matérialiser en toiture de l'EHPAD donne-t-il bien accès à ce niveau ou s'agit-il exclusiverment des édicules accueillant la machinerie? | réponse (KARDHAM ): Oui | A traiter
26 | MPM | 2025-04-17 | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques | [6 empty] | Les consignes de climatisation programmatique sont 24,5 °C +/- 1,5°C contre 24°C +/- 1,5°C. A mettre en cohérence en APD | réponse (LAGE): Sera pris en compte en APD | A traiter
27 | MPM | 2023-09-20 | AMO technique | Equipements techniques |  | La production de froids (DRV) en toitures sont implantés dans des enclos techniques mais restent fortement soumis aux intempéries => pérénnité? | réponse : La démultiplication de mini-DRV dans une surface bien précise implique d'importants rejets de chaleur dans cette zone, c'est la raison pour laquelle nous recommandons de les protéger par enclos 4 faces en lames Z et de les laisser à l'air libre au dessus pour le rejet des chaleurs. La protection d'enclos a également un rôle esthétique et acoustique. | Cf. réponse CETE Ok hormis le caractère esthétique, son utilité se discute, concernant la pérennité des équipements, ils devront être « tropicalisés » et protégés par une peinture anti UV. | réponse : A développer en AVP. Un ensembel couvert est ajouté en toiture dasn la continuité des monte charge et escalier. Des ventelles sont prévues. Le cout associé est présenté. | vu. |  |  | Traité
28 |  | 2024-01-22 | AMO |  |  |  |  | Dépassement hauteur PLU avec édicule technique sur l'hôpital | réponse : Ajout d'un édicule en toiture demandé par la MOA pour accéder aux installations techniques. la MOA pourra t-elle prendre attache auprès dà ce sujet et conforter la faisabilité de cette demande? | sera fait lors de votre venue. | Il est constaté un dépassement du TN+10m, un rdv avec la préfécture / urbanisme est à prévoir. |  | A traiter
29 |  | 2024-01-22 | AMO |  |  |  |  | Décallage d'altimétrie entre la galerie et le Logipôle | réponse : En attente décision MOA sur propositions Moe du 26/01/2024 Dans l'attente, une rampe de 6 % est maintenue. | ok pour rampe 6%, vu avec le MOA. |  |  | Traité
30 |  | 2024-01-22 | AMO | Mémoire - tableau des surfaces | EHPAD |  |  | Vous n'avez pas modifié le titre de l'unité en remplaçant 23 lits par 24 lits. | réponse : fait | ok |  |  | Traité
31 |  | 2024-01-22 | AMO | Mémoire - tableau des surfaces | EHPAD |  |  | N-1-7 Salle d'activité pas en cohérence avec le plan N-2-7 salle Act. | réponse : La numérotation sur le fichier excell sera corrigée N-2-7 | Salles activités supprimées, elles auront lieu dans la salle à manger CR 3 - Atelier EHPAD du 16/02 |  |  | Traité
32 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+2 | EHPAD |  |  | 2 pièces portent le numéro N-2-7 : N-2-7 Salle d'activité pas en cohérence avec le tableau surface N-1-7 salle Act. N-2-7 : Relais de soins pas en cohérence avec le tableau surface N-2-7 salle Act. (ligne barrée) | réponse : En attente fiche espace Relais soin | Salles activités supprimées, elles auront lieu dans la salle à manger CR 3 - Atelier EHPAD du 16/02 |  |  | Traité
33 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+2 | EHPAD |  |  | Revoir les couleurs des espaces communs et des unités d'hébergements | réponse : Couleur sam : jaune |  |  |  | Traité
34 |  | 2024-01-22 | AMO | tableau surface | EHPAD |  |  | La surface de l'espace coiffure-pédicure n'est pas complétée alors que la pièce est dessinée 22,6m². | réponse : Ce sera repris à l'APS. | ok |  |  | Traité
35 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+1 | EHPAD |  |  | le sanitaire PMR référencé K-2-8 dans le tableau des surfaces n'a pas de numéro sur le plan | Ils sont mutualisés avec les sanitaires de l'Hopital de jour au RDC et ceux de l'animation au R+1 |  |  |  | A traiter
36 |  | 2024-01-22 | AMO | tableau surface | EHPAD |  |  | la surface du sanitaire PMR K-2-8 n'est pas complétée. |  | surface complétée mais le WC n'est pas identifié sur le plan |  | réponse (KARDHAM): Sera pris en compte en APD | A traiter
37 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+1 et rdc | EHPAD |  |  | ne manque-t-il pas un sanitaire PMR K-5-7 | réponse : Mail du 06/02/24 : AMO accepte les locaux mutualisés (sanitaires et ménage) |  |  |  | Traité
38 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq rdc | EHPAD |  |  | ne manque-t-il pas des sanitaires dans l'espace accueil de jour ? L-1-8, L-1-9 et L-1-10 non trouvés. | réponse : Mail du 06/02/24 : AMO accepte les locaux mutualisés (sanitaires et ménage) |  |  |  | Traité
39 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq RDC | Hopital |  |  | manque les dénominations des sanitaires publiques derrière les MM. | réponse : Ce sera repris à l'APS. | ok |  |  | Traité
40 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq RDC | Hopital |  |  | Sanitaire centre ambulatoire B-1-7 et sanitaire imagerie E-1-4 sont-ils mutualisés ? | Mail du 06/02/24 : AMO accepte les locaux mutualisés (sanitaires et ménage) |  |  |  | Traité
41 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq RDC | Hopital |  |  | il manque la porte d'accès à la zone de cotation E-2-7. | réponse : Ce sera repris à l'APS. | ok |  |  | Traité
42 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+1 | Hopital |  |  | est-ce que la double porte, positionnée entre les monte-charges et les chambres 19 et 20, pourrait être positionnée autrement pour que la chambre 19 soit au sein de l'unité et non pas dans le hall ? | réponse : remarque prise en compte, voir nouvel aménagement APS | ok |  |  | Traité
43 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+1 | Hopital |  |  | les sanitaires du hall n'ont pas de dénomination. F-2-10 ? ou F-3-10 ? A priori des sanitaires sont manquants. | réponse : Il manque le texte en effet, il sera ajouté F-2-10 | ok |  |  | Traité
44 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+1 | Hopital |  |  | il manque un local ménage à cet étage F-3-11 ou F-2-11 ? | Mail du 06/02/24 : AMO accepte les locaux mutualisés (sanitaires et ménage) |  |  |  | Traité
45 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+2 | Hopital |  |  | il manquerait un sanitaire G-1-12 | Mail du 06/02/24 : AMO accepte les locaux mutualisés (sanitaires et ménage) |  |  |  | Traité
46 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+2 | Hopital |  |  | il manquerait H-1-3 copieur classement | Oui un copieur H-1-3 peut être ajouté | ok |  |  | Traité
47 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+2 | Hopital |  |  | il manque la dénomination de la salle détente H-3-3 | OK. Ce sera repris à l'APS. | ok |  |  | Traité
48 |  | 2024-01-22 | AMO | plan esq R+2 / rdj | Hopital |  |  | il manque des sanitaires H-3-4 | Mail du 06/02/24 : AMO accepte les locaux mutualisés (sanitaires et ménage) |  |  |  | Traité
49 |  | 2024-01-22 | AMO | plan rdj | Hopital |  |  | concernant les vestiaires I-2-3 et I-2-6, il manquerait des lavabos et sanitaires. | OK. Ce sera détaillé à l'APS. | à conforter avec les effectifs qui seront transmis par MOA. |  |  | A traiter
50 |  | 2024-01-22 | AMO technique | Climatisation |  |  |  | Les locaux TGBT, onduleurs devront être rafraichis. Tous les locaux techniques enterrés ou ne disposant pas d’ouverture vers l’extérieur devront être à minima ventilés. Comment sont traitées les circulations des locaux climatisés ? | Réponse LAGE 14/02/2023 Il est prévu de climatiser les locaux TGBT et onduleurs à l’aide de monosplits. C’est prévu. Le renouvellement d’air dans les locaux techniques « borgnes » sera assuré par une extraction mécanique. Les circulations seront rafraichies grâce à la surpression venant des chambres climatisées. L’apport d’air neuf dans les chambres sera supérieur au débit extrait dans les salle-de-bains, permettant de mettre celles-ci en surpression. |  |  | réponse (LAGE) : Voir réponse ESQ | A traiter
51 |  | 2024-01-22 | AMO technique | Locaux techniques |  |  |  | Mis à part au RDC de l’EHPAD, les locaux techniques informatiques n’apparaissent pas. (Locaux serveurs et sous répartiteurs), Vu le tableau de surface, il n’y en a pas assez. Ou se situe le stockage d’eau potable (réserve de 7 jours) | Réponse LAGE 14/02/2023 Les LT informatiques manquants dans les étages sont en cours de maquettage et de positionnement. Ils apparaîtront sur les plans APS. Un synoptique de la distribution sera également communiqué. Voir réponse ci-dessous. |  |  | réponse (LAGE): Les synoptiques et les plans VDI seront transmis en phase APD | A traiter
52 |  | 2024-01-22 | AMO technique |  |  |  |  | Ou se situe la réserve d'eau ? Cible 14 : "Le stockage d’eau potable pour palier à une coupure d’approvisionnement sur une durée minimale de 7 jours." | Réponse LAGE 14/02/2023 Aux Antilles, l’ARS n’autorise pas de stockage tampon supérieur à 48h afin de limiter la stagnation de l’eau et le développement des micro-organismes. Le stockage sera positionné sur les plans APS. Un synoptique sera communiqué avec le système de chloration permanent et les autres dispositions obligatoires conformément au « Guide de l’eau dans les Etablissements de Santé ». | A faire valider par MO |  | réponse (LAGE): Voir réponse ESQ. Attente retour MO. | A traiter
53 | [8 empty] | Données entrée à compléter Géomètre : Emprise foncière à confirmer ( limite côté chemin) relevé topo à compléter au niveau bambouseraie tracé dwg aléas | Relevé topographique non réalisable d'après le cabinet qui a réalisé le plan topo. |  |  | A traiter par / avec MOA
54 | [8 empty] | Bureau de contrôle | En cours de nomination |  |  | A traiter par / avec MOA
55 | [8 empty] | SPS | En cours de nomination |  |  | A traiter par / avec MOA
56 | [8 empty] | Mise à jour fiches espaces |  |  |  | A traiter par / avec MOA
57 | [8 empty] | Données entrée à compléter Rapport géotechnique (G2 AVP) | Transmettre un CDC pour cette mission pour que le MOA puisse consulter. |  |  | A traiter par / avec MOA
58 | [8 empty] | Données entrée à compléter Logipole : impacts avec le Logipole (liaison VRD, limite de prestation des réseaux, impact du bassin d’orage) | Document d'interfaces à produire |  |  | A traiter par / avec MOA
59 | [8 empty] | Données entrée à compléter Route et réseaux : Limite de prestation sur la route et des réseaux | RDV CTM à organiser |  |  | A traiter par / avec MOA
60 | [8 empty] | Données entrée à compléter Maj DLE | RDV avec DEAL à programmer | Suite RDV DEAL et porté à connaissance, pas d'observation de la DEAL. |  | A traiter par / avec MOA
61 |  | 2024-03-28 | AMO | notice architecturale / notice sommaire | peinture façade |  |  |  |  | Quels sont les coloris de peinture de façade envisagés ? Certains composés de noir captent plus la chaleur que d'autres. Est-ce que les couleurs des modénatures ont un impact sur l'apport de chaleur ? | confirmez-vous que la peinture est résistante aux conditions climatiques locales ? | Confirmation avec Henri JOS | A traiter
62 |  | 2024-03-28 | AMO | notice architecturale | liaison logipôle |  |  |  |  | distances entre les MC et locaux déchets inversés, à corriger |  |  | A traiter
63 |  | 2024-03-28 | AMO | estimation | [5 empty] | Le coût révisé est-il le bon ? Justifier les coûts supplémentaires non décrits. Par exemple : +24% pour le VRD + 56% pour le paysager (170k€ justifiés par clôtures et aménagement R+2) |  |  | Traité
64 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | VRD |  |  |  |  | page 1,1,6, "les EP du logipôle ne sont pas raccordées au bassin". Conformément au programme, il est attendupar le MOE de raccorder les EP du Logipôle à celles de l'Hôpital et de l'EHPAD (Tome 1 pages 8 et 46) . | Pourquoi estimez-vous un besoin de bassin complémentaire ? Est-ce que le bassin initialement prévu n'était pas suffisant ? | IBC | A traiter
65 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | VRD |  |  |  |  | Est-il prévu des voirie et places de stationnement perméables ? | Est-il prévu des voirie et places de stationnement perméables ? | 25 places sur le parvis 10 places extérieurs EHPAD 10 places extérieurs hopital à confirmer avec IBC | A traiter
66 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | VRD |  |  |  |  | Concernant l'assainissement, un projet de STEP pour la ZAC est en étude. L'Hopital, EHPAD et Logipôle seraient raccordés à un réseau vers cette STEP. | Pris en compte |  | Traité
67 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | VRD |  |  |  |  | Chapitre 1,1,8, vous décrivez la mise en place d'hydrants. Est-ce bien pour l'ensemble du site Logipôle, EHPAD et Hôpital comme demandé au programme? | Chapitre 1,1,8, vous décrivez la mise en place d'hydrants. Est-ce bien pour l'ensemble du site Logipôle, EHPAD et Hôpital comme demandé au programme? | IBC | A traiter
68 |  | 2024-03-28 | AMO | plan | VRD |  |  |  |  | Est-il prévu un plan des réseaux extérieurs à l'APD ? Détailler en particulier l'adduction VDI depuis le point de distribution jusqu'aux bâtiments. | Est-il prévu un plan des réseaux extérieurs à l'APD ? Détailler en particulier l'adduction VDI depuis le point de distribution jusqu'aux bâtiments. Est-il prévu un fourreau entrer Hôpital et Logipôle pour une redondance avec le réseau du Logipôle ? | 1er point : IB CONSULT 2ème point LAGE: Pas de limitte de prestations entre le logipole et l'hopItal; | A traiter
69 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | Espaces verts |  |  |  |  | Détailler les localisations : jardinières, clôtures, équipements… en cohérence avec les plans | Détailler les localisations : jardinières, clôtures, équipements… en cohérence avec les plans | réponse : Sera pris en compte en APD | A traiter
70 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | Espaces verts |  |  |  |  | Mettre en cohérence le synoptique et la note concernant l'arrosage extérieur ? D'après le synoptique la réserve d'eau de pluie est raccordée au goutte à goutte. Ce n'est pas préciser dans la note. | Mettre en cohérence le synoptique et la note concernant l'arrosage extérieur ? D'après le synoptique la réserve d'eau de pluie est raccordée au goutte à goutte. Ce n'est pas préciser dans la note. | IBC/CANOPEE: sera pris en compte en APD | A traiter
71 |  | 2024-03-28 | AMO | plans / notice descriptive sommaire | Eaux |  |  |  |  | ou est située la citerne d'eaux pluviales ? Quels sont les volumes des citernes AEP et EP ? | ou est située la citerne d'eaux pluviales ? Quels sont les volumes des citernes AEP et EP ? | réponse (LAGE): Prestation de récupération et stockage des EP supprimée. Citerne AEP = 65 m3. | A traiter
72 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | GO |  |  |  |  | les surcharges admissibles pour les locaux imagerie ne sont pas préciser (non renseigné dans les fiches espaces). | les surcharges admissibles pour les locaux imagerie ne sont pas préciser (non renseigné dans les fiches espaces). |  | A traiter avec MOA
73 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | GO |  |  |  |  | mur fusible non décrit | sujet plus d'actualité |  | Traité
74 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | Lot 8 - cloisons |  |  |  |  | les renforts pour les équipements accrochés sur les cloisons ne sont pas décris. Il s'agit d'un sujet d'interface fort entre lots. | les renforts pour les équipements accrochés sur les cloisons ne sont pas décris. Il s'agit d'un sujet d'interface fort entre lots. | Confirmation avec Henri JOS | A traiter
75 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | Lot 7 - Peinture |  |  |  |  | Rajouter, conformément au programme, de la peinture antipoussière sur toutes les faces des locaux informatiques. | Rajouter, conformément au programme, de la peinture antipoussière sur toutes les faces des locaux informatiques. | Confirmation avec Henri JOS | A traiter
76 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire / plans | CFO/CFA |  |  |  |  | Est-il prévu des liaisons Cfo/CFA avec le logipôle ? | Est-il prévu des liaisons Cfo/CFA avec le logipôle ? | réponse (LAGE): S’agissant des limites de prestation entre notre projet et le Logipôle, nous rappelons que le programme ne prévoyait aucune interface et par conséquent, le projet EHPAD / Hôpital est traité indépendamment du Logipôle. En l’absence de nouveaux besoins, qui seraient à définir par la MOA, nous ne prévoyons rien. | A traiter
77 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | Espaces verts |  |  |  |  | Détailler l'esapce de production d'O2 ? Comment est prévu l'accès pour la livraison/récupération des bouteilles ? | Détailler l'esapce de production d'O2 ? Comment est prévu l'accès pour la livraison/récupération des bouteilles ? | LAGE | A traiter
78 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | lot 10 - signalétique |  |  |  |  | L'affichage des synoptiques est-il prévu dans les locaux techniques ? | L'affichage des synoptiques est-il prévu dans les locaux techniques ? |  | A traiter
79 |  | 2024-03-28 | AMO | planning | [5 empty] | Vous avez prévu de déposer le PC pendant la phase étude de l'APD. Confirmez-vous cela ? | PC déposé à la validation de l'APD |  | Traité
80 |  | 2024-03-28 | AMO | Synoptique ventilation | CVC |  |  |  |  | le synoptique est peu lisible même en zoomant au maximum. A renvoyer. | le synoptique est peu lisible même en zoomant au maximum. A renvoyer. | réponse (LAGE) : La lisibilité sera revue en APD. | A traiter
81 |  | 2024-03-28 | AMO | Surface à climatiser ou à ventiler / synoptique | CVC |  |  |  |  | Incohérences entre le synoptique climatisation et le plan des surfaces à climatiser ou à ventiler (liste non exhaustive): - RDC secrétariat EHPAD - RDC Hall MC - RDC Circulation attente E-1-2 - RDC local ménage hopital - RDC local déchet - R+2 Hopital Poste de soin | Incohérences entre le synoptique climatisation et le plan des surfaces à climatiser ou à ventiler (liste non exhaustive): - RDC secrétariat EHPAD - RDC Hall MC - RDC Circulation attente E-1-2 - RDC local ménage hopital - RDC local déchet - R+2 Hopital Poste de soin | réponse (LAGE): Nous vérifierons ces points pour l'APD. | A traiter
82 |  | 2024-03-28 | AMO | Surface à climatiser ou à ventiler | CVC |  |  |  |  | Quel est le traitement d'air prévu pour les locaux déchets, ménage, réserves, linge sale … ? | Quel est le traitement d'air prévu pour les locaux déchets, ménage, réserves, linge sale … ? | réponse (LAGE) : Extraction d'air. | A traiter
83 |  | 2024-03-28 | AMO | notice descriptive sommaire | interface |  |  |  |  | un cahier d'interfaces est-il prévu pour décrire les interfaces entre lots dans le cadre de lvotre projet ainsi que ceux avec le logipôle ? | un cahier d'interfaces est-il prévu pour décrire les interfaces entre lots dans le cadre de lvotre projet ainsi que ceux avec le logipôle ? |  | A traiter
84 |  | 2024-03-28 | AMO | plans paysagers | [5 empty] | légende : - le dessin des palmiers n'apparaissent pas en légende. S'agit-il des mêmes dessins pour les arbres d'ombrages et palmiers ? - plan rdc, les couleurs vertes associées au jardin créole ne sont pas en cohérence avec la légende.C'est en cohérence dans le plan masse paysager. Vérifier. | légende : - le dessin des palmiers n'apparaissent pas en légende. S'agit-il des mêmes dessins pour les arbres d'ombrages et palmiers ? - plan rdc, les couleurs vertes associées au jardin créole ne sont pas en cohérence avec la légende.C'est en cohérence dans le plan masse paysager. Vérifier. | CANOPEE/KARDHAM : sera revu en APD | A traiter
85 |  | 2024-03-28 | AMO | plans paysagers | RDC |  |  |  |  | manque portillon au niveau de l'escalier sud pour fermer le jardin de l'accueil de jour. | manque portillon au niveau de l'escalier sud pour fermer le jardin de l'accueil de jour. | réponse (KARDHAM) : sera ajouté en APD | A traiter
86 |  | 2024-03-28 | AMO | plans paysagers / notice descriptive sommaire | [5 empty] | Confirmez-vous les voiries en béton ? Pouvez-vous justifier ce choix ? | Confirmez-vous les voiries en béton ? Pouvez-vous justifier ce choix ? | IBC | A traiter
87 |  | 2024-03-28 | AMO technique | plans / synoptique VDI | [5 empty] | Mettre en cohérence les plans et le synoptique VDI pour la localisation du local VDI pour l'hôpital : rdc ou rdj ? Ainsi que les maquettages des locaux avec les nombres de baies. | Mettre en cohérence les plans et le synoptique VDI pour la localisation du local VDI pour l'hôpital : rdc ou rdj ? Ainsi que les maquettages des locaux avec les nombres de baies. | réponse (LAGE) : Les synoptiques et les plans VDI seront transmis en phase APD | A traiter
88 |  | 2024-03-28 | AMO | plans des chambres / notice descriptive sommaire | [5 empty] | quel éclairage est prévu pour les chambres qui sont sans faux-plafond ? | quel éclairage est prévu pour les chambres qui sont sans faux-plafond ? | réponse (LAGE) : L'éclairage sera assuré depuis les GTL. | A traiter
89 |  | 2024-03-28 | AMO | plan flux rdc | [5 empty] | Une pastille n'a pas été mise dans le local déchets en face du MC |  |  | Traité
90 |  | 2024-03-28 | AMO | plan flux R+2 | [5 empty] | Confirmez-vous le cheminement piéton pompier au niveau du jardin nord (R+2) ? | Confirmez-vous le cheminement piéton pompier au niveau du jardin nord (R+2) ? | réponse (KARDHAM) : ? | A traiter
91 |  | 2024-03-28 | AMO | plan flux R+2 | [5 empty] | Dans l'hôpital, est-ce que l'ensemble de la terrasse R+2 est accessible ? | repris, uniquement une terrasse au niveau administration et une au niveau CSAPA |  | Traité
92 |  | 2024-03-28 | AMO | Hygiène | [5 empty] | Quel système de contrôle automatisé contre la légionnelle avez-vous prévu ? | Quel système de contrôle automatisé contre la légionnelle avez-vous prévu ? | réponse : - Surveillance en continu de la température grâce à des sondes de températures positionnées à plusieurs points stratégiques du réseau, et aux reports d'alarmes sur GTB en cas de température inférieure à 55°C - Programmation périodique automatique de chocs thermiques à 70°C. | A traiter
93 |  | 2024-03-28 | AMO | Notice descriptive sommaire | fluides médicaux |  |  |  |  | Fluides médicaux à supprimer pour l'EHPAD d'après CR3 EHPAD du 16/02 | notice mise à jour |  | Traité
94 |  | 2024-03-28 | AMO | Hopital - plan R+1 | [5 empty] | la salle d'activité pour des groupe de paroles de 25 personnes doit comporter 2 issues de secours | salle à retrouver ? | ? | A traiter
95 |  | 2024-03-28 | AMO | Notice descriptive sommaire | lot 8 |  |  |  |  | pour le secrétariat du CSAPA il est demandé un vitrage avec hygiaphone | pour le secrétariat du CSAPA il est demandé un vitrage avec hygiaphone | ok | A traiter
96 |  | 2024-03-28 | AMO | Notice descriptive sommaire | sureté |  |  |  |  | Un plan avec les équipements de sécurité (vidéophone, caméra…) permettra de visualiser leur localisation. Un interphone est à envisager à l'entrée du CSAPA. | Un plan avec les équipements de sécurité (vidéophone, caméra…) permettra de visualiser leur localisation. Un interphone est à envisager à l'entrée du CSAPA. | réponse (LAGE): Sera transmis en phase APD | A traiter
97 |  | 2024-03-29 | AMO | Notice sommaire | Dimensionnement production fluides médicaux |  |  |  |  | Besoins en fluides médicaux évalués dans des conditions normales, à voir avec MOA pour besoins en temps de crise | Besoins en fluides médicaux évalués dans des conditions normales, à voir avec MOA pour besoins en temps de crise |  | A traiter par / avec MOA
98 |  | 2024-03-29 | AMO | Notice sommaire | Gaines têtes de lit |  |  |  |  | Valider les besoins en fluides médicaux sur les gaines têtes de lit pour les deux batiments | Valider les besoins en fluides médicaux sur les gaines têtes de lit pour les deux batiments Pas de fluides dans l'EHPAD. |  | A traiter par / avec MOA
99 |  | 2024-03-29 | AMO | Notice sommaire | Ascenseurs |  |  |  |  | Ascenseurs: 2 monte malades et 2 monte charges par batiment figurent sur les plans. Incohérence avec la notice sommaire. | 1 MC et 1 asenseur en base 1 MC et 1 asenseur en option |  | Traité
100 |  | 2024-03-29 | AMO technique | Synoptique SDI | SSI |  |  |  |  | Manque tableau report d'alarme R+2 EHPAD | Manque tableau report d'alarme R+2 EHPAD | réponse (LAGE): Nous intégrerons cette demande en APD. | A traiter
101 |  | 2024-03-29 | AMO technique | Synoptique VDI | VDI |  |  |  |  | Déplacer local serveur de l'hopital au RDC | Déplacer local serveur de l'hopital au RDC | réponse : Observations non programmatique, nous intègrerons cette demande en APD | A traiter
102 |  | 2024-03-29 | AMO technique | Synoptique Sûreté | Vidéoprotection |  |  |  |  | Vidéoprotection à prévoir à l'entrée du site et sur les circulations extérieures | Vidéoprotection à prévoir à l'entrée du site et sur les circulations extérieures | réponse (LAGE): Nous confirmons la bonne prise en compte. | A traiter
103 |  | 2024-03-29 | AMO technique | Notice sommaire | Electricité |  |  |  |  | Transmettre bilan de puissance CFO permettant de justifier le dimensionnement des transformateurs | Transmettre bilan de puissance CFO permettant de justifier le dimensionnement des transformateurs | réponse (LAGE): Sera transmis en phase APD | A traiter
104 |  | 2024-03-29 | AMO technique | Notice sommaire | VRD |  |  |  |  | le bassin de rétention de 300m3 est dimensionné pour l'ensemble du site, hopital + logipole. Le logipole rejette également les eaux pluviales récoltées dans le bassin de rétention | Transmettre note de gestion des eaux pluviales | IBC | A traiter
105 |  | 2024-03-29 | AMO | Notice sommaire | GTB |  |  |  |  | Fournir liste de points, synoptique GTB et synoptique comptage. | Fournir liste de points, synoptique GTB et synoptique comptage. | réponse (LAGE): Sera transmis en phase APD | A traiter
106 | MPM | 2025-04-17 | AMO technique (OASIIS) | Equipements techniques | [6 empty] | Les consignes de climatisation programmatique sont 24,5 °C +/- 1,5°C contre 24°C +/- 1,5°C. A mettre en cohérence en APD | réponse (LAGE): Sera pris en compte en APD | A traiter
107 | MPM | 2025-04-17 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités | [6 empty] | Suite aux adaptations réalisées au RDJ, l'éclairement de la salle à manger de l'hopital du personnel est fortement réduit notamment en raison de la création d'une terrasse abritée. Ce point peut-il être améliorer? Les bureaux mitoyens devront faire l''objet de simulation en APD pour confirmer le dimensionnement des châssis | réponse : Sera pris en compte en APD | A traiter
108 | MPM | 2025-04-17 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités | [6 empty] | Il apparait intéressant de prévoir des ouvrants sur les patios de l'EHPAD donnant sur des unités non climatisées. Cela permettrait d'améliorer la ventilation naturelle. | réponse : Sera pris en compte en APD | A traiter
109 | MPM | 2025-04-17 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités | [6 empty] | Le positionnement des châssis dans les chambres pourrait être revues dans certaines d'entre elles pour améliorer le confort visuel en permettant aux patients de regarder à l'extérieur sans qu'ils n'aient trop à tourner la tête. | réponse : Sera étudié en APD | A traiter
110 | MPM | 2025-04-17 | AMO technique (OASIIS) | Bioclimatisme, enveloppe et matérialités | [6 empty] | L'ajout d'un châssis façade Est du séjour/atelier cuisine améliorerait l'éclairement naturel en fond de salle. | réponse : Sera étudié en APD | A traiter
111 |  | 2025-04-18 | AMO | Plans Flux | [6 empty] | la gestion des flux internes seront rééxaminés avec les équpies des services et Hygifomr. |  | A traiter
112 |  | 2025-04-18 | AMO | Notice OPC | [6 empty] | quels sont les délais pour les démarches ICPE ? |  | A traiter
113 |  | 2025-04-18 | AMO | Notice OPC | [6 empty] | mettre en cohérence la notice OPC avec les autres documents du projet concernant : - la STEP et le bassin - le planning | SMI | A traiter
114 |  | 2025-04-18 | AMO | plan masse | [6 empty] | dans l'onglet CTM, un schéma de principe de coupe de voirie. Est-ce que votre plan est en phase avec ce schéma ? | IBC | A traiter
115 |  | 2025-04-18 | AMO | plan RDJ et RDC | stationnements | [5 empty] | La somme des nombres de places affichés est 123 places. Il est attendu 125 places + les 3 places Logipôle supprimées.Confirmez le nombre de places. | Le projet comporte 128 places 20 intérieur EHPAD 10 extérieurs EHPAD 25 parvis 70 +3 exterieurs hop | A traiter
116 |  | 2025-04-18 | AMO | Notice sommaire | [6 empty] | page 3 : "la voie d'accès sera prise en charge par la commune". De quelle voie d'accès d'agit-il ? | Chemin de Zicaques | A traiter
117 |  | 2025-04-18 | AMO | Réseaux en VS | [6 empty] | quels dispositifs sont prévus pour la maintenance des réseaux dans le vide sanitaire ? |  | A traiter
118 |  | 2025-04-18 | AMO | Notice sommaire | [6 empty] | page 17, corriger la surcharge concernant les parking. 0kg/m² est indiqué. | IBC | A traiter
119 |  | 2025-04-18 | AMO | Estimation | [6 empty] | confirmez-vous la prise en compte de l'évolution des équipements de CVC ? | Oui | A traiter
120 |  | 2025-04-18 | AMO | tableau des surfaces | [6 empty] | Justifiez l'atténuation de la surface complémentaire de l'EHPAD. Transmettre tableau des surface au format excel. | réponse : Sera transmis en APD | A traiter
121 |  | 2025-05-05 | AMO tech |  | VRD | [5 empty] | Transmettre plan multi-réseaux VRD | IBC | A traiter
122 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Plans niveaux | VDI | [5 empty] | Implanter LT VDI Hopital au centre du batiment pour respecter les distribution capillaires VDI <90m comme au R+2 | réponse (LAGE): Nous confirmons que les locaux VDI del'hopital seront localisés au centre du batiment afin de respecter les longueurs inérieurs à 90ml. | A traiter
123 |  | 2025-05-05 | AMO tech |  | CFO/CFA | [5 empty] | Où sont situés les LT CFO et Courants faibles (SSI, GTB) en étage | réponse KARDHAM): Seront positionnés en APD | A traiter
124 |  | 2025-05-05 | AMO tech |  | CFO | [5 empty] | Prévoir liaison GE vers le logipole en résaux enterrés | réponse (LAGE) : S’agissant des limites de prestation entre notre projet et le Logipôle, nous rappelons que le programme ne prévoyait aucune interface et par conséquent, le projet EHPAD / Hôpital est traité indépendamment du Logipôle. En l’absence de nouveaux besoins, qui seraient à définir par la MOA, nous ne prévoyons rien. | A traiter
125 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Notice sommaire | CVC | [5 empty] | Climatisation à prévoir via Groupe froid à eau glacée, pas de DRV | réponse (LAGE): Sera pris en compte en APD | A traiter
126 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Notice sommaire | MENUISERIES | [5 empty] | Classement AEV des menuiseries extérieures ? |  | A traiter
127 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Notice sommaire | CVC | [5 empty] | Hypothèses de base CVC p 28/71 Conditions extérieures température 32°C | réponse (LAGE): Nous confirmons que les conditions extérieures à prendre en compte sont : 32°C / 80% HR. Nous corrigerons ces données en APD. | A traiter
128 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Notice sommaire | PLB | [5 empty] | Plomberie p41/71 Prévoir distribution réseau en PVC-C | réponse (LAGE): Nous intégrerons cette demande en APD. | A traiter
129 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Notice sommaire | CFO | [5 empty] | Eclairage escaliers P50/71 Prévoir détecteurs de présence dans les escaliers | réponse (LAGE): Nous intégrerons cette demande en APD. | A traiter
130 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Notice sommaire | CFO | [5 empty] | Eclairage de sécurité p51/71 Prévoir système indépendant pour chaque bâtiment | réponse (LAGE): Nous intégrerons cette demande en APD. | A traiter
131 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Notice sommaire | VDI | [5 empty] | VDI p52/71 Quels éléments permettent de dire que les câbles cat 7 ne sont pas compatibles avec les prises cat 7 ? | réponse (LAGE): Absence de certification et de recettage sur les prises RJ45 catégorie 7. Seuls 3 connecteurs cuivre sont validés en catégorie 7, il s'agit des connecteurs GG45 (CEI 60603-7-7), TERA (CEI 61076-3-104) et ARJ45 (CEI 61076-3-110). Ces derniers assurent une rétrocompatibilité avec une connectique RJ45 en catégorie 6a et inférieure, soit de façon native au sein du connecteur (mécanisme interne lors de l'insertion d'un cordon RJ45) soit par l'utilisation d'un cordon changeur de genre. À noter qu'il n'y a, à l'heure actuelle, aucun équipement réseau qui utilise les connectiques GG45, TERA, ou ARJ45. | A traiter
132 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Surface à climatiser ou à ventiler | CFO | [5 empty] | Locaux techniques CFO en RDJ à ventiler | réponse (LAGE): Ces locaux sont bien prévus climatisés. | A traiter
133 |  | 2025-05-05 | AMO tech | Surface à climatiser ou à ventiler | CFO | [5 empty] | Où sont situés les locaux onduleurs (à climatiser) |  | A traiter
134 |  | 2025-05-05 | AMO | note financière | note financière | [5 empty] | La note financière de l'APS 1 indiquait un coût de 30 660 243,20 euro valeur mars 2024 La note financière de l'APS 2 indique un coût de l'APS 1 à 30 502 743,20 euro valeur mars 2024. Pouvez-vous expliquer cet écart de 157 500 euro ? | HENRI JOS | A traiter
135 |  | 2025-05-05 | AMO | note financière | note financière | [5 empty] | Préciser les éléments prévus dans votre estimation pour la gestion des EP. - Raccordement au bassin d'orage situé à l'Est du projet Logipôle. - Autre bassin d'orage au niveau de l'EHPAD. | IBC | A traiter
136 |  | 2025-05-05 | AMO | note financière | note sommaire | [5 empty] | Confirmez-vous le retrait des isolants bio-sourcés ? | réponse : La prestation est supprimée à la demande de la MOA. | A traiter
137 |  | 2025-05-05 | AMO | note sommaire | note sommaire | [5 empty] | Confirmez-vous qu'une partie de la terrasse du R+2 de l'Hôpital sera accessible (zone administration et CSAPA) ? |  | A traiter
138 |  | 2025-05-05 | AMO | note sommaire | note sommaire | [5 empty] | Décrire ce qui est prévu pour le rejet des EU ? | IBC | A traiter

## CTM
Envoi par mail CTM le 04/04/2025 (via ARS)

## DEAL
Mail de la DEAL, 06/03/2025