## Page de garde
Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes des établissements du GHT Yvelines Sud
Annexe 2 : Gamme Maintenance GE
Détail des onglets :
Onglet 1 : Gamme de maintenance mécanique
Onglet 2 : Gamme de maintenance électrique
Onglet 3 : Gamme de maintenance aéro refroidisseur
Onglet 4 : Gamme de maintenance triennale poussée

## Mécanique
Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes des établissements du GHT Yvelines Sud
Gamme de maintenance mécanique des groupes électrogène toutes puissances toutes marques
Désignation | N° | Contrôle et opérations d'entretien | mensuel | semestriel | annuel
MOTEUR | 1 | Vérification des sécurités électriques et mécaniques (survitesse, arrêts d’urgence, vanne police, températures, aéro, etc…) |  | X
| 2 | Vérification du serrage de la boulonnerie apparente (portes de visite-collecteurs et de fixation du moteur sur son châssis, éventuellement du capotage, etc…) |  | X
| 3 | Vérification du jeu axial et radial du turbo sur moteur |  | X
| 4 | Vérification des supports anti-vibratiles moteur-alternateur |  | X
| 5 | Vérification de la tension des courroies le cas échéant (6m) |  | X
| 6 | Analyse d'huile moteur (en laboratoire spécialisé avec rapport) |  |  | X
| 7 | Vidange complète huile moteur (avec remplacement des filtres) |  |  | X
| 8 | Nettoyage du pré filtre à combustible et purge |  | X
| 9 | Remplacement de la cartouche du filtre à combustible |  |  | X
| 10 | Nettoyage du filtre à air |  | X
| 11 | Contrôles de l’étanchéité du raccordement entre le filtre à air et le collecteur d’admission |  | X
| 12 | Vérification de l’étanchéité et de l'état des flexibles, durites et raccords des différents circuits de fluides (combustible, huile, refroidissement, etc.) Remplacement des éléments le cas échéant |  | X
| 13 | Vérification du circuit de préchauffage (température d’eau, régulation, résistance et sonde, huile, calorstat, etc.) |  | X
| 14 | Inspection avec outil de diagnostic (valise VODIA) |  |  | X
| 15 | Contrôle visuel des fumées et actions correctives le cas échéant (entrée d'eau, d'huile ou mauvaise combustion) |  | X
LOCAL | 16 | Contrôle du système de remplissage du réservoir journalier fuel |  |  | X
| 17 | Contrôles suivant installation : - de l’extracteur et des vantelles ; |  |  | X
| 18 | Vérification du circuit d’échappement - étanchéité, état - purge le cas échéant - une assitance aux contrôles règlementaires sur les fumées |  |  | X
| 19 | Etat du matériel, état du local | X
| 20 | nettoyage et entretien du local |  |  | X
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT | 21 | Contrôle du bon fonctionnement des aéro refroidisseurs attelés ou déportés (moto ventilateur AC ou EC, circuit d'eau, régulation, pompes, échangeurs, sécurités, vase d'expansion, niveau, courroie etc.) |  | X
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT | 22 | Contrôle de la protection anti-gel à -26°C et actions correctives en conséquence |  |  | X
SYSTÈME DE DEMARRAGE | 23 | Démarrage air ou électrique Entretien compresseur, bouteilles, (purge automatique et sécheur le cas échéant. Qualification organes de sécurités avec PV (soupapes, etc.) |  |  | X
| 24 | Entretien démarreur pneumatique ou système d'insufflation |  |  | X
ACCOUPLEMENT | 25 | Vérification de l'état général de l'accouplement et de l'alignement |  |  | X

## Electrique
Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes des établissements du GHT Yvelines Sud
Gamme de maintenance électrique des groupes électrogène toutes puissances toutes marques
Désignation | N° | Contrôle et opérations d'entretien | mensuel | semestriel
Armoire contrôle commande | 1 | Vérification de la charge batteries et du fonctionnement du chargeur (6m) |  | X
| 2 | Vérification du bon fonctionnement de l’automaticité de l’installation | X
| 3 | Test des sécurités : alarme pression d’huile ; alarme arrêt refroidissement ; alarme arrêt tension alternateur ; alarme arrêt surcharge alternateur déclenchement |  | X
| 4 | Contrôle du serrage du bornier de puissance et de la télécommande elec avec caméra thermique (en fonctionnement) |  | X
Groupe ou armoire contrôle commande | 5 | Vérification du serrage des connexions du régulateur, démarreur et relais. Elec |  | X
| 6 | Contrôle du système du démarrage et selection du démarrage |  | X
Groupe électrogène de sécurité | 7 | Contrôles des inhibitions des alarmes |  | X
Alternateur | 8 | Contrôles de l'excitation et de la régulation de tension |  | X
Couplage entre GE | 9 | Contrôles des éléments de synchronisation (régulateurs de vitesse, "plus vite" "moins vite") couplage en automatique et en manuel |  | X
Couplage réseau (si existant) | 10 | Vérification du couplage fugitif |  | X
Bascule N/S | 11 | Vérifcation de l'inverseur, de l'ordre du contrôle commande pour la bascule (BT ou HT) |  | X

## Aéro refroidisseur
Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes des établissements du GHT Yvelines Sud
Gamme de maintenance aéro refroidisseur / échangeurs des groupes électrogène toutes puissances toutes marques
Désignation | N° | CONTRÔLE ET OPERATIONS D'ENTRETIEN | mensuel | semestriel | annuel
Aéro refroidisseur | 1 | Vérification du bon fonctionnement et des automatismes |  | X
| 2 | Vérification des serrages électriques, mécaniques et hydrauliques |  | X
| 3 | Vérification de l’étanchéité et de l'état des flexibles, durites et raccords des différents circuits de fluides Remplacement des éléments le cas échéant |  | X
| 4 | Niveau du LDR dans le vase d'expansion | X
| 5 | Analyse du LDR (poids de glycole et T°C de protection) Ajustement si nécessaire |  |  | X
| 6 | Nettoyage des aéro refroidisseurs et notamment des batteries avec un produit adapté (antifongique, anti poussières, etc.) |  |  | X

## Triennale poussée
Maintenance préventive et corrective des groupes électrogènes des établissements du GHT Yvelines Sud
GAMME MAINTENANCE TRIENNALE POUSSEE et BASE
|  | Type poussée |  |  |  |  | Type base
N° | CONTRÔLE ET OPERATIONS D'ENTRETIEN | CHV GE n°3 | CHV GE n°2 | CHV GE n°4 | CHV GE n°5 | HPH GE n°1
|  | Cummins 1250KVA | Cummins 1250KVA | CAT 50 KVA | CAT 780 KVA | Volvo TAD1344
1 | Nettoyage de la machine | X | X | X | X | X | X
2 | Contrôle et réglage des culbuteurs | X | X |  | X | X
3 | Inspection visuelle des culasses via le cache culbuteur | X | X |  | X | X
4 | Inspection endoscopique des cylindres | X | X |  | X | X | X
5 | Vidange huile moteur + analyse ancienne huile | X | X | X | X | X | X
6 | Echange de tous les éléments filtrants consommables (huile, air, gasoil, etc…) et nettoyage des autres éléments filtrants le cas échants | X | X | X | X | X | X
7 | Echange des flexibles et des durites | X | X |  | X | X
8 | Contrôle régulation de vitesse | X | X |  | X | X
9 | Vidange et nettoyage du réservoir journalier. Remplissage du réservoir par le carburant vidangé et filtré. Contrôles des pompes de transferts entre les cuves, électro pompes et pompes JAPY | X |  |  | X | X
10 | Contrôle du bon fonctionnement de la pompe de gavage gasoil | X | X |  | X | X
11 | Inspection visuelle de la pompe injection (étanchéité, circuit gasoil, etc.) | X | X |  | X | X
12 | Contrôle du bon fonctionnement et de l'étanchéité de l'électrovanne d'arrêt | X | X |  | X | X
13 | Remplacement liquide de refroidissement y compris traitement (additif) | X | X | X | X | X
14 | Remplacement des vannes thermostatiques (calorstats) | X | X |  | X | X
15 | Nettoyage des échangeurs eau/huile | X | X |  | X | X
16 | Echange résistances préchauffage | X | X |  | X | X
17 | Nettoyage des refroidisseurs d'air (aéro refroidisseur) | X | X | X | Radiateur atelé à nettoyer | X
18 | entretien génèral et vidange huile du compresseurd'air | X | X |  | X | X
19 | Contrôle du dispositif de démarrage | X | X |  | X | X
20 | Remplacement batteries de démarrage | X | X |  | X | X
21 | Contrôle et essais des sécurités | X | X | X | X | X
22 | Contrôle des appareils de mesure | X | X |  | X | X
23 | Contrôle de l'accouplement | X | X |  | X
24 | Entretien des roulement de l'alternateur | X | X | X | X | X