## CHATILLON - An 1
DETECTION GAZ - CENTRE DE CHATILLON
[5 empty] | CELLULES | [10 empty] | CELLULES à REMPLACER
BATIMENT | CENTRALE | Capteur/ cellule & transmetteur | LOCALISATION | Batteries | C3H8 | CO | NO2 | CL2 | H2 | CH4 | AUTRE | O2 | Asservissements | Cellule remplacée | Autre materiel remplacé | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Autre materiel à prévoir | ATEX | Divers | Matériel obsolète et plus tenu en stock | Responsable
CUISINE | GAS ALARM MODEL F TYPE F N°010FI0743 | DTEX | I.02.16 Cuisine voie 1 | Centrale installée le 7/12/2015 2 Batteries 12V 12Ah | [5 empty] | X |  |  | Alarmes sonores & visuelles GTC | décembre 2015 | batteries juin 2024 | [8 empty] | DCCH
|  | DTEX | 1.02.21 Chauffe-eau voie 2 | [6 empty] | X
I | AMON CDG 04 MT AF | MSRADT | I.02.14 GARAGE voie1 | sur alim. 230V normal |  | X | [6 empty] | Alarmes sonores & visuelles GTC Enclenchement ventilation | Nov 2022 | [8 empty] | centrale CDG 04 MT AF | DCCH
|  | MSRADT | I.02.14 GARAGE voie 2 |  |  |  | X
|  | MSRADT | I.02.14 GARAGE voie3 |  |  | X
|  | MSRADT | I.02.14 GARAGE voie4 |  |  |  | X
E3 | OLDHAM MX32A | PolyGard | E3.00 ENTREE E3.01.07 | 2 Batteries 12V 7 Ah | [7 empty] | X | Alarmes sonores & visuelles GTC | Nov 2024 | batteries mars 2022 | [8 empty] | DMAS
|  | D420 | E3.00 ENTREE E3.01.01 | [8 empty] | X |  | Avr 2023 | batteries mars 2022
| DRÄGER UniGard | Cortem | E3 COULOIR E3.01.07 | sur alim. 230V normal |  |  |  |  | X | X |  |  | Alarmes sonores & visuelles GTC
| DRÄGER UniGard | Cortem | E3.00 ENTREE E3. 01.10 | 2 Batteries 12V 7Ah |  |  |  |  | X |  |  |  | Alarmes sonores & visuelles GTC Coupure électricité étage |  | batteries mars 2022
| DRÄGER UniGard-LT | Polytron II | E3.00 ENTREE E3. 01.06 | 2 Batteries 12V 7Ah |  |  |  |  | X |  |  |  | Alarmes sonores & visuelles GTC Coupure électricité étage |  | batteries mars 2022
E6 | OLDHAM MX 42A | OLC 50d | E6.00 SAS E6 00.03 Hotte voie1 | 2 Batteries 12V 12Ah |  |  |  |  | X |  |  |  | Alarmes sonores & visuelles GTC |  | batteries septembre 2018 | [8 empty] | DMAS
|  | OLC 50d | E6.00 SAS E6 00.03 plafond voie2 | [5 empty] | X
|  | PolyGard | E6.00 SAS E6 00.03 Ambiance voie3 | [8 empty] | X |  | 2024-10-01
E7 | OLDHAM MX 32A | SLO2 & CTX/ COX200 | E7 COULOIR E7.-1.01 voie1 | 2 Batteries 12V 12Ah | [7 empty] | X |  | 2024-10-01 | batteries mars 2022 | [8 empty] | DMAS
|  | SATELLITE XT SF6 & MST Satellite XT | E7 COULOIR E7.-1.02 voie2 | [7 empty] | HF |  |  | HS
E7 | OLDHAM MX 43 | CTX 300 | E8.-1.20 voie 3 | sur alim. 230V normal | [7 empty] | X | Alarme sonore | 2025-04-01
E8 | AMON CDG 01 MT AF | PolyGard | E8.-1.03 | sur alim. 230V normal | [7 empty] | X |  | 2024-05-01 | [8 empty] | centrale CDG 01 MT AF | DMSC
U.00.11 | GASMASTER 4 N°GMS525132/05-008 | DAX 420-H2 | U.00.12 voie 1 | Centrale installée le 28/02/2018 sur alim. 230V |  |  |  |  | X |  |  |  | Alarmes sonores & visuelles GTC |  | batteries mars 2022 | [8 empty] | DPHY
|  | PolyGard | U .00.12 voie 2 | [8 empty] | x |  | 2025-04-01
|  | DTEX-420 | U .00.12 voie 3 | [6 empty] | X
|  | D420-O2 | U .00.12 voie 4 | [8 empty] | x |  | 2025-04-01
U.00.16 | GASMASTER 4 N°GMS540380/01-025 | SLO2 | Local tch. Ambiance voie 2 | [8 empty] | X | Alarmes sonores & visuelles GTC | 2024-05-01 | batteries mars 2022 | [7 empty] | centrale MX42A | DPHY
|  | D420-CO2 | U.00.17 voie 1 | [7 empty] | X |  |  | 2024-05-01
|  | D420-CO2 | U.00.12 voie 2 | [7 empty] | X |  |  | 2025-05-01
S | MSR PolyGard N°GC-05-E01782 | 3 Détecteurs PolyGard | S.-1.10 (GR1, GR2, GR3) | sur alim. 230V normal | [6 empty] | Gaz R134a |  | Alarmes sonores & visuelles GTC | 2022-07-01 | [9 empty] | DSI
Nota : remplacement détecteurs oxygène (type MSR Electronics Polygard oxygène électrochimique)+ cellule en 2015
remplacement cellule (durée de vie 2 ans) en 2017

## MEUDON - An 2
DETECTION GAZ - CENTRE DE MEUDON
[5 empty] | CELLULES | [10 empty] | CELLULES à REMPLACER
BATIMENT | CENTRALE | Capteur/ cellule & transmetteur | LOCALISATION | Batteries | C3H8 | CO | NO2 | CL2 | H2 | CH4 | AUTRE | O2 | Asservissements | Cellule remplacée | Autre materiel remplacé | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Autre materiel à prévoir | ATEX | Divers | Matériel obsolète et plus tenu en stock | Contact
O | OLDHAM MX15 | CEX 300/ OLCT 100 | O APPENTI Chaufferie | Néant (sur alim courant normal) | [5 empty] | X |  |  | Alarmes sonores & visuelles GTC Coupure électrovanne | 2025 | Centrale fin 2013/ début 2014 | [5 empty] | oui |  |  | R MONCHAUX (DCME)
H | AMON CGD 01 MT AF | EX 5010N | Chaufferie H / Nord Terrasse |  | X | [7 empty] | coupure électrovanne gaz | 10/2012 | [6 empty] | oui |  | Centrale CGD 01 MT AF + capteur
A | AMON CGD 01 MT AF | EX 5010N | Chaufferie A - 01C | [6 empty] | X |  |  | Alarmes sonores & visuelles GTC Coupure brûleur | 09/2019 |  | A prévoir |  |  |  |  | oui
Ob | OLDHAM MX16 | OLCT 10 | Chaufferie Ob | [6 empty] | X |  |  | Alarmes sonores & visuelles GTC | 2025 | [6 empty] | oui

## PALAISEAU fixe - An 3a
DETECTION GAZ - CENTRE DE PALAISEAU (matériel fixe)
[5 empty] | CELLULES | [12 empty] | CELLULES à REMPLACER
BATIMENT | CENTRALE | Capteur/ cellule & transmetteur | LOCALISATION | Batteries | C3H8 |  | CO | NO2 | CL2 |  | H2 | CH4 | AUTRE | O2 | Asservissements | Cellule remplacée | Autre materiel remplacé | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Autre materiel à prévoir | ATEX | Divers | Matériel obsolète et plus tenu en stock | Responsable | Observations | Remarques dernier contrôle
[6 empty] | CO2 |  |  |  | H2S
A | OLDHAM MX32 4089007 1er étage couloir travée 3 | SLO2 | A.00.04 arrivée gaz | 2 batteries 12v-7Ah 11/2013 | [9 empty] | X | V S R EV déclenche deux électrovannes en voierie | 2013-11-27 | [9 empty] | DMAS S. LANDAIS |  | Déclenchement intempestif du capteur voie 2. Remplacement de la sonde O2 voie 2. Si le problème persiste, le problème provient de la centrale
|  | SLO2 | A.00.05 arrivée gaz | [10 empty] | X |  | 2013-11-27
|  | SLO2 | A.01.03 | 2 batteries 12v-7Ah 11/2013 | [9 empty] | X | V S R EV déclenche deux électrovannes en voierie | 2024-10-15
|  | SLO2 | A.01.04 | [10 empty] | X |  | 2025-04-24
A | Gasmaster Tour d'atomisation | SLO2 | capteur placé au niveau de la tour d'atomisation dans la travée 1 centrale placée dans le couloir au niveau de la travée 5 | 2016-12-14 | [9 empty] | X | V S R EV EV : sur panneau détente entrée | 2025-04-24
|  | SLO2 | [11 empty] | X |  | 2025-04-24
|  | SLO2 | [11 empty] | X |  | 2025-04-24 | [9 empty] | DMAS O. GODDE
A | GASMASTER 4 GMS 623519/01-002 ERIS |  | Caisson ERIS - côté Gauche (vers la voute) | [10 empty] | X | [11 empty] | Denis PACKAN |  | Câble de report présent mais non branché.
|  |  | Caisson ERIS - côté Droit (vers la voute) | [10 empty] | X
|  |  | Caisson ERIS Mezzanine (A.01.07) | [10 empty] | X |  | 2024-10-15
A | OLDHAM MX 43 22092ZA-113 |  | A 02.18 | [9 empty] | CxHy | [13 empty] | Centrale de 2022 | Pas de report au PCS.
[14 empty] | X |  | 2023-07-18
[11 empty] | H2 |  |  |  |  | 2024-10-04
[11 empty] | H2 |  |  |  |  | 2024-10-04
A | OLDHAM MX 43 22123ZA-160 |  | A 01.06 Banc d'Essai Propulsion PLASMA BEPI (Banc mobile) | [7 empty] | H2 | [14 empty] | V. DESANGLE | Nouvelle centrale 2023 | Pas de report au PCS.
NH3
CO
B | GASMASTER (Couloir côte escalier Est) |  | B.03.06 voie 1plafond | 2 batteries 12v-7A | [6 empty] | H2 |  |  |  | V R Rep |  | batteries 01/04/14 |  |  |  |  | batteries en 2018 | non ATEX |  | Centrale WINGAZ | DMPE M. SICARD
|  | SLO2 | B.03.06 voie 2 mesures | [10 empty] | X | V R ReP | 2025-04-24
|  | SLO2 | B.03.06 voie 3 micropilote | [10 empty] | X | V R Rep | 2025-04-24
|  |  | panneau détente H2 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX |  |  | DMPE L. VINGERT
|  |  | B.03 banc MASCOTTE voie 2 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | torche à droite | [7 empty] | H2
|  |  | B.03 banc MASCOTTE voie 3 |  |  |  | CO | [7 empty] | V S R | 2024-05-16 | [6 empty] | ATEX
|  |  | au dessus du banc | [10 empty] | X |  | 2024-05-16
Bb | Drâger CEP83 |  | Bb.00.11 | [10 empty] | X | V S R | 2024-10-15 | [9 empty] | DMAS Etienne Rimpot
|  |  | Bb.00.16 | [10 empty] | X | V S R | 2024-10-15
|  |  | Bb.00.17 | [10 empty] | X | V S R | 2024-10-15
DB | AMON Instrumentations (CDG 01 MT) | SLO2 | PRESSE | 2 batteries 12v-7A | [9 empty] | X | V R décâblés | 2013-06-01 | batteries 12/05/14 |  |  |  |  | batteries en 2018 |  |  | centrale CDG 01 MT AF | DMSM J-L LUNEL | CENTRALE ABANDONNEE / VA ETRE RETIREE
D1a |  | CEX 300 | D1a.00.03 chaufferie voie 1 | [8 empty] | CH4 |  |  | V S R EV | 2024-12-19 | [6 empty] | ATEX |  |  | SLSE
| OLDHAM MX52 (hall rdc D1a) | SLO2 | D1a.00.06 voie 3 | 2 batteries 12v-7A | [9 empty] | X | V S R | [10 empty] | DOTA S. LANGLOIS
|  | SLO2 | D1a.00.14 voie 4 | [10 empty] | X | V S R
|  | SLO2 | D1a.00.18 voie 5 | [10 empty] | X | V S R | 2025-03-10
|  | SLO2 | D1a.00. Couloir voie 6 | [10 empty] | X | V S R
|  | SLO2 | D1a.00.hall voie 7 | [10 empty] | X | V S R
|  | SLO2 | D1b.00.31 voie 8 | [10 empty] | X | V S R
D1b | GASMASTER | D420 | D1b.01.03 voie 1 | [10 empty] | X |  | 2024-05-15 | [9 empty] | J. JAECK
|  | D420 | D1b.01.03 voie 2 | [10 empty] | X |  | 2024-05-15
|  | D420 | RAJOUT D'UNE LIGNE cf CALIBEX Voie 3 | [10 empty] | X |  | 2024-05-15
Fb ATD | ZELLWEGER 5701 (couloir Nord face cellule 4) |  | CELLULE ATD 2 voie 2 | 2 batteries 12v-7A | [6 empty] | H2 |  |  |  | F S R |  | batteries 11/ 2013 |  |  |  |  | batteries en 2017 | non ATEX |  |  | DMPE P. CHERUBINI | Centrale en cours de changement pour DMPE
|  |  | CELLULE ATD 3 voie 1 | [7 empty] | H2 |  |  |  | F S R | [7 empty] | non ATEX
|  |  | CELLULE ATD 4 voie 12 | [8 empty] | CH4 |  |  | R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 4 voie 13 | [8 empty] | CH4 |  |  | R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 4 voie 3 | [8 empty] | CH4 |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 voie 14 | [8 empty] | CH4 |  |  | R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 voie 15 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 voie 18 | [7 empty] | H2 |  |  |  | R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 voie 17 | [7 empty] | H2 |  |  |  | R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 voie 4 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | non ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 voie 19 | [7 empty] | H2 |  |  |  | R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 voie 5 | [8 empty] | CH4 |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 voie 16 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 voie 6 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 carneau voie 9 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S P10 | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 carneau voie 10 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S P11 | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 5 carneau voie 11 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S P9 | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 6 voie 7 | [8 empty] | CH4
|  |  | CELLULE ATD 6 voie 20 | [10 empty] | X
|  |  | CELLULE ATD 6 voie 21 | [10 empty] | X | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 7 voie 8 | [7 empty] | H2 |  |  |  | VSR | [7 empty] | ATEX
|  |  | Labo optique voie 22 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | Labo optique voie 24 | [10 empty] | X | [8 empty] | ATEX
|  |  | Labo optique voie 25 |  |  |  | CO | [15 empty] | ATEX
Fb | ZELLWEGER 5701 (couloir Nord cellule 8) |  | CELLULE ATD 8 voie O | 2 batteries 12v-7A (11/ 2013) | [6 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [6 empty] | batteries en 2017 | ATEX |  |  | DMPE P. CHERUBINI | Centrale en cours de changement pour DMPE
|  |  | CELLULE ATD 8 voie H | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 8 voie Q | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 8 voie A |  | C3H8 | [9 empty] | Mise à l'arrêt | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 8 voie B |  | C3H8 | [9 empty] | Mise à l'arrêt | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 8 voie C |  | C3H8 | [9 empty] | Mise à l'arrêt | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 9 voie N | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 9 voie K | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 9 voie L | [7 empty] | H2 |  |  |  | Mise à l'arrêt | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 9 loggia voie M | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CELLULE ATD 9 loggia voie J | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | Fb.01.20 stockage kéro voie P | [9 empty] | CxHy |  | V S | [7 empty] | ATEX
|  |  | Fb couloir nord R | [9 empty] | CxHy |  | V S |  | carte voie remplacée en 2013 | [5 empty] | ATEX
|  |  | ATD PROPANE voie F |  | C3H8 | [9 empty] | mis à l'arrèt | [7 empty] | ATEX
|  |  | ATD PROPANE voie D |  | C3H8 | [9 empty] | mis à l'arrèt | [7 empty] | ATEX
|  |  | ATD PROPANE voie E |  | C3H8 | [9 empty] | mis à l'arrèt | [7 empty] | ATEX
|  |  | ATD PROPANE voie G |  | C3H8 | [9 empty] | mis à l'arrèt | [7 empty] | ATEX
FC | ZELLWEGER 5701 (entrée ATD CHAUFFERIE) |  | BRULEUR voie 1 | 2 batteries 12v-7A (01/04/14) | [7 empty] | CH4 |  |  | V S R | [6 empty] | batteries en 2018 | ATEX |  |  | SLSE |  | Contrôle de la centrale : matériel vieillissant. Contrôle des asservissements : seuil 1 flash + sirène et seuil 2 report + coupure EV.
|  |  | BRULEUR voie 2 | [8 empty] | CH4 |  |  | V S R |  | carte voie remplacee en 2013 | [5 empty] | ATEX
|  |  | POSTE DE DETENTE voie 3 | [8 empty] | CH4 |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | CHEMINEE voie 4 | [8 empty] | CH4 |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | BRULEUR voie 5 | [8 empty] | CH4 |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
H | OLDHAM MX41 (service sécurité) |  | Sécurité/environnement | [8 empty] | CH4 |  |  | V S | [7 empty] | ATEX |  | centrale MX 41 | SLSE | CENTRALE ABANDONNEE / VA ETRE RETIREE
[12 empty] | CH4 |  |  | V S | [7 empty] | ATEX
[7 empty] | CO | [7 empty] | V S
[14 empty] | X | V S | 2013-12-03
J3 | MSR 06 adressable |  | J3.-1.11 | [9 empty] | SF6 | [12 empty] | JM. MELKONIAN |  | Pas de réglage possible du capteur SF6 => prévoir son remplacement. Capteur SF6 4-20mA (Préconisation pour un Oldham OLCT100)
H2S
[13 empty] | NH3 |  |  | 2023-09-05
[14 empty] | X |  | 2023-07-23
[8 empty] | NO2 | [7 empty] | 2024-05-16
CO2
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
CH4
|  |  | J3 01.05 et 06 LABO ONDA | [10 empty] | X |  | 2025-04-22 | [9 empty] | J. JAECK | Voie Rajoutée
J3 | GASMASTER | [12 empty] | X |  | 2025-04-22
K1 | ZELLWEGER 5701 (Local technique) |  | K1.00.02 | [9 empty] | CxHy |  | R | [7 empty] | ATEX |  |  | T. COURVOISIER | Pas de contrôle pour cette visite, travaux en cours dans la zone. | Projet 2025/26 pour changer
|  |  | K1.00.02 | [9 empty] | CxHy |  | R | [7 empty] | ATEX
M1 | ZELLWEGER 5701 (Couloir technique) |  | BANC M1brûleur voie 1 | 2 batteries 12v-7A (01/04/14) | C3H8 | [9 empty] | V S R | Cellules Mises à l'arrêt définitif | [6 empty] | ATEX |  |  | DMPE P. CHERUBINI | MIS A L'ARRET
|  |  | BANC M1électrovanne voie 2 |  | C3H8 | [9 empty] | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | BANC M1axe 3 voie 3 |  | C3H8 | [9 empty] | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | BANC M1axe 2 voie 4 |  | C3H8 | [9 empty] | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | BANC M1axe 1 voie 5 |  | C3H8 | [9 empty] | V S R | [7 empty] | ATEX
|  |  | BANC M1détente H2 voie 6 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX |  |  |  | Centrale en cours de changement pour DMPE | Réglage de l'ensemble des détecteurs sauf voies 4 et 5 HS. Contrôle flash/sirène et report. Centrale vétuste. Prévoir remplacement de l'installation,
|  |  | ANALYSEURS voie 7 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R | [7 empty] | ATEX
|  | SLO2 | ANALYSEURS voie 8 | [10 empty] | X | V S R
MA | MSA GASGARD XL | SLO2 | MA.00.10 | 2 batteries 12v-7A | [9 empty] | X | V S R | 2025-04-22 | [9 empty] | DMAS C. LOPES
|  | SLO2 | MA.00.14 | [10 empty] | X | V S R | 2025-04-22
MA' | MSA GASGARD XL 3168 | SLO2 | MA.-1.13 | 2 batteries 12v-7A | [9 empty] | X | V S R | 2024-10-14 | [9 empty] | DMAS C. LOPES
|  | SLO2 | MA.-1.12 | [10 empty] | X | V S R | 2025-04-22
N | SENSOPARC 650 |  | Bâtiment N détecteurs sous-sols -1 |  |  |  | CO | [7 empty] | extracteurs (report non contrôlé) | 2024-05-16 | [9 empty] | SLSE
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
|  |  | Bâtiment N détecteurs sous-sols -2 |  |  |  | CO | [8 empty] | 2024-05-16
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
|  |  | Bâtiment N détecteurs sous-sols -3 |  |  |  | CO | [8 empty] | 2024-05-16
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
[7 empty] | CO | [8 empty] | 2024-05-16
O | OLDHAM MX 32 |  | Chaufferie | [8 empty] | CH4 |  |  | R EV | [10 empty] | SLSE |  | Repport d'information au niveau de la porte d'entrée du local Pas de report au PCS.
[12 empty] | CH4 |  |  | R EV
S | ZELLWEGER (5701 5704) |  | S.01.15 voie 1 | [8 empty] | CH4 | [10 empty] | ATEX |  |  | DMPE G. PILLA |  | Test au gaz étalon de l'ensemble des détecteurs car plus d’étalonnage possible, problème d’affichage sur les cartes et problème sur carte Master pour réglage. Pompe du coffret de prélèvement carneau + cheminée HS Vérification des flashs/sirène et report dans l'ensemble des labos. Centrale vétuste.
|  |  | S.01.15 voie 2 | [8 empty] | CH4 | [10 empty] | ATEX
|  |  | S.01.15 voie 3 | [8 empty] | CH4 | [10 empty] | ATEX
|  |  | S.01.17 voie 16 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.01.17 voie 20 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.01.17 voie 23 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.01.17 voie 7 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.01.17 voie 6 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.01.17ARMOIRE voie 5 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.01.17ARMOIRE voie 4 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.01.19 voie 8 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX |  |  | DPHY A. BRESSON
|  |  | S.01.19 voie 9 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.01.21 voie 10 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX |  |  | DMPE G. PILLA
|  |  | S.01.21 voie 11 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.03.TERRASSE voie 17 | [8 empty] | CH4 | [10 empty] | ATEX
|  |  | S.03.TERRASSE voie 18 | [8 empty] | CH4 | [10 empty] | ATEX
|  |  | S.CARNEAU voie 21 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
|  |  | S.CHEMINEE voie 22 | [7 empty] | H2 | [11 empty] | ATEX
S | ZELLWEGER 5701 |  | S.01.CHAUFFERIE brûleur | 4 batteries 12v-7A | [7 empty] | CH4 | [10 empty] | ATEX |  |  | SLSE
|  |  | S.01.CHAUFFERIE ambiant | [8 empty] | CH4 | [10 empty] | ATEX |  |  |  | Matériel vétuste
|  |  | S.sous-sol ovoide | [8 empty] | CH4 | [10 empty] | ATEX
S | OLDHAM MX 43 |  | S02.19 | [7 empty] | H2 | [14 empty] | DPHY N. DORVAL | Centrale de novembre 2024
H2
|  |  | S02.21 | [7 empty] | H2
H2
U | GASMASTER N° GMS623519_01-005 |  | LOCAL HIP | [10 empty] | X |  | 2024-05-15 | [9 empty] | DMAS C. LOPES | Centrale de juillet 2021 | Pas de report au PCS.
U | GASMASTER N° GMS602643_03-015 | OLC10 | U.00.08 P1 | 2 batteries 12v-7A | [6 empty] | H2 |  |  |  | V S R (report HS) | [7 empty] | ATEX |  |  | DMAS D. BAUTISTA | Centrale de novembre 2019
|  | OLC10 | U.00.08 P2 | [7 empty] | H2 |  |  |  | V S R (report HS) | [7 empty] | ATEX
U | OLDHAM MX42A | SLO2 | U.00.01 voie 1 | 2 batteries 12v-7A | [9 empty] | X | V S R (report HS) | 2024-10-14 | [5 empty] | Visuelle HS |  |  | centrale MX 42A | DMAS D. BAUTISTA
|  | SLO2 | U.00.02 voie 2 | [10 empty] | X | V S R (report HS) | 2024-10-14
|  | SLO2 | U.00.06 voie 3 | [10 empty] | X | V S R (report HS) | 2024-10-14
Nota : remplacement détecteurs oxygène (type MSR Electronics Polygard oxygène électrochimique)+ cellule en 2015
remplacement cellule (durée de vie 2 ans) en 2017
[15 empty] | V= | Visuelle
[15 empty] | S= | Sonore
[15 empty] | R= | Report
[15 empty] | Rep= | Répétiteur
[15 empty] | EV= | Electrovanne

## PALAISEAU & CEPRA mobile- An 3b
DETECTION GAZ - CENTRE DE PALAISEAU et Cepra 19 (matériel portatif)
[5 empty] | CELLULES | [10 empty] | CELLULES à REMPLACER
BATIMENT | Détecteur | Capteur/ cellule & transmetteur | LOCALISATION | Batteries | C3H8 | CO | NO2 | CL2 | H2 | CH4 | AUTRE | O2 | Asservissements | Cellule remplacée | Autre materiel remplacé | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Autre materiel à prévoir | ATEX | Divers | Matériel obsolète et plus tenu en stock | Responsable | Observations | Contrôle
A | GAZ ALERT KA417-1087775 |  | A.02.18 |  |  | X |  |  |  | X | H2S | X |  | Neuf février 2018 | [9 empty] | D, Carru |  | 2025-04-25
A | GAZ ALERT J408-X011650 |  | A.02.18 | [8 empty] | X | [12 empty] | Retour chez ADS pour remplacement de pile
A | GAZ ALERT SE316-006352 |  | A.00.06 |  |  |  | X |  |  | X | NH3 | X |  | Neuf février 2017 | [9 empty] | A. ANDRIEUX |  | 2025-04-25
A | GAZ ALERT J613-X029055 |  | A.00.01 | [8 empty] | X | [11 empty] | O. Godde |  | 2025-04-25
B | GAZ ALERT KA106-0049358 |  | B.03.06 | [6 empty] | X | [13 empty] | M. Sicard |  | 2025-04-25
B | GAZ ALERT KA418-1153929 |  | Mascotte | [6 empty] | X | [13 empty] | L. vingert |  | 2025-04-25
D1a | GAZMAN W367 726 / 002 |  | D1a.02.09 | [8 empty] | X | [11 empty] | I. RIBET |  | 2025-04-25
D1b | GAZMAN W372 819 / 001 |  | Calibex | [8 empty] | X | [11 empty] | J. JAECK |  | 2025-04-25
D1b | GAZMAN W372 649 / 003 |  | Calibex | [8 empty] | X | [11 empty] | J. JAECK |  | 2025-04-25
Fc | MICRO 5 SK310-001123 |  | Fc.00.06 | [7 empty] | COV |  |  | Pile remplacé en 2017 | [9 empty] | E. Landais |  | 2025-04-25
Fc | MICRO 5 SK310-001118 |  | Fc.00.06 | [7 empty] | COV | [12 empty] | E. Landais |  | 2025-04-25
J3 | GAZMAN W367 726 / 001 |  | J3.01.07 | [8 empty] | X |  | Pile remplacée février 2017 | [9 empty] | J. JAECK |  | 2025-04-25
S | GAZMAN W372 649 / 002 |  | S.00.11 | [8 empty] | X | [11 empty] | Nelly Dorval | Appareil non contrôlé sur cette visite
S | GAZ ALERT KA106-0049398 |  | S.02.09 | [6 empty] | X |  |  |  | NON TROUVE / NON CONTRÔLE | [10 empty] | Sur tableau électrique derrière commande
S | GAZ MAN W373 414 / 001 |  | S 00.11 | [7 empty] | F2 | [12 empty] | Nelly Dorval | Aucun réglage possible prévoir le remplacement de la cellule. | 2025-04-25
P | MICRO CLIP KA106-0023867 |  | Bureau pompier | [6 empty] | X | [13 empty] | ASI |  | 2025-04-25
P | QUATTRO QA113-017 961 |  | Bureau pompier |  |  | X |  |  |  | X | H2S | X | [11 empty] | ASI | Retour chez ADS pour réparation | 2025-04-25
P | MICRO CLIP KA423-1151341 |  | Bureau pompier |  |  | X |  |  |  |  | H2S | X | [11 empty] | ASI |  | 2025-04-25
P | MSA 00121425 |  | Bureau pompier | [6 empty] | X |  | X | [11 empty] | ASI | NON CONTRÔLE EN 2025
? | GAZ ALERT SE108-006405 |  | DPHYE |  |  |  | X |  |  |  | NH3 | X | [11 empty] | ??
? | GAZ ALERT SE316-006 552 |  | ? |  |  |  | X |  |  |  | NH3 | [12 empty] | ??
? | GAZ ALERT KA106-0023 867 |  | ? | [6 empty] | X | [13 empty] | ?? |  | 2025-04-25
CEPRA | MSA 00121427 |  | salle de commande |  |  | x |  |  |  | x |  | x | [11 empty] | F. David | NON CONTRÔLE EN 2025

## SACLAY CEPRA fixe - An 3c
DETECTION GAZ - SACLAY/ Cepra 19 (matériel fixe)
[5 empty] | CELLULES | [10 empty] | CELLULES à REMPLACER
BATIMENT | CENTRALE | Capteur/ cellule & transmetteur | LOCALISATION | Batteries | C3H8 | CO | NO2 | CL2 | H2 | CH4 | AUTRE | O2 | Asservissements | Cellule remplacée | Autre materiel remplacé | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Autre materiel à prévoir | ATEX | Divers | Matériel obsolète et plus tenu en stock | Responsable | Observations
Salle de contrôle | VORTEX |  | voie 1: sphère pont levis | 2 Batteries 12V-7Ah | X | [7 empty] | - report poste de garde | [7 empty] | pas d'action électrovanne et pas d'alarme sonore alarme ne se maintient pas |  | MSA GASGARD 8 | F. DAVID | PAS CONTRÖLE EN 2025
|  |  | voie 2: sphère jet |  | X | [7 empty] | - vanne CF panoblie - report poste de garde - alarme sonore et visuelle | [7 empty] | capteur changé décembre 2011
|  |  | voie 3: entrée du ss sol |  | X | [15 empty] | capteur changé décembre 2011
|  |  | voie 4: ss sol rechauffeur propane 2 |  | X | [15 empty] | capteur changé décembre 2011
|  |  | voie 5: ss sol: rechauffeur |  | X | [15 empty] | capteur changé décembre 2011 alarme ne se maintient pas
|  |  | voie 6: Extérieur réchauffeur | sur alimentation normale ou secourue du centre ? (à contrôler) | X | [7 empty] | - électrovanne de la chaufferie - électrovannes phase liquide - coupure alimentation électrique de la chaufferie - alarme sonore et visuelle - report poste de garde " CEPRA19 Propane extérieur" | [7 empty] | capteur changé décembre 2011 |  |  | F. DAVID
|  |  | voie 7: chaufferie extérieur |  | X | [15 empty] | capteur changé décembre 2011
|  |  | voie 8: chaufferie extérieur |  | X
|  |  | voie 9: parc à gaz ligne de dépotage |  | x
|  |  | voie 10: parc à gaz : sur grillage | [7 empty] | Flam | [9 empty] | alarme inaudible depius le poste de pilotage
Batteries à remplacer en 2018
[19 empty] | 12V 7 Ah | 2