## Aide remplissage
Explications des attendus pour le suivi du marché en fonction des évènements rencontrés
Feuille 1- Suivi des DI : Recensement et suivi de toutes les demandes d'intervention qu'elles soient émises par le client (USID de Pau), ou par le titulaire suite à la constatation d'un désordre lors d'une de ses visites. Le suivi retrace toutes les étapes de la demande d'intervention, de l'origine de la demande à la résolution définitive du désordre, en passant par l'étape "commande" le cas échéant.
Feuille 2- Planning MP : plannification annuelle des opérations de maintenances préventives, conformément aux gammes de maintenance.
Feuille 3-Recensement Actif : Recencement de tous les équipements et installations connus sur le BdD de Pau, faisant partie du périmètre du marché

## Listes
Listes déroulantes
Origine DI | Priorité | Sites |  | MAJ RA | Chargé d'affaires
ASTREINTE
DI Client | P1 | Camp Aspirant Zirnheld |  | OUI | MASSE Nicolas
DI Titulaire | P2 | Caserne Bernadotte | 640445004E | NON | COUTURIER Eric
| P3 | Caserne Guynemer | 640445015P |  | MOHI Clément
| DEV NORMAL | Quartier Chef d'Escadrons De Rose | 640445027B |  | SCHOTT Jean-Pierre
| DEV URGENT | Stand de tir de Pont-Long | 640445007H |  | LUROIS-GAUYACQ
Bascule en commande
…
OUI
NON
A COMMANDER (tvx réalisés)
En attente USID

## 1-Suivi des DI
Date mise à jour |  |  | 2025-06-19
Demande d'intervention (DI) | [8 empty] | Prise en compte de L'OI par le Titulaire | [5 empty] | Devis |  |  |  | Commande ou intention de commande (courriel) |  |  |  | Prévisionnel des travaux |  | Réalisation des travaux |  |  |  | Observations | Commentaires USID
Origine DI | Code OI | Chargé d'affaire | Date création | Criticité | Date de Fin prévisionnelle | Nom du site | N° de Bâtiment | Descriptif du besoin | Date de prise en compte de l'OI | Descriptif des travaux à réaliser pour cet OI | Reference interne du composant | Date d'inter prév | Date de fin d'inter prév | Bon de travail N° | N° devis | Date du devis | Montant HT | Montant TTC | Bascule en commande oui/non | N° | Date | Date de livraison | Date Début | Date Fin | Date début réelle | Date fin réelle | MAJ RA oui/non | N° SF
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2-Planning MP
Planning Maintenance préventive
Date mise à jour |  | XX/XX/2025
0
Maintenance préventive 2025 | [5 empty] | Périodicité | JANVIER |  |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUILLET |  |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE
[6 empty] | semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Opération | site | Installations | Détail 1 | Détail 2 | observations
EFFACE
Réalisation
Prévision 1
Prévision 2
Effective
Remise rapport
Prévision 1
Prévision 2
Effective

## 3-Recensement actif
Date mise à jour |  | 2025-04-15
| Géographie | [7 empty] | Installations à soutenir
Code | Antenne | G2D (source) | [5 empty] | Dénomination (autre) | Domaine | Qte | N° inventaire GTP | Réf. Interne | Désignation | Marque | Type | N° série | Année | Caractérisitiques | Compris dans le forfait annuel |  | Observations
|  | Utilisateur | Site |  | Bâtiment | N° local | Désignation bâtiment ou local | [11 empty] | Fréquence Maintenance par an (ou spécifique) | Volume annuel déchet à traiter le cas échéant (m3)
|  |  | Nom | Code | [5 empty] | 226
225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2 | 197 | 9 | 225 | 225 | 219 | 225 | 225 | 143 | 143 | 143 | 143 | 151 | 225 | 389.24 | 52
640102002U-2 | BAYONNE | GSBDD | CASERNE DU CHATEAU VIEUX | 640102002U | 2 |  | CERCLE MESS MIX |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG002 BAG | Bacs à graisses | NC | NC | NC | NC | 1,5m3 | 2 | 3
640102002U-2 | BAYONNE | GSBDD | CASERNE DU CHATEAU VIEUX | 640102002U | 2 |  | CERCLE MESS MIX |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG002 F | bacs à fécules | NC | NC | NC | NC | 1,5m3 | 2 | 3
640102003V-3 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 3 |  | AIRE DE LAVAGE | Station de lavage | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | C003 | Caniveau | NC | NC | NC | NC | 7m3 | 1 | 1
640102003V-3 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 3 |  | AIRE DE LAVAGE | Station de lavage | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | D003 | Débourbeur |  |  |  |  | 4m3 | 1 | 0.5
640102003V-3 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 3 |  | AIRE DE LAVAGE | Station de lavage | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 |  | S003 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1m3 | 1 | 0.1
640102003V-44 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 44 |  | ATELIERS AUTOS |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S 06 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | NC | 1 | 0.5
640102003V-44 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 44 |  | ATELIERS AUTOS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR044 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.5
640102003V-44 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 44 |  | ATELIERS AUTOS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR044 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640102003V-44 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 44 |  | ATELIERS AUTOS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR044 | Pompe 1 | NC Illisible | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640102003V-44 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 44 |  | ATELIERS AUTOS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR044 | Pompe 2 | NC Illisible | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640102003V-108 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 108 |  | GYMNASE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR108 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.5
640102003V-108 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 108 |  | GYMNASE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR108 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640102003V-108 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 108 |  | GYMNASE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR108 | Pompe 1 | FLYGT 3057.181 | NC | 1370704 | NC | 1,7KW /6,5A /34KG | 1 | Sans objet
640102003V-108 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 108 |  | GYMNASE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR108 | Pompe 2 | FLYGT 3057.181 | NC | 1370703 | NC | 1,7KW /6,5A /34KG | 1 | Sans objet
640102003V-108 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 108 |  | GYMNASE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR108 | Potence | NC | NC | NC | NC | NC | 1 | Sans objet
640102003V-109 | BAYONNE | GSBDD | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 109 |  | S.R.L. |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG109 BAG | Bacs à graisses | NC | NC | NC | NC | 3m3 | 2 | 6
640102003V-109 | BAYONNE | GSBDD | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 109 |  | S.R.L. |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG109 F | bacs à fécules | NC | NC | NC | NC | 1,5m3 | 2 | 4
640102003V-110 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 110 |  | BATIMENT BOI |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR110 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.75
640102003V-110 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 110 |  | BATIMENT BOI |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR110 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640102003V-110 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 110 |  | BATIMENT BOI |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR110 | Pompe 1 | WILO REXA UNI V06/ T11-540 | NC | 6082139 | NC | 1,5KW / 36M3/H | 1 | Sans objet
640102003V-110 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 110 |  | BATIMENT BOI |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR110 | Pompe 2 | WILO REXA UNI-V06A/ T011-540/O | NC | 6096647 | NC | 1,5KW / 36M3/H | 1 | Sans objet
640102003V-111 | BAYONNE | #N/A | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 111 |  | SOUTE CARBURANT | Station service | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | C111 | Caniveaux | NC | NC | NC | NC | 1m3 | 1 | 0.3
640102003V-111 | BAYONNE | #N/A | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 111 |  | SOUTE CARBURANT | Station service | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S111 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1m3 | 1 | 0.5
640102003V-127 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 127 |  | LOGEMENTS EVAT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | NC | Cuve d'eau | NC | NC | NC | NC | Volume en m3: | 1 | Sans objet | Cuve d'eau enterrée Hors service servant au recyclage de l'eau pour les wc du 127
640102003V-127 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 127 |  | LOGEMENTS EVAT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR127 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.5
640102003V-127 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 127 |  | LOGEMENTS EVAT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR127 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640102003V-127 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 127 |  | LOGEMENTS EVAT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR127 | Pompe 1 | KSB AMAREX NF 50-220/042ULG-160 | NC | 39100073 | NC |  | 1 | Sans objet
640102003V-127 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 127 |  | LOGEMENTS EVAT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR127 | Pompe 2 | KSB AMAREX NF 50-220/042ULG-160 | NC | 39100073 | NC |  | 1 | Sans objet
640102003V-127 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 127 |  | LOGEMENTS EVAT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR127 | Potence | NC | NC | NC | NC | NC | 1 | Sans objet
640102003V-136 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 136 |  | BATIMENT CYNOTECHNIQUE CTLO | CHENIL | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR136 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.5
640102003V-136 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 136 |  | BATIMENT CYNOTECHNIQUE CTLO | CHENIL | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR136 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640102003V-136 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 136 |  | BATIMENT CYNOTECHNIQUE CTLO | CHENIL | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR136 | Pompe 1 | CALPEDA GQVM50-135G | NC | 2017558290 | NC | NC | 1 | Sans objet
640102003V-136 | BAYONNE | 1RPIMA | CITADELLE GENERAL BERGE | 640102003V | 136 |  | BATIMENT CYNOTECHNIQUE CTLO | CHENIL | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR136 | Pompe 2 | CALPEDA GQVM50-135G | NC | 2017494464 | NC | NC | 1 | Sans objet
640102501Z-2 | BAYONNE | VIGIPIRATE | BASE NAVALE DE L'ADOUR | 640102501Z | 2 |  | BUREAUX HEBERGEMENT |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | D002 | Débourbeur | NC | NC | NC | NC | 4m3 | 1 | 4
640102501Z-2 | BAYONNE | VIGIPIRATE | BASE NAVALE DE L'ADOUR | 640102501Z | 2 |  | BUREAUX HEBERGEMENT |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S002 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 0,5m3 | 1 | 0.2
640102501Z-2 | BAYONNE | VIGIPIRATE | BASE NAVALE DE L'ADOUR | 640102501Z | 2 |  | BUREAUX HEBERGEMENT |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG002 | Bacs à graisses et fécules | NC | NC | NC | NC | 1,5m3 | 2 | 3
400088001B-307 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 319 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR4 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
400088001B-307 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 319 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR4 | Potence | XYLEM | NC | 3085.181 92612371278 | NC | Potence : 320kg | 2 | Sans objet | Potence : 320kg
400088001B-307 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 319 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR4 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
400088001B-307 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 319 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR4 | Pompe 1 | FLYGT | 3085-183 | 610455 | NC | 2,4KW | 2 | Sans objet | P=2,4Kw, I=4,9A, P=60kg 1 disjoncteur différentiel 500mA (10A) 4 poires : démarrage sur 1 pompe et déclenchement de la 2ème pompe à la 2ème poire Potence : 320kg
400088001B-307 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 319 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR4 | Pompe 2 | FLYGT | 3085-183 | 621698 | NC | 2,4KW | 2 | Sans objet | P=2,4Kw, I=4,9A, P=60kg 1 disjoncteur différentiel 500mA (10A) 4 poires : démarrage sur 1 pompe et déclenchement de la 2ème pompe à la 2ème poire Potence : 320kg
400088001B-459 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 459 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR3 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 1.48
400088001B-459 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 459 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR3 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
400088001B-459 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 459 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR3 | Pompe 1 | FLYGT | 3068-180 | 1260247 | NC | 1,5KW | 2 | Sans objet | P1=8,42h
400088001B-459 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 459 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR3 | Pompe 2 | FLYGT | 3068-180 | 1260248 | NC | 1,5KW | 2 | Sans objet | P2=6,96h
400088001B-459 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Air aménagée 459 |  | BAT BUREAUX |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR3 | Sonde Ultrason | NC | NC | NC | NC |  | 2 | Sans objet | Sonde ultrason avec transmetteur sur Nivus. 2 poires double effet et arrêt sur poire Rajout d'une poire intermédiaire
400088001B-84 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 084 |  | STATION DE RELEVAGE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR1 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | Sans objet
400088001B-84 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 084 |  | STATION DE RELEVAGE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR1 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
400088001B-84 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 084 |  | STATION DE RELEVAGE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR1 | Pompe 1 | FLYGT | 3152-350 | 9710016 | NC | 9KW | 2 | 1.5 | Poids de la pompe : 300kg
400088001B-84 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 084 |  | STATION DE RELEVAGE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR1 | Pompe 2 | FLYGT | 3152-350 | 9720011 | NC | 9KW | 2 | Sans objet | Poids de la pompe : 300kg
400088001B-84 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 084 |  | STATION DE RELEVAGE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR1 | Potence | NC | NC | NC | NC | Potence : 320kg | 2 | Sans objet
400088001B-84 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 084 |  | STATION DE RELEVAGE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR1 | Sonde Ultrason | PULSAR | NC | NC | NC |  | 2 | Sans objet | Sonde ultrason pour commande DU PR (PULSAR)
400088001B-86 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 243 |  | AIRE BETONNEE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 |  | 8 | Séparateur Hydrocarbure avec caniveaux - sans débourbeur | [5 empty] | 1 | 0.3
400088001B-244 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 244 |  | STATIONNEMENT CITERNE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | 6 | Séparateur Hydrocarbure avec caniveaux - sans débourbeur | NC | NC | NC | NC | 1 700 L | 1 | 0.3
400088001B-245 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 245 |  | AIRE DE LAVAGE BML |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | 7 | Séparateur Hydrocarbure avec caniveaux - sans débourbeur | NC | NC | NC | NC | 2 000 L | 1 | 0.3
400088001B-304 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 304 |  | AIRE DE LAVAGE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | 10 | Séparateur Hydrocarbure avec caniveaux - sans débourbeur | NC | NC | NC | NC | 7 000 L | 1 | 0.3
400088001B-245 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 321 |  | AIRE DE LAVAGE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | 9 | Séparateur Hydrocarbure avec caniveaux - sans débourbeur |  |  |  |  | 500L | 1 | 0.3
400088001B-86 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 462 |  | POMPE REJETS CANINS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 |  | PR2 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
400088001B-86 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 462 |  | POMPE REJETS CANINS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 |  | PR2 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
400088001B-86 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 462 |  | POMPE REJETS CANINS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 |  | PR2 | Pompe 1 | [5 empty] | 2 | 0 | Microstation + Pompe fixée au fond
400088001B-463 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire aménagée 463 |  | FOSSE 3 |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | 3 | Cuve/Regard | NC | NC | NC | NC | Volume en m3: 7 | 1 | 0
400088001B-431 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire ménagée 431 |  | AIRE DE LAVAGE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | 1 | Séparateur Hydrocarbure avec caniveaux - sans débourbeur | NC | NC | NC | 2019 | 2 000 L | 1 | 0.3
400088001B-439 | DAX | BE 6ème RHC | BASE ECOLE DE DAX ET AERODROME DE DAX | 400088001B | Aire ménagée 439 |  | AIRE DE LAVAGE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | 5 | Séparateur Hydrocarbure avec caniveaux - sans débourbeur | NC | NC | NC | NC | 2 000 L | 1 | 0.3
400088015P | DAX | BE 6ème RHC | CAGNOTTE | 400088015P | 8 |  | TOILETTES SECHES |  | Chapitre 7 - Cuves huiles, solvants et toilettes sèches | 2 |  | A définir | Toilettes sèches | [5 empty] | à la demande | 0.9 | Vidange à la demande
400181001Z | DAX | MARINE | SEMAPHORE DE MESSANGES | 400181001Z | 3 |  | SEMAMPHORE |  | Chapitre 4 - Fosses septiques | 1 | 13 | A définir | Fosse septique | NC | NC | NC | NC | 3 000 L | 1 | 6
640445001B-14 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 14 |  | BATIMENT BFML |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR014 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.25
640445001B-14 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 14 |  | BATIMENT BFML |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR014 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445001B-14 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 14 |  | BATIMENT BFML |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR014 | Pompe 1 | JETLY | SEMISOM490T | NC | NC | 2 kw | 1 | Sans objet
640445001B-14 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 14 |  | BATIMENT BFML |  | Chapitre 4 - Fosses septiques | 1 | NC | FS014 | fosse septique | NC | NC | NC | NC | 3000L | 1 | 13
640445001B-39 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 39 |  | BATIMENT BRIGADE FORMATION BREVET PARA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR039 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.4
640445001B-39 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 39 |  | BATIMENT BRIGADE FORMATION BREVET PARA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR039 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445001B-39 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 39 |  | BATIMENT BRIGADE FORMATION BREVET PARA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR039 | Pompe 1 | FLYGT | NC | NC | NC | 2 kw | 1 | Sans objet | 4,8A
640445001B-103 | PAU | CMA | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 103 |  | INFIRMERIE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR103 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 1.2
640445001B-103 | PAU | CMA | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 103 |  | INFIRMERIE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR103 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445001B-103 | PAU | CMA | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 103 |  | INFIRMERIE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR103 | Pompe 1 | FLYGT | 3068.180 | 1141038 | NC | 2 kw | 1 | Sans objet | 3,3A 4712h
640445001B-103 | PAU | CMA | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 103 |  | INFIRMERIE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR103 | Pompe 2 | NC | 3068.180 | 1141037 | NC | 2 kw | 1 | Sans objet | 3A 12925
640445001B-210 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 210 |  | BAT TECHNIQUE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | C210 | Caniveaux | NC | NC | NC | NC |  | 2 | 2 | CANIVEAU AIRE DE LAVAGE SHOA 210/3
640445001B-210 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 210 |  | BAT TECHNIQUE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S210/1 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 0.5
640445001B-210 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 210 |  | BAT TECHNIQUE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S210/2 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 16000L | 1 | 3 | 2 OPQ OBLIGATOIRE
640445001B-210 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 210 |  | BAT TECHNIQUE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S210/3 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 5000L | 2 | 0.5
640445001B-210 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 210 |  | BAT TECHNIQUE |  | Chapitre 7 - Cuves huiles, solvants et toilettes sèches | 1 | NC | CH210 | Cuve à huile | NC | NC | NC | NC |  | à la demande | 0 | Cuves d'huile de l'atelier . Hors PFA- vidange à la demande
640445001B-212 | PAU | GSBDD | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 212 |  | SRL |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG212 | bac à graisse | NC | NC | NC | NC | 2 m3 | 2 | 4
640445001B-233 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 233 |  | BAT HEBERGEMENT CADRES |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S233 | Séparateur Hydrocarbure |  |  |  |  | 500L | 1 | 2
640445001B-233 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 233 |  | BAT HEBERGEMENT CADRES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR233 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.5
640445001B-233 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 233 |  | BAT HEBERGEMENT CADRES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR233 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445001B-233 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 233 |  | BAT HEBERGEMENT CADRES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR233 | Pompe 1 | FLYGT | 3069.180 | 2180534 | 2023 | 1,7Kw | 1 | Sans objet
640445001B-233 | PAU | ETAP | CAMP ASPIRANT ZIRNHELD | 640445001B | 233 |  | BAT HEBERGEMENT CADRES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR233 | Pompe 2 | FLYGT | 3069.180 | 2180535 | 2023 | 1,7Kw | 1 | Sans objet
640445004E-4 | PAU | CSN | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 4 |  | BT MULTISERVICE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR004 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 2.75
640445004E-4 | PAU | CSN | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 4 |  | BT MULTISERVICE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR004 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445004E-4 | PAU | CSN | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 4 |  | BT MULTISERVICE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR004 | Pompe 1 | NC | NC | NC | NC | 1,7 Kw | 1 | Sans objet | 2,8A
640445004E-9 | PAU | GSBDD | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 9 |  | MESS MIXTE GARN |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR009 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 1
640445004E-9 | PAU | GSBDD | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 9 |  | MESS MIXTE GARN |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR009 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445004E-9 | PAU | GSBDD | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 9 |  | MESS MIXTE GARN |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR009 | Pompe 1 | XYLEM | NC | 3038.180-13 30345 471 | NC | 1,5 Kw Poids = 42kg | 1 | Sans objet | 5,7A 1806h
640445004E-9 | PAU | GSBDD | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 9 |  | MESS MIXTE GARN |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR009 | Pompe 2 | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet | 5,7A 1709h
640445004E-9 | PAU | GSBDD | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 9 |  | MESS MIXTE GARN |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG009 | bac à graisse | NC | NC | NC | NC | 3 m3 | 2 | 2.66
640445004E-11 | PAU | CAPM | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 11 |  | BAT. ARCHIVES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR011 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 4
640445004E-11 | PAU | CAPM | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 11 |  | BAT. ARCHIVES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR011 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445004E-11 | PAU | CAPM | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 11 |  | BAT. ARCHIVES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR011 | Pompe 1 | FLYTG 3057.181 | NC | 116008 | NC | 2 kw | 1 | Sans objet
640445004E-11 | PAU | CAPM | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 11 |  | BAT. ARCHIVES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR011 | Potence | FLYGT | NC | 116009 | NC |  | 1 | Sans objet | 3,8A
640445004E-11 | PAU | CAPM | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 12 |  | BAT. ARCHIVES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR012 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.7
640445004E-11 | PAU | CAPM | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 12 |  | BAT. ARCHIVES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR012 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445004E-11 | PAU | CAPM | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 12 |  | BAT. ARCHIVES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR012 | Pompe 1 | FLYTG 3057.181 | MR60 | 1140078 | NC | 2 kw | 1 | Sans objet | 1,8A
640445004E-11 | PAU | CAPM | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 12 |  | BAT. ARCHIVES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR012 | Pompe 2 | FLYTG 3057.181 | NC | 1140079 | NC |  | 1 | Sans objet | 1,7A
640445004E-28 | PAU | CIRFA | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 28 |  | CIRFA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR028 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
640445004E-28 | PAU | CIRFA | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 28 |  | CIRFA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR028 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445004E-28 | PAU | CIRFA | CASERNE BERNADOTTE | 640445004E | 28 |  | CIRFA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR028 | Pompe 1 | NC | NC | NC | NC | 1,7 Kw | 1 | Sans objet
640445010K-24 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 24 |  | BATIMENT CONTROLE EXPLOITATION |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S024 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1200 L | 1 | 1.8
640445010K-24 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 24 |  | BATIMENT CONTROLE EXPLOITATION |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR024 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 1
640445010K-24 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 24 |  | BATIMENT CONTROLE EXPLOITATION |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR024 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445010K-24 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 24 |  | BATIMENT CONTROLE EXPLOITATION |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR024 | Pompe 1 | SALMSON | NC | NC | NC | 5000 L | 1 | Sans objet | 3,1A
640445010K-41 | PAU | CDC | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 24 |  | BATIMENT CONTROLE EXPLOITATION |  | Chapitre 4 - Fosses septiques | 1 |  | FS024 | fosse septique | NC | NC | NC | NC | 5000L | 1 | 0
640445010K-36 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 36 |  | BUREAU CHENIL |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR036 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
640445010K-36 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 36 |  | BUREAU CHENIL |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR036 | Pompe débulleur | FLYGT | DELINOX DXVM35-5/B | 2625 | 2023 | 0,55KW | 1 | Sans objet
640445010K-36 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 36 |  | BUREAU CHENIL |  | Chapitre 5 - Rejets canins | 1 | NC | RC036 | Rejets canins | NC | NC | NC | NC | 30 m3 | 3 x par mois | 220 | 8m3 par collecte
640445010K-41 | PAU | CDC | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 41 |  | LOGEMENT NAS |  | Chapitre 4 - Fosses septiques | 1 | NC | FS041 | fosse septique | NC | NC | NC | NC | 3000L | à la demande | 0 | Hors PFA Vidange à la demande
640445010K-45 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 45 |  | POSTE SECURITE |  | Chapitre 4 - Fosses septiques | 1 | NC | FS045 | Fosse septique | NC | NC | NC | NC | 3000 L | à la demande | 0 | Hors PFA Vidange à la demande
640445010K-45 | PAU | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 45 |  | POSTE SECURITE |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG045 | bac à graisse | NC | NC | NC | NC | 500L | 1 | 0
640445010K-50 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 50 |  | GARAGE - AIRE DE LAVAGE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S050 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 300 L | 1 | 1.3
640445010K-52 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 52 | EXT-COTES OUEST | BLOC HYGIENE |  | Chapitre 4 - Fosses septiques | 1 | NC | FS052 | fosse septique | NC | NC | NC | NC | 5000L | à la demande | 0 | Hors PFA Vidange à la demande
640445010K-56 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 56 | EXT-COTES OUEST | BATIMENT ADMINISTRATIF ET LOGEMENT |  | Chapitre 4 - Fosses septiques | 1 | NC | FS056 | Fosse toute eau et filtre graisse | NC | NC | NC | NC | 9000L | à la demande | 0 | Hors PFA Vidange à la demande
640445010K-57 | PAU | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 57 |  | BAT RESTAURANT |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG057 | bac à graisse | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 1.5
640445010K-71 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 71 |  | ATELIER PYROTECHNIQUE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR071 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
640445010K-71 | PAU | EPMUA | DEPOT DE MUNITIONS (DET. DE SEDZERE) | 640445010K | 71 |  | ATELIER PYROTECHNIQUE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR071 | Pompe débulleur | NC | NC | NC | NC | 2 kw 2500L | 1 | Sans objet
640445015P-1 | PAU | CFST | CASERNE GUYNEMER | 640445015P | 1 |  | STAND TIR EN SITUATION |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR001 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
640445015P-1 | PAU | CFST | CASERNE GUYNEMER | 640445015P | 1 |  | STAND TIR EN SITUATION |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR001 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445015P-1 | PAU | CFST | CASERNE GUYNEMER | 640445015P | 1 |  | STAND TIR EN SITUATION |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR001 | Pompe 1 | NC | NC | NC | NC |  | à la demande | Sans objet | Hors PFA Vidnage à la demande
640445015P-27 | PAU | CFST | CASERNE GUYNEMER | 640445015P | 27 |  | CTA |  | Chapitre 4 - Fosses septiques | 1 | NC | FS027 | fosse septique | NC | NC | NC | NC | 9 m3 | à la demande | 0 | Hors PFA Vidange à la demande
640445027B-18 | PAU | 4RHFS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 18 |  | HANGAR DE MAINTENANCE HELICOPTERE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S018 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 800L | 1 | 0.5
640445027B-37 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 37 |  | HANGAR VEHICULES + BUREAUX PELOTON TRANSPORT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR037 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.2
640445027B-37 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 37 |  | HANGAR VEHICULES + BUREAUX PELOTON TRANSPORT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR037 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-37 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 37 |  | HANGAR VEHICULES + BUREAUX PELOTON TRANSPORT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR037 | Pompe 1 | JETLY | SEMISON 590 OM | NC | NC | 1,5 KW | 1 | Sans objet | 5,6A
640445027B-37 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 37 |  | HANGAR VEHICULES + BUREAUX PELOTON TRANSPORT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR037 | Pompe 2 | JETLY | SEMISON590 OM | NC | NC | 1,5 KW | 1 | Sans objet | 5,6A
640445027B-37 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 37 |  | HANGAR VEHICULES + BUREAUX PELOTON TRANSPORT |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR037 | Potence | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-41 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 41 |  | PARKING CCT |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S041 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC |  | 1 | 2
640445027B-42 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 42 |  | GYMNASE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S042 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 16000L | 1 | 7
640445027B- | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 51 |  | STADE-PISTE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR 3 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
640445027B- | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 51 |  | STADE-PISTE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR 3 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B- | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 51 |  | STADE-PISTE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR 3 | pompe de relevage EP | FLYGT PROVISOIRE | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B- | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 51 |  | STADE-PISTE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR 3 | Potence | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-71 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 71 |  | AIRE CCT PARKING CAMION AVITAILLEMENT DONNANT SUR PISTE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S071 | Séparateur Hydrocarbure | NC0 | NC | NC | NC | 1500L | 2 | 6
640445027B-76 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 76 |  | AIRE CCT PARKING CAMION AVITAILLEMENT DONNANT SUR PISTE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | C076 | Caniveaux | NC | NC | NC | NC |  | 2 | 0.5
640445027B-76 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 76 |  | AIRE CCT PARKING CAMION AVITAILLEMENT DONNANT SUR PISTE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S076 | Séparateur Hydrocarbure | Techn eau | Hydro cube | YH1703A | 2017 | 6000L | 2 | 4
640445027B-81 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 81 |  | FUTUR EXTENSION SAP (CAIMAN) |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S081 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 0.1
640445027B-100 | PAU | 4RHFS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 100 |  | HANG.MAINTENANC |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S100 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 2000l | 1 | 2
640445027B-101 | PAU | 4RHFS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 101 |  | BATIMENT ESCADRILLE + ARMURERIE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S101 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 12000L | 1 | 3.5
640445027B-138 | PAU | ETAP | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 137 |  | HANGAR D'ATTENTE NEA |  | Chapitre 4 - Fosses septiques | 1 | NC | FS137 | Fosse septique | NC | NC | NC | NC | 500L | 4 | 3
640445027B-138 | PAU | ETAP | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 138 |  | BUREAUX PREPAR. NEA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR138 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.5
640445027B-138 | PAU | ETAP | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 138 |  | BUREAUX PREPAR. NEA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR138 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-138 | PAU | ETAP | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 138 |  | BUREAUX PREPAR. NEA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR138 | Pompe 1 | DAB FEKA | VS 750 MNA | 103040050 | NC | 3000L | 1 | Sans objet | 3,5A 34001h
640445027B-153 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 153 |  | SALLE REUNION CPM (STRUCTURE MODULAIRE) |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR153 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 4
640445027B-153 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 153 |  | SALLE REUNION CPM (STRUCTURE MODULAIRE) |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR153 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-153 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 153 |  | SALLE REUNION CPM (STRUCTURE MODULAIRE) |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR153 | Pompe 1 | FLYGT | 3127-161 | 1980144 | NC |  | 1 | Sans objet | 3,5A 25803h
640445027B-153 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 153 |  | SALLE REUNION CPM (STRUCTURE MODULAIRE) |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR153 | Pompe 2 | FLYGT | 3127-161 | 1980145 | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-164 | PAU | GSBDD | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 164 |  | CERCLE MESS |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S079 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 40000L | 1 | 4.5
640445027B-164 | PAU | GSBDD | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 164 |  | CERCLE MESS |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S164 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 2000L | 1 | 2
640445027B-164 | PAU | GSBDD | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 164 |  | CERCLE MESS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR164 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 4
640445027B-164 | PAU | GSBDD | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 164 |  | CERCLE MESS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR164 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-164 | PAU | GSBDD | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 164 |  | CERCLE MESS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR164 | Pompe 1 | FLYGT | 3127.181 | 1260784 | NC | 2 KW | 4 | Sans objet | Nettoyage HP 10A 2676h
640445027B-164 | PAU | GSBDD | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 164 |  | CERCLE MESS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR164 | Pompe 2 | FLYGT | 3127.181 | 150940 | NC | 2 KW | 4 | Sans objet | Nettoyage HP 10A 2977h
640445027B-164 | PAU | GSBDD | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 164 |  | CERCLE MESS |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR164 | Potence | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-164 | PAU | GSBDD | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 164 |  | CERCLE MESS |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG164B | bac à graisse | NC | NC | NC | NC | 3 m3 | 4 | 6
640445027B-164 | PAU | GSBDD | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 164 |  | CERCLE MESS |  | Chapitre 6 - Bacs à graisses et fécules | 1 | NC | BG164H | bac à graisse | NC | NC | NC | NC | 3 m3 | 4 | 6
640445027B-175 | PAU | ETAP | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 175 |  | TOUR SAUT ETAP |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR175 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
640445027B-175 | PAU | ETAP | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 175 |  | TOUR SAUT ETAP |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR175 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-175 | PAU | ETAP | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 175 |  | TOUR SAUT ETAP |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR175 | Pompe 1 | NC | NC | NC | NC | 2 kw | 1 | Sans objet
640445027B-196 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 196 |  | BATIMENT MAINTENANCE TIGRE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S T2 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 0.5
640445027B-196 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 196 |  | BATIMENT MAINTENANCE TIGRE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S T3 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 0.5
640445027B-197 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 197 |  | BATIMENT REMISAGE RHC TIGRE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S T4 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 0.5
640445027B-197 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 197 |  | BATIMENT REMISAGE RHC TIGRE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S T5 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 0.5
640445027B-198 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 198 |  | BATIMENT REMISAGE 2 RHC TIGRE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S T6 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 0.5
640445027B-198 | PAU | 5RHC | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 198 |  | BATIMENT REMISAGE 2 RHC TIGRE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S T7 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 0.5
640445027B-199 | PAU | 4RHFS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 199 |  | REMISAGE 3 DAOS TIGRE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S T8 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 1000L | 1 | 0.5
640445027B-200 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 200 |  | CIE CDT ET TRANS (MODULAIRE) |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR200 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.4
640445027B-200 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 200 |  | CIE CDT ET TRANS (MODULAIRE) |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR200 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-200 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 200 |  | CIE CDT ET TRANS (MODULAIRE) |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR200 | Pompe 1 | FLYGT | 3068.180 | 786158 | NC |  | 1 | Sans objet | 4A 6h
640445027B-200 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 200 |  | CIE CDT ET TRANS (MODULAIRE) |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR200 | Pompe 2 | NC | 3068.180 | 786157 | NC | P=928,30h P2=2261,51h | 1 | Sans objet | 4A 61h
640445027B-200 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 200 |  | CIE CDT ET TRANS (MODULAIRE) |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR200 | Potence | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-203 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 203 |  | ETAT MAJOR DE LA BFST |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR203 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.5
640445027B-203 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 203 |  | ETAT MAJOR DE LA BFST |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR203 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-203 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 203 |  | ETAT MAJOR DE LA BFST |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR203 | Pompe 1 | FLYGT 3068.180 | NC | 786159 | NC | P= 4,7 kW I = 9,6A Poids : 147 Kg | 1 | Sans objet | 4A 945h
640445027B-203 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 203 |  | ETAT MAJOR DE LA BFST |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR203 | Pompe 2 | FLYGT 3068.180 | NC | 786160 | NC | 2 kw | 1 | Sans objet | 4A 2769h
640445027B-203 | PAU | CFST | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 203 |  | ETAT MAJOR DE LA BFST |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR203 | Potence | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-206 | PAU | 4RHFS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 206 |  | MODULAIRE 4 RHFS |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | C206 | Caniveaux | NC | NC | NC | NC |  | 1 | 0.2
640445027B-206 | PAU | 4RHFS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 206 |  | MODULAIRE 4 RHFS |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S206 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 2000L | 1 | 2
640445027B-Poste de filtrage 4 RHFS | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 212 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR212 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 1.1
640445027B-Poste de filtrage 4 RHFS | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 212 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR212 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-Poste de filtrage 4 RHFS | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 212 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR212 | Pompe 1 | FLYGT | 3057.181 | 1720715 | NC | 1,5 Kw | 1 | Sans objet | 9A
640445027B-229 | PAU | DEALAT | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 229 |  | MODULAIRE VESTIAIRE DEA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR229 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
640445027B-229 | PAU | DEALAT | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 229 |  | MODULAIRE VESTIAIRE DEA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR229 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-229 | PAU | DEALAT | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 229 |  | MODULAIRE VESTIAIRE DEA |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR229 | Pompe 1 | JETLY | FEKAFOS 271 PP | 17310 | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-232 | PAU | 4RHFS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 232 |  | MAGASIN D'ARMES CENTRALISE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR232 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.5
640445027B-232 | PAU | 4RHFS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 232 |  | MAGASIN D'ARMES CENTRALISE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR232 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-232 | PAU | 4RHFS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 232 |  | MAGASIN D'ARMES CENTRALISE |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR232 | Pompe 1 | JETLY | SEMISON 490C | NC | NC |  | 1 | Sans objet | 3A
640445027B-298 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 298 |  |  |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S298 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC |  | 1 | 2
640445027B-297 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 299 |  | AIRE DE LAVAGE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | C299 | Caniveaux | NC | NC | NC | NC |  | 1 | 0.3
640445027B-297 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 299 |  | AIRE DE LAVAGE |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S299 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC |  | 1 | 2
640445027B-302 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 302 |  | VESTIAIRES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR302 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0
640445027B-302 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 302 |  | VESTIAIRES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR302 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-302 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 302 |  | VESTIAIRES |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR302 | Pompe 1 | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-AEROPORT | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | 326 |  | POMPE RELEVAGE NH90 |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S P5 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 6000L | 1 | 3
640445027B-bassin d'orage 1 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 1 |  |  |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S005 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 3000L | 1 | 1.5
640445027B-bassin d'orage 1 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 1 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR005 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.2
640445027B-bassin d'orage 1 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 1 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR005 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-bassin d'orage 1 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 1 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR005 | Pompe 1 | KSB HS | NC | NC | NC | 2 kw | 1 | Sans objet
640445027B-bassin d'orage 1 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 1 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR005 | Pompe 2 | KSB | AMA PORTER 603-ND1 | 39017111 | NC | 2 kw | 1 | Sans objet | 3,8A 19456h
640445027B-bassin d'orage 1 | PAU | TOUS | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 1 |  | #N/A |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR005 | Potence | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-bassin d'orage 1 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 1 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR005 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-bassin d'orage 2 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 2 |  |  |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S059 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 3000L | 1 | 1
640445027B-bassin d'orage 3 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 3 |  |  |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S011 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 3000L | 1 | 1
640445027B-bassin d'orage 3 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 3 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR011 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.6
640445027B-bassin d'orage 3 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 3 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR011 | Pompe 1 | HOMA | AM 173344/4T | 72794 | NC | 2 kw | 1 | Sans objet | 7,5A 2947h
640445027B-bassin d'orage 3 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 3 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR011 | Pompe 2 | HOMA | AM 173344/4T | 72793 | NC | 2 kw | 1 | Sans objet | 7,5A 3244h
640445027B-bassin d'orage 3 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 3 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR011 | Potence | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet
640445027B-bassin d'orage 3 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 3 |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR011 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-bassin d'orage 4 | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | bassin d'orage 4 |  |  |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | SB4 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 3000L | 1 | 1
640445027B-Piste 4 RHFS | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | Piste 4 RHFS |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR186 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 0.4
640445027B-Piste 4 RHFS | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | Piste 4 RHFS |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR186 | Pompe 1 | NC | NC | NC | NC | 1,7 Kw | 1 | Sans objet | 1,8A
640445027B-Piste 4 RHFS | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | Piste 4 RHFS |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR186 | Pompe 2 | NC | NC | NC | NC |  | 1 | Sans objet | 2A
640445027B-Piste 4 RHFS | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | Piste 4 RHFS |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR186 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-Piste Aero | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | Piste Aero |  |  |  | Chapitre 2 - Séparateurs Hydrocarbures à Obturateur Automatique | 1 | NC | S080 | Séparateur Hydrocarbure | NC | NC | NC | NC | 12000L | 1 | 3.5
640445027B-zone Tigre | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | zone Tigre |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR004 | Cuve/Regard |  |  |  |  | Volume en m3: | 1 | 3.85
640445027B-zone Tigre | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | zone Tigre |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR004 | Coffret electrique | [5 empty] | 1 | Sans objet
640445027B-zone Tigre | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | zone Tigre |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR004 | Pompe 1 | JETLY | SEMISOM 1000/50 T | NC | NC | P=3,4 KW I=5,9A POIDS : 38,5 Kg | 1 | Sans objet | 4,1A 60008h
640445027B-zone Tigre | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | zone Tigre |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR004 | Pompe 2 | JETLY | SEMISOM 1000/50 T | NC | NC | P=3,4 KW I=5,9A POIDS : 38,5 Kg | 1 | Sans objet | 4,3A 5407h
640445027B-zone Tigre | PAU | #N/A | QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE | 640445027B | zone Tigre |  |  |  | Chapitre 3 - Poste de relevage des eaux | 1 | NC | PR004 | Potence | [5 empty] | 1 | Sans objet
Note on N4: ====== ID#AAABX0h9hHQ LARRE Bernard TSO T.6bis (2024-10-28 16:31:59) Code couleur prise en charge
Note on F192: ====== ID#AAABX0h9hHg BONNEBAIGT Frederic OUV HCA (2024-10-28 16:31:59) N° BAT ???
Note on F193: ====== ID#AAABX0h9hHg BONNEBAIGT Frederic OUV HCA (2024-10-28 16:31:59) N° BAT ???
Note on F194: ====== ID#AAABX0h9hHg BONNEBAIGT Frederic OUV HCA (2024-10-28 16:31:59) N° BAT ???