MISE EN PLACE D’UN GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE ALIMENTANT UN BATIMENT DE L’INRAE ANTILLES-GUYANE (Site de Gardel) ET DES BORNES DE RECHARGES DE VEHICULES ELECTRIQUES

CCTP – (Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Maitre d’ouvrage : 		INRAE - Antilles-Guyane

Domaine Duclos Prise d'eau

97170 Petit Bourg

Bureau d’Etudes Techniques : 	Energie Caraibes Consulting

Bois Sec

250m avant la crèche de Bonfils

97128 Goyave

- Sommaire

1	Généralités	4

1.1	Documents de consitutfis du dossier de consultation	4

1.2	Présentation generale du site	5

1.2.1	Localisation	5

1.2.2	Contexte	5

1.3	Présentation du bâtiment concerné	6

2	Obligations de l’entreprise	8

2.1	avertissement	8

2.2	Prestations	8

2.3	Etat des lieux	9

2.4	Visite	9

2.5	Documents à fournir avec l’offre	10

2.6	Plans et notices	10

2.6.1	Plan d’installation de chantier	11

2.7	Coordination avec les usager du site	12

2.8	Sécurité du chantier	12

3	Respect de la réglementation	12

4	Description des travaux	15

4.1	Mobilité Durable – IRVe – Spécifications techniques	15

4.1.1	Généralités	15

4.1.2	Prestation à réaliser	15

4.1.3	Caracteristique technique	16

4.1.4	Raccordement, cheminement et alimentation	18

4.2	Surveillance et pilotage de IRVE	19

4.2.1	Signalisation et marquage IRVE	20

4.2.2	Accessoires de protection de la borne IRVE	20

4.3	Génerateur photovoltaique – Spécifications techniques	21

4.3.1	Domaine d’application	21

4.3.2	Description de l’installation photovoltaïque	22

4.3.3	Condtions de fonctionnement	23

4.3.4	Spécifications EDF SEI	24

4.3.5	Modules photovoltaiques	24

4.3.6	système de fixation	26

4.3.7	Onduleurs	27

4.3.8	TGBT solaire	28

4.3.9	Monitoring	29

4.3.10	Matériaux et appareillage	29

4.3.11	Câbles et cheminement	30

4.3.12	Signalisation et sécurité	30

5	Prestations complemenataires	31

5.1	Démarches administratives de raccordement et vente de surplus	31

5.2	Démarches et rapport avec l’administration	32

5.3	Contrôles réglementaires	32

6	Comptage de l’energie	32

6.1	Equipements de mesures et de contrôle du bon fonctionnement	32

6.2	Affichage et communication	33

7	Récéption	33

7.1	Réception technique conforme à la norme NF EN 62446	34

7.2	Dossiers des Ouvrages Executés (D.O.E)	34

7.3	Réception et mise en service	35

8	Garanties	35

8.1	Décennales	35

8.2	Matériel	35

9	Contrat de maintenance	36

10	Règlementations	37

10.1	Textes règlementaires, normes et textes de référence	37

# Généralités

Le présent document vise à détailler la réalisation de la mise en place d’un générateur photovoltaïque alimentant un bâtiment de INRAE Antilles-Guyane (Site de Gardel) et des bornes de recharges de véhicules électriques et plus particulièrement les prestations prévues dans ce marché.

- Panneaux photovoltaïque (33 kWc) : l’installation de panneaux sera en surimposition de toiture

- Mobilité durable : une Installation de Recharge de Véhicules Electriques (IRVE) à borne fixée, avec possibilité d’extension.

Le présent CCTP a pour but de définir les prestations attendues, et conditions associées, dans le cadre du marché.

Le présent document définit notamment :

- Les modalités d’exécution des ouvrages à la charge de l’entrepreneur ;

- Les spécifications techniques générales auxquelles doivent répondre les équipements et matériels fournis et mis en œuvre ;

- Les conditions de mise en service et de réception des ouvrages ;

- Les garanties exigées de l’entrepreneur relatives au bon fonctionnement des installations réalisées ;

- Les caractéristiques techniques générales de la centrale dimensionnée dans le cadre du présent marché.

## Documents de consitutfis du dossier de consultation

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est complété des pièces suivantes, qui en constituent partie intégrante :

- Plan d’implantation PV & IRVE ;

- Synoptique électrique ;

- DPGF ;

- Fiches techniques (module PV, Onduleur, IRVE).

## Présentation generale du site

### Localisation

Le site concerné par le projet est situé sur la commune du Moule, au lieu-dit Gardel, sur le territoire de la Guadeloupe.

Vue aérienne du site

Adresse : INRAE Antilles-Guyane, Domaine de Gardel

97160 Le Moule

### Contexte

L’INRAE Antilles-Guyane, institut public dédié à la recherche en agriculture, alimentation et environnement, exploite à Gardel (Le Moule) un site de stockage et de maintenance pour ses équipements agricoles. Ce site dispose d’une toiture disponible propice à l’installation d’une centrale photovoltaïque et accueille également une activité logistique nécessitant une alimentation électrique stable. Dans une logique d’exemplarité environnementale et d’optimisation des coûts énergétiques, l’INRAE Antiles-Guyane a engagé une réflexion autour de la mise en place d’une solution en autoconsommation avec injection de surplus, associée à la recharge de véhicules électriques (IRVE).

Vue générale du site

## Présentation du bâtiment concerné

Il s'agit d’un bâtiment exploité par INRAE Antilles-Guyane pour le stockage et l'entretien de ses matériels agricoles. Le bâtiment principal, de type hangar, est destiné à la logistique et à la maintenance des équipements.

Ce hangar est constitué d’une toiture en tôle bac acier à deux pans inclinés à 18°, présentant une orientation Sud-Ouest et Ouest. Cette configuration permet une exposition solaire relativement favorable sur la journée, bien qu’elle ne soit pas optimale par rapport à une orientation plein sud. La surface totale disponible sur la toiture pour l’implantation des modules photovoltaïques est de 221,91 m², ce qui représente une capacité suffisante pour accueillir environ 33 kWc de panneaux.

Vue du bâtiment

Une végétation arborée située à proximité de la toiture crée un ombrage partiel sur un pan en matinée. Toutefois, des travaux d’élagage ont été prévus dans le cadre du projet afin d’optimiser le gisement solaire disponible. Aucun obstacle structurel ou technique majeur n’a été identifié à ce stade pour l’implantation du système solaire en toiture.

# Obligations de l’entreprise

## avertissement

L’entrepreneur s’engage à mettre à disposition du chantier, pendant toute la durée des travaux :

- une main-d’œuvre qualifiée en nombre suffisant,

- l’outillage adapté,

- ainsi que toutes les fournitures nécessaires à la bonne exécution et au parfait achèvement des prestations dans les délais fixés par le planning général.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d’une omission ou d’une mauvaise interprétation des documents du présent CCTP pour refuser la fourniture ou la mise en œuvre d’un dispositif nécessaire au bon fonctionnement de l’installation.
Toute anomalie ou incohérence constatée devra être immédiatement signalée au Maître d’Œuvre.

L’entrepreneur est seul responsable de tout dommage causé sur le site ou à des tiers dans le cadre de ses interventions. Il lui incombe d’assurer, à ses frais, la remise en état complète du site à l’issue des travaux.

Tout matériel ou équipement existant sur site, ayant nécessité une dépose, une manipulation ou un déplacement, devra être restitué au Maître d’Ouvrage en bon état de fonctionnement.

Les compétences requises pour le soumissionnaire sont les suivantes :

- Qualification et/ou certification professionnelle pour la pose de procédés photovoltaïques, types QUALIPV;

- Compétences en couverture : mise en œuvre en toiture et travail en hauteur ;

- Compétences électriques : habilitation "BP" pour le raccordement des modules ; habilitation "BR" et/ou BR-PV requises pour le branchement aux onduleurs ou autres coffrets électriques ; habilitation H0 pour l’accès au local transformateur et TGBT général.

## Prestations

L’énumération du matériel et fourniture nécessaire à la bonne exécution des travaux n’est pas limitative.

L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations sans qu’elle puisse se prévaloir d’une omission dans les présents documents.

Les quantités indiquées dans le D.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) sont indicatives, l’entrepreneur a la responsabilité de vérifier ces quantités (Offre globale, forfaitaire et définitive).

Pendant la réalisation de ses travaux, l’entreprise veille à ne pas détériorer les ouvrages existants. En cas de dégradations, le remplacement ou la remise en état identique à l’existant est à la charge de l’entreprise reconnue responsable de la dégradation.

L’entreprise doit la protection de ses équipements jusqu’à la réception et réparera à ses frais les ouvrages de son corps d’état dégradés par des personnes non identifiées ou du fait qu’elle aurait omis de les protéger.

## Etat des lieux

L’entrepreneur est réputé, par le fait de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement des travaux, des conditions générales et locales, particulièrement des conditions relatives aux moyens de communication et de transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en main d’œuvre, en eau, en énergie électrique, aux inconstances atmosphériques et climatiques, aux caractéristiques de l’équipement et des installations nécessaires au début et pendant l’exécution des travaux et à tous les autres éléments pour lesquels les informations peuvent être raisonnablement obtenues, et qui peuvent, en quelques manières, influer sur les travaux et les prix de ceux-ci.

L’entrepreneur est donc parfaitement en mesure d’apprécier les difficultés qu’elle pourrait rencontrer ultérieurement, du fait de la configuration du terrain et de ses accès, de la nature du sol, etc.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention particulière n’accompagne l’offre de l’adjudicataire.

Par ailleurs, l’entreprise doit proposer en temps utile au Maître d’ouvrage/ assistance à maitrise d’ouvrage, par écrit, toutes les modifications aux dispositions du projet qui seraient de nature, sans modifier l’aspect architectural, à améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de l’ensemble de l’ouvrage, sans augmentation du prix forfaitaire ni des délais.

## Visite

Les travaux étant réalisés sur un bâtiment existant, une visite du site est obligatoire pour répondre au marché afin d’évaluer les difficultés d’exécution de ses prestations et des adaptations à effectuer.

L’entrepreneur devra procéder à toutes les visites qu’il jugera utile pour apprécier l’importance et l’étendue de ses prestations, notamment juger des difficultés d’accès et des contraintes de toute nature. Il ne pourra se prévaloir d’aucune méconnaissance de ces difficultés pour l’exécution de ses prestations.

L’attestation de visite devra impérativement être remise au dossier d’appel d’offre sans quoi l’offre ne sera pas retenue.

## Documents à fournir avec l’offre

L’entreprise doit remettre les documents décrits dans les pièces administratives et en particulier un mémoire technique incluant :

- La présentation de l’entreprise,

- La méthodologie proposée pour le projet,

- Le listing du personnel affecté au projet et la personne référente au projet,

- Un planning d’exécution avec effectif prévisionnel,

- Les caractéristiques techniques du matériel (une documentation technique devra être fournie afin de vérifier la qualité et la performance),

- Les attestations d’assurance ;

- Les certificats de qualification professionnelle ;

- Une liste de références,

- L’attestation de visite dument remplie.

L’entreprise doit parapher et signer les documents techniques généraux de l’appel d’offres :

- CCTP,

- DPGF complété.

Le DPGF est complété scrupuleusement et intégralement. Cette pièce est obligatoirement présentée sur le modèle original Excel et PDF.

L’entrepreneur doit la vérification des éléments du projet qui lui sont soumis, et faire part au BET de ses remarques éventuelles. Si aucune modification n’a été apportée au dossier, l’entreprise adjudicataire ne pourra, au moment de l’exécution, arguer d’erreur ou omission et devra livrer une installation en parfait état de fonctionnement. L’entreprise prendra en compte les éléments techniques définitifs et adaptera les équipements à mettre en œuvre.

## Plans et notices

Avant tout début des travaux, l’entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’ouvrage et un Bureau de Contrôle tous les documents et plans techniques d'exécution, ainsi que toutes les informations nécessaires pour une parfaite compréhension de l’ensemble de ses ouvrages.

Les documents d’exécution sont validés par le BET avant la commande du matériel et le début des travaux. Toute commande de matériel ou travaux démarrés sans validation de la MOA et du BET sera repris à la charge du titulaire en cas de non-conformité.

Si le titulaire ne respecte pas ses obligations dans les délais requis (acceptation, transmission des plans, approvisionnements, fabrication, etc.), l’implantation des ouvrages ainsi que le choix de ses matériaux pourront lui être refusés.

Les plans devront être complets et feront notamment figurer :

- Toutes les cotes, toutes les élévations, ainsi que toutes les coupes verticales et horizontales, les fixations, les joints d'étanchéité, les cotes de réservations et toutes données utiles à la compréhension des Ouvrages,

- Le plan de calepinage de la structure de fixation avec la notice de montage et les plans de détails et coupes de précisions de montage,

- Le plan de calepinage des modules, avec répartition des panneaux par branche, et par onduleur,

- L’ensemble des plans, schéma électrique (unifilaires) et synoptique nécessaire à la réalisation de l’ensemble de ses prestations,

- Les notes de calculs CA/CC et les notes de calculs structure.

Avant toute mise en fabrication, le titulaire du marché devra vérifier sur place les cotes des toitures, des réservations, etc. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir lors de la mise en œuvre, d'erreurs de dimensions ou de difficultés de mise en place.

Aucun percement sur chantier ne sera accepté sans accord du MOA ou BET.

Les reconnaissances de supports devront être faites au moins une semaine avant la date prévue pour la pose, afin de permettre les reprises éventuelles.

Le titulaire du marché devra faire réceptionner ses ouvrages contribuant au bon fonctionnement du générateur photovoltaïque. Cette réception sera réalisée conjointement avec le Maître d’Ouvrage et le Bureau d’Études Techniques.

Il supportera les conséquences de tout défaut de ses ouvrages (travaux supplémentaires) identifiés après la réception évoquée.

Avant réception des travaux, l’entreprise devra la réalisation et la diffusion :

- Des Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE),

- Des Dossiers d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage,

- De la liste de tout le matériel utilisé avec les références, les fiches techniques et la provenance des divers matériaux.

### Plan d’installation de chantier

Avant le début des travaux, le titulaire du marché devra remettre, au Maître d’ouvrage et BET un plan de l'installation de chantier sur lequel figureront les accès, les zones de stockage, les cheminements, les mesures de sécurité prises pour assurer la sauvegarde des personnes et des biens.

## Coordination avec les usager du site

Pendant les travaux en toiture, l'accès et le passage sur les « toitures » seront strictement interdits aux membres extérieurs à l’entreprise, sauf dérogation à donner de façon spéciale, l'entrepreneur exécutant les travaux restant responsable des dommages résultants de la non-observation de cette prescription.

L'entrepreneur ne pourra arguer de la présence et de la gêne qui pourrait lui être occasionnée par les entreprises travaillant en même temps que lui sur le site et dans les mêmes lieux. Il devra donc organiser son chantier en conséquence.

À noter que les travaux seront effectués en « site occupé ». Une délimitation claire devra être mise en place (rubalise, barrières de protection) pour ne pas gêner les usagers du site. Un plan d’installation de chantier (PIC) devra être fourni à la maitrise d’ouvrage et BET pour approbation avant les travaux.

## Sécurité du chantier

Toutes les dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs devront être respectées par l’entrepreneur. Les règles d’hygiène et de sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie, livre 4, titre 3.

Un plan de prévention sera à mettre en place avec la maîtrise d’ouvrage avant le démarrage du chantier.

# Respect de la réglementation

L’entrepreneur s’engage à respecter les règlementations en vigueur, notamment en matière de protection de l’environnement (pollution des eaux, de l’air, du sol), des conditions de travail (hygiène, sécurité) et de gestion des déchets (tri, collecte).

Il est attendu une bonne tenue de chantier. En cas de non-respect des recommandations environnementales, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités. Celles-ci seront effectives à partir de la première infraction constatée.

Les principaux textes réglementaires relatifs à ces thématiques sont rassemblés ci-dessous. La liste, étant non exhaustive, pourra être complétée par tout texte de loi en vigueur pendant la réalisation du chantier.

Réglementations relatives au déroulement du chantier et à la protection des travailleurs

- Code du Travail relatif à la protection des travailleurs sur les chantiers et en particulier les articles L231-8, R232-8 à R232-8-7 et R235-2-11

- Décret 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit

- Décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques

- Arrêtés du 4 mai 2007 et du 3 juillet 2007 déterminant les catégories d’équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d’exposition fixées au I de l’article R231-119 du Code de Travail

- Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines ou de mer

- Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques usagées

- Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975) relative à l’élimination des déchets ou à la récupération des matériaux

- Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages

- Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante

- Directive n°2003/10/CE du 6 février 2003 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques

- Article 99.7 du Règlement Sanitaire Départemental

Réglementations relatives aux bruits émis par les engins de chantier et à la protection des riverains :

- Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

- Décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage et à la protection des riverains

- Code de santé publique, article R1334-36

Réglementations relatives aux bruits émis par les engins de chantier et à la protection des riverains :

- Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier.

- Décret d’application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs d’insonorisation.

- Arrêté préfectoral n°13 710 du 24 décembre 2001 relatif à la prévention des nuisances sonores

- Arrêté du 18 mars 2002, relatif aux émissions sonores des engins de chantier, modifié par l’arrêté du 22 mai 2006

- Arrêté du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier

- Arrêté du 1er avril 1972 relatif aux bruits aériens des moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier et bruit aériens des groupes moto-compresseurs

- Arrêté du 4 novembre 1975 relatif aux brise-béton et marteaux piqueurs

- Arrêté du 26 novembre 1975 relatif aux groupes électrogènes de soudage

- Arrêté du 2 janvier 1986 relatif aux groupes électrogènes de puissance

- Arrêtés du 2 janvier 1986 et du 13 janvier 1988 relatifs aux grues à tour

- Arrêté du 18 septembre 1987 relatif aux engins de terrassement

- Arrêté du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments

- Arrêté municipal ou préfectoral apportant des prescriptions complémentaires (conditions d’horaires, d’accès, …) – Article L2213-4 du Code Général des Collectivités Territoriales

- Arrêté DEAL FTES DORT du 19 juin 2018 portant sur la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Réglementations relatives aux vibrations :

- ISO 2631-2 : Vibrations et chocs mécaniques – Evaluation de l’exposition des individus à ces vibrations globales du corps – Partie 2 : vibrations continues et induites par les chocs dans les bâtiments

- E90-400 : Vibrations et chocs mécaniques – Effets des vibrations sur l’homme

- NF E90-401-2 : Vibrations et chocs mécaniques – Evaluation de l’exposition des individus à des vibrations globales du corps – Partie 2 : risques pour la santé

- Circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 – Vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement

Réglementations relatives aux déchets :

- ISO 2631-2 : Vibrations et chocs mécaniques – Evaluation de l’exposition des individus à ces vibrations globales du corps – Partie 2 : vibrations continues et induites par les chocs dans les bâtiments

- E90-400 : Vibrations et chocs mécaniques – Effets des vibrations sur l’homme

- NF E90-401-2 : Vibrations et chocs mécaniques – Evaluation de l’exposition des individus à des vibrations globales du corps – Partie 2 : risques pour la santé

- Circulaire n°86-23 du 23 juillet 1986 – Vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement

- Codes de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Travail,

- Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et récupération des matériaux

- Loi n°76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement

- Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et installations classées pour la protection de l’environnement

- Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement

- Décret du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets d’emballages industriels et commerciaux

- Décret du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets

- Circulaire du ministère de l’Environnement du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics

- Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets

- Arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l’article 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs

- Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

# Description des travaux

## Mobilité Durable – IRVe – Spécifications techniques

### Généralités

Une infrastructure de recharge pour véhicules électriques (IRVE) désigne une installation électrique destinée à assurer la recharge d’équipements électriques mobiles, tels que les véhicules automobiles, les vélos électriques, ou tout autre appareil électrique compatible.

Les ouvrages nécessaires à l’intégration des IRVE à proximité du bâtiment devront être conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences réglementaires et normatives en vigueur. À ce titre, les travaux seront conformes, sans que cette liste soit limitative :

- aux règles de conception et de mise en œuvre définies par les (DTU) applicables ;

- aux règles professionnelles reconnues par la profession ;

- aux évaluations techniques en vigueur, telles que les Avis Techniques (ATec), Dossiers Techniques d’Application (DTA), Agréments Techniques Européens (ATE), Appréciations Techniques Expérimentales (ATEx), Pass’Innovation, ou toute autre documentation technique équivalente ;

- ainsi qu’aux réglementations équivalentes reconnues dans les autres pays membres de l’Espace Économique Européen.

### Prestation à réaliser

L’entrepreneur aura en charge les prestations suivantes :

- Réalisation de tous les plans et autres livrables EXE nécessaires à la bonne compréhension de travaux liés à de l’IRVE ;

- Réalisation du support pour la mise en place de la borne ;

- Fourniture, pose et raccordement (CFO, CFA) de Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques ;

- Lors de la remise de l’offre, détail du prix des prestations (tarifs en heures ouvrables et non ouvrables, déplacements, tarifs suivants qualifications des intervenants) selon le DPGF du DCE ;

- Proposition d’un contrat, renouvelable, de maintenance préventive et curative avec au moins une inspection par an pendant 3 ans. Ce contrat sera intégré dans un marché distinct du présent marché.

### Caracteristique technique

Bornes de recharge

Le modèle des bornes de recharge devra correspondre à un modèle ayant été soumis aux essais normés permettant leurs installations en zone cyclonique et tropicale.

Un mât support double devra être installé dans le but d’accueillir une borne de recharge double (pour permettre à deux voitures stationnées côte à côte de se brancher en même temps).

Une prise de recharge accélérée (type T2S).

Elle devra répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

- La borne disposera de deux prises de type 2 sécurisées (T2S), chacune délivrant une puissance maximale de 11 kW (16 A triphasé), adaptées à la recharge accélérée de véhicules électriques de type Renault ZOE

- Le schéma de liaison à la terre sera de type TN-S, conforme aux prescriptions de la norme NF C15-100 applicables aux installations IRVE en environnement tertiaire

- Le système de recharge fonctionnera en mode 3, avec communication entre la borne et le véhicule, et intégrera les fonctionnalités de pilotage dynamique pour une gestion optimisée de l’énergie en lien avec la production photovoltaïque du site

- Le modèle retenu devra être compatible avec une future intégration dans une Gestion Technique du Bâtiment (GTB), via le protocole standardisé OCPP 1.6 ou supérieur/Modbus

- La borne sera installée sur un support central métallique renforcé, traité pour les environnements tropicaux (anti-corrosion, UV, humidité), et équipée

- D’un kit de finition métallique pour renforcer sa protection mécanique,

- D’une casquette pare-soleil pour limiter l’exposition directe au soleil,

- D’un arceau de protection anti-chocs pour les véhicules (butée de stationnement ou arche métallique)

- L’installation inclura un coffret de protection électrique dédié (disjoncteur, différentiel, parafoudre type 2), raccordé au TGBT du site, ainsi que la signalétique réglementaire IRVE au sol et en façade.

Exemple de borne de recharge IRVE

- La borne doit résister aux conditions ambiantes climatiques décrites ci-après : Température : + 10° à + 55°C,

- Humidité relative : jusqu'à 100%,

- Vitesse du vent : jusqu'à 210 km/h (conditions cycloniques zone 5) pour le dimensionnement des fixations du mât/pied,

- Précipitations : pluie battante continue.

L’ensemble du matériel doit être prévu pour les conditions ambiantes extérieures qui sont celles de ce projet, une attention particulière devra être portée sur les risques de corrosion et les couples galvaniques entre matériaux métalliques.

La borne devra fonctionner en mode plug & play (démarrage automatique de la charge dès branchement).

Coffret de protection IRVE

L’entreprise devra prévoir un coffret de protection dédié à la borne de recharge, distinct des protections photovoltaïques, comprenant :

- Un disjoncteur tétrapolaire 40 A courbe C, adapté à la puissance cumulée des deux points de charge (2 × 11 kW) ;

- Un interrupteur différentiel de type A 30 mA (ou de type B si requis par la borne) ;

- Un parafoudre de type 2 AC, conforme à la norme NF EN 61643-11 ;

- Une bobine MX + OF pour permettre un pilotage externe (le cas échéant) ;

- Un coffret électrique étanche IP65 / IK10, adapté à une installation extérieure murale ou sur pied ;

- Un schéma unifilaire, repérage clair des circuits, étiquetage de sécurité.

Le câblage entre le TGBT ou sous-tableau source et le coffret IRVE sera fourni et posé par l’entreprise, en câble U1000 R2V ou équivalent, sous gaine ou en cheminement apparent selon la configuration.

### Raccordement, cheminement et alimentation

Généralités

Les canalisations qui permettent d’alimenter les IRVE, comme tous les matériels inhérents aux IRVE, doivent être choisies en prenant en considération les influences externes. Les degrés de protection sont définis par la norme NF C 15-100.

Le point de charge doit être alimenté avec une ligne possédant une protection dédiée et doit être relié à la terre (régime de neutre TT).

Tous les câbles, mécanismes, fixations et assemblages électriques seront installés et connectés en application des normes NF, IEC et autres règles électriques appropriées.

L'objectif essentiel est de minimiser les dangers pour les personnes et les animaux, ainsi que les dommages pouvant intervenir sur le système électrique connecté pendant l'exploitation et la maintenance, dans toutes les conditions spécifiques de l'environnement du site.

Dès lors qu'une probabilité de sectionnement ou de dommages aux câbles apparaît, des câbles ou des conduits renforcés seront employés.

Les fils électriques respecteront le code normalisé des couleurs. Les câbles souterrains éventuels seront enterrés à une profondeur suffisante et seront installés en fourreaux (type gaine TPC) pour éviter leur endommagement. Si un conduit est utilisé, il devra être adapté à cet usage.

Les connexions électriques seront réalisées de manière à éviter tout faux contact et tout risque de déconnexion par suite, par exemple, de traction exercée sur les câbles électriques.

Section des câbles

L'ensemble des câbles de liaison utilisés répondront aux normes en vigueur énoncées précédemment (isolement, résistance aux ultraviolets, résistance mécanique, etc.). Leur section individuelle sera déterminée suivant les règles de la NF C 15-100 et de la NF C 17-200, pour les câbles BT, en prêtant une attention particulière aux contraintes de chute de tension. Ainsi, pour l’alimentation des bornes IRVE, la chute de tension devra être inférieure à 3 %.

Cheminements

Le cheminement des câbles électriques ainsi que leur fixation et celle des autres éléments seront réalisés de manière à s'intégrer au mieux à l’environnement du site, tout en cherchant à réduire les longueurs.

Aucun câble nu ne devra cheminer directement sur une paroi ou sur le sol, mais devra être systématiquement fixé dans un chemin de câble / goulotte ou enterré en fourreaux.

Les chemins de câble seront de type fil treillis soudés galvanisés à chaud ou dalle marine perforée galvanisé à chaud.

Repérage

Dans un souci d’exploitation et de maintenance, chaque câble électrique de l’installation devra être repéré de manière visible (sauf tranchée) mais sans nuire à l’esthétique. Il sera réalisé grâce à un dispositif durable, du type étiquette gravée tenue par deux colliers ou bagues enfilées sur support porte repère attaché par deux colliers (ex : Sterling type plio – markers ou DUPLIX de chez LEGRAND).

Le repérage autocollant ou manuscrit est interdit.

Le repérage a lieu, au minimum :

- Aux deux extrémités ;

- À chaque entrée / sortie de fourreau ou traversée de paroi ;

- À chaque changement de dalle ou de chemin ;

- À chaque entrée/sortie de tranché

Alimentation

Un tableau électrique est déjà présent sur site.

Une investigation sera menée lors de la phase EXE pour confirmer la possibilité de réutiliser les cheminements, en fourreaux TPC sous-terrains, des câbles d’alimentation (entre la borne et le tableau électrique). L’entrepreneur devra donc prévoir la réalisation des tranchées (et la remise en état de la voirie) pour l’installation des fourreaux/câbles entre la borne IRVE et le tableau électrique.

Les tranchées auront les dimensions minimales suivantes : une profondeur de 60 cm et une largeur de 30 cm. Pour IRVE l’entreprise devra prévoir des fourreaux TPC tels que : 1 fourreau rouge ø63 et 1 fourreau vert ø40 (des fourreaux de réserves pourront être installés en fonction des besoins de la MOA).

Un disjoncteur-sectionneur de calibre 40 A au minimum sera nécessaire en tête de l’installation. Au niveau du tableau électrique, en amont de ce circuit d’alimentation de IRVE, qui devra être remplacé par un disjoncteur-sectionneur de calibre 40 A au minimum.

La section du câble d’alimentation du tableau électrique devra être contrôlée par une note de calcul.

Câbles de charge

Les câbles amovibles de type T2/T2 ou T2/T1 ne seront pas fournis dans le cadre du présent marché. En effet, ceux-ci peuvent être inclus dans l’achat d’un véhicule électrique.

A noter cependant que la longueur des câbles préconisée est de 5 mètres.

## Surveillance et pilotage de IRVE

Le modèle choisi devra être compatible avec la mise en place d’un système de supervision des différentes bornes, pilotable via GTB. Celui-ci informera sur :

- La localisation de la borne et la réservation

- L’état de la borne de recharge ;

- La puissance de recharge disponible ;

- L’activité en temps réel des bornes de recharge.

La gestion de l’énergie sera assurée par un appareil du type « EVBox Smart Charging » ou équivalent. Ce système permettra de moduler la puissance de charge en fonction de la puissance disponible sur le réseau électrique du bâtiment/site (ce niveau de disponibilité dépend des consommations du bâtiment/site et de la puissance souscrite). Ce type de dispositif permettra aussi de piloter l’activation des cycles de charge de la borne.

L’entrepreneur aura donc à sa charge, en complément de la fourniture/pose/paramétrage du système de pilotage IRVE :

- La fourniture, la pose et le raccordement d’une alimentation stabilisé ;

- La fourniture, la pose et le raccordement d’un Switch industriel

- Le raccordement Ethernet du Switch sur le réseau internet du bâtiment ;

### Signalisation et marquage IRVE

L’entreprise devra réaliser la signalisation horizontale et verticale de la zone de stationnement associée à la borne IRVE, comprenant :

- Un marquage au sol de couleur bleue (RAL 5017) ou équivalente, de surface carrée ou rectangulaire, délimitant la zone de recharge ;

- L’apposition d’un logo de véhicule électrique (pochoir ou autocollant résistant aux UV et aux intempéries) ;

- La fourniture et la pose d’un panneau de signalisation verticale de type B6d, complété par un panonceau M6-i (ou équivalent), indiquant que l’emplacement est réservé à la recharge des véhicules électriques.

Les produits utilisés devront être résistants aux milieux extérieurs tropicaux (UV, pluie, température), et appliqués conformément aux normes de voirie en vigueur. Le marquage devra être réalisé après nettoyage de la surface et séchage.

### Accessoires de protection de la borne IRVE

L’entreprise devra fournir et mettre en œuvre les protections physiques suivantes afin de garantir la sécurité, la durabilité et la lisibilité de la borne de recharge :

Casquette pare-soleil

- Une casquette métallique (aluminium ou inox), installée en partie haute de la borne, permettant de protéger les prises et interfaces contre l’ensoleillement direct et les intempéries ;

- Résistance aux UV, aux projections d’eau et à l’ambiance tropicale humide (indice IP ≥ 44 recommandé) ;

- Fixation solidaire au support de la borne ou au corps de la borne selon le modèle retenu ;

- Design sobre, compatible avec l’environnement public ou tertiaire.*

Arceau de protection anti-choc

- Fourniture et pose d’un arceau de protection métallique de type U inversé ou circulaire (Ø 60 à 90 mm), de hauteur adaptée (~0,6 m), en acier galvanisé à chaud ou inox ;

- Ancrage mécanique sur massif béton ou dalle existante avec scellement chimique ou boulonnage ;

- Peinture de signalisation réfléchissante ou bande jaune/noire si en zone accessible au public.

## Génerateur photovoltaique – Spécifications techniques

### Domaine d’application

L’installation photovoltaïque sera raccordée sur le réseau électrique du site (via le TGBT du bâtiment. A noter que les modalités de ce raccordement devront faire l’objet d’une attention particulière lors des études EXE.

L’électricité produite par les systèmes PV sera consommée en priorité par le bâtiment du site. L’électricité ainsi produite permettra de réaliser des économies sur la facture d’électricité du MOA dans le cadre d’une opération d’autoconsommation avec vente du surplus.

L’installation photovoltaïque constitue un système technique destiné à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Ce système se compose de modules photovoltaïques (ou films photovoltaïques) associés à des éléments non productifs assurant les fonctions suivantes :

- fixation mécanique aux structures ou éléments porteurs ;

- résistance aux sollicitations mécaniques (vent, poids, dilatations, etc.) ;

- étanchéité à l’eau et à l’air, selon le mode d’intégration retenu.

Les ouvrages relatifs à l’intégration de l’installation photovoltaïque dans le bâtiment devront être conçus et exécutés dans le respect de l’ensemble des exigences techniques, réglementaires et normatives applicables. À ce titre, ils devront notamment se conformer, sans que cette liste soit limitative :

- aux Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur ;

- aux règles professionnelles établies par la filière ;

- aux évaluations techniques, telles que les Avis Techniques (ATec), Dossiers Techniques d’Application (DTA), Agréments Techniques Européens (ATE), Appréciations Techniques Expérimentales (ATEx), Pass’Innovation, ou toute autre documentation technique équivalente ;

- aux règles équivalentes en vigueur dans les autres États membres de l’Espace Économique Européen.

### Description de l’installation photovoltaïque

74 modules PV

L’installation photovoltaïque s’effectuera sur la toiture hangar, destiné à la logistique et à la maintenance des équipements.

Conformément aux exigences du Maître d’Ouvrage, il est prévu la mise en place d’une installation photovoltaïque d’une puissance nominale de 33 kWc.

Cette centrale aura pour fonction de produire une électricité d’origine renouvelable et décarbonée, en vue de contribuer à l’effacement partiel des consommations électriques du bâtiment et à l’amélioration de son bilan énergétique global.

Dans son offre, l’entreprise devra s’engager sur le calepinage proposé, intégrant les dimensions des modules choisis.

Le local technique (aussi appelé LT Onduleur, et composé d’un coffret CC, de l’onduleur et du TGBT Solaire) sera positionné a l’intérieur du hangar. Une protection solaire, de type « casquette », sera à prévoir. L’entreprise pourra proposer d’autres solutions de protection solaire lors de la phase EXE.

Le raccordement de la partie CC cheminera en toiture, depuis les modules PV et vers le local technique, via un chemin de câble capôté. Le raccordement CA entre le TGBT Solaire et le tableau électrique du site se fera via la gaine technique du bâtiment (après avoir cheminé en toiture).

La centrale photovoltaïque, telle que décrite dans le présent CCTP, pourra produire environ 48 718kWh/an. A noter qu’au regard du profil de consommation du site, la totalité de cette production ne pourra pas être autoconsommée. La part excédentaire de cette production d’électricité sera injectée sur le réseau.

### Condtions de fonctionnement

L’installation ayant une durée de vie prévue d’au moins 30 ans, le choix d’un matériel résistant, fiable et bénéficiant de solides références est donc nécessaire, tant pour les composants principaux que pour les accessoires de montage. Cela afin de requérir la maintenance la plus réduite possible et de résister à la corrosion et aux dégradations à long terme.

Capteurs photovoltaïques en toiture :

Les installations seront exposées à des échauffements importants, tant au niveau de la structure que des joints, des vitrages et des cadres des modules. Les dilatations différentielles entre l’acier (structure de fixation) et l’aluminium (cadre des modules) devront être prises en compte dans la solution proposée.

Une attention particulière sera portée sur la ventilation arrière des modules, cela notamment par rapport au choix du système de fixation.

Conditions d’alimentation des équipements :

La norme NF C15-100 impose de ne pas dépasser un certain niveau de chute de tension. Ainsi, et particulièrement sur le circuit d’alimentation d’un onduleur photovoltaïque, la chute de tension maximale qui sera exigée correspond à 3 %.

Conditions environnementales :

L’ensemble du matériel doit être prévu pour les conditions ambiantes extérieures qui sont celles de ce projet (C5 anticorrosion), une attention particulière devra être portée sur les risques de corrosion et de formation de couples galvaniques entre matériaux métalliques.

Toutes les pièces constitutives des supports de modules devront être réalisées dans un (des) matériau(x) résistant(s) à la corrosion du type aluminium ou acier inoxydable ou polymères. On veillera à supprimer tout risque de corrosion par couple électrolytique. Toute la visserie utilisée sera également inoxydable (A2 ou A4).

La prise en compte des conditions climatiques étant très importante aux Antilles, le dimensionnement devra respecter les Eurocodes en vigueur. Il sera donc nécessaire de prouver que le système de fixation des modules photovoltaïques résiste bien à des vents de catégorie 5.

Modules / Support

Dans l'environnement de brouillard salin au bord de mer, le contact de différents métaux provoque des réactions électrochimiques et accélère la corrosion des matériaux en conséquence. Donc, nous recommandons le traitement spécial suivant pour les modules installés au bord de l’eau.

- Ne pas endommager le revêtement anticorrosif du système de support de montage et des modules, tels que la couche de galvanoplastie, film d'oxyde et revêtement, etc.

- Vis, écrous, rondelles et autres éléments de fixation utilisés pour connecter le système de support de montage et les modules doivent être faits de matériaux anticorrosifs, tels que l'acier inoxydable (SUS 316 ou A4)

- Zone de contact du cadre du module et du support de montage, et la zone de contact entre les fixations et le module doivent être isolés avec des rondelles isolantes.

Mise à la terre

La mise à la terre requise pour l'installation de modules au bord de la mer lorsqu’on a des contacts entre les différents métaux est la suivante :

- L’installation de mise à la terre est conforme aux exigences d'installation de mise à la terre du module standard avec une vérification systématique de la bonne mise à la terre du module ;

- Une couche anticorrosive est appliquée sur la section de contact avec le sol après la finition de l'installation de mise à la terre.

- Le revêtement anticorrosif couvre complètement l’organe de mise à la terre du cadre, les cosses, le fil de mise à la terre, fixations et autres pièces connexes.

- Il est suggéré d'utiliser une laque fluorcarbonée qui a une fonction anticorrosive remarquable, et de s’assurer qu’il y ait trois couches de revêtement avec la laque fluorocarbonée.

### Spécifications EDF SEI

L’entreprise devra prévoir dans son offre, tous les ouvrages pour se mettre en conformité avec les spécifications techniques EDF SEI en vigueur.

Ces spécifications techniques concernent notamment les référentiels suivants :

- SEI REF 04 : Protection de découplage pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA et en BT dans les zones non interconnectées.

- SEI REF 06 : Dispositif d’échange d’informations d’exploitation pour le raccordement d’une production aux réseaux publics de distribution en Corse et dans les départements et collectivités d’outre-mer.

### Modules photovoltaiques

Généralités

Les offres des entreprises seront évaluées sur la base de la puissance totale des systèmes conformes à nos prescriptions. Les entreprises seront libres d’utiliser des modules d’une puissance unitaire supérieure ou égale à 450 Wc. Si les modules choisis sont inférieurs à 450 Wc, une note de justification devra être associée à la proposition du soumissionnaire.

Prestations  à réaliser

Le titulaire du marché aura à sa charge les prestations suivantes :

- Fourniture, pose et raccordement des modules photovoltaïques sur le toit ;

- Fourniture, pose et assemblage des étriers de fixation des modules ;

- La fourniture, pose et raccordement des liaisons BT (jusqu’au coffret CC) et des reports d’informations sur les câbles, y compris fourniture et pose des chemins de câbles ;

- Fourniture et pose des équipements pour établir la liaison équipotentielle et raccorder l’ensemble des équipements à la terre ;

- Préparation du chantier avec visites sur site et repérage des spécificités du chantier ;

- Assurer une réserve de stock de modules supplémentaires (5%) pour la maintenance ;

Caractéristiques

Le dimensionnement de l’installation a été fait avec des modules au silicium monocristallin de puissance unitaire 450 Wc (à tolérance positive).

- Marque / Modèle : Trina Solar TSM-DE17M(II)-450

- Puissance unitaire : 450 Wc

- Technologie : Monocristallin PERC Half-Cut

- Dimensions : environ 2 094 × 1 038 × 35 mm

- Tension à puissance max (Vmpp) : ~41,5 V

- Courant à puissance max (Impp) : ~10,8 A

- Tension en circuit ouvert (Voc) : ~49,7 V

- Efficacité : ~20,7 %

Les modules seront constitués de cellules au silicium mono-cristallin (cellules n-type avec technologie TOPCon à privilégier) et devront être compatibles avec le système de montage. Ils devront avoir satisfait aux essais permettant leur installation en zone cyclonique.

Dans tous les cas, le fabricant devra justifier sa pérennité économique sur toute la durée de vie des modules.

Ils devront être compatibles avec le système de montage sélectionné pour le projet et devront avoir satisfaits aux essais permettant leur installation en zone cyclonique.

Ils devront satisfaire aux spécifications des essais de la norme NF EN 61 215 (IEC 61 215), NF EN 61730 (IEC 61730) et homologués en classe de sécurité électrique II (NF EN 61 140).

Les modules devront, au même titre que les autres éléments de la couverture, résister aux conditions climatiques extrêmes locales définies selon les normes Vents NV65 (DTU P 06-002, modifiée 2009) et N84 (DTU P 06-006, modifiée 2009), et répondre aux exigences des règles parasismiques pour la zone concernée.

Les modules devront résister aux environnements salins, au sable et à la poussière.

Étant donné le climat tropical, la conception des modules devra permettre la réduction de l’encrassement et minimiser le développement du lichen sur les modules.

Tous les modules proposés présenteront un aspect et une couleur identiques et seront aisément interchangeables.

Chaque livraison de modules sera accompagnée des certificats de flashage correspondants.

Ils répondent au minimum aux caractéristiques techniques suivantes :

- Puissance nominale minimale : 450 Wc.

- Tolérance de puissance : 0/+5W,

- Tension maximum (selon classe de protection II) : 1 000 V,

- Boîtier de connexion étanche en face arrière :

- Épaisseur maxi 45 mm,

- Les boîtiers de raccordement IP68 avec 3 diodes by-pass minimum,

- Passage des câbles par 2 presse-étoupes,

- Précâblés avec du câble solaire double isolation de section avec fiches étanches de type MC4 ou MC4 EVO 2 en 6 mm² ou 4 mm².

- Connecteurs débrochables de classe II, détrompeur, polarité clairement identifiée.

- Les modules seront dans tous les cas compatibles (sur ETN) avec le système d’intégration proposé.

- La garantie des modules sera de 25 ans.

- Les modules devront comporter également une garantie de performance sur 25 ans avec une perte de production maximum de -0,5 %/an.

- Les pertes de la première année de fonctionnement ne devront pas dépasser 2 %. La valeur du coefficient de température (Pmpp) ne devra pas dépasser -0,35 %/°C. Le bilan carbone des modules ne devra pas excéder 550 kg.éq CO2/kWc.

- Si les panneaux photovoltaïques sont installés « tête bèche », une attestation de garantie du fabricant devra être fournie. Cette attestation certifiera que la garantie des modules est bien valable pour la configuration mise en place.

Une attestation de garantie nominative de projet sera fournie par l’entreprise, indiquant l’adresse et les coordonnées satellites du site, ainsi que la distance à la mer.

Nota : Pour rappel, la gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques est une obligation légale. Les entreprises établies en France vendant et important des panneaux photovoltaïques doivent financer et s’assurer du traitement des déchets via l’association PV CYCLE/SOREN.

### système de fixation

Caractéristiques de la toiture

Les panneaux photovoltaïques seront installés en surimposition sur la toiture existante en bac acier nervuré, sans percement de la couverture principale hors fixations. La pose se fera au format portrait, en rangées parallèles à la pente de la toiture.

Le système de fixation comprendra :

- Des rails en aluminium ou acier galvanisé fixés perpendiculairement aux nervures de la tôle, à l’aide de crochets ou équerres spécifiques compatibles avec le profil de la couverture ;

- Des fixations traversantes avec joints d’étanchéité (EPDM ou équivalent), posées sur les zones porteuses de la tôle, en respectant l’entraxe défini par le fabricant ;

- Des colliers de serrage latéraux et centraux pour maintenir les modules au cadre, avec clips anti-desserrage ;

- L’ensemble du système sera résistant à la corrosion en milieu tropical (classe d’environnement C4 minimum selon ISO 9223) ;

- Les éléments de fixation seront certifiés CE, et le système de montage devra être homologué par un avis technique ou ETN pour le type de toiture en place.

Le calepinage des modules devra tenir compte des contraintes mécaniques, de l’espacement minimal entre les panneaux et des distances de sécurité par rapport aux bords du toit. Un schéma de calepinage et de fixation sera fourni dans le DOE.

### Onduleurs

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement (CFO et CFA) de l’ensemble des onduleurs.

Il devra prévoir une implantation permettant de respecter les recommandations du constructeur et notamment de garantir :

- Une ventilation optimale ;

- Une protection contre les intempéries suffisante ;

- Une protection contre les UV optimale.

Pour rappel, un onduleur assure, entre autres, la conversion du courant continu (CC) en courant alternatif (CA).

Dans le présent cas, et à cette étape du projet, il est envisagé d’installer un onduleur triphasé de 33 kW, de type Huawei SUN2000-33KTL-A ou équivalent.

Onduleur Huawei 33 kW

Les onduleurs seront de type triphasé, délivreront une onde sinusoïdale de fréquence 50 Hz et seront destinés au raccordement au réseau. Ils seront conformes aux normes CEI 62109-1 et NF EN 62109- 2 et équipés d’une protection de découplage automatique et intégrée conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1/A1 avec réglage VFR-2014.

Les onduleurs, qui ont été sélectionnés, auront a minima les caractéristiques suivantes:

- IP65,

- Compatibles avec l’ensemble des matériels,

- Protections DC intégrées,

- Protections AC intégrées,

- Protection de découplage/déconnexion PV,

- Protection inversion de polarité,

- Détection courant de défaut,

- Parafoudre type 2 intégré (côté DC et AC),

- 3 entrées MPPT,

- Compatible à la communication avec le dispositif de supervision de la centrale (Data-manager).

Ils seront équipés d’une carte de communication RS485, des connecteurs DIN mâles et femelles nécessaires. Leur protocole de communication RS485 devra être documenté et ouvert ; ils seront compatibles avec le système de supervision qui assurera leur pilotage pour la fonction de déconnexion et de découplage.

### TGBT solaire

Généralités

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un TGBT solaire (aussi nommé coffret de protection AC).

Les départs des onduleurs vers les TGBT solaires (ou coffret AC) seront protégés par un disjoncteur différentiel 300mA (données pouvant varier d’un modèle d’onduleur à l’autre, la sensibilité du différentiel est donc à vérifier dans la notice technique de l’onduleur). L’ensemble de l’appareillage sera prévu pour une installation triphasée avec neutre distribué et schéma de liaison à la terre TN-S.

L'armoire de protection AC doit être positionnée de façon qu'un intervenant puisse facilement couper l'arrivée de courant lors d'une intervention sur l'onduleur.

Celle-ci sera équipée d’un parafoudre de type 2.

L’armoire sera équipée de ventilateur mécanique avec filtre IP54 IK08 Minimum. Le cas échéant, la ventilation naturelle devra être suffisante

Les liaisons entre les bornes CA de l’onduleur et le TGBT solaire se feront avec des câbles de sections suffisantes et seront fixés sur chemins de câbles.

Le TGBT solaire, les onduleurs et le coffret CC devront être protégés du soleil et des intempéries par une casquette de protection. Une protection supplémentaire de type ventelle pourra aussi être installée en face avant du local extérieur.

Ce coffret CA sera raccordé sur le TGBT du bâtiment par l’intermédiaire d’un disjoncteur.

Le choix des sections de câbles et des protections électriques devra être justifié d’après une note de calcul éditée avec un logiciel certifié, visé par le BET.

Dans un souci d’exploitation et de maintenance, tous les câbles (hormis les conducteurs de terre) seront repérés par un dispositif durable du type d’étiquette gravée (les systèmes à encre sont à exclure) tenue par collier.

Parafoudre

L’installation électrique et tous les récepteurs seront protégés contre les risques de destruction par surtensions dues à la foudre, conformément à la norme NF C 15-100 chapitres 443 et 534 ainsi qu’au guide UTE C 15- 443.

L’installation devra être protégée contre les coups de foudre indirects et les risques de surtensions par un parafoudre de type 2 conforme à la norme NF EN 61 643-11 (type 2).

### Monitoring

Le titulaire aura en charge les prestations suivantes :

- Mise en place d’un Data Manager pour la centralisation, l’enregistrement et le traitement des données (données de comptage, de production, de présence/absence de tension, …)

- Fourniture, pose et raccordement de tout dispositif et accessoires permettant d’atteindre les fonctionnalités attendues ;

- Fourniture, pose et raccordement des liaisons CFO et CFA ;

- Fourniture, pose des liaisons équipotentielles et le raccordement à la terre des installations ;

- Fourniture et mise en œuvre du repérage ;

- Fourniture, pose et raccordement d’un compteur bidirectionnel sur l’arrivée électrique général du « TGBT d’injection » ;

- Paramétrage et mise en service.

### Matériaux et appareillage

Tous les matériaux et appareillages entrant dans la constitution des installations devront obligatoirement avoir fait l’objet d’une norme établie par l’UNION TECHNIQUE DE L’ÉLECTRICITÉ (Norme NF série C) et être conforme à ces normes.

Il sera installé de préférence des matériaux et appareillages ayant fait l’attribution d’un label ou d’un certificat USE, NF-USE, NF - Électricité dans la mesure où une telle marque a été attribuée.

Dans le cas contraire, l’entreprise aura à sa charge toutes les incidences techniques et financières qui pourraient résulter d’une modification de matériel ou d’appareillage, demandée par l’architecte ou par le Maître d’ouvrage ou BET.

Pour assurer un fonctionnement et une alimentation maximale du réseau, les températures ambiantes admissibles par les composants électriques varient entre -20°C et +50°C. Le respect des valeurs nominales ne pouvant cependant être garanti que jusqu'à une température ambiante de +40 °C.

### Câbles et cheminement

Tous les câbles, mécanismes, fixations et assemblages électriques seront installés et connectés en application des normes NF, CEI et autres règles électriques appropriées.

L'objectif essentiel est de minimiser les dangers pour les personnes et les animaux, ainsi que les dommages pouvant intervenir sur le système électrique connecté pendant l'exploitation et la maintenance, dans toutes les conditions spécifiques de l'environnement du site.

Dès lors qu'une probabilité de sectionnement ou de dommages aux câbles apparaît, des câbles ou des conduits renforcés seront employés.

Les fils électriques respecteront le code normalisé des couleurs. Les câbles souterrains éventuels seront enterrés à une profondeur suffisante pour éviter leur endommagement. Si un conduit est utilisé, il devra être adapté à cet usage.

Les connexions électriques seront réalisées de manière à éviter tout faux contact et tout risque de déconnexion par suite, par exemple, de traction exercée sur les câbles électriques.

### Signalisation et sécurité

Pour des raisons de sécurité à l’attention des différents intervenants (chargés de maintenances, contrôleurs, exploitant du réseau public de distribution, services de secours), il est impératif de signaler le danger lié à la présence de deux sources de tension (photovoltaïque et réseau public de distribution) sur le site. Pour cela :

Une étiquette portant les mentions :

- « Coupure photovoltaïque » devra être installée à proximité :

- Du disjoncteur de branchement d’injection sur le réseau public de distribution.

- « Production photovoltaïque, Coupure réseau de distribution » devra être installée à proximité :

- Du disjoncteur de soutirage du réseau public de distribution.

- « Attention : Câble courant continu sous-tension » devra être installée à proximité :

- Sur les extrémités des canalisations CC à minima.

- « Attention présence de deux sources de tension »:

- Réseau de distribution

- Panneaux photovoltaïques »

- « Isoler les deux sources avant toute intervention » devra être installée à proximité:

- Des onduleurs

Les documents sous pochette étanche (schéma électrique et d’implantation des composants de l’installation photovoltaïque avec coordonnées de l’exploitant) seront disposés sur la porte de l’armoire.

Nota : En cas d’intervention du personnel de secours du bâtiment, il est important que celui-ci soit informé de :

- L’emplacement des disjoncteurs de branchement (injection et soutirage) permettant la coupure générale des circuits courants alternatifs,

- La présence de tension dangereuse en journée sur les circuits de l’installation électrique à courant continu, même après avoir manœuvré le disjoncteur de branchement d’injection sur le réseau public de distribution ou le sectionneur ou interrupteur/sectionneur du ou des onduleurs côté installation à courant alternatif. Il sera apposé à l’entrée du bâtiment visible depuis l’accès principal un avertissement pour les services de secours « toiture photovoltaïque ».

# Prestations complemenataires

## Démarches administratives de raccordement et vente de surplus

L’entrepreneur devra prendre à sa charge l’ensemble des démarches administratives, techniques et contractuelles nécessaires au raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau public de distribution. Il devra notamment :

- Élaborer et déposer la demande de raccordement auprès d’EDF SEI (Guadeloupe) en lien avec le site concerné ;

- Constituer le dossier de demande d’injection de surplus, incluant le contrat d’accès au réseau en injection (CACSI) ;

- Effectuer les démarches relatives à la signature du contrat d’obligation d’achat ou de cession à prix de marché selon le cadre réglementaire applicable aux ZNI (Zones Non Interconnectées) ;

- Suivre la réalisation technique des travaux de raccordement (pose du compteur injection, câblage, contrôles, etc.) jusqu’à leur mise en service effective ;

- Assurer la coordination avec EDF SEI et fournir toutes les attestations ou documents nécessaires à la validation de l’injection du surplus dans le respect de la réglementation en vigueur.

Tous les frais afférents à ces démarches sont inclus dans le forfait de base du marché et ne pourront faire l’objet d’aucune facturation complémentaire.

## Démarches et rapport avec l’administration

L’entrepreneur du présent corps d’état devra faire toutes les démarches nécessaires pour l’obtention des attestations de conformité auprès des différents services intéressés. Il devra tenir le Maître d’Ouvrage informé de ses demandes et lui remettre une copie des accords/certificats obtenus (bureau de contrôle, CONSUEL, EDF SEI, etc…).

Le MOA pourra mandater l’entrepreneur pour la prise en charge des démarches auprès d’EDF SEI.

L’ensemble des frais afférents à l’obtention de certificats sera à la charge du présent corps d’état.

## Contrôles réglementaires

Avant réception l’entreprise attributaire devra participer à l’ensemble des contrôles réglementaires conformément aux dispositions applicables aux locaux soumis au Code du travail, réalisées par un organisme agréé, avant mise en service et fournir au Maître d’Ouvrage les attestations, Consuel correspondantes ainsi que la vérification initiale des installations électriques sans réserve.

# Comptage de l’energie

L’énergie produite par les générateurs photovoltaïques et l’énergie consommée (en provenance du réseau) sur le site seront comptabilisés et disponible sur une plateforme WEB.

## Equipements de mesures et de contrôle du bon fonctionnement

Tous les appareils de mesure et de contrôle seront installés dans les locaux techniques, de manière à en faciliter l'accès et la lecture.

Les fonctions de mesure suivantes doivent être assurées :

- Comptage et totalisation de la production solaire (kWh) dans le TGBT solaire ;

- Comptage et totalisation de la consommation des bâtiments (kWh) dans le TGBT général ;

- Comptage de l’énergie apportée par le réseau public ;

- Mesures et stockage détaillés pour bilan et analyse de fonctionnement ;

- Affichage des données de production et de consommation du site : Bilan énergétique.

La centrale de mesure sera constituée :

- D’un module comprenant une unité centrale avec bus de terrain.

- Des extensions pour capteurs, automates, RS 232, RS 485, compteurs électriques.

## Affichage et communication

Les appareillages nécessaires à la réalisation des mesures suivantes devront être prévus, éventuellement en coordination avec les points précédents, afin de vérifier le fonctionnement des installations en cas de production trop faible :

- La puissance en sortie de capteurs,

- L'énergie produite par les modules (kWh),

- La puissance fournie aux utilisateurs (kVA),

- L'énergie solaire fournie aux utilisateurs (kWh),

- Les durées de découplage du réseau (mn).

L’ensemble de ces données doit être cumulé, calculé et enregistré au minimum selon deux périodicités :

- Chaque 10 minutes, pour les valeurs "instantanées" (puissances, tensions, courants),

- Chaque jour, pour les cumuls des valeurs journalières (énergies, durées).

La capacité de stockage du dispositif d’acquisition sera au minimum de 12 mois pour les données journalières et 2 mois pour les valeurs instantanées.

Les informations pourront être récupérées localement par communication raccordée au réseau Wifi/Ethernet du bâtiment.

La centrale devra être capable de communiquer avec des automates MODBUS/ TCP, de s’intégrer à un LAN. Elle devra également émettre des alarmes de fonctionnement par SMS et/ou e-mail.

La visualisation des données devra se faire par navigateur Internet sous forme de tableaux, de synoptiques et d’historiques graphiques. Les données devront être téléchargeable en local ou à distance par tout équipement informatique (ordinateur portable, tablette, …).

A minima, les données relevées et enregistrées pour chaque compteur seront :

- Energie soutirée ;

- Energie injectée ;

- Puissance apparente en soutirage ou injection ;

- Intensité Maximale en soutirage et injection

# Récéption

## Réception technique conforme à la norme NF EN 62446

La réception sur site des installations photovoltaïques et des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) sera réalisée conformément aux exigences de la norme NF EN 62446, en tenant compte des prestations effectivement exécutées.

L’entreprise devra assurer les points suivants :

- Vérification du fonctionnement et des performances des installations (PV et IRVE),

- Mesures de contrôle :

- De la production du champ solaire et de chaque sous-ensemble,

- Des chutes de tension dans les câblages,

- Du rendement des onduleurs,

- Vérification des automatismes de couplage - découplage au réseau,

- Vérification du bon fonctionnement du système d’arrêt d’urgence,

- Vérification du respect des règles de l'art dans l'installation du matériel (protections et sécurité),

- Conformité avec les règles de raccordement au réseau,

- Obtention de l’attestation de conformité CONSUEL y compris les frais éventuels d’organismes de contrôle,

- Rédaction et transmission des fiches d’autocontrôles suivants la norme NF EN 62 446,

- Transmission du DOE.

## Dossiers des Ouvrages Executés (D.O.E)

Avant les Opérations Préalables à la Réception (OPR), l’entreprise doit soumettre à l’approbation du MOA / BET un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en format numérique comprenant :

- Une liste précise du matériel installé avec marques, types, caractéristiques, adresse des constructeurs et/ou fournisseur accompagnés des notices particulières des constructeurs ;

- Les valeurs de consigne des appareils réglables ;

- Les instructions/procédure de mise en route, mise en sécurité et réenclenchement après déclenchement du système d’arrêt d’urgence ;

- Une liste des incidents « possibles » de fonctionnement et les mesures à prendre pour chacun d’entre eux ;

- Pour chaque matériel, les fiches techniques et les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des constructeurs, avec copie des certificats de garantie et le cas échéant, d’épreuves ou d’essais réglementaires ;

- Des schémas de l’installation représentant celle-ci sous une forme simplifiée, reconnaissable et permettant d’identifier sans équivoque les divers organes existants, notamment ceux qui sont mentionnés dans les instructions de marche;

- Les notes de calculs de l’installation ;

- Les résultats d’essais et de contrôle en cours de chantier ;

- Les procès-verbaux d’essais, de mise en route et de réception ;

- Les plans de récolement : ceux-ci soient strictement conformes aux travaux effectués. Ils comporteront tous les repérages en concordance avec l’étiquetage ainsi que l’indication de tous les réglages définitifs.

Ces éléments constituent le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) sans lequel les Opérations Préalables à la Réception (OPR) des travaux ne seront pas engagées.

Après VISA du BET, le DOE définitif sera transmis sous format numérique en autant d’exemplaire que demandé (MOA, BET, Bureau de contrôle BC, etc.) et 1 exemplaire papier complet compilé en classeur(s) à destination de la MOA.

La réception des travaux sera prononcée si aucune observation défavorable n’a été formulée et si la totalité de la documentation a été remise. Elle sera réalisée en présence, au minimum, du maître d’ouvrage (ou de son représentant) et d’un représentant de l’entreprise adjudicataire.

Un procès-verbal de réception sera signé par l’ensemble des parties à l’issue de cette livraison.

## Réception et mise en service

La réception ne pourra être prononcée qu’après la mise en service officielle par EDF SEI pour les installations avec injection de surplus.

En l’absence d’injection, la mise en service suite à l’obtention du CONSUEL suffira.

Dans tous les cas, la réception interviendra après un mois de bon fonctionnement constaté.

# Garanties

## Décennales

L’entreprise sera tenue de contracter une assurance de responsabilité décennale et civile couvrant spécifiquement les ouvrages réalisés (il doit pouvoir en présenter une attestation le cas échéant).

L’entreprise devra présenter des certificats de garantie.

## Matériel

Les durées de garantie minimales pour les matériels seront de :

- Tous composants : 2 ans,

- Onduleurs : 10 ans,

- Panneaux photovoltaïques : 25 ans.

Tout document ou certificat justificatif de ces garanties sera étudié.

Les certificats de garanties et d’assurances devront être rédigés (ou traduits) en Français.

Au titre de la garantie, l'entreprise devra la réparation, et éventuellement le remplacement (pose) gratuit de tout ou partie du matériel qui, au cours du délai de garantie, serait reconnu défectueux hors incident (vol, foudre, vandalisme...).

Les déplacements engendrés par la réparation ou le remplacement seront à la charge de l'entreprise.

Les défauts constatés survenus seront notifiés à l’entreprise pour qu’elle puisse entreprendre les réparations dans un délai de 4 jours maximum. Passé ce délai, le maître d'ouvrage pourra faire procéder d'office et aux frais de l’entreprise, aux réparations nécessaires sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un accident ou un préjudice.

# Contrat de maintenance

A l’issue de la prestation de travaux, il sera demandé à l’attributaire des travaux une proposition de contrat de maintenance qui permettra d’assurer pour une durée de 1 an à compter de la réception technique de l’installation, la prestation de maintenance préventive et corrective avec obligation de résultats. La prestation intégrera les éléments ci-après.

Maintenance préventive : l’attributaire communiquera le détail des prestations de maintenance préventive à réaliser ainsi que les fréquences des vérifications à effectuer avec au minimum :

- Une prestation annuelle physique de vérification globale du système,

- Une procédure de vérification de la productivité avec alerte automatique diffusée à l’entreprise de maintenance, au Maître d’œuvre et au Maître d’Ouvrage, en cas d’absence de production sur plus de 48 h.

Les vérifications techniques et de maintenance devront se faire 1 mois avant ou après la date anniversaire de la vérification de l’année précédente. Un planning devra être transmis 15 jours avant l’intervention afin de prévenir les entités occupant les locaux.

A minima, la maintenance préventive annuelle sera constituée :

- D’une inspection visuelle des capteurs photovoltaïques ;

- D’une inspection visuelle des liaisons en toiture et en local technique ;

- Du dépoussiérage des matériels et équipements constitutifs de l’installation ;

- De la vérification du serrage des connexions et borniers ;

- Du contrôle du fonctionnement des capteurs (U, I) ;

- Du contrôle du fonctionnement des onduleurs ;

- Du contrôle des automates éventuels, de la centrale de mesure et de leurs accessoires ;

- Du contrôle et essais des protections et arrêts d’urgence ;

- Du remplacement des consommables (fusibles, parafoudre, …) ;

- D’un rapport de fonctionnement, intégrant les données relatives à la production solaire de la période considérée et le suivi de production.

En option et sur demande ponctuelle de l’exploitant pouvant coïncider avec une visite annuelle de maintenance, l’entreprise chiffrera les prestations suivantes :

- Nettoyage des champs de capteurs photovoltaïques (nettoyeur haute pression)

- Inspection par thermographie infrarouge des tableaux électriques TD et TDGS solaire, ainsi que les TD des IRVE.

Maintenance corrective : l’attributaire s’engage à :

- Intervenir du lundi au vendredi dans un délai de 24 heures après un appel téléphonique et confirmation par fax ou après la réception d’une alarme technique (SMS/E-mail) générée par le système de mesure ;

- Dépanner (sur place et/ou en atelier) ou à mettre en place des équipements de remplacement (onduleurs en particulier) dans un délai de 72 heures après la demande d’intervention.

Il est précisé que le contrat de maintenance et le montant de la prestation associée ne seront pas automatiquement validés par le Maître d’Ouvrage. Une consultation élargie pourra être réalisée au moment de la mise en service des installations

# Règlementations

## Textes règlementaires, normes et textes de référence

Les installations des matériels seront réalisées selon les règles de l'art, et contrôlées par un organisme de contrôle indépendant, missionné par le maitre d’ouvrage.

Il sera notamment apporté une attention particulière à la protection :

- Des usagers contre tout risque d'électrocution ou autre risque d'origine accidentelle, en particulier dû à la manipulation des modules.

- Des matériels et équipements contre toute détérioration éventuelle due à des causes extérieures telles que tempêtes (vent, pluie), dégâts des eaux, foudre etc.

- Contre toute fausse manœuvre éventuelle de l'utilisateur ou contre tout défaut de fonctionnement inopiné qui pourrait entraîner une détérioration prématurée ou irréversible des matériels ou équipements tels que court-circuit, inversion de polarité, déconnexions.

- Des bâtiments contre tout risque d'incendie accidentel dû à des défauts de fonctionnement ou de protection de l'installation.

L'installation des matériels sera soumise au respect des normes applicables aux travaux de bâtiments, notamment :

- D.T.U 12 : Travaux de terrassement pour le bâtiment,

- D.T.U 13.11 : Travaux de fondations superficielles,

- D.T.U 20 : Maçonnerie, béton armé, plâtrerie,

- D.T.U 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs,

- D.T.U 20.12 : Gros-Œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité,

- D.T.U 21 : Exécution des ouvrages en béton,

- D.T.U 26.1 : Travaux d'enduits de mortiers,

- D.T.U 32.1 : Construction métallique - Charpente en acier,

- D.T.U 43 : Étanchéité des toitures

- D.T.U 43.3 : Mise en oeuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité

- D.T.U 40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues,

- D.T.U 70.1 : Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation,

- D.T.U 70.2 : Installations électriques des bâtiments à usage collectif, bureaux et assimilés,

- Normes AFNOR en vigueur,

- Le cahier vert édition de la Chambre Syndicale Nationale des Entrepreneurs d'étanchéité,

- Les avis techniques,

- Les réglementations en matière d'isolation thermique, phonique et de protection incendie,

- Les normes françaises de sécurité incendie NF S 61-931 à NF S-940,

- Les règles Neiges et Vent, C.C.B.A, règles de calcul D.T.U, Eurocodes.

- Les règles NV 65 (DTU P 06-002) modifiées février 2009 : Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes,

- Les règles parasismiques PS-MI 89, révisées 92,

- Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 : Prévention du risque sismique,

- Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 : Délimitation des zones de sismicité du territoire français,

- Arrêté du 22 octobre 2010 : Classification et règles de construction parasismique.

En cas de réédition, de modification ou de mise à jour, le document de référence est celui qui est en vigueur à la date de consultation des entrepreneurs.

L'installation des matériels sera soumise au respect des normes de l'industrie photovoltaïque et des normes relatives aux installations électriques basse tension, notamment :

- NF EN 50380 (C 57-201) Spécifications particulières et informations sur les plaques de constructeur pour les modules photovoltaïques

- NF EN 50521 (C 57-339) Connecteurs pour systèmes photovoltaïques – Exigences de sécurité et essais

- NF EN 60269-1 (C 60-200-1) Fusibles basse tension - Partie 1 : Règles générales

- NF EN 60904-3 (C 57-323) Dispositifs photovoltaïques - Partie 3 : Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l'éclairement spectral de référence

- NF EN 60947-1 (C 63-001) Appareillage à basse tension - Partie 1 : Règles générales,

- NF EN 60947-2 (C 63-120) Appareillage à basse tension - Partie 2 : Disjoncteurs

- NF EN 60947-3 (C 63-130) Appareillage à basse tension - Partie 3 : Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs sectionneurs et combinés-fusible

- NF EN 61215 (C 57-105) Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre - Qualification de la conception et homologation

- NF EN 61439 Ensembles d’appareillages à basse tension

- NF EN 61557-8 (C 42-198-8) Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1000 V c.a. et 1 500 V cc. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 8 : Contrôleurs d'isolement pour réseaux IT.

- NF EN 61643-11 (C 61-740) Parafoudres basse-tension - P a r t i e 11 : Parafoudres connectés aux systèmes de distribution basse tension - Prescriptions et essai

- NF EN 61646 (C 57-109) Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application

- terrestre - Qualification de la conception et homologation

- NF EN 61730-1 (C 57-111-1) Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 : Exigences pour la construction

- NF EN 61730-2 (C 57-111-2) Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 2 : Exigences pour les essais

- NF EN 62262 (C 20-015) Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (Code IK) NF EN 62305-1 (C 17-100-1)

- Protection contre la foudre - Partie 1 : Principes généraux

- NF EN 62305-2 (C 17-100-2) Protection contre la foudre - Partie 2 : Évaluation du risque

- NF EN 62305-3 (C 17-100-3) Protection contre la foudre - Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains

- NF C 12-100 Relative aux branchements électriques de première catégorie

- NF C 13-100 Postes de livraison raccordés au réseau de distribution publique de 1 à 33 kV

- NF C 14-100 Installations de branchement à basse tension

- NF C 15-100 Installations électriques à basse tension

- UTE C 15-105 Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques

- UTE C 15-400 Guide pratique - Raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution

- UTE C 15-401 Guide pratique - Groupes électrogènes - Règles d’installation

- NF C 57 1xx ou ISPRA Onduleurs (convertisseurs statiques)

- UTE C 15-443 Guide pratique-Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d’origine atmosphériques ou dues à des manœuvres. Choix et installation des parafoudres

- UTE C 15-520 Guide pratique - Canalisations - Modes de pose – Connexions

- UTE C 32-502 Guide pour les câbles utilisés pour les systèmes photovoltaïques

- NF C 17-100 Protection contre la foudre - Protection des structures contre la foudre – Installation de paratonnerres

- UTE C 17-100-2 Guide pratique - Protection contre la foudre - Partie 2 : Évaluation des risques

- UTE C 17-108 Guide Pratique – Analyse simplifiée du risque foudre

- UTE C 61-740-51 Parafoudres basse tension – Partie -51 : Parafoudres connectés aux installations de générateurs photovoltaïques - Exigences et essais

- UTE C 61-740-52 Parafoudres basse tension - Parafoudres pour applications spécifiques incluant le courant continu - Partie 52 : Principes de choix et d’application – Parafoudres connectés aux installations photovoltaïques (en cours d’élaboration)

- DIN VDE 0126-1-1 Dispositif de déconnexion automatique entre un générateur et le réseau public basse tension

- NF EN 50438 (C 11-101) Prescriptions pour le raccordement de micro-générateurs en parallèle avec les réseaux publics de distribution à basse tension

- NF EN 61558-2-4(C 52-558-2-4) Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues -Partie 2- 4 : Règles particulières pour les transformateurs de séparation des circuits pour usage général

- NF C 58 4xx et NF C 58 510 Appareillages d'installation

- CEI 60364-7-712 Installation électrique dans le bâtiment - Partie 7-712 Règles pour les installations et emplacements spéciaux - Alimentations photovoltaïques solaires (PV) (mai 2002)

- CEI 61000-3-2 Comptabilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : limites - Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieurs ou égal à 16A par phase).

- CEI 61723 Sécurité pour les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau et montés sur les bâtiments

- NF EN 60529 Norme pour les boitiers de connexion et de raccordement

- NF EN 61173 Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques (PV) de production d'énergie – Guide

- NF EN 61727 Systèmes photovoltaïques (PV) - Caractéristiques de l'interface de raccordement au réseau,

- NF C 68 xxx Matériel de pose

- UTE C 15-712-1 Installations photovoltaïques raccordées au RPD.

- UTE C 15-712-2 Installations photovoltaïques autonomes non raccordées au RPD.

- UTE C 18 510 Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique,

- UTE C 18 530 Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité

- UTE C 57-300 Paramètres descriptifs d'un système photovoltaïque

- UTE C 57-310 Transformation direct de l’énergie solaire en énergie électrique Et des guides et textes réglementaires suivants :

- Décret n°2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité ;

- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;

- Décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

- Arrêté du 23 Avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de distribution d’une installation de production d’énergie électrique

- Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de distribution d’une

- installation de consommation d’énergie électrique ;

-  Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

-  Arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (UTE C 12-201) ;

- Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ;

- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et ses arrêtés pour la protection des travailleurs qui mettent en œuvre des courants électriques ;

- Arrêté du 18 octobre 1977 relatif au règlement de sécurité pour la construction des

immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique (UTE C 12-061) ;

- Décret n° 92-587 du 26 juin 1997 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;

- La circulaire DRT 89-2, 6 février 1989, Application du décret 88-1056,

- Arrêtés pris par les préfets et par les maires concernant l'urbanisme, la voirie et l'hygiène.

- Spécifications ERD : B6, C1, C2, C8 (ADEME-EDF).

- Mise en oeuvre des capteurs PV dans le bâtiment (CSTB).

- L’IT 246 : Instruction technique relative au désenfumage. Arrêté du 22 mars 2004,

- Le guide INRS ED 6061 relatif au désenfumage des locaux de travail,

- Le guide INRS ED 137 relatifs aux interventions en sécurité sur des générateurs solaires en toiture,

- Le Guide EDF/ARD (2003) : Accès au réseau basse-tension pour les installations photovoltaïques - Conditions techniques et contractuelles de raccordement

- Le guide de l'ADEME (2008) : Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques – Guide pratique à l’usage des bureau d’étude et installateurs,

- Le guide de l'ADEME (2004) : Systèmes photovoltaïques raccordés au réseau - Guide de rédaction du cahier des charges techniques de consultation à destination du maître d'ouvrage,

- Le guide de l'ADEME (2001) : Protection contre les effets de la foudre dans les installations faisant appel aux énergies renouvelables,

- Le Guide « Règles de l’art Grenelle de l’environnement (2012) » : « Systèmes photovoltaïques par modules rigides en toitures inclinées »,

- Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique.

Ainsi qu'aux normes internationales CEI, ou européennes CEN et françaises UTE lorsqu'elles existent sur ce sujet.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais rappelle les principaux textes officiels applicables à ce projet.