## DPGF
3342544 | [6 empty] | Edité le 15/09/25 10:24:33
dePrixForfaitaires | [6 empty] | Consultation : M2551I0039
3463420 | [6 empty] | 02
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
| Objet : | Modernisation des systèmes secourus sur le site d'Ormes
| Personne morale : | Voies Navigables de France
| N° Prix | Libellé | Unité | Quantités Prévues | Prix Unitaire/ Forfait H.T. | Rabais | Montant H.T. | Taux | 20%
02 - Systèmes secourus
3410445 | 1-1 | INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER | f | 1 |  |  | 0 | 20% | 0%
Ce prix rémunère forfaitairement toutes les prestations et sujétions particulières liées à la phase préparatoire Ce prix rémunère notamment et au forfait : - Les visites préalables, - La rédaction du Plan de prévention - La rédaction du PAE, - La rédaction du PAQ, - L’amenée de tous les matériels de fabrication et mise en œuvre nécessaire à la bonne exécution des travaux et leur repliement en fin de chantier, - Un groupe électrogène de maintient de tension pendant la phase travaux. - l’évacuation des déchets et nettoyage du chantier TRANSPORT - MANUTENTION Ce prix rémunère également toutes les opérations liées au transport, à la manutention, au chargement, au déchargement et mise en place avec les moyens de manutentions adéquats des éléments lourds conformément au CCTP et toutes sujétions liées. LE FORFAIT
3410446 | 1-2 | ETUDES ET CONTRÔLES | f | 1 |  |  | 0 | 20% | 0%
Ce prix rémunère forfaitairement toutes les prestations et sujétions particulières liées à cette prestation telle que définie dans le CCTP. Phase préparatoire aux prestations : études. Ce prix rémunère forfaitairement et comprend notamment : - Toutes les études préalables, - La réalisation et fourniture des schémas électriques, - La réalisation et la fourniture du programme automate incluant l’étude des retours d’alarmes et des états, permettant la surveillance à distance, - La réalisation et fourniture des schémas de puissance et commande électriques, - Les visites nécessaires auprès des organismes de contrôles électriques agrées, - La coordination avec le maitre d’ouvrage pour les coupures réseau ainsi que les raccordements éventuels, - Les frais liés aux visites nécessaires par des organismes de contrôles agréés et les agréments éventuels. - Réunion de chantier entreprise MOE, réunion de levée de réserve, OPR - Liste non exhaustive, se référer aux indications du CCTP Ainsi que toutes sujétions liées
LE FORFAIT
3410494 | 1-3 | FOURNITURE D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE | f | 1 |  |  | 0 | 20% | 0%
Ce prix rémunère forfaitairement toutes les prestations et sujétions particulières liées à cette prestation telle que définie dans le CCTP à l’article 2.5 travaux à charge et 3.2.6 Motorisation. Ce prix rémunère, notamment, à l’unité la fourniture d’un groupe électrogène d’une puissance de capacité égale ou superieur de 136 KVA, à régulation électronique, disposant d’une autonomie supérieure à 12 heures, de dimensions maximales identique à l’existant, équipé d’un disjoncteur motorisé, d’un chargeur batterie, d’un banc de charge intégré, d’au moins 3 prises de type « Hypra » (1 x 16A mono; 1 x 32A tri; 1 x 63A tétra), équipé des systèmes de manutention par anneau de levage et par fourche, avec un réservoir de capacité compatible avec l’autonomie souhaitée conformément au cahier des charges. - Identifications, Déposes et manutentions du nouveau GE à sa place définitive Liste non exhaustive, se référer aux indications du CCTP Ainsi que toutes sujétions liées LE FORFAIT
3410448 | 1-4 | REMPLACEMENT ARMOIRE INVERSEUR - ARMOIRE ECLAIRAGE PUBLIC | f | 1 |  |  | 0 | 20% | 0%
Ce prix rémunère forfaitairement le remplacement et la mutualisation de l’armoire inverseur et éclairage existantes, tous les travaux de fourniture, de mise place, de câblage et de raccordements liés à l’ensemble du système de secours comme définit dans le CCTP aux articles 2.5 travaux à charge. Il comprend notamment : - L’étude technique suivant les besoins exprimés - L’approvisionnement, le transport, le déchargement et le montage intégral des équipements - La documentation et le repérage de tous les éléments constituant son installation - Prise de terre et liaisons équipotentielles - Origine de l'installation et branchement électrique de secours - Démontage des anciennes armoires pour prévoir remplacement. - Remplacement des 2 armoires extérieures (inverseur et éclairage) sur le site de ORMES en 1 seule armoire avec le remplacement de tous les apparaillages la constituant (mutualisation des 2 armoires / zone PPRI). - Identification et repérage des câbles
- Identification des câbles à rallonger sur le site de ORMES - Onduleur - Arrêt d'urgence - Gestion par automate programmables et parametrage de celui-ci - Alimentations diverses - la reprise et l’intégration des départs de l’éclairage public de l’écluse (contacteurs, horloge ou/et automate de commande, commutateurs pour la gestion des modes « manuel et automatique », et voyants fixés en façade de l’armoire). - liste non exhaustive, se référer aux indications du CCTP Ainsi que toutes sujétions liées LE FORFAIT
3410449 | 1-5 | RACCORDEMENTS GROUPE ELECTROGENE - APPAREILLAGE DANS LE NOUVEAU LOCAL | f | 1 |  |  | 0 | 20% | 0%
Ce prix rémunère forfaitairement tous les travaux de fourniture, de mise place, de câblage et de raccordements électriques du groupe électrogène à la nouvelle armoire, des prises électriques, de l’éclairage et de tous les appareillages nécessaire dans le nouveau local comme définit dans le CCTP aux articles 2.5 travaux à charges, 3.5 arrêts d’urgence, 3.7.2 détecteurs de mouvements, 3.8 appareils d’éclairages, 3.9 éclairages de sécurité. Il comprend notamment : - Tous les câblages électriques et chemins de câbles - La fourniture de tous les accessoires nécessaires (arrêt d’urgence déporté installé à l’intérieur vers l’entrée du bâtiment (câblage parallèle à celui existant du groupe électrogène) - La fourniture de tous les accessoires nécessaires, prises électrique, chemin de câble, système de signalisation de fonctionnement du groupe à LED Feu Fixe, Rouge / Vert / Ambre situé à l’extérieur du bâtiment, du système d’éclairage du nouveau local, etc.
- La fourniture des appareils d’éclairages et détecteur de mouvement. - La fourniture des appareils d’éclairages de sécurité. - Fourreau aiguillés - Liste non exhaustive, se référer aux indications du CCTP Ainsi que toutes sujétions liées LE FORFAIT
3410450 | 1-6 | FOURNITURE EN PIECES DE RECHANGES | f | 1 |  |  | 0 | 20% | 0%
Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture de pièces de rechanges comme définit dans le CCTP à l’article 4.2. Pièces de rechange, Il comprend notamment : - Un disjoncteur tetra départ de puissance - Un onduleur, - Une verrine de signalisation, - Un automate de gestion du groupe programmé. Ainsi que toutes sujétions liées LE FORFAIT
3410451 | 1-7 | DOCUMENTATION, VÉRIFICATION, MISE EN SERVICE et FORMATION | f | 1 |  |  | 0 | 20% | 0%
Ce prix rémunère forfaitairement la documentation complète, les essais test et réglage, la mise en service, le DOE et la formation du personnel d’exploitation et de maintenance comme définit dans le CCTP. Ce prix rémunère, notamment et forfaitairement toutes les opérations préalables à la remise de l’installation : - Les essais, - Les tests et les réglages, - La mise en service, - Formation du personnels de maintenance et d’exploitation. - Les livrets de formation - La réalisation des modes opératoires correspondants, - Les paramétrages d’un fonctionnement préventif (test mensuel de 1 heures), - Le paramétrage des horaires de fonctionnement de l’éclairage public de l’écluse, - La fourniture, en français, de toutes les documentations des appareils et appareillages fournis et travaux réalisés (plans de récolement) - Rapport d’auto contrôle et essai coprec - Doe Ainsi que toutes sujétions liées LE FORFAIT
C U M U L S
| Montant H.T. | [5 empty] | 0
| Montant T.V.A. |  |  |  | 20% |  | 0
| Montant T.T.C. | [5 empty] | 0