GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE RE AUNIS

Rue du Dr Schweitzer

17 019 LA ROCHELLE CEDEX 1

Marché d’exploitation des installations thermiques, aérauliques et électriques

du Site Hospitalier Saint Honoré de Saint Martin de Ré (P1, P2)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

ANNEXE B : GAMMES DE MAINTENANCE

SOMMAIRE

LOCAUX TECHNIQUES	3

POSTE DE LIVRAISON GAZ	3

CUVE FIOUL	3

CHAUDIERE GAZ / FIOUL	4

BRULEUR	5

ECHANGEUR THERMIQUE	6

POMPE	7

MAINTIEN DE PRESSION	8

VASE ET RESERVOIR D’EXPANSION (Air ou Azote )	9

DISCONNECTEUR	9

CENTRALE DES EAUX	9

PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE	10

ADOUCISSEUR	11

CHORATION / FILMOGENE	12

CIRCULATEUR	12

TRAITEMENT D’EAU : RESEAU FERME	13

RESEAUX HYDRAULIQUES	14

GROUPE FROID	15

CLIMATISATION AUTONOME A DETENTE DIRECTE	16

VENTILO-CONVECTEUR, SANIVENT, AEROTHERMES, CASSETTES	17

RADIATEUR	18

CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR	19

CAISSON D’EXTRACTION D’AIR	21

DESENFUMAGE	23

RESEAUX AERAULIQUES AU CONTRAT	23

ARMOIRE ELECTRIQUE	24

SOUS-STATION (AUTOMATE, DX )	25

REGULATION	25

GTC (ordinateur & logiciel)	26

TRANSFORMATEUR	27

CELLULE H.T.	28

T.G.B.T.	29

GROUPE ELECTROGENE	30

PRODUCTION ECS SOLAIRE	33

CAPTEURS SOLAIRES	34

PREAMBULE

Les fiches suivantes reprennent à minima les opérations de maintenance dues pour le Titulaire pour les gros équipements.

Les opérations décrites constituent un minimum souhaité et ne dégagent en rien le Titulaire de ses responsabilités, sous prétexte qu’une opération n’est pas décrite ou qu’une fréquence y est fixée.

 Périodicité des tâches :

J	Journalière

H	Hebdomadaire

M	mensuelle

T	Trimestrielle

S	Semestrielle

A	Annuelle

SB	Suivant besoins

| EQUIPEMENT | # LOCAUX TECHNIQUES |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Nettoyage des locaux |  |  |  | X |  |  |  |

| EQUIPEMENT | # POSTE DE LIVRAISON GAZ |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Relevé des compteurs |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle du détendeur et relevé pression amont / aval |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle des clapets et de l’état des filtres |  |  | X |  |  |  |  |
| Manœuvre des vannes (sauf vanne police) |  |  | X |  |  |  |  |
| contrôle de l’état de la canalisation (revêtement, supportage, ...) |  |  |  |  |  | X |  |
| Changement des filtres d’arrivée de gaz |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # CUVE FIOUL |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Relevé des compteurs |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de l’absence de fuite |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l'état des supports, de la cuve et des tuyauteries (corrosion, revêtement) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des limiteurs de remplissage |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification de la jauge de remplissage |  |  |  |  |  | X |  |
| Conformité |  |  |  |  |  |  | 5A |

| EQUIPEMENT | # CHAUDIERE GAZ / FIOUL |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle du bon fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé des heures de fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de la vitesse des gaz | Suivant règlementation |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel de la vanne police |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé du niveau de F.O.D. dans la cuve de stockage |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé ou calcul des consommations F.O.D. |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé des températures et pression |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle du niveau de l’eau et du dispositif manque d’eau |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de l’étanchéité des joints |  |  | X |  |  |  |  |
| Chasse des points bas |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle des vannes, de leur étanchéité et manœuvre |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du débit d’eau et températures retour et départ |  |  |  | X |  |  |  |
| Essais des sécurités |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée |  |  |  | X |  |  |  |
| Nettoyage des parcours fumées |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage des carneaux |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle annuel de l’efficacité énergétique des chaudières |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des réfractaires et des étanchéités des portes et trappes de visite |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’état du calorifuge |  |  |  |  | X |  |  |
| Mesure de la dépression foyer |  |  |  |  | X |  |  |
| Essai des soupapes de sécurité |  |  |  |  | X |  |  |
| Ramonage complet |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la détection gaz en chaufferie |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # BRULEUR |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle du bon fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle et analyse de la combustion (CO2, CO, Température de fumée, indice de noircissement, rendement ) |  |  |  | X |  |  |  |
| Relevé de l’intensité générale |  |  |  | X |  |  |  |
| Nettoyage du filtre, préfiltre de pompe |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’état et nettoyage de la tête de combustion |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage et contrôle des organes de sécurité ( cellules ), des électrodes |  |  | X |  |  |  |  |
| Nettoyage des gicleurs et du filtre |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de la plaque à bornes (serrage ) du ventilateur |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’ensemble modulant (servomoteur, volet, tringlerie ) |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification de l’alimentation électrique du bruleur |  |  |  | X |  |  |  |
| Graissage des paliers ventilateur |  |  | X |  |  |  |  |
| Tenue du carnet de chaufferie |  |  | X |  |  |  |  |

| EQUIPEMENT | # ECHANGEUR THERMIQUE |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle fuite éventuelle |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé température primaire et secondaire |  |  |  |  |  |  | X |
| Relevé de la perte de charge primaire et secondaire |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des presse-étoupes des vannes |  |  |  |  |  | X |  |
| Manoeuvre des vannes d’isolement |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle du calorifuge |  |  |  |  |  | X |  |
| Détartrage mécanique ou chimique |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle P et nettoyage du filtre |  |  |  | X |  |  |  |

| EQUIPEMENT | # POMPE |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle du fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique |  |  | X |  |  |  |  |
| Nettoyage de l’évacuation d’eau au niveau du presse-étoupe |  |  | X |  |  |  |  |
| Permutation des pompes suivant heures de fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  |
| Nettoyage des filtres suivant perte de charge |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé du P pompe |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de la boite à bornes moteurs |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des équipotentielles de masse |  |  |  | X |  |  |  |
| Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement moteur |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des antivibratiles |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la fixation de la moto-pompe |  |  |  |  | X |  |  |
| Graissage des paliers |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’état de l’accouplement |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’alignement |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des roulements |  |  |  | X |  |  |  |
| Essais de la pompe de secours |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé des performances |  |  |  | X |  |  |  |

| EQUIPEMENT | # MAINTIEN DE PRESSION |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| SURPRESSEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état général |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé de la pression du réseau |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé du compteur d’appoint |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état des presse-étoupes |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de la régulation pressostatique |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du réglage des déverseurs |  |  |  | X |  |  |  |
| Essai du basculement Pompe 1 / Pompe 2 |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la boite à bornes |  |  |  | X |  |  |  |
| Relevé de l’isolement du moteur de chaque pompe |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des liaisons équipotentielles de masse |  |  |  | X |  |  |  |
| COFFRET DE COMMANDE |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des voyants et changement si nécessaire |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la présence plan dans coffret |  |  |  | X |  |  |  |
| Essais des organes de sécurité ( A.U. ) |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle du relayage |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle du réglage des relais thermiques |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’état des presse-étoupes |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation |  |  |  |  | X |  |  |
| Essais des reports |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de la fixation du coffret |  |  |  |  | X |  |  |

| EQUIPEMENT | # VASE ET RESERVOIR D’EXPANSION (Air ou Azote ) |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle de la pression de gonflage |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la date d’épreuve |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # DISCONNECTEUR |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Vérification par une société agréé si disconnecteur soumis |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne amont |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’obturateur et de la membrane |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du fonctionnement de la soupape |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la pression et du débit de fuite vanne aval |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des P ( statique et dynamique ) |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # CENTRALE DES EAUX |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Vérification des pressions du réseau |  | X |  |  |  |  |  |
| Inversion des séquences de pompes |  |  |  | X |  |  |  |
| Nettoyage des bâches |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Chasses rapides des ballons |  | X |  |  |  |  |  |
| Relevé des compteurs ECS |  | X |  |  |  |  |  |
| Contrôle des températures |  | X |  |  |  |  |  |
| Contrôle des traitements d’eau et renseignement du carnet sanitaire suivant la procédure |  | X |  |  |  |  |  |
| Contrôle des étanchéités |  |  | X |  |  |  |  |
| Mesure des débits et pressions |  |  |  | X |  |  |  |
| Nettoyage du tamis |  |  |  | X |  |  |  |
| Manoeuvre des vannes |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle du fonctionnement des régulations |  |  |  |  | X |  |  |
| Essais des sécurités |  |  |  |  | X |  |  |
| Analyse physico chimique |  |  |  |  | X |  |  |
| Démontage des manchettes témoins pour analyse |  |  |  |  |  | X |  |
| Ouverture des ballons |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage interne des ballons ou échangeurs, détartrage et désinfection |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle visuel des épingles |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état du joint, changement si nécessaire |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification du compteur de calorie par une société agréée si compteur de facturation |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # ADOUCISSEUR |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Relevé consommation eau de ville, production eau adoucie, consommation de sel |  | X |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la présence de sel dans bacs à sel, noter les rajouts |  | X |  |  |  |  |  |
| Contrôle du stock de sel |  | X |  |  |  |  |  |
| Analyse du TH, TCL - Eau de ville |  | X |  |  |  |  |  |
| Analyse du TH, TCL - Sortie adoucisseur |  | X |  |  |  |  |  |
| Analyse du TH, TCL - après mixage |  | X |  |  |  |  |  |
| Renseignement du carnet sanitaire suivant la procédure |  | X |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la bonne évacuation du rinçage |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de la programmation de l’horloge |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de l’électrovanne pilote |  |  |  | X |  |  |  |
| Nettoyage de la vanne à saumure et ses accessoires |  |  |  |  |  | X |  |
| Désinfection des résines adoucisseur |  |  |  |  |  | X |  |
| Manœuvre de la robinetterie |  |  |  |  |  | X |  |
| Resserrage des presse-étoupes et réfection si nécessaire |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage de la canne de saumure |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage du bac |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # CHORATION / FILMOGENE |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle du remplissage des bacs de chlore, appoint si nécessaire |  | X |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la programmation de l’horloge |  | X |  |  |  |  |  |
| Analyse du taux de chlore au départ ECS, réglage si nécessaire |  | X |  |  |  |  |  |
| Renseignement du carnet sanitaire suivant la procédure |  | X |  |  |  |  |  |
| Nettoyage des différents organes |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage du matériel (crépine, tuyaux, cannes d’injection, …) |  |  |  |  |  | X |  |
| Démontage et nettoyage des clapets des pompes doseuses |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # CIRCULATEUR |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle du fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  |
| Permutation des pompes suivant heures de fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  |
| Nettoyage des filtres suivant perte de charge |  |  | X |  |  |  |  |
| Essais de la pompe de secours |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle du presse-étoupe ou de la garniture mécanique |  |  |  |  | X |  |  |
| Nettoyage de l’évacuation d’eau au niveau du presse-étoupe |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’état de la protection mécanique de l’accouplement |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de la boite à bornes moteurs |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevé de l’isolement du moteur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des équipotentielles de masse |  |  |  |  |  | X |  |
| Dépoussiérage du ventilateur de refroidissement moteur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des antivibratiles |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la fixation de la moto-pompe |  |  |  |  |  | X |  |
| Graissage des paliers |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état de l’accouplement |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’alignement |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des roulements |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # TRAITEMENT D’EAU : RESEAU FERME (chauffage & eau glacée) |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle de l’absence de fuite |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé des compteurs d’appoint |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé du TH (environ 4) |  |  |  | X |  |  |  |
| Relevé du PH (environ 8) |  |  |  | X |  |  |  |
| Suivant présence de boue, effectuer chasses sur pots à boue |  |  |  | X |  |  |  |
| Analyse eau du réseau de chauffage et d’eau glacée |  |  |  |  | X |  |  |
| Purge aux points hauts du réseau |  |  |  |  | X |  |  |
| Relevé de la pression au point le plus haut du réseau |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification du compteur de calorie par une société agréée si compteur de facturation |  |  |  |  |  | X |  |
| FILTRE a tamis |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la perte de charge |  |  | X |  |  |  |  |
| Nettoyage du tamis |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’état du joint, changement si nécessaire |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # RESEAUX HYDRAULIQUES |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Vanne d’isolement |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’étanchéité ( presse-étoupe ) |  |  |  |  |  | X |  |
| Manoeuvre |  |  |  |  |  | X |  |
| FILTRE a tamis |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la perte de charge |  |  |  | X |  |  |  |
| Nettoyage du tamis |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’état du joint, changement si nécessaire |  |  |  |  |  | X |  |
| Canalisation |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état de surface extérieure des canalisations |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des supports |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état du calorifuge |  |  |  |  |  | X |  |
| Manchon de dilatation |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état |  |  |  |  |  | X |  |
| Indicateur de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des manomètres, thermomètres, indicateurs de mesures et comparaison avec des appareils de mesures étalonnés |  |  |  |  |  |  | X |
| ROBINET DE REGLAGE DE DEBIT |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du réglage |  |  |  |  |  | X |  |
| Mesure débit avec mallette |  |  |  |  |  | X |  |
| POT A BOUES |  |  |  |  |  |  |  |
| Evacuation des boues par chasses |  |  |  | X |  |  |  |

| EQUIPEMENT | # GROUPE FROID |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Vérification des réchauffages de carter |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de la régulation |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle des voyants |  |  | X |  |  |  |  |
| Recherche des fuites frigorigènes (suivant réglementation) |  |  |  | X | X | X |  |
| Contrôle de la charge de fluide |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des asservissements |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de toutes les sécurités |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’humidité éventuelle du circuit |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification niveau d’huile |  |  |  | X |  |  |  |
| Relevé T° et pressions |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement |  |  |  |  | X |  |  |
| Changement des filtres à huile |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle des intensités et isolement |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’encrassement des condenseurs ( mesures ) |  |  |  |  | X |  |  |
| Nettoyage ailettes condenseur |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’armoire du démarreur |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevés intensités et isolement |  |  |  |  |  | X |  |
| Remplacement des filtres déshydrateurs |  |  |  |  |  | X |  |
| Vidange et remplacement de l’huile : suivant résultats analyses |  |  |  |  |  |  | X |

| EQUIPEMENT | # CLIMATISATION AUTONOME A DETENTE DIRECTE |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Relevé de la température salle climatisée |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle du bon fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  |
| COFFRET DE COMMANDE |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des voyants d’état et changement si nécessaire |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la présence plan dans coffret |  |  |  |  |  | X |  |
| Essais des organes de sécurité ( A.U. ) |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du relayage |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du réglage des relais thermiques |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des presse-étoupes |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la fixation du coffret |  |  |  |  |  | X |  |
| VENTILATEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la tension et de l’état des courroies |  |  | X |  |  |  |  |
| Graissage des paliers ( moteur, turbine ) |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’alignement des poulies |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de la boite à bornes moteur ( serrage ) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la fixation du moteur et de la volute |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des roulements |  |  |  | X |  |  |  |
| DISTRIBUTION HYDRAULIQUE / AERAULIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’étanchéité des vannes et manoeuvre |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’étanchéité et de l’état de la ou les batteries |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle et nettoyage du bac de récupération des condensats |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’état des calorifuges et des manchons antivibratiles |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevé de l’intensité et de l’isolement de la batterie électrique |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des registres, des moto-réducteurs et de la tringlerie |  |  |  |  | X |  |  |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle de la fixation des sondes, capteurs |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des filtres ( perte de charge ) et changement si nécessaire |  |  |  |  | X |  |  |
| COMPRESSEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la régulation de puissance |  |  |  |  | X |  |  |
| Relevé d’intensité absorbée |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des pressions HP / BP |  |  |  |  |  | X |  |
| Recherche de fuite de fluide frigorigène sur le réseau (fct de la règlementation) |  |  |  | X | X | X |  |
| Contrôle de l’état anhydre du circuit |  |  |  |  |  | X |  |
| Recherche de fuite de fluide frigorigène |  |  |  |  |  |  | X |
| Vidange de l’huile suivant heures de fonctionnement ou analyse d’huile |  |  |  |  |  | X |  |
| ENSEMBLE DE L’ARMOIRE DE CLIMATISATION |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage général de l’unité intérieure |  |  | X |  |  |  |  |
| Test d’étanchéité : suivant règlementation |  |  |  |  |  |  | X |

| EQUIPEMENT | # VENTILO-CONVECTEUR, SANIVENT, AEROTHERMES, CASSETTES |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle du filtre, nettoyage |  |  |  | X |  |  |  |
| Remplacement du filtre |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle et dépoussiérage du moto-ventilateur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle et dépoussiérage des batteries |  |  |  |  |  | X |  |
| Purger l’air de la batterie |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle et nettoyage du bac condensats |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification du bon fonctionnement des pompes de condensat |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du commutateur de commandes (Connexions ) |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de la régulation, des électrovannes |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’état du calorifuge |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification de l’absence de fuites |  |  | X |  |  |  |  |
| Dépoussiérage de l’appareil |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # RADIATEUR |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Réaliser une purge d’air |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du robinet thermostatique |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la robinetterie d’isolement |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des presse-étoupes |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Relevé de la température d’air neuf |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé de la température de soufflage, de l’hygrométrie |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé de la température dans le caisson de mélange |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de la position des volets |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de l’écoulement des condensats |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de l’intérieur du caisson (éclairage) |  |  | X |  |  |  |  |
| Purge des réseaux en fonctionnement |  |  |  |  | X |  |  |
| CAISSON |  |  |  |  |  |  |  |
| Relevé de l’intensité du ou des moteurs de ventilation |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevé de l’intensité des différents étages de la batterie électrique |  |  |  |  |  | X |  |
| Essai du thermostat antigel (contrôle des asservissements) |  |  |  |  | X |  |  |
| Relevé de l’isolement de la batterie électrique |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la boite à bornes du ou des moteurs (serrage) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’isolement du ou des moteurs |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état et de la tension des courroies |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de l’alignement des poulies |  |  | X |  |  |  |  |
| Graissage des paliers |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des roulements |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la fixation des volutes |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage du bac de récupération des condensats, des pare goutelettes, des siphons |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des batteries et de leur étanchéité |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des soufflets et des plots antivibratiles |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la fixation des appareils de mesure |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des liaisons équipotentielles de masse |  |  |  |  |  | X |  |
| Lubrification des registres et contrôle des moto-réducteurs |  |  |  |  |  | X |  |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Nettoyage complet du caisson (registre, caisson, batteries, ventilateurs, ...) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des vannes (presse-étoupes, servomoteurs) |  |  |  |  |  | X |  |
| Remplacement des filtres médias type G4 (si existant) |  |  |  | X |  |  |  |
| Changement des filtres poches type F7 (si existant) |  |  |  |  | X |  |  |
| Relevé du débit de soufflage |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevé perte de charge des batteries (entrée / sortie eau) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’étalonnage des indicateurs de mesure (thermostats, hygromètres, manomètres, ...) |  |  |  |  |  |  | X |
| Variateur de vitesse électrique |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de son état |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification des paramètres commande |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification des paramètres sécurité |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevé du signal sortie puissance - Tension efficace vraie |  |  |  |  |  | X |  |
| Dépoussiérage du variateur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la ventilation de l’armoire |  |  |  |  |  | X |  |
| Changement du filtre |  |  |  |  |  | X |  |
| GTC |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification de la cohérence des informations (températures, position des vannes, …) |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérifications du fonctionnement des alarmes |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # CAISSON D’EXTRACTION D’AIR |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| CAISSON |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle du fonctionnement de l’éclairage intérieur du caisson |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’état de fonctionnement général |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification des courroies |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification des sondes sur les régulateurs |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’étanchéité des manchettes |  |  |  |  |  | X |  |
| Graissage des paliers |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des roulements |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de la boite à bornes du moteur (resserrage) |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevé de l’intensité du moteur |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevé de l’isolement du moteur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des plots antivibratiles |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage complet du caisson y compris ventilateur |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage complet du circuit de récupération de chaleur disposé dans le circuit d’extraction |  |  |  |  |  | X |  |
| Mesure du débit global d’air extrait de l’installation |  |  |  |  |  | X |  |
| Mesure des pressions statiques ou vitesse d’air au point caractéristique de l’installation |  |  |  |  |  | X |  |
| Remplacement des filtres médias type G4 (si existant) |  |  |  | X |  |  |  |
| Changement des filtres poches type F7 (si existant) |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification des clapets coupe feu |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification du thermostat antigel |  |  |  |  |  | X |  |
| VARIATEUR DE VITESSE |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de son état |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification des paramètres commandes et de sécurité |  |  |  |  |  | X |  |
| Dépoussiérage du variateur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la ventilation de l’armoire et changement du filtre |  |  |  |  |  | X |  |
| COFFRET DE COMMANDE |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle des voyants et changement si nécessaire |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la présence plan dans coffret |  |  |  | X |  |  |  |
| Essais des organes de sécurité (A.U.) |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du relayage |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du réglage des relais thermiques |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des presse-étoupes |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des protections mécaniques des câbles d’alimentation |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # DESENFUMAGE |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle de l’état général |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’hélice et du jeu de l’arbre ou de la volute (centrifuge) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’alignement des poulies |  |  |  |  |  | X |  |
| Graissage des paliers |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des roulements |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état et de la tension des courroies avec remplacement éventuel |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la boite à bornes moteur (serrage) |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevé de l’intensité du moteur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la fixation de la volute et du moteur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des plots antivibratiles |  |  |  |  |  | X |  |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  | X |  |
| Participation aux essais faits par le service de sécurité |  |  |  |  | X |  |  |
| Vérification de l’isolement coupe feu de l’ensemble |  |  |  |  | X |  |  |

| EQUIPEMENT | # RESEAUX AERAULIQUES AU CONTRAT |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Nettoyage des grilles d’air neuf et de rejet |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage des bouches de soufflage et d’extraction dans les locaux Protocole à suivre dans le cadre de l’aspergillus |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des positions des registres |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des indicateurs de mesure et étalonnage par comparaison avec appareils étalonnés |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des parties visibles |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage complet de l’intérieure des gaines tout type |  |  |  |  |  |  | X |
| Contrôle des clapets coupe feu avec le service sécurité (pour les clapets dans les locaux techniques) |  |  |  |  | X |  |  |

| EQUIPEMENT | # ARMOIRE ELECTRIQUE ( COMMANDE, REGULATION, …) |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Inspection des armoires |  |  |  | X |  |  |  |
| Essais des voyants d’état et changement si nécessaire |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la position des commutateurs de sélection AUTO/ARRET/MANU |  |  |  |  | X |  |  |
| Essais des commutateurs de sélection AUTO/ARRET/MANU |  |  |  |  | X |  |  |
| Relevé de l’intensité générale et de la tension sur chaque phase |  |  |  |  |  |  | X |
| Essai de l’arrêt d’urgence |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’équilibrage des phases |  |  |  |  |  |  | X |
| Réglage des thermiques en fonction de l’intensité absorbée |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du réglage des temporisations |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au plan |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du relayage général (bruit, fixation, ...) |  |  |  |  |  | X |  |
| Essais des disjoncteurs différentiels |  |  |  |  |  | X |  |
| Essais des reports et commandes G.T.B. |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des appareils de mesure en façade et étalonnage |  |  |  |  |  | X |  |
| Graissage du sectionneur général |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au plan |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du Pdcc des disjoncteurs par rapport au plan |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la barrette du neutre au sectionneur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  |  | X |  |
| Relevé de l’isolement de l’armoire |  |  |  |  |  | X |  |
| Identification du ou des départs en cas d’isolement faible ( < 50k ) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la présence du plan et remise à jour éventuelle |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des goulottes |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des presse-étoupes |  |  |  |  |  | X |  |
| Si report GTC, test des alarmes |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage / Dépoussiérage |  |  |  |  |  | X |  |
| Thermographie des armoires les plus importantes (à charge du CH) |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPEMENT | # SOUS-STATION (AUTOMATE, DX ) |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle de l’état de l’automate et de sa fixation |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la tension d’alimentation |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des connexions électriques |  |  |  |  |  | X |  |
| Dépoussiérage des cartes |  |  |  |  |  | X |  |
| Sauvegarde de la base de données |  |  |  |  |  | X |  |
| Changement de l’accumulateur suivant préconisation constructeur |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # REGULATION |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Dépoussiérage des cartes ou des régulateurs |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des points de consigne des régulateurs |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle des points de consigne de l’appareillage de sécurité |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé des paramètres de fonctionnement des régulateurs (valeurs de gain en proportionnel, intégral, dérivé) et comparaison avec les données théoriques |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du réglage des thermostats, pressostats, hygrostats, thermomètres, manomètres, hygromètres |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’étalonnage des sondes |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification des actionneurs par la régulation (moteurs de vanne, de registre) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des scénarios de fonctionnement (normaux et dégradés) de la chaîne de régulation (à la boite à décade ou en simulation numérique) | Tous les 2 ans |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPEMENT | # GTC (ordinateur & logiciel) |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Vérification du bon fonctionnement des alarmes et de leur report à partir des capteurs (si possible), sinon simuler l’alarme sur l’automate. PV à transmettre |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification de l’intitulé sur GTC |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification des onduleurs des NCU |  |  |  |  |  | X |  |
| Mise à jour des logiciels |  |  |  |  |  | X |  |
| Mise à jour des synoptiques |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification des PC supervision et déportés |  |  |  |  |  | X |  |
| Liste des points et alarmes. PV à transmettre |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # TRANSFORMATEUR |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle de la température du local |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la grille de protection (fermeture, état) |  |  |  | X |  |  |  |
| Mise à jour de la procédure de consignation/ déconsignation |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du serrage des câbles à la clé dynamométrique |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des chemins de câbles |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage du local (dépoussiérage) |  |  |  |  | X |  |  |
| Test de la protection du transformateur (y compris report GTC si existant) |  |  |  |  |  | X |  |
| Prélèvement pour analyse du diélectrique (hors transfo sec) | Tous les 2 ans |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du dispositif de rétention et de l’absence de fuite (hors transfo sec) |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # CELLULE H.T. |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle de la présence et de l’état du matériel de sécurité (gants, tabouret, araignées, perche, magnéto, perche de corps) et des dispositifs mettant hors portée les parties actives |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle visuel de l’installation |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle et changement éventuel des voyants présence tension |  |  |  |  | X |  |  |
| Relevé des compteurs |  |  | X |  |  |  |  |
| Maintenance constructeur des cellules protection transfo et des cellules de boucle |  |  |  |  |  | X |  |
| Mise à jour de la procédure de consignation/ déconsignation |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du serrage des connexions |  |  |  |  |  | X |  |
| Dépoussiérage général |  |  |  |  |  | X |  |
| Graissage des articulations mécaniques |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyage des contacts |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’isolement |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des conducteurs de protection |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du réglage des dispositifs de protection |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du bon fonctionnement des organes de commande, des dispositifs de verrouillage mécanique |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’alimentation auxiliaire, essai de décharge |  |  |  |  |  | X |  |
| Remplacement batteries auxiliaires |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des supports des chemins de câbles |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des fusibles |  |  |  |  |  | X |  |
| Essais des reports GTB |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # T.G.B.T. |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle de la ventilation du local |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la fermeture des panneaux d’accès |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’état et fixation des chemins de câbles |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des voyants et changements si nécessaire |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des disjoncteurs |  |  |  | X |  |  |  |
| Relevé de l’intensité et de la tension de chaque phase, contrôle et équilibrage |  |  |  | X |  |  |  |
| Relevé des compteurs |  |  | X |  |  |  |  |
| Mise à jour de la procédure de consignation/ déconsignation |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des câbles de raccordement |  |  |  |  |  | X |  |
| Dépoussiérage, nettoyage au diélectrique |  |  |  |  |  | X |  |
| Graissage des articulations et contacts mécaniques |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du serrage des jeux de barres à la clé dynamométrique |  |  |  |  |  |  | X |
| Contrôle du relayage et connexions électriques |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du réglage des thermiques, magnétiques et du Pdcc par rapport aux plans |  |  |  |  |  |  | X |
| Relevé de la valeur d’isolement de chaque phase |  |  |  |  |  | X |  |
| Identification du ou des départs en cas d’isolement faible ( >50 k ) |  |  |  |  |  |  | X |
| Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’alimentation auxiliaire, essai de décharge |  |  |  |  |  | X |  |
| Remplacement des batteries auxiliaires | Tous les 2 ans |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la signalisation et changement si nécessaire |  |  |  |  |  | X |  |
| Sauvegarde des programmes automate |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du réglage des différentiels et essais |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des appareils de mesure et étalonnage |  |  |  |  |  |  | X |
| Contrôle de l’étalonnage des transducteurs |  |  |  |  |  |  | X |
| Thermographie des armoires les plus importantes (à charge du CH) |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # GROUPE ELECTROGENE |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Contrôle de la disponibilité de la centrale |  |  | X |  |  |  |  |
| Vérification du niveau d’huile |  |  | X |  |  |  |  |
| Vérification du niveau d’eau |  |  | X |  |  |  |  |
| Vérification du niveau de combustible |  |  | X |  |  |  |  |
| Vérification du dispositif de préchauffage du moteur |  |  | X |  |  |  |  |
| Consignation des essais |  |  | X |  |  |  |  |
| Consignation des entretiens et essais sur le Registre de Sécurité |  |  | X |  |  |  |  |
| Relevé des heures de fonctionnement et des index |  |  | X |  |  |  |  |
| Purge bouteille d’air comprimé |  |  | X |  |  |  |  |
| Contrôle de l’absence de fuites |  |  | X |  |  |  |  |
| Mesure de la valeur de la protection contre le gel, complément si nécessaire |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la bonne qualité du fluide de refroidissement |  |  |  | X |  |  |  |
| Remplacement des filtres si nécessaire suivant prescriptions du constructeur avec vidange moteur |  |  |  |  |  | X |  |
| Maintenance annuelle |  |  |  |  |  | X |  |
| Maintenance quinquennale |  |  |  |  |  | X |  |
| ALTERNATEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’état de propreté |  |  |  | X |  |  |  |
| Mesure de la valeur de l’isolement des enroulements par rapport à la masse |  |  |  | X |  |  |  |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  | X |  |
| Serrage des connexions puissance et régulation |  |  |  |  |  | X |  |
| Serrage de la filerie de télécommande |  |  |  |  |  | X |  |
| Graissage des roulements suivant préconisations du constructeur |  |  |  |  |  | X |  |
| Nettoyer les ouïes de ventilation |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la tension et ajuster si nécessaire |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des plots de suspension |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’accouplement |  |  |  |  |  | X |  |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| ARMOIRE DE COMMANDE, DE CONTRÔLE, DE COUPLAGE & DE PROTECTION |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du chargeur batterie - test autonome batterie |  | X |  |  |  |  |  |
| Essais lampes |  | X |  |  |  |  |  |
| Dépoussiérage |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de l’état des contacteurs |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du serrage des connexions puissance |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du serrage des connexions télécommande |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du calibrage relais de protection et temporisation |  |  |  |  |  | X |  |
| ECHAPPEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle visuel |  |  |  |  | X |  |  |
| Ramonage |  |  |  |  |  | X |  |
| ESSAIS SECURITE ET LEUR SEQUENCE D’ALARME |  |  |  |  |  |  |  |
| Défaut pression d’huile |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut température eau |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut surintensité |  |  |  |  |  | X |  |
| défaut retour puissance |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut maxi tension |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut excitation statique |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut température d’huile |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut niveau très haut ou très bas combustible |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut tension batterie de démarrage |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut température transfo |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut pression eau |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut survitesse |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut isolement |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut préchauffage |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut pompe fuel |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut électro-compresseur |  |  |  |  |  | X |  |
| Défaut manque air comprimé |  |  |  |  |  | X |  |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| CONTRÔLE DU GROUPE ELECTROGENE EN FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai en mode réel (coupure totale de l’établissement) avec PV de test. |  |  | X |  |  |  |  |
| Essai en mode durci (coupure totale de l’établissement pendant une durée prolongée) avec PV de test. |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de la retombée des relais de préchauffage |  |  |  | X |  |  |  |
| Essai de fonctionnement du tachymètre |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle d’indication de vitesse |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle d’indication de fréquence |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la circulation de l’eau de refroidissement |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du ventilateur circuit d’air |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de la pompe de circulation d’eau |  |  |  | X |  |  |  |
| CIRCUIT GAS-OIL |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de l’absence de fuites |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification de la position et fonctionnement des vannes de police |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle du niveau d’huile de la pompe à injection |  |  |  |  |  |  | X |
| Contrôle de l’état des flexibles |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des niveaux marche-arrêt pompe |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des pompes électriques |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l’absence d’eau dans les filtres gas-oil avec remplacement s’il y a lieu et nettoyage du préfiltre |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’absence d’eau dans le réservoir journalier |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle de l’état des canalisations et supports |  |  |  |  | X |  |  |
| BATTERIES (démarrage et auxiliaires) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage, désulfatation, graissage des bornes |  |  |  |  |  | X |  |
| Serrage des bornes |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des intensités |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des tensions |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des niveaux d’électrolyte et complément par adjonction d’eau distillée s’il y a lieu |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # PRODUCTION ECS SOLAIRE |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| MESURES |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔP pompes (contrôle débit) |  |  |  | X |  |  |  |
| Pression des vases d'expansion |  |  |  | X |  |  |  |
| CONTROLES ET ESSAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle de la pression statique du réseau |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des températures de l’installation |  |  |  | X |  |  |  |
| Essais de permutation des pompes |  |  |  |  | X |  |  |
| Contrôle visuel de l'état des joints et raccords |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des purgeurs d'air pour assurer le dégazage permanent de l'installation |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle des fonctions de la régulation |  |  |  | X |  |  |  |
| Contrôle de l'état du calorifuge des équipements |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôles et essais des dispositifs de sécurité (thermostat limiteur, soupape) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle des sondes (Correspondance °C / Ohms) |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle du point de gel et de la valeur pH du fluide caloporteur |  |  |  |  |  | X |  |
| Contrôle de la sonde d’ensoleillement |  |  |  |  |  | X |  |
| Analyse du glycol |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification de l’état des supports et de la boulonnerie | Tous les 3 ans |  |  |  |  |  |  |
| ENTRETIENS |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettoyage de la surface vitrée des capteurs (y compris au niveau des joints périphériques) |  |  |  |  |  | X |  |
| Manoeuvre et graissage des vannes de l'installation |  |  |  |  |  | X |  |
| Resserrage des raccords et presse-étoupes |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification du bon étalonnage des thermomètres |  |  |  |  |  | X |  |
| Réfection des joints, presse-étoupe, calorifuge et contrôle d'étanchéité |  |  |  |  |  | X |  |

| EQUIPEMENT | # CAPTEURS SOLAIRES |
| --- | --- |

| TACHES A REALISER | FREQUENCES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | H | M | T | S | A | SB |
| Vérification du bon état générale |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification du circulateur |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification des raccords hydrauliques |  |  |  | X |  |  |  |
| Vérification de l’état du calorifuge |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification de la consigne du système d’appoint |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification du vitrage des capteurs solaires |  |  |  |  |  | X |  |
| Vérification de la régulation |  |  |  | X |  |  |  |
| Nettoyage des vitrages |  |  |  |  |  | X |  |