| # FICHE DE SUIVI HEBDOMADAIRE ### PLOMB 008A6 (St Martin de Ré) - MEDECINE - | Semaine n° : Date : Heure : Nom du technicien : |
| --- | --- |
| ## Maintenance des installations de traitement d’eau à usage non médical |  |

CETTE FICHE HEBDOMADAIRE EST A REMPLIR PAR LE TITULAIRE ET A CONSERVER DANS LE CARNET SANITAIRE

| ##### Désignation de l’opération | #### consigne | #### résultat |
| --- | --- | --- |
| Vérification et réglage éventuel de l’heure des automatismes |  |  |
| Contrôle et appoint du niveau de sel dans le bac de l’adoucisseur. |  |  |
| Analyse du TH départ réseau (« TH réseau »). | TH 10 ± 1 |  |
| Contrôle visuel de l’installation (absence fuite, alarme) |  |  |
| Relevé du compteur d’appoint EF de la médecine |  | m3 |
| Analyse du chlore libre départ E.C.S. | 1 à 2 mgCl2/l |  |
| Relevé du potentiel redox | 650 à 850 mV | mV |
| Etalonnage de la sonde redox, si nécessaire. |  |  |
| Changement de la sonde redox, si nécessaire. |  |  |
| Relevé du niveau initial de bac de chlore « Appoint ». |  | Litres |
| Relevé du niveau initial de bac de chlore « Bouclage ». |  | Litres |
| Contrôle du fonctionnement correct des appareils et pompes doseuses |  |  |
| Nettoyage du local médecine |  |  |
| Chasse sur le ballon de la Médecine |  |  |

Température ECS :

|  | T° départ échangeur | T° Retour bouclage |
| --- | --- | --- |
| Consignes ECS | 60°C± 5°C | 57°C ± 5°C |
| Relevés |  |  |

OBSERVATIONS/ CORRECTIONS ou REMARQUES :