LOT 1 : Centre Hospitalier St Honoré de St Martin de Ré

MARCHE DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE ET DE TRAITEMENT DE L’EAU

ANNEXE 3 : Répartition des Prestations Légionnelle

Répartition des prestations liées à la prévention de la légionnelle

| Catégorie | Prestations | Titulaire | MOA |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilotage | Présence permanente et intégralement renseigné d'un carnet sanitaire dans chaque production | X |  |
| Traçabilité | Remplissage du carnet sanitaire chaque semaine | hebdomadaire |  |
| Arrivée EF, bâches ou stockage d’eau froide | Nettoyage (ou changement) du filtre arrivée EF | annuelle |  |
|  | Nettoyage – rinçage | annuelle |  |
|  | Vérification règlementaire des disconnecteurs | annuelle |  |
| Production ECS avec ballon | Chasse fond de ballon par ouverture complète de la vanne de vidange pendant 30 secondes environ. | hebdomadaire |  |
|  | Nettoyage, détartrage et désinfection des ballons | annuelle |  |
| Production ECS avec échangeur à plaques | Nettoyage, détartrage et désinfection des échangeurs | annuelle |  |
| Traitement d’eau | Désinfection des résines et tête d’adoucisseur | annuelle |  |
|  | Nettoyage du bac | annuelle |  |
|  | Appoint de sel si nécessaire | hebdomadaire |  |
|  | Présence de couvercle sur bac à sel | X |  |
| Distribution ECS | Détartrage et désinfection des points terminaux |  | X |
|  | Ne pas arrêter le bouclage | X |  |
|  | Pas de filasse pour joint de filetage | X |  |
|  | Vérification des manchettes témoins | annuelle |  |
|  | Vérification du clapet sur arrivée EF si contrôlable | annuelle |  |
| Analyses EF & ECS | Physico-chimique EF et retour ECS | Semestrielle |  |
|  | Recherche légionnelle |  | X |
| Traitement curatif | En cas de choc thermique, intervient pour régler la température ECS | Sur demande |  |
| Production | Contrôle hebdomadaire t° sortie, TH et chloration de chaque départ | hebdomadaire |  |
|  | Contrôle hebdomadaire t° , TH et chloration de retour de chaque boucle | hebdomadaire |  |
|  | Si enregistrement de valeurs via la GTC, vérification de la cohérence des valeurs et du bon archivage. | hebdomadaire |  |
| Au point d’usage | Contrôle hebdomadaire t° au point d’usage |  | X |