****

**CENTRE HOSPITALIER DE MARENNES**

**PROCEDURE ADAPTEE**

**MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES**

**Marché d’exploitation des installations thermiques, aérauliques et électriques**

**LOT 2 : Site Hospitalier de Marlonges (P2)**

**Cahier des Clauses Techniques Particulières**

**C.C.T.P.**

***Annexe 3 Répartition des prestations liées à la prévention de la légionelle***

**Répartition des prestations liées à la prévention de la légionelle**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Catégorie** | **Prestations** | Titulaire | MOA |
| Productions ECS : ballons, productions instantanées, … | Changement d’anodes | X |  |
| Nettoyage, détartrage et désinfection des ballons | X |  |
| Reprise des raccords fuyants | X |  |
| Maintien des températures de consigne : à toutes les productions, et maintien des rendements des échangeurs | X |  |
| Nettoyage, détartrage et désinfection des échangeurs | X |  |
| Chasse de fond de ballon | X |  |
|  |  |  |
| Distribution ECS : aller et retour | Détartrage et désinfection des points d’usage : robinetterie, ... |  | X |
| Entretien des pompes de bouclage | X |  |
| Pas de filasse pour joint de filetage | X |  |
| Vérification du clapet sur arrivée EF si contrôlable | X |  |
| Vérification des manchettes témoins | X |  |
| Equilibrage des boucles de distribution ECS |  | X |
| Réseau d’eau froide | Nettoyage désinfection – rinçage bâche à eau | NA |  |
| Reprise des raccords fuyants |  |  |
| Surpresseur eau froide | NA |  |
| Du compteur jusqu’aux différents locaux techniques |  | X |
| Traitement d’eau froide | Adoucisseur hors remplissage bac à sel | X |  |
| Désinfection des résines | X |  |
| Changement du filtre d’entrée | X |  |
| Ajout du sel de saumurage | X |  |
| Nettoyage du bac à sel | X |  |
| Analyses | Physico-chimique selon critères | X |  |
| Recherche légionelle et bactériologique en règle générale |  | X |
| Traitement curatif | Choc thermique sur les réseaux ECS |  | X |
| Pilote les augmentations de température pour permettre le choc thermique des réseaux ECS. |  | X |
| Traçabilité | Plan des réseaux |  | X |
| Suivi des opérations de maintenance y compris contrôles | X |  |
| Production seule | Contrôle t° sortie de production | X |  |
| Contrôle t° de départ de boucle générale | X |  |
| Contrôle t° de retour de boucle générale | X |  |
| Au point d’usage | Contrôle hebdomadaire t° au point d’usage |  | X |