GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE RE AUNIS

Rue du Dr Schweitzer

17 019 LA ROCHELLE CEDEX 1

APPEL D’OFFRES OUVERT

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Marché d’exploitation des installations thermiques, aérauliques et électriques

Annexe 4 : Les astreintes de Marlonges

SOMMAIRE

1.	L’Astreinte CHAUFFERIE : dépannage des Installations au contrat	3

2.	Les ASTREINTES TOUS CORPS D’ETAT	4

2.1.	Périmètre d’intervention de l’entreprise extérieure	5

2.2.	bilan de l’intervention	7

2.3.	Reporting	7

3.	BILAN 2024	7

# L’Astreinte CHAUFFERIE : dépannage des Installations au contrat

Le TITULAIRE doit une astreinte pour répondre à toute demande d'intervention émanant du MAITRE D’OUVRAGE ou de toute autre personne habilitée par celui-ci.

Le TITULAIRE assurera les dépannages 24 h / 24 h et 365 jours par an.

Les coordonnées téléphoniques à appeler durant les heures ouvrables, ou pour joindre le personnel d’astreinte en dehors de ces heures, seront communiquées au MAITRE D’OUVRAGE et affichées sur chaque porte des locaux techniques.

La raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du TITULAIRE et de la permanence doivent être apposés sur la porte d'entrée des locaux techniques.

Parallèlement à cette astreinte, le TITULAIRE procédera à toute intervention sur simple appel téléphonique d’un représentant du MAITRE D’OUVRAGE, dans les délais respectifs suivants :

Délais de réaction = 5 minutes, défini comme étant le temps nécessaire pour entrer en communication avec un interlocuteur capable de prendre en charge le problème ; les prises en charge par système de répondeur sont strictement interdites.

Délais d’intervention = 3 heures, défini comme étant le temps nécessaire pour dépêcher sur place du personnel qualifié selon le type d’intervention demandé

Délais de réparation = 4 heures, défini comme étant le temps nécessaire pour remettre en service normal l’installation ou pour prendre les mesures conservatoires destinées à garantir la qualité de la réparation ultérieure et la continuité du service.

Ces délais ne concernent pas les installations vitales de l’hôpital (production d’électricité de secours) pour lesquelles la continuité de fonctionnement est exigée.

Le TITULAIRE constituera à cet effet un stock de pièces détachées et de pièces d’usures lui permettant d’assurer les délais de remise en route des installations précitées dans les 2 heures à compter de l’intervention sur site, sauf désordre majeur indépendant de la responsabilité du TITULAIRE, ou cas de force majeure

# Les ASTREINTES TOUS CORPS D’ETAT

Les astreintes tous corps d’état s’organisent de la manière suivante :

Le titulaire assure de base les astreintes sur les périodes suivantes :

- Toutes les semaines, du lundi au jeudi, de 16H30 au lendemain 8H, y compris si un jour férié s’y trouve.

- Tous les week-end du vendredi 16H30 au lundi 8H

Ces interventions ont pour but de rétablir le fonctionnement normale d’une installation ou d’un ouvrage, suite à une panne, un dysfonctionnement, un sinistre quelconque, une alerte… à l’aide de réglages simples prévus par le constructeur pour les utilisateurs, sur des organes accessibles et ne nécessitant aucun démontage ou ouverture de l’équipement.

Au cas où la situation normale ne peut être rétablie, le Titulaire mettra les installations en sécurité et en informera l’administrateur de garde pour qu’il puisse décider des autres mesures éventuelles à apporter.

Les installations concernées pour ces interventions sont :

- Les installations de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie et électricité BT

- Le système d’appel malade, le réarmement du système de sécurité incendie

- Les ouvrages ayant subis un désordre réparable sans devoir faire appel à une main d’œuvre spécialisée (exemple : mise en place d’un contreplaqué sur une fenêtre cassée, nettoyage d’un sol, bâchage en cas d’inondation, …sous réserve que le matériel soit disponible sur le site)

- La première intervention sur des équipements ayant un contrat annexe mais pour lesquels vous ferez la première intervention et l’accompagnement le cas échéant.

Le délai d’intervention est fixé à 1 heure.

La facturation trimestrielle comprendra 3 volets :

- Un forfait annuel correspondant à la mise en place de l’astreinte

- Un forfait pour chaque appel correspondant à la mobilisation d’un technicien et au trajet AR

- Un coût horaire correspondant au temps passé sur site, et en y rajoutant les coûts des matériaux éventuellement mis en œuvre.

## Périmètre d’intervention de l’entreprise extérieure

|  | Périmètre de l’astreinte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objet de l’intervention | semaine | Week-end | Observations |
| Tous les éléments touchant à la sécurité incendie : Une alarme incendie, un dérangement, une ventouse de portes coupe-feu, … | X | X |  |
| une coupure électrique (prise électrique, lumière, …) | X | X |  |
| un problème sur les appels-malade | X | X | Intervention limitée à leur connaissance |
| un problème sur une régéthermie |  | X |  |
| un problème sur un téléphone ou un DECT ou un équipement informatique |  |  | Contacter l’astreinte informatique |
| un problème sur une porte automatique | X | X |  |
| un problème sur un lave-vaisselle |  | X |  |
| un problème sur un lave-bassin |  | X |  |
| un débouchage (lavabo, WC, douche, …) | X | X |  |
| une fuite importante | X | X |  |
| un important problème de chasse d’eau |  | X |  |
| l’absence d’eau chaude | X | X |  |
| une vitre cassée |  | X |  |
| un volet bloqué (roulant ou non) |  | X |  |
| un problème sur une porte ou une fenêtre |  | X |  |
| le chauffage | X | X |  |
| les fluides médicaux |  |  | Contacter directement Air Liquide Santé |
| la présence de nuisibles (fourmis, …) |  |  | Non couvert par l’astreinte. Contacter le service technique durant leur présence. |
| problème sur un lit médicalisé |  |  |  |
| Gestion des matelas |  |  |  |
| Gestion des déchets |  |  |  |

Pour les interventions sur des équipements, appareils ou systèmes en dehors du périmètre de la chaufferie, (appareils électroménagers, l’alarme intrusion, les lave-bassins, …) l’intervention de l’astreinte se limite à vérifier la présence de l’eau ou de l’électricité. Il n’y a pas de réparation de l’équipement.

Si un matériel de prêt est disponible, le technicien peut procéder à son installation.

Sauf en jour férié, l’astreinte en semaine a un périmètre plus restreint que durant le week-end. Ainsi, les problèmes de régéthermie, de volets roulants, de portes ou de fenêtres, de lave-vaisselle ou lave-bassin sont à aborder avec le service technique du site dès le lendemain et ne rentrent plus dans l’astreinte durant la semaine (sauf durant un jour férié)

## bilan de l’intervention

| Motif de l’intervention | En fin d’intervention | Bilan de l’intervention |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fonction rétablie ? | Action Possible |
| Tous | Le technicien fait son rapport à l’administrateur de garde | OUI | Fin de l’intervention |
|  |  | NON | L’administrateur de garde juge de l’opportunité de faire intervenir l’entreprise de maintenance au contrat. |

Si une entreprise de maintenance en contrat avec l’hôpital doit intervenir, l’astreinte peut être missionnée pour la contacter et potentiellement l’accompagner afin de la guider sur la zone d’intervention.

## Reporting

Pour chaque intervention, le technicien notera dans le cahier dédié à cet effet son heure d’arrivée, son heure de départ et l’objet de son intervention.

Il enverra également un mail dans les 12H au technicien référent du site pour l’avertir de son intervention.

# BILAN 2024

12 interventions durant les week-end :

| Nature de l’appel | Durée moyenne de l’intervention | Nb d’appel en 2024 |
| --- | --- | --- |
| Problème chauffage | 2H | 4 |
| Problème SSI | 1H | 5 |
| Problème électrique - disjonction | 1H | 3 |

Date, cachet et signature du Candidat précédé de la mention « lu et accepté sans réserve »