GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE RE AUNIS

Rue du Dr Schweitzer

17 019 LA ROCHELLE CEDEX 1

APPEL D’OFFRES OUVERT

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Marché d’exploitation des installations thermiques, aérauliques et électriques

Annexe 7 : Prestations Supplémentaires Eventuelles TRAVAUX

# Prestations supplémentaires eventuelles travaux

Le pétitionnaire chiffrera les 6 prestations supplémentaires éventuelles suivantes.

Il apportera un maximum de détails dans son offre pour permettre de juger l’adéquation de sa proposition.

1° Production ECS des Passeroses : Fourniture et pose d’un compteur d’eau sur l’appoint ECS avec report GTC sur Johnson Control possible.

2° Production ECS des Passeroses : Fourniture et pose des sondes de température départ et retour ECS, report GTC (Johnson Control).
Création de l’affichage pour la sous-station avec les températures, report de l’index du compteur d’appoint (si présent) et enregistrement toutes les 15 minutes des températures. Archivage au fil de l’eau de ces températures (archivage 1 an minimum) Mise à jour des synoptiques et des plans.

3° Production ECS des Passeroses : ballon ECS : transformer la panoplie pour que l’eau froide (retour de boucle et appoint) arrive par le haut et que le départ à 60°C soit sur le bas du ballon.
Installer un dispositif permettant la chasse en bas de ballon avec évacuation de l’eau. Mise à jour des synoptiques et des plans.

4° CTA des 3 salles à manger : prévoir l’ajout et le raccordement des batteries chaudes dans les 3 CTA. Le réseau primaire sera séparé du réseau secondaire (séparateur à plaques par exemple) Tous les réseaux seront calorifugés et repérés.
Objectif de température : 22°C quand 5°C en extérieur.
Calcul des batteries et validation de la puissance du réseau seront à fournir.  Validation par les services techniques de La Rochelle de l’analyse fonctionnelle au préalable. 
Raccordement à la GTC Johnson Control avec report des températures, des positions des vannes 3V, du fonctionnement des circulateurs, la mise en place de réduit, … et toutes suggestions.
Mise à jour des synoptiques et des plans.
Remise d’un DOE complet.

5° Installation de trappes pour le nettoyage de la conduite d’échappement du GE.

6° Désembouage des réseaux de chaleurs : prestation sur la totalité des réseaux de distribution des radiateurs, planchers chauffants, CTA.

Date, cachet et signature du Candidat précédé de la mention « lu et accepté sans réserve »