GROUPE HOSPITALIER LA ROCHELLE RE AUNIS

Rue du Dr Schweitzer

17 019 LA ROCHELLE CEDEX 1

APPEL D’OFFRES OUVERT

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Marché d’exploitation des installations thermiques, aérauliques et électriques

Annexe 6 : Astreinte TCE

SOMMAIRE

1.	L’Astreinte CHAUFFERIE : dépannage des Installations au contrat	3

2.	Les ASTREINTES TOUS CORPS D’ETAT	4

2.1.	L’astreinte technique de Base	4

2.2.	PSE : L’astreinte technique TCE en semaine IMPAIRE	5

3.	Reporting	5

# Les ASTREINTES TOUS CORPS D’ETAT

Les astreintes tous corps d’état s’organisent de la manière suivante :

- Du lundi au jeudi, de 17H au lendemain 8H, y compris les jours fériés en semaine

- Le week-end du vendredi 17H au lundi 8H

# Objectif :

Ces interventions ont pour but de rétablir le fonctionnement normale d’une installation ou d’un ouvrage, suite à une panne, un dysfonctionnement, un sinistre quelconque, une alerte… à l’aide de réglages simples prévus par le constructeur pour les utilisateurs, sur des organes accessibles et ne nécessitant aucun démontage ou ouverture de l’équipement.

Au cas où la situation normale ne peut être rétablie, le Titulaire mettra les installations en sécurité et en informera l’administrateur de garde pour qu’il puisse décider des autres mesures éventuelles à apporter.

Les installations concernées pour ces interventions sont :

- Les installations de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie et électricité BT

- Le système d’appel malade, le réarmement du système de sécurité incendie

- Les ouvrages ayant subis un désordre réparable sans devoir faire appel à une main d’œuvre spécialisée (exemple : mise en place d’un contreplaqué sur une fenêtre cassée, nettoyage d’un sol, bâchage en cas d’inondation, …sous réserve que le matériel soit disponible sur le site)

- La première intervention sur des équipements ayant un contrat annexe mais pour lesquels vous ferez la première intervention et l’accompagnement le cas échéant.

Le délai d’intervention est fixé à 1 heure.

La facturation trimestrielle comprendra 3 volets :

- Un forfait annuel correspondant à la mise en place de l’astreinte

- Un forfait pour chaque appel correspondant à la mobilisation d’un technicien et au trajet AR

- Un coût horaire correspondant au temps passé sur site, et en y rajoutant les coûts des matériaux éventuellement mis en œuvre.

## Les différentes PSE :

Pour avoir une modularité optimale, l’hôpital organise les PSE de la manière suivante :

| PSE 1 | Astreinte semaine, semaine paire | L’astreinte se déroule toutes les semaines paires, du lundi au jeudi, de 17H au lendemain 8H, y compris si un jour férié s’y trouve. |
| --- | --- | --- |
| PSE 2 | Astreinte semaine, semaine impaire | L’astreinte se déroule toutes les semaines impaires, du lundi au jeudi, de 17H au lendemain 8H, y compris si un jour férié s’y trouve. |
| PSE 3 | Astreinte week-end | Tous les week-end du vendredi 17H au lundi 8H |
| PSE 4 | Astreinte exceptionnelle sur une semaine | L’astreinte se déroule de manière exceptionnelle sur une semaine, du lundi au jeudi, de 17H au lendemain 8H, y compris si un jour férié s’y trouve. |

## Périmètre d’intervention de l’entreprise extérieure :

|  | Périmètre de l’astreinte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objet de l’intervention | semaine | Week-end | Observations |
| Tous les éléments touchant à la sécurité incendie : Une alarme incendie, un dérangement, une ventouse de portes coupe-feu, … | X | X |  |
| une coupure électrique (prise électrique, lumière, …) | X | X |  |
| un problème sur les appels-malade | X | X | Intervention limitée à leur connaissance |
| un problème sur une régéthermie |  | X |  |
| un problème sur un téléphone ou un DECT ou un équipement informatique |  |  | Contacter l’astreinte informatique |
| un problème sur une porte automatique | X | X |  |
| un problème sur un lave-vaisselle |  | X |  |
| un problème sur un lave-bassin |  | X |  |
| un débouchage (lavabo, WC, douche, …) | X | X |  |
| une fuite importante | X | X |  |
| un important problème de chasse d’eau |  | X |  |
| l’absence d’eau chaude | X | X |  |
| une vitre cassée |  | X |  |
| un volet bloqué (roulant ou non) |  | X |  |
| un problème sur une porte ou une fenêtre |  | X |  |
| le chauffage | X | X |  |
| les fluides médicaux |  |  | Contacter directement Air Liquide Santé |
| la présence de nuisibles (fourmis, …) |  |  | Non couvert par l’astreinte. Contacter le service technique durant leur présence. |
| problème sur un lit médicalisé |  |  |  |
| Gestion des matelas |  |  |  |
| Gestion des déchets |  |  |  |

Pour les interventions sur des équipements, appareils ou systèmes en dehors du périmètre de la chaufferie, (appareils électroménagers, l’alarme intrusion, les lave-bassins, …) l’intervention de l’astreinte se limite à vérifier la présence de l’eau ou de l’électricité. Il n’y a pas de réparation de l’équipement.

Si un matériel de prêt est disponible, le technicien peut procéder à son installation.

Sauf en jour férié, l’astreinte en semaine a un périmètre plus restreint que durant le week-end. Ainsi, les problèmes de régéthermie, de volets roulants, de portes ou de fenêtres, de lave-vaisselle ou lave-bassin sont à aborder avec le service technique du site dès le lendemain et ne rentrent plus dans l’astreinte durant la semaine (sauf durant un jour férié)

## Bilan de l’intervention :

| Motif de l’intervention | En fin d’intervention | Bilan de l’intervention |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fonction rétablie ? | Action Possible |
| Tous | Le technicien fait son rapport à l’administrateur de garde | OUI | Fin de l’intervention |
|  |  | NON | L’administrateur de garde juge de l’opportunité de faire intervenir l’entreprise de maintenance au contrat. |

Si une entreprise de maintenance en contrat avec l’hôpital doit intervenir, l’astreinte peut être missionnée pour la contacter et potentiellement l’accompagner afin de la guider sur la zone d’intervention.

## Reporting

Pour chaque intervention, le technicien notera dans le cahier dédié à cet effet son heure d’arrivée, son heure de départ et l’objet de son intervention.

Il enverra également un mail dans les 12H au technicien référent du site pour l’avertir de son intervention.

# BILAN 2023 & 2024

Nombre et temps moyen d’intervention sur 2023 & 2024

| semaine paire ou impaire | week-end |
| --- | --- |
| En moyenne : 28 interventions par an pour un total de 27H | En moyenne : 46 interventions par an pour un total de 46H |

Ventilation des 31 interventions 2023 & 2024 :

| Objet de l’intervention | Nb interventions |
| --- | --- |
| Problème sur une porte (perte clé, mauvaise fermeture, …) | 12 |
| Problème de plomberie (douche, lavabo, WC bouché) | 9 |
| Problème sur l’appel-malade | 6 |
| Problème électrique (disjonction, lumière HS, …) | 9 |
| Problème sur un lit (*) | 6 |
| Problème sur le SSI | 14 |
| Divers | 9 |
| Problème sur des volets ou des fenêtres | 4 |
| Problème sur un lave-vaisselle | 5 |
| Total | 74 |