## Feuil1
M 08/25 maintenance du chauffage
ANNEXE 1 : LISTE DES INSTALLATIONS CAF77
LOCALISATION | ETAGE | EQUIPEMENT | MARQUE | ANNEE | QTE | NEUF | FONCTIONNEL | VETUSTE | HORS SERVICE | NON CONFORMITE | EVOLUTION LEGISLATIVE / FLUIDE FRIGORIGENE | DANGEROSITE | AMELIORATION / PERFORMANCE A PREVOIR | REMARQUES
LECLERC 2 SALLE ONDULEUR | R-2 | CLIMATISATION | UI murale TOSHIBA RAV SM562 KRTE + GE terrasse RDC L2 Toshiba Super Digital RAV-SM563 ATE-Froi 5 kw chaud 5.6 kw - r410a | 2015 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | GWP | Publiée au Journal Officiel (JO) de l’Union Européenne le 7 février 2024
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | CHAUDIERE A CONDENSATION | RENDAMAX R606 Pu 475/776 kW | 2016 | 2 |  | X
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | POMPE CHARGE CHAUDIERE | WILO STRATOS 50/1-12 | 2016 | 2 |  | X
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | ECHANGEUR CIRCUIT PRIMAIRE CHAUDIERE | SAKKARAH SE0180+121M80GNPV1JJ11 Pu=800kW | 2016 | 1 |  | X | [6 empty] | SE0300 SE#0300+085A00QNPVOAA11
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Pot à boue Inox | PROMAIGA PDLF + pompe Lowara Ecocirc bassic 25/4-180 | 1998 | 1 |  | X
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Vase expansion | VAREM 200 L | 2016 | 1 |  | X
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Vase expansion | VAREM 100 L | 2016 | 1 |  | X
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Disconnecteur EF | WATTS BA/BM020 | 2016 | 1 |  | X
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Pompe Circuit VC et radiateur | SALMSON JRL204-16/4 DN40 | 2016/ 2024 | 1 |  | x | X |  |  |  |  | X | Prévoir remplacement pompe a variation de vitesse 1 moteur remplacé en 2024
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Pompe Circuit CTA LECLERC 2 | SALMSON JRL204-13/4 DN40 | 2016 | 1 |  |  | X |  |  |  |  | X | Prévoir remplacement pompe a variation de vitesse
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Compteur de calories réseau chaud radiateur | MAGDALENA SENOSTART2C DN100 | 2016 | 1 |  | X | [5 empty] | X | Le réseau radiateur n'est pas régulé, il est repris sur le réseau constant VC --> éco NRJ compteur d'energie situé dans le local PAC - Index le 23/06/25 = 973.9 Mwh
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Detection GAZ | OLDHAM Centrale MX43 + 3 capteurs OLCT10 CH4 0-100% LIE | 2017 | 1 |  | X | [6 empty] | 1 capteur sur chaque chaudiere + 1 sur VH
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Conduit de fumée | ONTOP B,V, METALOTERM ME | 2016 | 2 |  | X
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Electrovanne Gaz | JOHNSON CONTROL AH-5209-0610 | 2016 | 1 |  | X | [6 empty] | Vannes BS sur l'event gaz et sur le manomètre de la bouteille tampon gaz non conforme (vanne à eau)
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Armoire Electrique chaufferie | LEGRAND | 2016 | 1 |  | X
LECLERC 2 CHAUFFERIE | R-1 | Régulation SAUTER | EY-OP250F002 | 2016 | 1 |  | X
LECLERC 2 | RDC | Coffret coupure GAZ ( sur coté du batiment) | Vanne de coupure gaz | 2016 | 1 |  | X
LECLERC 2 | RDC | Radiateur panneau chauffage | ACOVA bi tube |  | 13 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL CTA | R-1 | CTA Double flux RDC ACCEUIL | WOLF KLIMATECHNIK KG160 - 15000 m3/h (soufflage/extraction) - Fr 76 kW - Ch 87 kW | 2001 | 1 |  | X | X | [5 empty] | La CTA présente des fuites d'air et un age avancé --> prévoir remplacement par un modèle double flux a récupérateur de chaleur avec moteur a variation de vitesse
LECLERC 2 - LOCAL CTA | R-1 | V3V CTA RDC ACCEUIL | SIEMENS SAX61+ SERVOMOTEUR SIEMENS SSB61 200N 5,5mm -0-10V - 24V - 75s - 1,5m | 2015 | 2 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL CTA | R-1 | Armoire Electrique CTA | LEGRAND Régulation CTA SIEMENS SYNCO RMU | 2013 | 1 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL REPARTITEUR INFO | R-1 | CLIMATISATION | UI murale TOSHIBA RAV SM562 KRTE + GE terrasse RDC L2 Toshiba Super Digital RAV-SM563 ATE-Froi 5 kw chaud 5.6 kw - r410a | 2015 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | prévoir retrofit ou remplacement dans les années à venir car GWP élevé | Publiée au Journal Officiel (JO) de l’Union Européenne le 7 février 2024
LECLERC 2 - LOCAL CTA RESTO | R-1 | CTA Double flux SALLE RESTAURATION | GEA HAPPEL CL201 VBV Débit 5000m3/h Pfroid 31,5kW - Pchaud 25kW | 2013 | 1 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL CTA RESTO | R-1 | V3V CTA RESTO | Servomoteur SAUTER AVM115SF132 - 24VAC/DC | 2013 | 2 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL CTA RESTO | R-1 | Armoire Electrique CTA | LEGRAND Régulation CTA SAUTER | 2013 | 1 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL TECHNIQUE EG | R-1 | Pompe circuit EG | SALMSON DIE205-17/7,5 DN50 | 2013 | 1 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL TECHNIQUE EG | R-1 | Ballon Stockage EG | CHAROT TEMPOFROID 1000L | 2013 | 1 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL TECHNIQUE EG | R-1 | Vase expansion | ZILMET 80L | 2013 | 1 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL TECHNIQUE EG | R-1 | Pot d'injection produit | CGR-PIC25 | 2013 | 1 |  | X
LECLERC 2 - LOCAL TECHNIQUE EG | R-1 | Disconnecteur EF | SOCLA BA2860 -DN25 | 2013 | 1 |  | X
LECLERC 2 - SALLE RESTO EXTENSION | R-1 | Hotte de cuisine | Hotte France AIR MOOREA EVO AC79 900 250 2000 | 2019 | 1 |  | X
LECLERC 2 - SALLE RESTO EXTENSION | R-1 | Hotte de cuisine | Hotte France AIR MOOREA EVO AC79 900 250 3000 | 2019 | 1 |  | X
LECLERC 2 - SALLE CUISINE MICRO ONDES | R-1 | Hotte de cuisine au dessus micro ondes | Hotte France AIR MOOREA EVO AC79 900 250 2000 | 2019 | 2 |  | X
LECLERC 2 - SANITAIRE ACCEUIL PUBLIC | RDC | Extracteur VMC SANITAIRES PUBLICS | France AIR SIRIUS 600 C4- 120m3/h en faux plafond WC | 2016 | 1 |  | X
LECLERC 2 - SANITAIRE EMPLOYES ACCEUIL PUBLIC | RDC | Extracteur VMC SANITAIRES AGENT ADMINISTRATIF | France AIR SIRIUS 600 C4- 300m3/h en faux plafond WC | 2016 | 1 |  | X
LECLERC 2 - SALLE REPARTITEUR INFORMATIQUE | R+2 | CLIMATISATION | UI murale DAIKIN FAQ71BVV1B + UE en terrasse balcon R+4 devant local technique L4LT DAIKIN RR71B2V3B-Froid 7,1 kW Chaud 8kW r410a |  | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | prévoir retrofit ou remplacement dans les années à venir car GWP élevé | Publiée au Journal Officiel (JO) de l’Union Européenne le 7 février 2024
LECLERC 2 | R+2 | REGULATION | SCHNEIDER TAC XENTA 401 |  | 2 |  | X
LECLERC 2 | TOIT TERRASSE | GROUPE FROID | CLIMAVENETA NX/0614T/LN-K - Pu 159,8 kW r410a | 2013 | 1 |  | X |  |  |  | X | X |  | Prévoir un caillebotis sécurisé pour accéder au panneau du GF attention au gwp 2 batteries condenseur ont été remplacées prévoir retrofit ou remplacement dans les années à venir car GWP élevé | Publiée au Journal Officiel (JO) de l’Union Européenne le 7 février 2024
LECLERC 2 | TOIT TERRASSE | CTA DOUBLE FLUX R+1 a R+4 | GEA HAPPEL COM4Plus CL20AVbV débit 5600 m3/h et son armoire de commande | 2013 | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  | CTA a l'arret, défaut sur la reprise et soufflage, pas de schéma électrique, une charniere de porte cassée, une prise de pression pressostat cassée, pas de calorifuge sur les gaines
LECLERC 2 | TOIT TERRASSE | ARMOIRE ELECTRIQUE CTA | LEGRAND | 2013 | 1 |  | X
LECLERC 2 | TOIT TERRASSE | EXTRACTEUR VMC Sanitaires R-1 à R+4 | ALDES EASIVEC C4 PRO MW4000 | 2024 | 1 | X
LECLERC 2 | R+1 à R+4 | Ventilo convecteur | WESPER |  | 96 |  | X
LECLERC 2 | R+1 à R+4 | V4V ventilo convecteurs | vanne HONEYWELL 3 voies V5833C1033 - PN16-DN15- Kvs1,6 + servomoteur Honeywell MT8-024-NO-8mm - 24Vv NO |  | 96 |  | X
LECLERC 2 | R+1 à R+4 | Flexibles pour VC | Flexibles tresse inox coudé F1/2 - F1/2 lg 1000mm dn15 |  | 96 |  | X
LECLERC 2 | R+1 à R+4 | Régulation VC | Régulation interne SCHNEIDER XENTA 122-FC/230 VCA |  | 96 |  |  | X |  |  |  |  | X | Prévoir remplacement global du système de regulation qui devient obsolète
BATIMENT B | R-2 | DESEMFUMAGE PARKING R-2 | France AIR - CAISSON DE VENTILATION ET DESEMFUMAGE 400°C CF2H - AXALU 1250/6 - 9/4 znal 4/8 P20/4 kW SEC débit 39150/78300 m3/h | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT B | R-2 | COFFRET DE COMMANDE DESENFUMAGE | COFFRET ELECTRIQUE | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | PAC REVERSIBLE EAU/EAU | CLIMAVENETA RECS-W/B1102 Pu froid 256 kw / chaud 203,7 kw - r134a 23.7kg / circuit soit 33.89 teq CO2 | 2013 | 2 |  | X |  |  |  | X |  |  | prévoir retrofit ou remplacement dans les années à venir car GWP élevé | Publiée au Journal Officiel (JO) de l’Union Européenne le 7 février 2024
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | CHAMPS DE CAPTEURS VERTICAUX GEOTHERMIE |  | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | ARMOIRE ELECTRIQUE LOCAL PAC | LEGRAND | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | VASE expansion EF Remplissage géothermie | AQUASYSTEME VSV200 SOLAR | 2020 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | ECHANGEUR a plaque Free Cheeling | SAKKARAH SE0700+107M85GNPV0AA11 - Pu 400kW | 2013 | 1 |  | X | x |  |  |  |  | X | Prévoir nettoyage échangeur Prévoir installation kit delta P pour mesurer encrassement
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | Ballon Stockage | CHAROT TEMPOFROID 2000L | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | ECHANGEUR A PLAQUE Plancher chauffant Bat A et B | SAKKARAH SE0180+083M50GNPV1JJ33 - Pu mode hiver 150 kW-mode été 100kW | 2013 | 2 |  | X | X |  |  |  |  | X | Prévoir nettoyage échangeur Prévoir installation kit delta P pour mesurer encrassement
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | GMP | ATLANTIC MAG GS 2 deverseurs - 2 pompes SV205, bâche 300 Litres | 2013 / 2024 | 2 | X | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | ECHANGEUR A PLAQUE circuit CHAUFFAGE LECLERC 2 | SAKKARAH SE0450+093A00GNPV0AA11 - Pu 280 Kw | 2013 | 1 |  | X | x
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | POMPE CIRCUIT SONDE GEOTHERMIE | SALMSON DIE 208-14/7,5 2GE1 DN100 | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | POMPE CHARGE PAC | SALMSON LRL 204-15/3 DN40 | 2013 | 4 |  |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | POMPE CHARGE FREE CHEELING | SALMSON LRN 206-15/5,5 DN65 | 2013 | 2 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | POMPE CHARGE CIRCUIT ECHANGEUR PLANCHER CHAUFFANT A et B | SALMSON JRL 203-11/0.75 DN32 | 2013 | 2 |  |  | X |  |  |  |  | X | PREVOIR VARIATION DE VITESSE
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | POMPE CHARGE CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT A et B | SALMSON JRE 204-13/3030 DN32 | 2013 | 2 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | POMPE CIRCUIT CTA CHANGE OVER | SALMSON JRN 205-17/7.5 DN50 | 2013 | 1 |  |  | X |  |  |  |  | X | PREVOIR VARIATION DE VITESSE
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | POMPE CIRCUIT GAINABLE CHAUD | LOWARA LNTE32-160/07/S25RCS4 | 2021 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | POMPE CHARGE ECHANGEUR CIRCUIT CHAUFFAGE LECLERC 2 | SALMSON JRL 206-12/3 DN65 | 2013 | 1 |  | X | [5 empty] | X | PREVOIR VARIATION VITESSE
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | V3V + SERVOMOTEUR CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT A | SIEMENS DN65 + Servomoteur SAUTER AVM234SF132 (40mm) | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | V3V + SERVOMOTEUR CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT B | SIEMENS DN80 + Servomoteur SIEMENS SKB62/F | 2022 | 1 | X | [6 empty] | X | PREVOIR CALORIFUGE V3V ANTI CONDENSATION ET PERTE DE CHALEUR
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | V3V + SERVOMOTEUR CIRCUIT CHARGE PAC | SIEMENS DN80 + Servomoteur SAUTER AVM115 SF132 | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | V3V | SIEMENS VXG 41-40001 + SERVOMOTEUR SAX61 | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | V3V | SIEMENS + SERVOMOTEUR LANDIS SSB61 | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | Disconnecteur EF | SOCLA BA2860 -DN25 | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | Compteur de calories réseau gainable chaud | MAGDALENA SENOSTART2C DN50 | 2016 | 1 |  | X | [6 empty] | 1.6 MWH / 66.4 MWH
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | Compteur de calories réseau CTA | MAGDALENA SENOSTART2C DN100 | 2016 | 1 |  | X | [6 empty] | 111.6 MWH / 493.8 MWH
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | Compteur de calories réseau Plancher chauffant bat A | MAGDALENA SENOSTART2C DN100 | 2016 | 1 |  | X | [6 empty] | 1053.5 MWH / 417.1 MWH
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | Compteur de calories réseau Plancher chauffant bat B | MAGDALENA SENOSTART2C DN100 | 2016 | 1 |  | X | [6 empty] | 349.2 MWH / 1172.4 MWH
BATIMENT A - LOCAL PAC | R-2 | EXTRACTEUR LOCAL PAC | France AIR ANTARES 2200 - Fonctionnement permanent - débit 2000 m3/h | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT B - ZONE DE LIVRAISON | R-1 | ZONE AVEC DESENFUMAGE (par Tourelle en toit terrasse Bat B) | Coffret de commande désenfumage | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT B | R-1 | DESEMFUMAGE PARKING R-1 | France AIR - Caisson de ventilation et DESEMFUMAGE 400°C CF2H - AXALU 1250/3 - 9/4 znal 4/8 P13/4 kW SEC débit 30150/60300 m3/h | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT B | R-1 | COFFRET DE COMMANDE DESENFUMAGE | Coffret de commande désenfumage | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT B | R-1 | CTA DOUBLE FLUX BAT B | GEA HAPPEL CL60 IVBV Débit 11200 m3/h - Pu froid 76.8kw / Pchaud 157,84 kW - récupération d'énergie 16,1kW froid | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT B | R-1 | V3V CTA BAT B | SAUTER AVM115SF132 | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT B | R-1 | Armoire Electrique CTA | LEGRAND | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT A | RDC | UNITE GAINABLE SALLE POLYVALENTE | GEA HAPPEL MPOWER GEKO - GM42 UWW3-000G2 - Taille 4 puissance 2 vitesse 5 débit 2160 m3/h dont 515 m3/h air neuf - Pfroid 7,56 kw/Pchaud=6,45 kw | 2013 | 2 |  | X
BATIMENT A | RDC | V3V POUR GAINABLE | SAUTER AVM115SF132 | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A | RDC | GRILLE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE DES GAINABLES SALLE POLYVALENTE | France AIR LAU95-4 1200 - 4 FENTES | 2013 | 12 |  | X
B+81:88ATIMENT A | RDC | COFFRET DE COMMANDE DES UNITES GAINABLES | COFFRET ELECTRIQUE | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A | R+2 | CLIMATISATION SALLE INFO A234 | 2 cassettes LG MT18AH - Facade PT-UQC et Groupe ext en toit terrasse bat A : LG MU5M40-UH0-Pu froid 11,7 kw - Pu chaud 13,5kw - r410a - Pompe relevage condensat LGCT18 | 2013 | 1 |  | X | X |  |  | X |  | X | Calorifuge extérieure a reprendre prévoir retrofit ou remplacement dans les années à venir car GWP élevé | Publiée au Journal Officiel (JO) de l’Union Européenne le 7 février 2024
BATIMENT A | R+2 | CLIMATISATION REPARTITEUR INFO A237 | 1 cassettes MITSUBISHI - et Groupe ext en toit terrasse bat A : MITSUBISHI SUZ-M50VA - R32 1.20KG - | 2020 | 1 |  | X | [5 empty] | X | calorifuge extérieure a reprendre
BATIMENT A | R+2 | CLIMATISATION ONDULEUR/BATTERIE | 1 cassettes LG UT 30 GOLDSTAR - Facade PT-UMC et Groupe ext en toit terrasse bat A : LG UU30W U42, UED-Pu froid 8 kw - Pu chaud 9kw - r410a | 2013 | 1 |  | X | X |  |  | X |  | X | Calorifuge extérieure a reprendre prévoir retrofit ou remplacement dans les années à venir car GWP élevé | Publiée au Journal Officiel (JO) de l’Union Européenne le 7 février 2024
BATIMENT A | R+2 | CLIMATISATION SERVEUR + INFORMATIQUE | 2 Cassettes plafonier reversible LG-MT18AH, Facade PT-UQC, groupe Ext en toit terrasse du Bat B : LG Multisplit MUM40, UHO-Pu Froid 11,7 kw, chaud 13,5 kw - r410a 3.8kg | 2013 | 1 |  | X | x |  |  | X |  | X | Calorifuge extérieure a reprendre prévoir retrofit ou remplacement dans les années à venir car GWP élevé | Publiée au Journal Officiel (JO) de l’Union Européenne le 7 février 2024
BATIMENT B | R+2 | CLIMATISATION LOCAL ONDULEUR | 1 Unité int mural reversible TOSHIBA RAV SM 806 KRT E + 1 unité ext en toit terrasse bat B : Toshiba RAV SM 804 ATP-E Pu froid 7,1 kw - P chaud 8 kw - r410a 1.7kg | 2013 | 1 |  | X | x |  |  | X |  | X | Calorifuge extérieure a reprendre prévoir retrofit ou remplacement dans les années à venir car GWP élevé | Publiée au Journal Officiel (JO) de l’Union Européenne le 7 février 2024
BATIMENT B | R+2 | UNITE GAINABLE SALLE EVENEMENTIELLE | GEA HAPPEL MPOWER GEKO - GH22-HWW3-SEOB2 taille 2 Puissance 2 débit 1690 m3/h dont 975 m3/h air neuf - Pu froid 6,69 kw, chaud 7,56 kw | 2013 | 2 |  | X
BATIMENT B | R+2 | V3V UNITE GAINABLE SALLE EVENEMENTIELLE |  | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT B | R+2 | GRILLE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE DES GAINABLES SALLE EVENEMENTIELLE | France AIR LAU272-4-1175-4 Fentes | 2013 | 16 |  | X
BATIMENT B | R+2 | COFFRET DE COMMANDE DES UNITES GAINABLES | COFFRET ELECTRIQUE | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT B | TOIT TERRASSE R+2 | EXTRACTEUR VMC SANITAIRE BAT B | ALDES EASYVEC C4 MW700 ARRGT | 2019 | 1 |  | X | [6 empty] | Réseau de gaine repris en terrasse
BATIMENT A | R+4 | UNITE GAINABLE SALLE COMISSION | GEA HAPPEL MPOWER GEKO avec silencieux-GM32 UWW3-K00G2 taille 3 puissance 2 vitesse 3 - débit 1280 m3/h dont 425 m3/h air neuf - Pfroid 5,1 kw / Pchaud 4,5 kw | 2013 | 2 |  | X
BATIMENT A | R+4 | V3V UNITE GAINABLE SALLE COMISSION | SAUTER AVM115SF132 | 2013 | 2 |  | X
BATIMENT A | R+4 | GRILLE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE DES GAINABLES SALLE COMISSION | France AIR LAU95-4-1200 - 4 fentes | 2013 | 8 |  | X
BATIMENT B | R+4 | UNITE GAINABLE SALLE CA | GEA HAPPEL HYPOWER GEKO avec silencieux GH21-HWW3-SEOB2 taille puissance débit 1760 m3/h dont 262 m3/h air neuf - P froid 6,08kw Pchaud 5,21 kw | 2013 | 4 |  | X
BATIMENT B | R+4 | V3V UNITE GAINABLE SALLE CA | SAUTER AVM115SF132 | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT B | R+4 | GRILLE DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE DES GAINABLES SALLE CA | France AIR LAU272-4-875 - 4 fentes | 2013 | 28 |  | X
BATIMENT B | R+4 | COFFRET DE COMMANDE DES UNITES GAINABLES | COFFRET ELECTRIQUE | 2013 | 1 |  | X
ENTRE CHAQUE ETAGE BAT A ET B ET LECLERC 2 |  | CLAPET COUPE FEU RECTANGULAIRE | France AIR 150 TELYS 3 EVO ME FDCU | 2013 ET 2016 |  |  | X
ENTRE CHAQUE ETAGE BAT A ET B ET LECLERC 2 |  | CLAPET COUPE FEU CIRCULAIRE | France AIR CIRCE AXO3 EVO ME FDCU | 2013 ET 2016 |  |  | X
BATIMENT A |  | COFFRET DE REARMEMENT CLAPET COUPE COUPE FEU | COFFRET ELECTRIQUE | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT B |  | COFFRET DE REARMEMENT CLAPET COUPE COUPE FEU | COFFRET ELECTRIQUE | 2016 | 1 |  | X
LECLERC 2 |  | COFFRET DE REARMEMENT CLAPET COUPE COUPE FEU | COFFRET ELECTRIQUE | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A ET B - 70 COLLECTEURS - 329 CIRCUITS DE PLANCHER CHAUFFANT | Une partie Kvs1, l'autre Kvs1,6 | Plancher chauffant VELTA EASY PRO | V2V SAUTER VUL010F310 PN16 DN10 KVS1 et SERVOMOTEUR SAUTER AXS2155SF122 | 2013 ET 2016 |  |  | X
BATIMENT A ET B |  | Plancher chauffant VELTA EASY PRO | V2V SAUTER VUL010F310 PN16 DN10 KVS1,6 et SERVOMOTEUR SAUTER AXS2155SF122 | 2013 ET 2016 |  |  | X
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | SYSTÈME VAV A INDUCTION | SPIREC - VARILAIR D125 | 2013 ET 2016 | 38 |  | X | [5 empty] | X | Certains servomoteur commencent à fatigué, remplacement de 2 cette année
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | SYSTÈME VAV A INDUCTION | SPIREC - VARILAIR D125 PLAQUE 600*600 | 2013 ET 2016 | 12 |  | X
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | SYSTÈME VAV A INDUCTION | SPIREC - VARILAIR D160 | 2013 ET 2016 | 38 |  | X
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | SYSTÈME VAV A INDUCTION | SPIREC - VARILAIR D160 PLAQUE 600*600 | 2013 ET 2016 | 8 |  | X
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | SYSTÈME VAV A INDUCTION | SPIREC - VARILAIR D200 | 2013 ET 2016 | 8 |  | X
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | SYSTÈME VAV A INDUCTION | SPIREC - VARILAIR D200 PLAQUE 600*600 | 2013 ET 2016 | 6 |  | X
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | SYSTÈME VAV A INDUCTION | SPIREC - VARILAIR D250 | 2013 ET 2016 | 15 |  | X
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | SYSTÈME VAV A INDUCTION | SPIREC - VARILAIR D250 PLAQUE 600*600 | 2013 ET 2016 | 1 |  | X
BATIMENT A ET B ET LECLERC | TOUS NIVEAU | BOUCHE DE SOUFFLAGE ET REPRISE 600*600 AU PLAFOND | France AIR DAP03 RI D125/160/200/250 | 2013 ET 2016 |  |  | X
BATIMENT A ET B ET LECLERC | TOUS NIVEAU | BOUCHE DE REPRISE SUR CLOISON | France AIR BSE,N BLANC D125/160/200 | 2013 ET 2016 |  |  | X
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | BOUCHE DE REPRISE SUR GAINE CIRCULAIRE | France AIR SVF21 425*75 | 2013 ET 2016 |  |  | X
BATIMENT A ET B | TOUS NIVEAU | BOUCHE DE REPRISE SUR GAINE CIRCULAIRE | France AIR SVF21 625*75 | 2013 ET 2016 |  |  | X
BATIMENT A ET B |  | BOUCHE DE REPRISE SUR GAINE RECTANGULAIRE | France AIR GFC81 300*150 | 2013 ET 2016 |  |  | X
BATIMENT A ET B ET LECLERC |  | BOUCHE DE VMC SANITAIRE | France AIR ALISE S D125 | 2013 ET 2016 |  |  | X
BATIMENT A | TOIT TERRASSE | CTA DOUBLE FLUX BAT A R+1 A R+4 | GEA HAPPEL COM4Plus CL50AVbV débit 11200 m3/h Pfroid = 79.7 kw | 2013 | 2 |  | X | [6 empty] | défaut récupérateur présent sur l'armoire électrique Pas de thermomètr D/R sur la batterie Prévoir refection du calorifuge des gaines par de l'isoxal qui sera plus resistant dans le temps
BATIMENT A | TOIT TERRASSE | V3V CTA DOUBLE FLUX | SAUTER AVM115SF132 | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT A | TOIT TERRASSE | ARMOIRE ELECTRIQUE CTA | LEGRAND | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT B | TOIT TERRASSE | CTA DOUBLE FLUX BAT A R+1 A R+4 | GEA HAPPEL COM4Plus CL50AVbV débit 10385 m3/h Pfroid = 77 kw | 2013 | 1 |  | X | [6 empty] | Pas de thermomètr D/R sur la batterie Prévoir refection du calorifuge des gaines par de l'isoxal qui sera plus resistant dans le temps
BATIMENT B | TOIT TERRASSE | V3V CTA DOUBLE FLUX | SAUTER AVM115SF132 | 2013 | 1 |  | X
BATIMENT B | TOIT TERRASSE | ARMOIRE ELECTRIQUE CTA | LEGRAND | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT B | TOIT TERRASSE | TOURELLE DESENFUMAGE ZONE LIVRAISON R-1 | France AIR SIMOUN 500-4/5 P-2 vitesses - 400°-2H - débit 5400 m3/h | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT B | TOIT TERRASSE | EXTRACTEUR VMC SAINTAIRE BAT B RDC A R+3 | ALDES EASYVVEC C4 MW 700 ARRGT | 2019 | 1 |  | X
BATIMENT B | TOIT TERRASSE | EXTRACTEUR VMC SANITAIRE BAT A RDC A R+4 | ALDES EASYVVEC C4 MW 700 ARRGT | 2019 | 1 |  | X
BATIMENT A | TOIT TERRASSE | EXTRACTEUR VMC LOCAUX SANITAIRE BAT A RDC A R+4 | France AIR SIRIUS X ECM 2000 VPC | 2019 | 1 |  | X
BATIMENT A | TOIT TERRASSE | EXTRACTEUR VMC LOCAUX MENAGE BAT A RDC A R+4 | France AIR SIRIUS 600 DP C4 | 2016 | 1 |  | X
BATIMENT A | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE SOUFFLAGE |  | 2013 | 576 |  | X
BATIMENT A | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE REPRISE |  | 2013 | 456 |  | X
BATIMENT A | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE EXTRACTION SANITAIRE |  | 2013 | 140 |  | X
BATIMENT A | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE VERTICALE |  | 2013 | 210 |  | X
BATIMENT A | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE HORIZONTALE |  | 2013 | 0 |  | X
BATIMENT A | TOUS NIVEAU | TRAPPE DE VISITE A CRÉER |  | 2013 | 180 |  | X
BATIMENT B | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE SOUFFLAGE |  | 2013 | 576 |  | X
BATIMENT B | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE REPRISE |  | 2013 | 456 |  | X
BATIMENT B | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE EXTRACTION SANITAIRE |  | 2013 | 140 |  | X
BATIMENT B | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE VERTICALE |  | 2013 | 210 |  | X
BATIMENT B | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE HORIZONTALE |  | 2013 | 75 |  | X
BATIMENT B | TOUS NIVEAU | TRAPPE DE VISITE A CRÉER |  | 2013 | 180 |  | X
LECLERC | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE SOUFFLAGE |  | 2016 | 455 |  | X
LECLERC | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE REPRISE |  | 2016 | 330 |  | X
LECLERC | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE EXTRACTION SANITAIRE |  | 2016 | 90 |  | X
LECLERC | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE VERTICALE |  | 2016 | 195 |  | X
LECLERC | TOUS NIVEAU | RESEAU GAINE HORIZONTALE |  | 2016 | 30 |  | X
LECLERC | TOUS NIVEAU | TRAPPE DE VISITE A CRÉER |  | 2016 | 110 |  | X
MONTEREAU | LOCAL SERVEUR | CLIMATISATION SPLIT | THERMOR ref UE: E1U20L-NS, ref UI: IM20-NS, P cal = 2400 / P Frigo = 2200 W | 2024 | 1 | X | [7 empty] | Remplacé en novembre 2024
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | CHAUDIERE | CHAUDIERE ATMOSPHERIQUE DE DIETRICH DTG 128 ECO NOX - 48 KW - GAZ NAT. - ANNEE 2008 | 2008 | 1 |  |  | x
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | POMPE RECYCLAGE CHAUDIERE | SALMSON NXL 13/25P |  | 1 |  |  | x
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | POMPE CHAUFFAGE NOUVEAU BATIMENT | STRATOS PICO 30/1 ROW |  | 1 |  | X
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | POMPE CHAUFFAGE ANCIEN BATIMENT | STRATOS PICO 30/1 ROW |  | 1 |  | X
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | VANNE 3 VOIES CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES + SERVO-MOTEUR THERMADOR N230-00-130 CIRCUIT ANCIEN BATIMENT |  | 1 |  | X
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | VANNE 3 VOIES CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES + SERVO-MOTEUR THERMADOR N230-00-130 CIRCUIT NOUVEAU BATIMENT |  | 1 |  | X
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | COFFRET COUPURE ELEC | COFFRET COUPURE LECTRIQUE |  | 1 |  | X
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | DISCONNECTEUR | RECOSTIGROUP DN 15 |  | 1 |  | X
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | PREPARATEUR ECS | PREPARATEUR ECS GAZ STYX TES 12 - 115 L - 7,5 KW |  | 1 |  | X
MEAUX | RDC ANCIEN BATIMENT | REGULATION | THERMOSTAT PROGRAMMABLE THEBEN |  | 2 |  | X
MEAUX | LOCAL SERVEUR | CLIMATISATION | SPLIT AIRWELLE GC 9 DC INV. - R410 - 1,1 KG |  | 1 |  | X
MEAUX | ANCIEN BATIMENT 1ER ETAGE + RDC | VMC | EXTRACTYEUR SANITAIRE |  | 1 |  | X
MEAUX | NOUVEAU BATIMENT RDC | VMC | EXTRACTYEUR SANITAIRE |  | 1 |  | X
METRE DU RESEAU DE GAINES ET TRAPPES DE VISITES
|  | Estimatif | bat A (en mL) | bat B (en mL) | Leclerc (en mL)
|  | Soufflage | 576 | 576 | 455
|  | Reprise | 456 | 456 | 330
|  | Extractions sanitaires | 140 | 140 | 90
|  | Gaines verticales | 210 | 210 | 195
|  | Gaines horizontales | 75 | 75 | 30
|  | Nb de trappes à créer | 180 | 180 | 110
!!! Ces données sont transmises à titre indicatif et n'engagent nullement la CAF 77.