01/10/2025

Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne

Marché d’exploitation des installations de chauffage, de VMC et de climatisation

Cahier des Clauses Techniques Particulières

M08/25

M08/25

CCTP

Sommaire

1 OBJET Du contrat	4

1.1	Objet du contrat	4

2	CONNAISSANCE ET CONSISTANCE DES INSTALLATIONS	4

2.1	Connaissance des installations	4

2.1.1	Généralités	4

2.1.2	Prise en charge des installations	5

2.1.3	Installations couvertes par une Garantie de Parfait Achèvement	6

2.2	Consistance des installations et limites de prestations	7

2.2.1	Généralités	7

2.2.2	Limites de prestations	7

2.2.3	Équipements pris en charge par le TITULAIRE	7

2.3	Modification des installations par le CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE	10

2.4	Modification par le TITULAIRE	10

3	OBLIGATIONS DU TITULAIRE	10

3.1	Généralités	10

3.2	Dépannage et astreinte	11

3.3	Réclamations des occupants des batiments	12

3.4	Fourniture et gestion de l’énergie	12

3.4.1	Fourniture et gestion de l’énergie	12

3.5	Petit entretien P2	13

3.5.1	Planning prévisionnel des contrôles réglementaires	13

3.5.2	Conduite et entretien	13

3.5.3	Entretien courant des installations thermiques	14

3.5.4	Équilibrage	15

3.5.5	Traitement d’eau	15

3.5.6	Thermomètres et manomètres en chaufferie / sous-station	16

3.5.7	Pompes puisard en parties communes	17

3.5.8	Compteurs de fluide et d’énergie	17

3.5.9	Contrôle des températures ambiantes et d’ECS	17

3.5.10	Entretien des installations de ventilations (CTA, VMC, EXTRACTEURS,HOTTES)	18

3.5.11	Entretien des climatisations	18

3.5.12	Entretien des VAV /Ventilo-Convecteurs	19

3.5.13	Obligations réglementaires	19

3.5.14	Carnet de chaufferie	20

3.6	Gros entretien P3	20

3.6.1	Généralités	20

3.6.2	Obligations du TITULAIRE	21

3.6.3	Contenu et limites	22

3.6.4	Plan de renouvellement	23

3.6.5	Travaux d’amélioration (P5)	23

3.6.6	Procédures à respecter	24

3.6.7	Devenir du matériel	25

3.6.8	Fonctionnement du compte P3	25

3.6.9	Certificat d’Economies d’Energie	25

3.7	Devoir de conseil	27

3.7.1	Sécurité - conformité	27

3.7.2	Économies d’énergie	27

3.8	Rapport de fin d’exercice	27

3.9	Contrôle de l'exploitation	28

3.10	Relations avec la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE	29

3.10.1	Responsable du contrat	29

3.10.2	Réunions d’exploitation	29

3.10.3	Interruption du service	30

3.11	Procédure en cas de sinistre	30

3.12	Remise des installations en fin de contrat	30

4	OBLIGATIONS De la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE	31

5	CONDITIONS TECHNIQUES	33

5.1	Chauffage des locaux	33

5.1.1	Température contractuelle	33

6	DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES	34

# OBJET Du contrat

## Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet :

- les prestations de conduite et d’entretien courant (P2), de garantie totale (P3) des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE

Lieux d’exécution :

Lot 1 :La Rochette : 30 rue Rosa Bonheur 77000 La Rochette

Lot 2 :Meaux : 1 avenue de la République 77 100 Meaux

Lot 3 : Montereau : 3 rue André Thomas 77 130 Monterau

Le présent CCTP a pour objet de définir les prescriptions techniques applicables d’entretien courant (P2) et de garantie totale (P3) des installations thermiques (chauffage et de traitement d'eau des réseaux de chauffage ainsi que tous les équipements afférents). Des travaux dans le cadre de devis supplémentaires (P5) pourront être proposés dans le cadre du présent marché.

# CONNAISSANCE ET CONSISTANCE DES INSTALLATIONS

## Connaissance des installations

### Généralités

Le TITULAIRE est réputé connaître l’ensemble des installations techniques dont il a la charge avant de remettre son offre. Ainsi, le TITULAIRE est réputé être parfaitement informé et avoir une parfaite connaissance :

- de la constitution des bâtiments,

- des équipements et installations dont il doit assurer l'exploitation et la maintenance, de leur fonctionnement, de leurs caractéristiques et de leurs performances, de leur état d'usure ou de vétusté éventuelle,

- des conditions d'alimentation en électricité et eau,

- des conditions particulières d'accès liées à la sécurité et à la spécificité des bâtiments.

### Prise en charge des installations

#### Installations existantes

Les installations feront l'objet d'un procès-verbal contradictoire de prise en charge auquel pourront être annexées les consignes particulières de conduite fournies par le TITULAIRE précédent ou le fournisseur du matériel.

Le TITULAIRE devra notifier sur le procès-verbal de prise en charge toutes les remarques et réserves qui lui semblent opportunes. Ces réserves ne libèrent par le TITULAIRE de ses obligations dans le cadre de la garantie totale. Les risques ont été mesurés lors de la visite préalable des installations techniques et ont été pris financièrement en compte dans le montant de la prestation P3 du TITULAIRE. En effet, le matériel observé comme étant hors service lors des visites, ou identifié comme tel dans les listes de matériel, sera à remettre en état au titre du P3, sauf s’il est clairement spécifié dans la liste de matériel que l’équipement est abandonné.

Un état des lieux de chaque site sera organisé le mois de juin entre le TITULAIRE sortant, le titulaire entrant et l’assistant du maitre d’ouvrage.

En cas de conservation du lot par le TITULAIRE sortant, un état des lieux des sites sera tout de même organisé le mois avant le début du futur marché.

Les procès-verbaux seront remis à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE dans les deux mois suivant la prise en charge des installations.

#### Installations neuves ou rénovées

Si des installations neuves ou rénovées sont prises en charge par le TITULAIRE en cours de contrat, quelle que soit la procédure retenue pour effectuer ces travaux (exécution par le TITULAIRE ou une autre entreprise), le TITULAIRE est tenu :

- D’émettre un avis et éventuellement des réserves quant au contenu du cahier des charges ;

- D’informer la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE des incidences prévisibles sur l'exploitation des futures installations (difficultés de maintenance, risques techniques, augmentation des coûts P2…) ;

- D’accompagner en phase OPR, d’assister à la réception des travaux, de formuler ses observations et de les transmettre par écrit à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ; il devra aussi participer aux RDV de GPA si des problèmes ont été constatés dans l’année suivant la date de réception.

- De dresser un procès-verbal de prise en charge des installations suite à l’intégration de celles-ci au présent contrat.

Dans le cas où ces réserves mettraient en évidence un risque potentiel, une avarie ou un dommage préjudiciable à la future conduite des installations, le TITULAIRE subroge la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE dans ses droits et actions, nés ou à naître à l'encontre des constructeurs, fournisseurs, installateurs ou exploitants précédents, estimés responsables des dommages ou risques constatés (et notamment dans le cadre de l'application des diverses garanties).

Dans le cas où le procès-verbal serait accepté sans réserve, le TITULAIRE s’interdit alors tout recours ultérieur et prend la responsabilité du bon fonctionnement des installations.

### Installations couvertes par une Garantie de Parfait Achèvement

Dans le cadre de l’exploitation d’installations neuves couvertes par une Garantie de Parfait Achèvement, le TITULAIRE doit immédiatement avertir par écrit la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE s’il constate une défaillance de l’installation. Cette défaillance peut être caractérisée par :

- Une conception et/ou une mise en œuvre qui ne respecte pas les règles de l’art et/ou la réglementation ;

- Des pannes ;

- Des performances insuffisantes compte tenu des caractéristiques techniques de l’installation.

Le TITULAIRE se subroge à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE dans les droits du maître d’ouvrage pour la mise en jeu des garanties contractuelles des équipements (action directe en garanties sur les installateurs et fabricants des équipements). Il est à noter que si le TITULAIRE ne signale pas une défaillance ou une malfaçon durant la durée de la GPA les réparations/remises en conformité nécessaire devront être réalisées à ses frais (hors P3 ou P2).

## Consistance des installations et limites de prestations

### Généralités

Dans le cadre du présent contrat, les prestations du TITULAIRE porteront notamment sur des installations :

De chauffage,

De traitement d'eau des réseaux de chauffage,

De pompe de puisard dans la chaufferie et installations techniques,

### Limites de prestations

Les limites physiques à partir desquelles le TITULAIRE doit les prestations définies au présent contrat sont les suivantes :

- Pour les chaufferies gaz, depuis la vanne de barrage gaz extérieure à la chaufferie incluse, jusqu’aux radiateurs inclus.

- Pour les installations électriques nécessaires au fonctionnement des équipements techniques inclus au contrat, depuis le poste TGBT ;

Les prestations générales non traitées sont :

- Interventions sur installations et ouvrages noyés dans le béton ;

- Travaux de remise en état consécutifs à des actes de vandalisme ou sabotage concertés ou non (on entend par acte de vandalisme ou sabotage, des détériorations qui, par leur ampleur ou leur caractère répété, ne peuvent relever d’événement accidentel ou fortuit) ;

- Travaux de remise en état consécutifs à une tempête, un ouragan, l’effet de la grêle ou tout phénomène naturel qualifié par les pouvoirs publics de « catastrophe naturelle » ;

- Les réseaux d'arrosage.

### Équipements pris en charge par le TITULAIRE

Le TITULAIRE prend en charge tous les équipements en l'état, en service ou à l'arrêt, permettant d'assurer la fourniture de la chaleur et de l’ECS collective, ainsi que les équipements connexes dans l'ensemble des bâtiments.

Les équipements couverts par les prestations sont indiqués dans les listes de matériel fournies en Annexe  du présent document. Ces listes, non exhaustives et indicatives, sont complétées par les paragraphes suivants. Le TITULAIRE ne pourra se prévaloir d'un équipement non présent dans cette liste pour justifier la présentation d'un avenant ou la non-réalisation de la maintenance.

#### Chaufferie et sous-stations

##### Installations thermiques de chauffage

Les équipements à prendre en charge au titre du contrat comprennent :

- les chaudières, corps de chaudières, brûleurs, récupérateurs à condensation, carneaux et conduits de fumées métalliques dans leur totalité, dispositifs d’extraction et de traitement des fumées ;

- les échangeurs et postes de mélange ;

- les canalisations et équipements en et hors chaufferie ;

- les pompes, équipements de régulation et de sécurité, automatismes, vases d'expansion ouverts ou sous pression, maintiens de pression ;

- les alimentations d'eau de remplissage des réseaux en locaux techniques, y compris les organes présents sur ces réseaux (vannes, disconnecteurs, clapets, réducteurs de pression, …)

- les compteurs et matériels de mesure situés dans les locaux et gaines techniques, (hors compteurs d’énergie à la charge de l’exploitant primaire d’un réseau de chaleur) ;

- les armoires électriques divisionnaires pour le chauffage, les horloges et programmateurs, …

- L'ensemble des installations de traitement de l'eau pour le fluide caloporteur comprenant notamment : liaisons hydrauliques, robinetteries, bac d'appoint de mélange chimique, pot à boue, régulateur, pompe de dosage, etc.

#### Circuits de distribution de chauffage

Les équipements à prendre en charge au titre du contrat comprennent :

- les réseaux de distribution de chauffage (avec calorifuge) y compris les traversées de parois verticales et horizontales (avec ou sans présence de fourreaux), les réseaux enterrés ou en caniveau, à l’exception de ceux noyés dans les dalles de béton ;

- tous les organes de coupure, de réglage et d’équilibrage des réseaux de chauffage y compris ceux situés sur les émetteurs de chaleur (robinet et té de réglage) ;

- etc ;

#### Équipements divers

Les équipements à prendre en charge au titre du contrat comprennent :

- Les ventilations des locaux techniques ;

- les siphons de sol, les puisards et les pompes de puisard et de relevage en chaufferies ou sous-stations compris tuyauteries de refoulement jusqu'aux collecteurs ;

- les surpresseurs d’eau de ville nécessaires à la distribution d’eau chaude sanitaire et d’eau de ville dans les bâtiments (uniquement ceux installés dans les chaufferies ou sous-stations) ;

- les dispositifs de sécurité gaz et incendie ;

- L’ensemble des équipements de télésurveillance/télégestion ;

- Les installations de climatisation

- Les groupes froid

- Les champs de capteur verticaux de géothermie

- Les systèmes VAV à induction

- Les bouches de soufflages et de reprise

- Les Centrales de Traitement d’Air (CTA)

- Les extracteurs et équipements afférents

- Les ventilo-convecteurs et équipements afférents

- Les coffrets de réarmement des clapets coupe-feu

- Les unités gainables et les équipements afférents

- Les installations de désenfumage et équipements afférents

- Les installations électriques d'alimentation des équipements de production de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, l’éclairage des chaufferies…

#### Équipements non pris en charge par le TITULAIRE

Les équipements suivants ne sont pas à la charge du TITULAIRE :

- les branchements gaz en amont des compteurs gaz et postes de détente  y compris ces derniers;

- les alimentations électriques en amont du poste TGBT

- les branchements eau en amont du compteur du concessionnaire y compris ce dernier;

## Modification des installations par le CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE

Aucune modification technique ne peut être apportée à l'installation par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE sans que le TITULAIRE en ait été préalablement informé. Il appartient au TITULAIRE de formuler, dans un délai de 15 jours après fourniture du descriptif de la modification envisagée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, soit son accord, soit ses observations ou réserves éventuelles sur la modification envisagée.

L'accord du TITULAIRE est considéré comme acquis si aucune réponse ne parvient à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE dans le délai imparti.

La réception des travaux, avec ou sans réserve, sera immédiatement suivie de la prise en charge des installations nouvellement exécutées par le TITULAIRE du contrat d’exploitation (voir procédure au 2.1.2.2).

## Modification par le TITULAIRE

Toute installation de matériel, propriété du TITULAIRE, sera préalablement soumise à l'accord écrit de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

Le TITULAIRE pourra le retirer, à ses frais, dans la mesure où la remise en état initial n'entraînerait aucun désordre. Toutefois, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE pourra, s'il le désire, se porter acquéreur de ce matériel. Le prix de la cession sera à convenir entre le TITULAIRE et la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

# OBLIGATIONS DU TITULAIRE

## Généralités

Le TITULAIRE est tenu de prendre en charge et de gérer, pendant toute la durée du contrat, aux conditions du présent C.C.T.P., les installations objets du présent contrat et la chaleur nécessaire au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire.

Le TITULAIRE a une obligation générale de résultat et de conseil vis à vis de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

Le TITULAIRE disposera d'un personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications indispensables à l’exécution des prestations définies dans le contrat, faute de quoi la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE pourra exiger son remplacement.

Il est précisé au titre de la réglementation en vigueur, que le TITULAIRE prendra en charge les modifications ou adjonctions qu’impose ou qu’imposerait la réglementation postérieurement à la date de prise en charge des installations concernant la protection des travailleurs et régie par le code du travail. Ainsi, dans le cadre des décrets 93.40 et 93.41, modifiant le code du travail, le TITULAIRE prendra à sa charge toutes les modifications ou adjonctions liées à cette réglementation, hors celles concernant le bâti lui-même (portes, ventilation). En cas de non-conformité d’une autre nature (notamment la présence d’amiante), le TITULAIRE doit le signaler à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

De plus, sous réserve que l’installation soit conforme à la réglementation en vigueur, le TITULAIRE est responsable de la bonne observation, en chaufferie, des règlements de sécurité et de la lutte contre la pollution des eaux et de l’air.

## Dépannage et astreinte

On appelle « dépannage » les opérations pouvant être effectuées par un seul technicien, permettant de localiser (sans outillage lourd ou encombrant) les causes d'anomalies et de les supprimer. A défaut, lors d’une opération de dépannage, il est attendu de prendre les mesures conservatoires utiles pour assurer le meilleur fonctionnement possible dans l'état où est l'installation, sans risquer d'aggraver les désordres constatés.

Le TITULAIRE met à disposition 24h/ 24 et 7j/ 7, sur le site, une personne qualifiée dans un délai maximal de 2 heure (sauf urgence signalée et considérée comme telle par le client lors de la demande et dans ce cas le délai est abaissé à 1h) après signalement téléphonique, information depuis une télésurveillance ou mail de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, en cas de défaut pouvant mettre en jeu la sécurité des personnes et des biens ou d'anomalie perturbant le fonctionnement normal des installations.

Le personnel d'intervention a une parfaite connaissance des installations et est qualifié pour intervenir immédiatement et prendre les décisions qui s'imposent sur l'ensemble des installations. Il disposera d’un stock minimum de pièces détachées lui permettant d’assurer, sauf cas de force majeure, la remise en route des installations dans un délai maximal de 3 (trois) heures après la demande d’intervention. Ce délai est repoussé à 24 (vingt-quatre) heures si la réparation nécessite la commande de pièces chez un fournisseur qui n’aurait pas de stock disponible dans la région parisienne.

De convention expresse, il est admis par le TITULAIRE du présent Contrat, que le décompte de son temps d'intervention aura pour point de départ, les dates et heures d'appel, d'envoi de demande d’intervention par internet ou d’e-mail du représentant de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

Le Titulaire doit prévenir l’établissement de la présence, dans les locaux de personnes travaillant pour lui (sous-traitant, entreprise chargée de travaux, de contrôle, …). La présence de véhicules ( de type VL) est autorisée au niveau du quai de déchargement, sauf nécessité liée à la manutention, aux opérations de maintenance ainsi qu’aux travaux spécifiques. Dans ces cas un accord devra être trouvé avec le client qui devra en être informé à minima 8 jours ouvrés avant la date prévisionnelle des travaux.

Le coût des déplacements et des prestations effectuées en astreinte est compris au forfait P2.

Le TITULAIRE communique obligatoirement à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE le numéro de téléphone d'astreinte 7 jours avant la date de prise d’effet du contrat.

## Réclamations des occupants des batiments

Pendant la période effective de chauffage, le TITULAIRE sera contacté autant de fois que nécessaire par le représentant qualifié du Maître d’Ouvrage, pour signaler toutes réclamations.

Afin de traiter chaque réclamation, un représentant qualifié du TITULAIRE devra se rendre dans le bureau concerné pour examiner le bienfondé de la réclamation et ne pourra pas se contenter d’un passage en chaufferie. Dans le cas où il ne pourrait accéder au bâtiment, il devra laisser un avis de passage.

En cas de difficulté de contacter un occupant (pour prendre un RDV), le technicien doit faire un retour d’information écrit à la personne qui émet la demande.

Si le bien-fondé de la réclamation est ainsi établi, LE TITULAIRE pourra placer dans le bâtiment concerné un enregistreur de température.

La durée de l’enregistrement sera au minimum d’une semaine et sera éventuellement prolongée tant que la température intérieure ne sera pas rétablie à sa valeur contractuelle.

Ces relevés font obligatoirement l’objet d’un compte rendu remis sous quinzaine au Maître d’Ouvrage. L’absence de rendu de compte-rendu ouvrira lieu systématiquement à l’application de pénalités de type 1 par jour de retard, et ce sans relance préalable de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou de son AMO.

## Fourniture et gestion de l’énergie

### Fourniture et gestion de l’énergie

Dans le cadre de ses prestations, le TITULAIRE :

Informe la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE de toute dérive ou évènement ayant un impact sur le service ;

Conduit les installations de manière à obtenir la meilleure performance énergétique possible et une consommation d’énergie minimale.

#### Contrat PF

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE aura la responsabilité exclusive de négocier les Contrats d'approvisionnement d'énergie dans les meilleures conditions tarifaires.

## Petit entretien P2

Sont réputées incluses dans le poste "P2" toutes les prestations définies dans le CCTP et son Annexe 1, ainsi que celles prévues par le Guide de rédaction des Contrats Publics d’exploitation du chauffage en application de la décision n° 2007-17 du 4 mai 2007 du Comité exécutif de l’OEAP, la réglementation et les règles de l’art, dans la mesure où :

- Elles concernent des matériels et équipements existants réellement sur l'installation et appartenant à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ;

- Elles ne sont pas contredites par le présent CCTP, qui constitue un document prioritaire.

D’une manière générale, le TITULAIRE fera son affaire de l’accessibilité, y compris pour les installations en hauteur, à moins que l’accès aux installations ne puisse se faire dans des conditions satisfaisantes vis-à-vis de la sécurité du personnel d’intervention. Le TITULAIRE ne pourra se prévaloir d’accessibilité par nacelle ou échafaudage pour en facturer le coût au gestionnaire ou se soustraire à ses obligations.

### Planning prévisionnel des contrôles réglementaires

Il est demandé au TITULAIRE de transmettre à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou tout représentant légal de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE un planning prévisionnel et annuel des contrôles réglementaires que le TITULAIRE s’engage à réaliser sur le mois concerné. Ce planning sera transmis au plus tard 5 jours après le début du mois pendant lequel lesdits contrôles réglementaires seront effectués.

### Conduite et entretien

Le TITULAIRE :

- Assurera la conduite, la surveillance voire la télésurveillance/télégestion si existante et le réglage des éléments constituant les installations ;

- Surveillera périodiquement l'état des divers matériels constituant ces installations et notamment les canalisations visitables et accessibles, dont il a la charge ;

- Assurera la relève et l’entretien des compteurs, ainsi que l’analyse des index de consommation.

- Assurera le maintien en stock permanent de 15 convecteurs électriques à disposition exclusive de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

Dans les quatre mois suivant la prise en charge des installations puis à la fin de chaque exercice, le TITULAIRE devra mettre à jour les listes de matériel composant l’Annexe 3. Elles seront transmises au format .xls au TITULAIRE.

### Entretien courant des installations thermiques

L’entretien courant des appareils sera effectué pendant les jours ouvrés. Le TITULAIRE assurera :

- L'entretien courant pour l'ensemble des installations thermiques, ainsi que le nettoyage, le maintien en parfait état de propreté des locaux mis à sa disposition ;

- Les petites réparations, les réglages, le nettoyage, les graissages, la propreté, le ramonage des carneaux et le maintien en parfait état de propreté de toutes surfaces d'échange des chaudières, échangeurs ;

- le remplacement de petites pièces et consommables (≤ 150 €HT prix facturé par le fournisseur du prestataire, remise déduite, hors main d’œuvre) comme les fusibles, contacteurs, courroies, purgeurs, thermomètres, vannes à boisseaux, robinetterie, etc. ;

- La mise au repos des installations pour les périodes de non-utilisation et la fourniture des matières nécessaires à l’entretien des générateurs et à la bonne conservation des matériels pendant ces périodes. À cet effet, le TITULAIRE vérifiera par des visites systématiques, que les installations ne subissent aucune détérioration de quelque origine qu'elle soit ;

- L’établissement des rapports et comptes rendus.

Le TITULAIRE assure également le nettoyage des locaux et des matériels, la remise en état, s'il y a lieu, de parties de calorifuge des conduites en chaufferie, la vérification et graissage des pompes et garnitures, dans la totalité des installations.

Le TITULAIRE devra aussi une fois par an, manœuvrer l’intégralité des vannes en chaufferie et consigner cette opération dans le livret de chaufferie.

Les réseaux de distribution et d'émission de chaleur, ainsi que les filtres et clapets, seront tenus en bon état et le TITULAIRE assurera, s'il y a lieu, et sous son entière responsabilité, leur nettoyage, rinçage, désembouage et protection, notamment si les résultats obtenus, lors de l’analyse annuelle, sont mauvais.

Le TITULAIRE veillera au dégazage permanent des installations.

Un détartrage des chaudières sera effectué aussi souvent que nécessaire.

L'état des canalisations sera constaté par le TITULAIRE, au moyen de manchettes témoins lorsque les installations en sont munies.

En tout état de cause, l'entretien courant, tel que défini au présent article, est considéré pouvoir être effectué par le personnel affecté normalement à la conduite, à la surveillance et à cet entretien des installations.

Tout manquement aux conditions ci-dessus définies sera considéré comme un manquement grave aux obligations d'entretien entraînant droit à pénalité pour non-respect des engagements contractuels.

### Équilibrage

Chauffage :

Le maintien de l’équilibrage des installations est une obligation permanente du TITULAIRE. Il doit :

- En assurer la charge technique et financière dans le cadre du présent contrat, de manière à assurer l'uniformité des températures ;

- En vérifier périodiquement les résultats par le contrôle des températures intérieures ;

- Ne pas permettre des écarts de température supérieurs à + 1°C en valeur absolue ;

- Faire en sorte de maintenir les réglages inviolables.

Cet équilibrage se fera par action sur les robinets, vannes ou tés de réglage existants, après contrôle des températures dans les locaux chauffés, et des écarts de température constatés sur le fluide caloporteur.

Le TITULAIRE permettra à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE d'en vérifier l'efficacité par des relevés ou enregistrements de température dans les locaux choisis en commun accord. Ces relevés seront effectués contradictoirement par les parties et conformément aux usages, aux jours et heures fixés d'un commun accord, ils seront consignés dans un procès-verbal signé des parties.

Le maintien de l’équilibrage ne sera possible que si la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE dispose des données d’équilibrage initiales.

### Traitement d’eau

La prestation due au présent contrat comprend la fourniture et la mise en œuvre des produits chimiques nécessaires au traitement des eaux de chauffage.

#### Chauffage

La prestation due au présent contrat comprend la fourniture et la mise en œuvre des produits chimiques nécessaires au traitement des eaux de chauffage pour lutter contre l’entartrage, la corrosion et l’embouage des installations.

Le traitement devra obligatoirement faire l’objet d’un avis technique du CSTB. D’une manière générale, le pH et le TH seront conformes aux valeurs exigées par les fabricants de chaudière comme condition de leur garantie.

Sauf préconisations particulières des fabricants, les valeurs à respecter pour l’eau de chauffage sont les suivantes :

- pH compris entre 9 et 11

- TH inférieur à 5°f

- Fer inférieur à 5 mg/l

- TA compris entre 5 et 30 °f

- TAC compris entre 10 et 60 °f

Il sera prévu un minimum d’une visite annuelle avec analyse physico chimique complète des eaux de chauffage. Les paramètres analysés seront à minima les suivants :

- Paramètres organoleptiques : couleur et aspect

- pH

- conductivité (mS/cm)

- TH (°f)

- TA (°f)

- TAC (°f)

- Fer (mg/l)

- MES (mg/l)

La première analyse d’eau des réseaux de chauffage sera effectuée par le TITULAIRE au plus tard trois mois après la prise en charge(soit le 2 mai 2026)  des installations. Le non-traitement éventuel des réseaux de chauffage avant la prise d’effet du contrat ne libère pas le TITULAIRE de ses obligations. Les risques ont été mesurés par le TITULAIRE et pris financièrement en compte dans le montant de la prestation P2.

Les résultats des analyses seront communiqués à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE dans les dix jours suivant la réception des résultats par le TITULAIRE. Si les analyses ne sont pas satisfaisantes, le TITULAIRE devra traiter les réseaux en conséquence et réaliser des contre-analyses.

Si le TITULAIRE constate, via les analyses d’eau ou ses observations sur site, un phénomène d’embouage en cours, le TITULAIRE prendra en charge l’injection de dispersant à action lente si l’installation est équipée d’un pot à boue avec tamis et barreaux magnétiques. Dans le cas contraire, il soumettra à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE un devis de travaux complémentaires visant à installer ce type de matériel.

Remarque : la prestation comprend également l’entretien et l’approvisionnement en consommable des équipements de traitement d’eau situés sur les appoints d’eau chauffage et sur les réseaux de distribution.

### Thermomètres et manomètres en chaufferie / sous-station

Le TITULAIRE devra installer les thermomètres à doigts de gant suivants si ces derniers sont absents des installations :

- Départ chauffage – retour chauffage

Le TITULAIRE devra installer les manomètres dédiés aux chaudières si ces derniers sont absents des installations.

Le remplacement des thermomètres défectueux ou l’ajout des thermomètres manquants sera à prendre en charge dans le poste P2.

### Pompes puisard en parties communes

Le TITULAIRE assurera l’entretien des pompes puisard situées en chaufferies et sous-stations.

### Compteurs de fluide et d’énergie

Dans le mois suivant la prise en charge des installations, le TITULAIRE installera sans frais supplémentaires les compteurs qui pourraient être manquants et nécessaires au calcul de l’intéressement (production d’eau chaude et appoint chauffage).

Ces compteurs serviront au bon déroulement du présent contrat.

Dans le cadre des prestations de service P2, le TITULAIRE confiera la vérification des compteurs utilisés pour la facturation au constructeur ou à une Société agréée par lui, conformément à la réglementation en vigueur. Cette société procédera au minimum à une visite de contrôle et d'entretien annuel, faisant l'objet d'un rapport transmis dans un délai d'un mois à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

Le TITULAIRE réalise l’entretien et le relevé mensuel des compteurs volumétriques (ECS, appoint d’eau, gaz) et d’énergie situés dans les locaux techniques. Un relevé sera également effectué en début et en fin de saison de chauffe.

Les index devront être transmis à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE avant le 10 du mois suivant, sous peine d’application des pénalités prévues au CCAP.

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE et le TITULAIRE se réservent mutuellement et individuellement le droit de vérifier à tout moment le bon fonctionnement des compteurs. Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge respectivement de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou du TITULAIRE (à la charge de celui qui a commandé la vérification) si le compteur est conforme aux normes du fabricant et à celle du TITULAIRE, dans le cas contraire.

En cas de défaillance ou de déréglage manifeste d'un compteur, le TITULAIRE est tenu de le signaler d'urgence à la personne publique. II dispose d'un mois pour assurer à ses frais, sa remise en état ou son remplacement par un appareil similaire.

### Contrôle des températures ambiantes et d’ECS

#### Contrôle de température ambiante

Sur demande de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou de son représentant, le TITULAIRE devra effectuer un relevé de température chez un occupant / dans un bâtiment. La fiche de relevée devra être transmise à la personne ayant émis la demande.

#### Enregistrement de température ambiante

Le TITULAIRE doit, suite à des plaintes utilisateurs ou sur demande d’un représentant de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, en cas de doute quant à des surchauffes ou sous chauffes éventuelles, la pose d’enregistreurs électroniques afin de relever les températures des zones concernées par les plaintes sur une période d’une semaine environ.

Le TITULAIRE sera tenu de poser ces enregistreurs dans les 24h suivant la demande du CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

Pour un maximum de suivi 5 enregistreurs seront en permanence sur site. Ceux-ci devront être reliés à une plateforme permettant de vérifier les données en temps réel. De plus des fichiers commentés seront envoyés mensuellement à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE et à son représentant s’il existe.

Le traitement des données sera effectué par le TITULAIRE et un rapport de synthèse sera envoyé à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE après chaque pose. Ce rapport comprendra l’ensemble des données relevées ainsi que quelques éléments statistiques afin d’améliorer la compréhension générale.

### Entretien des installations de ventilations (CTA, VMC, EXTRACTEURS,HOTTES)

LE TITULAIRE doit le maintien en parfait état de fonctionnement des installations. Pour cela il devra entre autres

- Le contrôle de leur bon fonctionnement et vérification annuelle des débits règlementaires,

- Le nettoyage des bouches de VMC sera fait à minima 1 fois par an et selon besoin plus de fois

- Le maintien de l’équilibrage aérauliques

- Nettoyage des caissons, filtres … CTA trimestriel

- L’entretien régulier et le remplacement des filtres CTA (Par contrôle visuel ou Delta P)

Un nettoyage des gaines sera réalisé au minimum une fois durant le marché .

Il est à noter que le démontage de faux plafond ou autres prestations pour accéder aux caissons et au gaines dans la cadre de l’entretient est à la charge du TITULAIRE dans son P2.

### Entretien des climatisations

Au titre de son marché LE TITULAIRE devra assurer toutes prestations relatives au bon entretien de l’ensemble des matériels de climatisations (groupe froid, etc…), y compris toutes fournitures (fluides, huile, filtre…).

Il assurera annuellement les contrôles d’étanchéité des circuits.

Les évaporateurs et condenseurs seront contrôlés périodiquement suivant les préconisations des constructeurs.

Il devra également un devoir de conseil concernant l’évolution réglementaires des gaz frigoriques utilisés.

### Entretien des VAV /Ventilo-Convecteurs

Le Titulaire devra un contrôle régulier de ces équipement et un nettoyage complet semestriel.

### Obligations réglementaires

#### Disconnecteurs

Le TITULAIRE doit effectuer le contrôle annuel des disconnecteurs et devra communiquer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ce contrat de maintenance. Les rapports de visite sont aussi transmis. Le Titulaire doit effectuer, dans le cadre du contrat, la mise en place des disconnecteurs manquants aux points de remplissage, et le remplacement des disconnecteurs non conformes, conformément à la réglementation. Ce poste est compris dans le P2.

#### Contrôles réglementaires

Le TITULAIRE produira une attestation d’entretien annuel pour les chaufferies dont la puissance installée est comprise entre 4 et 400 kW. L’attestation sera conforme à l’arrêté du 15/09/09 et aux articles 224-41-4 à 224-41-9 du code de l’environnement modifié par le Décret n° 2009-649 du 9 juin 2009. Cette attestation sera insérée dans le cahier de chaufferie et une copie sera transmise à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

Le TITULAIRE procédera au contrôle annuel de l’étanchéité des circuits de distribution du gaz naturel, conformément aux arrêtés du 23/01/2004 (article GZ 30) et 22/11/2004 (article CH 58).

Pour les chaufferies dont la puissance est comprise entre 400 kW et 20 MW, le TITULAIRE fera réaliser tous les deux ans un contrôle de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité COFRAC. Ce contrôle sera conforme aux articles 224-21 à 224-41 du code de l’Environnement modifié par le décret n° 2009-648 du 9 juin 2009. Le rapport biennal de contrôle de l’efficacité énergétique sera produit dès la première année du contrat. Il sera intégré dans les cahiers de chaufferie concernés et une copie sera transmise à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

Le TITULAIRE réalisera chaque année une thermographie infrarouge des armoires électriques associées aux équipements inclus au contrat.

Le TITULAIRE réalisera selon la réglementation, les contrôles périodiques des échangeurs dont le volume primaire est > 10 litres.

Le TITULAIRE réalisera chaque année un contrôle des détections gaz et incendie situées dans les chaufferies.

#### Autres contrôles

Les autres contrôles des installations sont aussi à la charge du Titulaire :

- contrôle des compteurs (énergie, eau, gaz),

- analyse de l’eau des circuits de chauffage.

- Tout autre contrôle nécessaire

Ces contrôles devront être réalisés à minima annuellement et/ou selon la réglementation/ les règles de l’art.

### Carnet de chaufferie

Le TITULAIRE tiendra à jour pour chaque lieu technique :

- Un carnet de chaufferie non dématérialisé (décret n° 74.415 du 13 mai 1974, et arrêté du 20 juin 1975). Toutes les informations concernant les visites du TITULAIRE doivent y être impérativement consignées en détails (contrôle de combustion, relevé de température, vérifications effectuées, type de prestations effectuées…).

Chaque intervention hors chaufferie et sous station fera l’objet d’un compte-rendu dans le livret de chaufferie.

Le livret de chaufferie sera obligatoirement en format papier.

## Gros entretien P3

### Généralités

Le Gros Entretien P3 est l'obligation pour le TITULAIRE de réparer ou de remplacer à l'identique ou à fonction identique, de façon à maintenir l'installation en bon état de fonctionnement continu, tout matériel déficient entrant dans le périmètre du contrat, sans exception. Il est mis en œuvre sans préjudice des recours du TITULAIRE contre les responsables des dommages éventuellement constatés et de l'indemnisation à recevoir des assurances auxquelles il ne se substitue pas.

Il comprend deux types d'interventions qui sont :

- les interventions urgentes, constituées principalement par les réparations ou remplacements, suite à un incident remettant en cause la continuité du service ;

- les interventions non urgentes, préventives ou curatives, nécessaires au maintien ou à l'amélioration, dans le temps, du bon fonctionnement de l'installation.

### Obligations du TITULAIRE

Le TITULAIRE est réputé connaître les ouvrages couverts par le Gros Entretien P3. En conséquence, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel ou de l'exécution des travaux.

Le TITULAIRE reconnaît que les redevances afférentes à la Garantie Totale sont suffisantes pour lui permettre d'assurer cette charge.

Le TITULAIRE a l'obligation de remplacer tout matériel atteint de vétusté physique, c'est-à-dire, tout matériel qui, malgré un entretien correct, n'est pas en mesure d'assurer la fonction initiale ni d'être réparé.

Le TITULAIRE est tenu de procéder au remplacement des matériels concernés par du matériel neuf, identique ou similaire, ainsi qu'à sa remise en route dans les plus courts délais d'exécution. En particulier, le TITULAIRE doit le remplacement à fonction identique et à performance améliorée des matériels n'étant plus fabriqués : cette opération s'effectuera au titre du Gros Entretien P3 sans qu'aucune participation supplémentaire à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ne puisse être exigée. Il est en outre stipulé que tout remplacement de matériel défectueux devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur, sans qu’aucun surcoût ne puisse être imputé à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE. C’est notamment le cas des pompes qui devront être remplacées par des pompes à variation de vitesse. Les chaudières actuellement en place devront aussi être remplacées par des chaudières à condensation avec réfection du tubage dans le cadre du P3.

Il est demandé au TITULAIRE d’avoir en sa possession un stock minimum d’équipements afin d’intervenir dans les plus brefs délais et de ne pas dépendre des délais de commandes des fournisseurs (Plaques d’échangeurs, circulateurs chauffage, vanne 3 voies de régulation, etc.)

Pour les interventions urgentes, le TITULAIRE doit informer le plus rapidement possible la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE :

- Du motif de la panne ;

- Des conséquences prévisibles pour les occupants

- Des délais de réparation.

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE peut à tout moment procéder à toutes vérifications utiles ou faire contrôler les travaux réalisés par un organisme de son choix. Ces contrôles ne dégagent en rien la responsabilité du TITULAIRE qui est pleine et entière. En cas de défaillance, le coût du contrôle sera à la charge du TITULAIRE.

Le TITULAIRE est juge des dépenses de gros entretien à engager qui devront être réalisées en toute transparence. Il devra tenir compte des remarques que la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou son représentant lui fera éventuellement sur l'opportunité d'engager certaines dépenses, en particulier celles concernant toutes les interventions non urgentes.

En outre, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE délègue au TITULAIRE tout droit de recours qu'il détient en particulier à l'encontre des constructeurs, fournisseurs et fabricants de matériel. Il s'engage à le faire bénéficier des indemnités reçues de ses assureurs pour les dommages ayant atteint les installations et réparés aux frais avancés du TITULAIRE au titre du Gros Entretien. Il le subroge dans ses droits à indemnisation au titre de ces assurances.

Enfin, tous les travaux effectués au titre du Gros Entretien comprennent implicitement la remise en état (propreté des locaux, réfection des abords, réparation des dégradations) des locaux, installations ou abords non concernés par les travaux mais ayant subi des dégradations inhérentes à la réalisation de ces travaux.

La mise à jour des schémas de principe est comprise dans le P3.

### Contenu et limites

Les limites de prestation du poste P3 sont définies dans les tableaux suivants

| . PRESTATIONS de garantie totale | P3 |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTION DE CHALEUR |  |  |
| Local (Chaufferie, Sous-station, Local technique) |  |  |
| Porte | INCLUS |  |
| Ventilation haute | INCLUS |  |
| Ventilation basse | INCLUS |  |
| Peinture mur |  | EXCLU |
| Peinture sol |  | EXCLU |
| Peinture plafond |  | EXCLU |
| Raccord pompier |  | EXCLU |
| Eclairage local | INCLUS |  |
| Schéma de principe | INCLUS |  |
| Puisard et pompe | INCLUS |  |
| Energie |  |  |
| Poste comptage/détente GAZ |  | EXCLU |
| Réseaux extérieur GAZ en aval | INCLUS |  |
| Crépines ,vanne police, pompes de transfert (liste non exhaustive) des chaufferies fioul | INCLUS |  |
| Coffret de coupure gaz complet (coffret, verre, vanne, …) | INCLUS |  |
| Protection mécanique | INCLUS |  |
| Coffret de coupure électrique complet (coffret, verre, sectionneurs, …) | INCLUS |  |
| Câble en aval | INCLUS |  |
| Protection mécanique | INCLUS |  |
| Sous comptages | INCLUS |  |
| Production |  |  |
| Ensemble du matériel de production de chaleur destiné au chauffage ou à la production d'ECS | INCLUS |  |
| Ensemble du matériel présent nécessaire au fonctionnement (directement ou non) de la production, de la distribution et de la régulation, destiné au chauffage des locaux | INCLUS |  |
| Ensemble des réseaux : fluide primaire chaud, chauffage régulé ou non, eau froide traité et non traitée, eau chaude sanitaire, circuit gaz, évacuation des appareils nécessaires au fonctionnement | INCLUS |  |
| Circuits électriques basse tension et très basse tension | INCLUS |  |
| Supportage, calorifuge, protection anti-corrosion et maintien de l'aspect esthétique de toutes canalisations et accessoires définis ci avant | INCLUS |  |
| Conduits de fumée intérieurs et carneaux métalliques | INCLUS |  |
| Eléments métalliques en chaufferie, sous stations ou local technique (regard, escalier, trappe, …) |  | EXCLU |
| Tout appareil de contrôle et mesure installé | INCLUS |  |
| Tout compteur | INCLUS |  |
| Disconnecteurs hydrauliques réglementaires | INCLUS |  |

| PRESTATIONS de garantie totale | P3 |  |
| --- | --- | --- |
| Réseaux de distribution DE Chauffage, ET D’ECS collective (dont bouclage). |  |  |
| Réseaux de distribution (canalisations, accessoires, calorifuge) |  |  |
| - en cave | INCLUS |  |
| - en vide sanitaire | INCLUS |  |
| - en local non chauffé | INCLUS |  |
| - en local chauffé | INCLUS |  |
| Colonnes de distribution et vannes de pieds de colonne | INCLUS |  |
| Réseaux de distribution d’ECS dans les locaux |  | EXCLU |
| Émetteurs et accessoires |  |  |
| Corps de chauffe statique | INCLUS |  |
| Corps de chauffe dynamique (ventilo convecteurs) | INCLUS |  |
| Prise d'air neuf | INCLUS |  |
| Aérothermes depuis vannes d'arrêt | INCLUS |  |
| Robinets de radiateurs manuel ou thermostatique | INCLUS |  |
| Accessoires (purgeur té de réglage et autres) | INCLUS |  |
| Canalisations, robinetterie et accessoires du corps de chauffe | INCLUS |  |
| Régulation terminale | INCLUS |  |
| Traitement d'eau des installations de chauffage |  |  |
| Appareil de traitement chauffage quel qu’il soit | INCLUS |  |
| Tout compteur | INCLUS |  |
| Disconnecteurs hydrauliques réglementaires | INCLUS |  |
| nota: tout dispositif non mentionné ci avant est implicitement inclus dans le P3 |  |  |

Le Titulaire a également pour obligation d’assurer au titre de la garantie totale P3, la remise en état des locaux, installations ou abords non concernés par les travaux mais ayant subi des dégradations lors de la réalisation des travaux de P3.

### Plan de renouvellement

Le plan de renouvellement, remis par le Titulaire à l’appui de son offre, constitue le programme contractuel minimum de renouvellement des installations. Le plan de renouvellement définit les échéances prévisionnelles de remplacements des matériels. Ce programme tient compte de la durée de vie des matériels couramment admise par les usages professionnels.

### Travaux d’amélioration (P5)

Le TITULAIRE pourra solliciter la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE concernant un accord de financement supplémentaire hors P3, lorsqu'il envisagera de poser, sur une installation, du matériel qui, allant au-delà du simple remplacement, entraînerait un surcoût.

Si le TITULAIRE obtient cet accord, il pourra alors réaliser les travaux et facturer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE le montant, préalablement agréé de celui-ci, qui correspond à l'amélioration technologique apportée à l'installation par ce matériel mis en œuvre.

Il en est de même lorsque le matériel à remplacer ne fait pas partie du matériel pris en charge au titre du P3. À ce titre, le TITULAIRE établira un devis à la charge de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE détaillant la part main d’œuvre, de la part fourniture

Dans la mesure du possible, tous les travaux d’amélioration devront être présentés pour avis à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE et/ou à son AMO avant octobre de chaque année.

### Procédures à respecter

#### En cours d’exercice

Excepté en cas d’urgence, les travaux à réaliser au titre du P3 doivent respecter la procédure suivante :

- Elaboration d’une étude chiffrée (caractéristiques techniques, coût du matériel et de la main d’œuvre de pose, incidence sur le coût d’exploitation) ;

- Présentation d’un devis détaillé à l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage copie à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, séparant bien la fourniture du matériel et la main d’œuvre avant tout commencement de travaux, avec la définition d’un planning prévisionnel de réalisation ;

- Acceptation du devis par les services techniques du Maître d’Ouvrage ou de son représentant (par courrier électronique, ou courrier) ;

- Production des factures et feuilles d’attachement pour inscription au compte P3. Les dates exactes de fin des travaux devront être inscrites sur les feuilles d’attachement afin de valider la date de début de garantie des équipements installés.

Le Maître d’Ouvrage bénéficiera des garanties des fabricants sur tous les matériels installés.

Le non-respect de cette procédure entraîne l’impossibilité d’inscrire sur le compte P3 une dépense au titre des travaux concernés.

En cas d’urgence pour les biens ou les personnes, des travaux peuvent être réalisés sans validation écrite de l’AMO  s’il est présent et par simple accord de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE. La procédure de validation du devis P3 sera mis en place en aval des travaux.

Le TITULAIRE ne saurait se prévaloir d’un quelconque retard apporté à la livraison de matériel de rechange pour échapper aux pénalités consécutives à une interruption ou une insuffisance de fourniture de chaleur, telles que définies au C.C.A.P.

Une visite des installations sera réalisée au moins une fois par an, par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou son représentant, en présence de l’exploitant. Ces visites seront programmées d’un commun accord, durant la saison de chauffe.

#### En fin d’exercice

Deux (2) mois au plus tard après la fin de chaque exercice (soit le 28 février N+1) le TITULAIRE devra fournir un bilan complet des travaux P3 réalisés (voir CCAP et CCTP). Chaque ligne d’imputation P3 comprendra :

- La nature des travaux réalisés ;

- Le prix d’achat et de vente du matériel avec mise en évidence du coefficient d’entreprise renseigné à l’Acte d’Engagement ;

- Le prix d’achat et vente de la sous-traitance, affecté du coefficient d’entreprise renseigné à l’Acte d’Engagement ;

- La quantité et le taux horaire de la main d’œuvre, dont la valeur est précisée à l’Acte d’Engagement.

Chaque ligne devra être justifiée par la fourniture des factures d’achat (matériel et sous-traitance).

Ce bilan devra être fourni au plus tard le 15 février de l’année N+1.

### Devenir du matériel

Tout matériel renouvelé par le TITULAIRE, pour tout ou partie dans le cadre de la garantie P3, deviendra propriété de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE dès sa réception et bénéficiera dès lors des termes de la garantie P3 et des prestations P2.

Le TITULAIRE pourra demander une révision des prix P2 et P3 pour tout matériel installé en sus ou en complément des appareils déjà présents en chaufferie, hors cas de remplacement desdits matériels : il devra cependant au préalable avertir la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE des incidences que la mise en place de ces nouveaux appareils aura sur les coûts P2 et P3. Après accord de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, ces modifications seront contractualisées par voie d'avenant.

### Fonctionnement du compte P3

Le TITULAIRE pourra exiger que le solde positif du compte GARANTIE TOTALE, dès lors qu’il excède un montant de 10 000 Euros Hors Taxes, soit garanti par une caution bancaire réactualisée tous les ans. Ce document devra être fourni dans le rapport annuel d’exploitation.

Si le TITULAIRE n’est pas en mesure de fournir ce document sous 30 jours après mise en demeure, le marché pourra être résilié de plein droit sans aucune compensation.

Le TITULAIRE a pour obligation la tenue d’un compte d’exécution du P3 facilement contrôlable.

Au crédit du compte figurent les sommes versées par le Maître d’Ouvrage au titre du P3.

Au débit du compte figurent les dépenses réalisées au titre du P3 prises en compte de la manière suivante :

- Pour les travaux prévus au plan de renouvellement, les dépenses inscrites au compte P3 sont celles fixées par le plan, révisées selon la formule définie à l’article 6.2.3 du C.C.A.P. ;

- Pour les travaux non prévus au plan de renouvellement :

  - Prix « remisé » pour la fourniture ;

  - L’attestation de service fait

### Certificat d’Economies d’Energie

Le TITULAIRE remet, lorsque l’intervention souhaitée y est soumise, une note de calcul des kWh-Cumac d'Energie telle que définie dans l’arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’énergie. Ceux-ci sont établis par le TITULAIRE, leur propriété restante celle de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

Le TITULAIRE devra remettre à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE tous les documents nécessaires pour la valorisation des CEE.

## Devoir de conseil

### Sécurité - conformité

D'une façon générale, il est attendu du TITULAIRE qu'il joue pleinement son rôle de conseil technique.

Ainsi, le TITULAIRE devra avertir par écrit la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE :

- De l'évolution de la réglementation et examinera avec lui les éventuelles conséquences sur les installations et les conditions d'exploitation ;

- Des anomalies constatées lors de ses visites et relevant de la conformité des installations à la réglementation en vigueur ;

- des améliorations ou modifications que doivent subir les installations et les locaux pour satisfaire à la réglementation en vigueur ;

- des contrôles et visites réglementaires à effectuer mais non listés dans le paragraphe 3.6.12 du présent CCTP.

Le TITULAIRE est également tenu d'informer immédiatement la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE lorsqu’il détecte une anomalie (de fonctionnement, d'utilisation ou intrinsèque à l'appareil) pouvant avoir des conséquences pour le fonctionnement, la disponibilité, ou la sécurité des appareils et des personnes.

### Économies d’énergie

Le TITULAIRE analysera avec la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE les diverses mesures susceptibles de conduire à des économies d’énergie et le fera bénéficier de son expérience acquise sur d’autres installations. Les propositions du TITULAIRE seront synthétisées dans le rapport annuel et accompagnées d’un estimatif d’investissement et d’économie annuelle.

## Rapport de fin d’exercice

Le TITULAIRE doit remettre à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE et à son représentant, avant le 28 février N+1, un bilan de l’année de chauffe écoulée.

Le bilan annuel devra notamment faire figurer :

- Les listes de matériel à jour,

- Les dates d’allumage et d’arrêt du chauffage ;

- l’état des personnels (nombre et qualifications) affectés aux sites,

- Un tableau de synthèse des dates des relevés mensuels des compteurs, des valeurs des index et des consommations mensuelles correspondantes ;

- Les analyses d’eau physico-chimique des réseaux chauffage,

- Les analyses d’eau bactériologiques ;

- Les PV de ramonage ;

- Le tableau récapitulatif des contrôles réglementaires et les rapports de contrôles du matériel :

  - PV annuel de contrôle des disconnecteurs ;

  - Attestation annuelle d’entretien des chaudières (4 à 400 kW) ;

  - Rapport biennal de contrôle périodique de l’efficacité énergétique (>400 kW) ;

  - PV annuel de contrôle de l’étanchéité des circuits de gaz naturel ;

  - PV de contrôle des détections gaz;

  - PV de contrôle des échangeurs soumis aux inspections périodiques ;

  - …

- La synthèse présentant les travaux réalisés ainsi que les évolutions souhaitables des installations en matière de sécurité, d’économie d’énergie et de pérennité de fonctionnement ;

- Le bilan financier du compte P3 pour l’année écoulé et pour chacun des sites ;

- Le bilan financier du compte P3 depuis le début du contrat (solde P3) ;

- Les préconisations et l’enveloppe travaux hors P3 pour l’année N+1 ;

- Le plan de renouvellement recalé pour la durée du contrat restant à courir en fonction des travaux réalisés au cours des saisons précédentes.

## Contrôle de l'exploitation

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou toute personne ou organisme délégué(e) par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE contrôle la bonne exécution du présent contrat. Des agents de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou délégués par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, pourront pénétrer à toute heure dans les locaux techniques, accompagnés ou non du TITULAIRE, les clefs ou un pass général leur sera remis. Ces agents ne devront en aucune façon intervenir eux-mêmes sur les appareils.

Un suivi budgétaire de tous les postes P2 et P3 sera assuré par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou par son mandataire. Le TITULAIRE aura l’obligation de transmettre tous les renseignements qui lui seront demandés concernant ces différents postes P2 et GER P3, à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou à son mandataire.

Le TITULAIRE rendra compte de la bonne marche des installations et se prêtera à toutes visites et contrôles demandés. De plus, le TITULAIRE s’engage à tenir compte des observations formulées et devra exécuter les travaux qui lui incombent dans le meilleur délai. Les rendus seront à faire sous 15 jours après réception du rapport de l’AMO.

Il est à noter qu’une visite de l’intégralité des sites sera réalisée annuellement par l’AMO et le TITULAIRE est tenu de l’accompagner lors de chaque demande.

## Relations avec la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE

### Responsable du contrat

Le TITULAIRE désignera, dès la passation du contrat, un unique responsable technique qui est l’interlocuteur direct et privilégié de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou de ses représentants.

Il doit être joignable durant la totalité de l’exécution des prestations. Il est présent sur site sur convocation de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE et a un pouvoir suffisant pour engager la responsabilité du TITULAIRE.

Il est notamment responsable :

- Du respect des plannings ;

- Du contrôle de la qualité des prestations ;

- De l’organisation du travail ;

- Du suivi du contrat de façon générale ;

- De l’information auprès de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ;

- De la discipline et du respect des consignes par le personnel intervenant.

Son identité, ses références et capacités professionnelles figurent dans le mémoire technique du TITULAIRE. Il est présenté aux services de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE dès la notification du contrat et son remplacement (hors urgence ou impossibilité liée aux circonstances) doit être signalé préalablement à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE qui décidera d’agréer ou non son remplaçant.

Lors de ses absences pour congés ou autres raisons, le responsable technique est obligatoirement remplacé, sans délais, par un agent disposant des compétences et moyens d’intervention a minima équivalents à ceux du responsable technique TITULAIRE.

### Réunions d’exploitation

Le TITULAIRE devra être présent à toutes les réunions d’exploitation organisées par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE ou son délégué. Elles se dérouleront au siège de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE.

L'ordre du jour de ces réunions comprendrons notamment l'examen :

- du déroulement de l’exploitation courante,

- des actions entreprises, et des actions à entreprendre dans le cadre du P2 ;

- des travaux entrepris et ceux à entreprendre dans le cadre du P3 ou hors P3.

Ces réunions seront semestrielles Des réunions supplémentaires pourront être organisées par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE autant que de besoin et le TITULAIRE ne pourra s’y soustraire.

### Interruption du service

Chaque intervention est programmée de manière à ne pas provoquer de gêne aux usagers, et notamment éviter toute interruption de service (chauffage et ECS). Dans le cas contraire, le TITULAIRE en sera financièrement redevable.

Néanmoins, toute intervention programmable nécessitant une interruption de service doit faire l’objet d’une demande formelle préalable, a minima quinze (15) jours ouvrés avant l’intervention, du TITULAIRE à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, précisant notamment :

- la nature et l’étendue de l’intervention ;

- le planning d’intervention (précisant la durée d’interruption du service) ;

- les moyens humains et techniques prévus pour l’intervention.

Le TITULAIRE est chargé d’avertir les occupants de l’interruption du service, au moins sept (7) jours avant l’intervention. Un affichage sera mis en place dans les résidences concernées au minimum 48h avant la coupure. Celle-ci sera limitée à la plage horaire 9h-17h.

## Procédure en cas de sinistre

En cas de sinistre le TITULAIRE a pour les installations relevant de sa compétence telles que décrites dans le contrat, la responsabilité :

- De déclencher toutes les actions nécessaires de sauvegarde ;

- De mettre en œuvre tous les moyens utiles de secours et / ou de remplacement ;

- De prévenir le gestionnaire.

En particulier, en cas de panne supérieure à 24 heures entraînant une coupure de chauffage ou d’ECS, le TITULAIRE doit prévoir des moyens de secours pour la production de chauffage et d’ECS par convecteur électrique, ou tout autre moyen de production de chaleur et d’ECS. Le TITULAIRE doit assurer un minimum de confort aux occupants.

Si l’origine du sinistre ou de la rupture de la continuité du service est de sa responsabilité (panne par exemple), la mise en œuvre des moyens de secours est à sa charge.

## Remise des installations en fin de contrat

À l'expiration du contrat, le TITULAIRE remettra à la disposition de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, toutes les installations confiées.

Ces matériels et installations comprendront non seulement ceux qui auront été mis en place à l'origine ou qu'il aura renouvelés au cours de l'exploitation, mais également tous les matériels complémentaires qu'il aura pu installer à l'origine de son exploitation ou en cours de celle-ci, avec l'accord de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, sans qu'aucune indemnité puisse être réclamée pour ceux-ci par le TITULAIRE, sauf s'il en a été convenu autrement au moment de leur installation.

Le TITULAIRE s'engage à laisser, en fin d'exécution du contrat, les matériels ou équipements en état normal d'entretien et de fonctionnement et à restituer toute la documentation qui lui a été remise en début de contrat ou constituée par lui au cours du contrat. Tous les documents d'exploitation et de maintenance sont remis à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE. La remise concernera par ailleurs les moyens d’accès aux locaux (clés).

Trois mois avant l'expiration du contrat, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE pourra demander l’établissement d’un procès-verbal contradictoire de l'état des lieux et des matériels ou équipements et de leur niveau d'entretien, avec la présence éventuelle de tout expert désigné par lui-même.

Le TITULAIRE dispose d'un mois pour lever les réserves formulées dans le procès-verbal. Dans le cas contraire, les travaux de remise en état peuvent être assurés par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE à la charge du TITULAIRE. Le paiement de ces travaux est assuré par une réfaction sur les dernières factures ou par tout autre moyen.

A la date de fin de contrat, le TITULAIRE doit avoir effectué l'entretien de fin de saison permettant aux installations de démarrer une nouvelle saison.

# OBLIGATIONS De la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE met à la disposition exclusive du TITULAIRE, à titre gratuit, pendant toute la durée d'exécution du contrat :

- les locaux des chaufferies et sous-stations ;

- les installations décrites dans le présent CCTP.

À cet effet, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE fournira, en nombre défini dans les PV de prise en charge des installations, les clefs, télécommandes, badges, etc. d’entrées des immeubles, d’accès aux installations, et de cadenas d’échelle. Le TITULAIRE a la responsabilité d’en équiper son personnel.

Si le TITULAIRE souhaite installer un dispositif particulier (tubes scellés dans le mur par exemple), il devra auparavant demander l’accord de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE et les travails correspondants seront à sa charge.

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE :

- s'interdit d'utiliser à d'autres fins les locaux et installations mis à la disposition du TITULAIRE ;

- maintient clos et couverts et en bon état les locaux mis à la disposition du TITULAIRE ;

- assure à ses frais toutes les prestations et fournitures, telles que l’eau, l’électricité, qui ne sont pas à la charge du TITULAIRE, et qui sont nécessaires à la bonne marche des installations ;

- fournit au TITULAIRE toutes informations nécessaires à la bonne exécution des prestations ;

- informe le TITULAIRE de toutes modifications des personnels en relation avec lui ;

- doit rendre, à ses frais, les installations conformes à la législation ou réglementation en vigueur.

# CONDITIONS TECHNIQUES

## Chauffage des locaux

### Température contractuelle

Les températures s'entendent en régime établi, portes et fenêtres fermées, locaux secs, meublés et occupés suivant leur destination et pour une vitesse des vents normale.

L'écart avec les températures intérieures exigées ne devra pas être supérieur à 2°C sous peine de pénalités telles que décrites dans le CCAP.

Régime normal :

Pendant la période effective de chauffage, le TITULAIRE assurera, dans tous les locaux chauffés y compris les plus défavorisés, les températures contractuelles telles que définies dans le chapitre  et ce tant que la température extérieure n'est pas inférieure à la température extérieure de base (-7°C).

Dans le cas où la température extérieure s’abaisserait au-dessous de la température extérieure de base, le TITULAIRE assurera le meilleur chauffage compatible avec la puissance des installations et leur sécurité de fonctionnement. Toutes les températures intérieures à garantir sont des températures sèches.

Régime hors gel :

Lorsqu’un local ou groupe de locaux est inoccupé temporairement, le TITULAIRE doit, si le MAÎTRE D’OUVRAGE lui en fait la demande et sous réserve que les caractéristiques de l’installation le permettent, y maintenir un régime d’entretien au cours duquel les températures intérieures correspondent à la sécurité contre le gel des installations et (ou) au maintien en bon état des locaux. Les températures seront alors fixées d’un commun accord entre le MAÎTRE D’OUVRAGE et le TITULAIRE, au besoin confirmé par avenant.

Saison de chauffage :

La saison de chauffage est fixée théoriquement du 1er Janvier au 31 Mai et du 1er Septembre au 31 Décembre.

Quelle que soit la période, le TITULAIRE est tenu de respecter les conditions de mise en route et d’arrêt définies ci-dessous.

- Les dates de mise en route et d'arrêt du chauffage, souhaitées par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, seront transmises au TITULAIRE par ordre de service (plusieurs mises en route et arrêts successifs peuvent donc être exigés par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE au cours de la même saison de chauffage) ;

- Le TITULAIRE bénéficiera alors de 24 heures pour que la mise en route ou l'arrêt du chauffage soient effectifs.

De plus, il est précisé que le TITULAIRE disposera d'une période de mise en température de vingt-quatre heures. Passée la période de mise en température, le TITULAIRE doit respecter les températures contractuelles durant toute la saison de chauffe.

# DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Les clauses du Guide de rédaction des Contrats Publics d’exploitation du chauffage en application de la décision n° 2007-17 du 4 mai 2007, non rappelées dans le présent CCTP, et non contradictoires au présent document, sont applicables intégralement.