## liste de points type
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
[5 empty] | Référentiel | [10 empty] | Version n° 2 du 02/04/2025 | [14 empty] | DAT REF GTC
Annexe 1 - Liste des points et défauts type complète
[7 empty] | AUTOMATES - Points physiques | [7 empty] | PROGRAMMATION AUTOMATES | [9 empty] | GTC
Métiers | Equipements | Code GMAO de l'équipement | Localisation de l'équipement (code GMAO du local) | Désignation du point |  | Mots clef du point | Entrées physiques (capteurs) | [5 empty] | Sorties physiques (actionneurs) |  | Points softs (programme) | [9 empty] | Points remontés sur supervision
[7 empty] | TM (télé Mesure) Val.analogique | TD (TA: téLé Alarme) (TS: télé Signalisation) Val.digitale |  |  |  | TCP (Télé Comptage) | TR (Télé Réglage) Val.analogique | TC (Télé Commande) VaL.digitale |  |  | Alarme de régulation ou discordance…….. |  |  |  | Défaut sur entrée digitaLe |  | Réarmement (oui quand nécessite une action humaine sur la supervision ou sur l'équipement pour débLoquer et relancer l'installation) | Autorisation commande ou signal | Consigne de réguLation depuis automate en ……………. |  | Consigne d'alarme régulation ou discordance en …………………. |  | Remontée sur GTC de l'information mesurée TM, d'un état TS, d'un signal de sortie TR ou TC, d'un compteur en……. |  |  | Alarmes entrée digitaLe en ………….. |  | Affectation d'aLarme
CVC | Armoire de Climatisation |  |  | Température air repris |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Sonde hygrométrie (si gestion d'hygrométrie) |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Synthèse défaut |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Retour de marche ventilateur | [5 empty] | 1 | TS |  |  |  | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Disc. marche | Bloquant |  |  | Oui |  | 1 |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut filtre |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Signal humidificateur (si gestion d'hygrométrie) | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signal vanne chaude 2 ou 3 voies (si gestion d'hygrométrie) | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Commande ventilateur | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Réarmement | [5 empty] | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 10 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 10 |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 2
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 3
[7 empty] | 9 | [7 empty] | 18 | [9 empty] | 23
CVC | CTA AN Hébergement CTA AN vestiaires CTA AN stockage…. |  |  | Température air neuf |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | lecture
|  |  |  | Température air soufflé CTA |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression soufflage CTA ou delta P roue libre |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Oui |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Sonde poids d'eau hygrométrie air soufflé (si poutres, plafonds froids) |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Sonde perte de charge filtres F7 + filtres F9 ou H10 |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | Très bas filtre déchiré, haut Filtre encrassé et très haut filtre chargé | 2 | 4 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 3 |  | 4 | Lecture et écriture | 2 | 2 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies chaude (si débit CTA > 10 000m3/h) |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies froide (si débit CTA > 10 000m3/h) |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 3 positions (Auto/Arrêt/Forcé) CTA et CEXT associé | [5 empty] | 2 | TS |  |  |  | 2 | 2 pts fixes | 1 | 2 | Position non auto | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Position ouverture registre air neuf CTA | [5 empty] | 1 | TS |  |  |  | 1 | 1 pt fixe | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  | 1 |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Position ouverture registre air soufflé CTA | [5 empty] | 1 | TS |  |  |  | 1 | 1 pt fixe | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  | 1 |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Retour de marche ventilateur | [5 empty] | 1 | TS |  |  |  | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  | 1 |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pressostat souffage haut en gaine sortie CTA |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut antigel |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut CCF Soufflage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut fumée (DAD) > 10 000m3/h |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut DI (si existant) |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut disjoncteur ou Ipsotherme moteur soufflage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut variateur soufflage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Commande ouverture registre air neuf CTA | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande ouverture registre air soufflé CTA | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande moteur ventilateur/ variateur soufflage | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signal variateur soufflage | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signal vanne 2 ou 3 voies chaude | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signal vanne 2 ou 3 voies froide | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Compteur électrique | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 8 | 7 |  | 5 |  | 0 | 3 | 3 | 26 |  | 19 |  |  |  | 7 |  |  | 6 | 26 |  | 19 |  | 19 |  |  |  | 7
[7 empty] | 20 | [5 empty] | 6
[7 empty] | 26 | [7 empty] | 58 | [9 empty] | 71
CVC | CEXT Hébergement CEXT vestiaires CEXT stockage…. |  |  | Température air repris Extracteur (si régulation reprise) |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression air repris Extracteur ou delta P roue libre |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Sonde poids d'eau air extrait |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Sonde perte de charge filtres F7 |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | Très bas filtre déchiré, haut Filtre encrassé et très haut filtre chargé | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 3 |  | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies chaude (si débit CTA > 10 000m3/h) |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies froide (si débit CTA > 10 000m3/h) |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 3 positions (Auto/Arrêt/Forcé) (si armoire électrique différente de la CTA) | [5 empty] | 2 | TS |  |  |  | 2 | 2 pts fixes | 1 | 2 | Position non auto | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Position ouverture registre CEXT | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Retour de marche moteur / variateur | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pressostat extraction bas en gaine de reprise CEXT |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut CCF Reprise |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut DI (si existant) |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut disjoncteur ou Ipsotherme moteur extraction |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut variateur extraction |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Commande ouverture registre CEXT | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande moteur / variateur extraction | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signal variateur extraction | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | lecture
|  |  |  | Compteur électrique | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 6 | 5 |  | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 25 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  | 3 | 23 |  | 15 |  | 13 |  |  |  | 5
[7 empty] | 15 | [5 empty] | 3
[7 empty] | 18 | [7 empty] | 48 | [9 empty] | 56
CVC | CTA AN blocs CTA scanner CTA IRM |  |  | Température air neuf |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | lecture
|  |  |  | Température air soufflé CTA |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression soufflage CTA ou delta P roue libre |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Bloquant |  |  | Non |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Sonde poids d'eau hygrométrie air soufflé |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Sonde perte de charge filtres F7 + filtres F9 ou H10 |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | Très bas filtre déchiré, haut Filtre encrassé et très haut filtre chargé | 2 | 4 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 3 |  | 4 | Lecture et écriture | 2 | 2 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies chaude (si débit CTA > 10 000m3/h) |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies froide (si débit CTA > 10 000m3/h) |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 3 positions (Auto/Arrêt/Forcé) CTA et CEXT associé | [5 empty] | 2 | TS |  |  |  | 2 | 2 pts fixes | 1 | 2 | Position non auto | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Position ouverture registre air neuf CTA | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Position ouverture registre air soufflé CTA | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Retour de marche moteur / variateur | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Pressostat souffage haut en gaine sortie CTA |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut antigel |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut CCF Soufflage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut fumée (DAD) > 10 000m3/h |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut DI (si existant) |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut disjoncteur ou Ipsotherme moteur soufflage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut variateur soufflage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Commande registre air neuf CTA | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande registre air soufflé CTA | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande moteur / variateur soufflage | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signal variateur soufflage | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signal vanne 2 ou 3 voies chaude | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signal vanne 2 ou 3 voies froide | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Compteur électrique | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 8 | 7 |  | 5 |  | 0 | 3 | 3 | 25 |  | 19 |  |  |  | 7 |  |  | 6 | 23 |  | 19 |  | 19 |  |  |  | 7
[7 empty] | 20 | [5 empty] | 6
[7 empty] | 26 | [7 empty] | 57 | [9 empty] | 68
CVC | CEXT AN blocs CEXT scanner CEXT IRM |  |  | Température air repris Extracteur (si régulation reprise) |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression air repris Extracteur ou delta P roue libre |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Sonde poids d'eau air extrait |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 1 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Sonde perte de charge filtres F7 |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | Très bas filtre déchiré, haut Filtre encrassé et très haut filtre chargé | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  | 3 |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies chaude (si débit CTA > 10 000m3/h) |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies froide (si débit CTA > 10 000m3/h) |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 3 positions (Auto/Arrêt/Forcé) (si armoire électrique différente de la CTA) | [5 empty] | 2 | TS |  |  |  | 2 | 2 pts fixes | 1 | 2 | Position non auto | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Position ouverture registre CEXT | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Retour de marche moteur / variateur | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Pressostat extraction bas en gaine de reprise CEXT |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut CCF Reprise |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut DI (si existant) |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut disjoncteur ou Ipsotherme moteur extraction |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut variateur extraction |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Commande registre air CEXT ouvert | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande moteur / variateur extraction | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signal variateur extraction | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | lecture
|  |  |  | Compteur électrique | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 6 | 5 |  | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 18 |  | 14 |  |  |  | 5 |  |  | 3 | 16 |  | 14 |  | 13 |  |  |  | 5
[7 empty] | 16 | [5 empty] | 3
[7 empty] | 19 | [7 empty] | 40 | [9 empty] | 48
CVC | Recycleurs blocs |  |  | Température air soufflé recycleur |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression soufflage REC ou delta P roue libre |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Bloquant |  |  | Non |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Sonde poids d'eau hygrométrie air soufflé ou reprise |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 1 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Sonde perte de charge filtres F9 ou H10 |  |  | 2 | [7 empty] | 3 | Très bas filtre déchiré, haut Filtre encrassé et très haut filtre chargé | 1 | 2 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  | 3 |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | 2 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies chaude |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Recopie position vanne 2 ou 3 voies froide |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 1 | 1 | Disc. signal | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 3 positions (Auto/Arrêt/Forcé) REC | [5 empty] | 2 | TS | [5 empty] | 1 | 2 | Position non auto | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Position ouverture registre air soufflé recycleur | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Position ouverrture registre air repris recycleur | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Position fermeture registre air bipasse recycleur | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Retour de marche moteur / variateur | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Pressostat souffage haut en gaine sortie REC |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut disjoncteur ou Ipsotherme moteur soufflage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut CCF Soufflage recycleur |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent PCS
|  |  |  | Défaut variateur soufflage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Commande registre air soufflé recycleur | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande registre air repris recycleur | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande registre bipasse recycleur | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande moteur / variateur soufflage | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signal variateur soufflage | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signal vanne 2 ou 3 voies chaude | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signal vanne 2 ou 3 voies froide | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Compteur électrique | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 7 | 4 |  | 6 |  | 0 | 3 | 4 | 18 |  | 19 |  |  |  | 4 |  |  | 7 | 14 |  | 19 |  | 20 |  |  |  | 4
[7 empty] | 17 | [5 empty] | 7
[7 empty] | 24 | [7 empty] | 48 | [9 empty] | 57
CVC | Salle d'op. Salle Scanner Salle IRM |  |  | Température ambiante |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 2 | 2 | Seuil haut et bas | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Surpression salle |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 2 | 2 | Seuil haut et bas | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Sonde poids d'eau hygrométrie ambiante |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Sonde perte de charge filtres absolus H14 |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | Très bas filtre déchiré, haut Filtre encrassé et très haut filtre chargé | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  | 3 | Lecture et écriture | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Relance occupation | [5 empty] | 1 | TS |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture et écriture
|  |  |  | Compteur électrique | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 4 | 0 |  | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 8 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 8 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 0
[7 empty] | 9 | [5 empty] | 1
[7 empty] | 10 | [7 empty] | 15 | [9 empty] | 21
CVC | Récupération |  |  | Températures CTA (sf, rep, rej, an) |  |  | 4 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 2 | 8 | Ecart % Flottante | [5 empty] | 1 | Lecture et écriture | 8 | Lecture et écriture | 4 | 4 | lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur Auto/Arrêt/ forcé récupération | [5 empty] | 2 | TS |  |  |  | 2 | 2 pts fixes | 1 | 2 | Position non auto | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut pompe récupération |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Pressostat manque eau récupération |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Commande pompe récupération | [5 empty] | 1 | TS |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture
|  |  |  | Compteur énergie | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [14 empty] | 3 | 3 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 4 | 2 |  | 4 |  | 1 | 0 | 2 | 3 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 2
[7 empty] | 11 | [5 empty] | 2
[7 empty] | 13 | [7 empty] | 16 | [9 empty] | 26
CVC | Petit Extracteur VMC |  |  | Commutateur Auto/Arrêt/Forcé | [5 empty] | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Pressostat débit d'air | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Bloquant |  | Bloquant | Oui |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commande ventilateur | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 0
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 1
[7 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 4
CVC | Ventilo-convecteur Batterie terminale Plafond rayonnant |  |  | Température ambiante |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 |  | 1 | 1 | lecture
|  |  |  | Consigne ambiante calculée |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande vitesses ventilateur (valeur analogique, arret) | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signal vanne chaude | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signal vanne froide | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Compteur électrique général par tableau électrique Distribution | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 | 9 |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 9 |  | 4 |  | 6 |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 3
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 16 | [9 empty] | 19
CHAUFFAGE | Par production de chaud |  |  | Température départ chaudière |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Température retour chaudière |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température extérieure |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température fumée |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Charge chaudière |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Commutateur 3 positions (Auto/Arrêt/Forcé) | [5 empty] | 2 | TS |  |  |  | 2 | 2 pts fixes | 1 | 2 | Position non auto | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | Lecture
|  |  |  | Défaut pompe de charge |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut variateur pompe de charge |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut synthèse chaudière |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Contrôleur de débit | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Position vanne 2 voies isolement | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Marche pompe de charge | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Marche chaudière | [5 empty] | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commande marche variateur/pompe de charge | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande marche chaudière | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Compteur fioul | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Compteur gaz | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Compteur d'énergie chaud | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 5 | 3 |  | 6 |  | 3 | 0 | 2 | 10 |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 10 |  | 8 |  | 16 |  |  |  | 3
[7 empty] | 17 | [5 empty] | 2
[7 empty] | 19 | [7 empty] | 23 | [9 empty] | 37
CHAUFFAGE | Par réseau primaire chaud |  |  | Température entrée primaire chaud échangeur ou bouteille |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température sortie primaire chaud échangeur ou bouteille |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température entrée secondaire chaud échangeur ou bouteille |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température sortie secondaire chaud échangeur ou bouteille |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression ou delta pression primaire chauffage |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut manque eau chauffage Primaire échangeur |  |  | 1 | [14 empty] | Bloquant | Oui | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 5 positions (Auto/Arrêt/Forcé Ppe1/forcé Ppe2/Forcé Ppe 3) | [5 empty] | 4 | TS |  |  |  | 4 | 4 pts fixes | 1 | 4 | Position non auto | Non bloquant |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | Lecture
|  |  |  | Défauts pompes (1/2/3) primaire chauffage |  |  |  | 3 | TA | [11 empty] | 3 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défauts variateurs pompes (1/2/3) primaire chauffage |  |  |  | 3 | TA | [11 empty] | 3 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Retours marche pompes (1/2/3) primaire chauffage | [5 empty] | 3 | TS | [5 empty] | 1 | 3 | Disc. Marche | Bloquant | [6 empty] | 3 | Lecture seule | 3 | 3 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commandes marche pompes (1/2/3) primaire chauffage | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signal variateurs pompes (1/2/3) primaire chauffage | [8 empty] | 3 | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | Lecture
|  |  |  | Comptage eau appoint eau chauffage (commun avec secondaire) | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 6 | 6 |  | 7 |  | 1 | 3 | 3 | 14 |  | 11 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 14 |  | 11 |  | 20 |  |  |  | 6
[7 empty] | 20 | [5 empty] | 6
[7 empty] | 26 | [7 empty] | 37 | [9 empty] | 51
CHAUFFAGE | Par réseau secondaire chaud |  |  | Température départ |  |  | 1 | [8 empty] | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T Ext | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  |  | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Température retour |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Delta pression (HMT) |  |  | 1 | [8 empty] | 2 pts occ/inoc | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  |  | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 4 positions (Auto/Arrêt/Forcé Ppe1/forcé Ppe2) | [6 empty] | 3 |  |  |  | 2 | 2 pts fixes | [8 empty] | 2 |  |  |  | 0 |  | Lecture
|  |  |  | Défauts pompes (1 et 2) |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défauts variateurs pompes (1 et 2) |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut manque eau chauffage secondaire échangeur |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Retours marches pompes (1 et 2) | [5 empty] | 2 | TS | [5 empty] | 1 | 2 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commandes marche pompes (1 et 2) | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signaux variateurs pompes (1 et 2) | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture
|  |  |  | Signal V2V ou V3V | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Comptage énergie chaud | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 3 | 5 |  | 2 |  | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 2 |  | 6 |  | 11 |  |  |  | 5
[7 empty] | 11 | [5 empty] | 5
[7 empty] | 16 | [7 empty] | 18 | [9 empty] | 24
CHAUFFAGE | Par sous-Station chaud |  |  | Comptage énergie chaud | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
0
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 1
CHAUFFAGE | Par équipement |  |  | Défaut maintien de pression |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression eau réseau |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Seuil bas | Bloquant |  |  | Non |  | 1 |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut désemboueur |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
0
|  |  |  | Total points |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 5
EAU GLACEE | Par production de froid |  |  | Température entrée groupe froid |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température sortie groupe froid |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence |  |  | Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture |  | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 4 positions (Auto/Arrêt/Forcé Ppe1/forcé Ppe2) | [5 empty] | 4 | TS |  |  |  | 4 | 4 pts fixes | 1 | 4 | Position non auto | Non bloquant |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | Lecture
|  |  |  | Défauts pompes (N°1 et 2) |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défauts variateurs (N°1 et 2) |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut Groupe froid |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Contrôleur de débit | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Retours marche pompes (N°1 et 2) | [5 empty] | 2 | TS | [5 empty] | 1 | 2 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Retour marche groupe froid | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Position vanne2 voies isolement par groupe froid | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 2 | 2 | Disc. Ouverture et fermeture | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commandes marche variateurs/pompes (N°1 et 2) | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande marche Groupe Froid | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande ouverture vanne isolment | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signaux variateurs pompes (N° et 2) | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture
|  |  |  | % Charge Groupe Froid (info carte modbus Groupe Froid) |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Etat Fonctionnement Groupe Froid (info carte modbus Groupe Froid) | [5 empty] | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Mode (auto, local, etc..) Fonctionnement Groupe Froid (info carte modbus Groupe Froid) | [5 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Temps de fonctionnement Groupe Froid (info carte modbus Groupe Froid) | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Nombre de démarrage des groupes /circuit (info carte modbus Groupe Froid) | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Comptage énergie froid | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Comptage électrique GF | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 3 | 5 |  | 11 |  | 4 | 2 | 4 | 12 |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 12 |  | 10 |  | 24 |  |  |  | 5
[7 empty] | 23 | [5 empty] | 6
[7 empty] | 29 | [7 empty] | 33 | [9 empty] | 51
EAU GLACEE | Réseau primaire froid |  |  | Température entrée primaire EG si échangeur |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température sortie primaire EG si échangeur |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température entrée secondaire Eg si échangeur |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température sortie secondaire EG si échangeur |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 |  | 2 |  | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut manque EG Primaire échangeur |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Comptage eau appoint primaire eau glacée (commun avec secondaire) | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 4 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 8 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 8 |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 1
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 11 | [9 empty] | 16
EAU GLACEE | Par réseau secondaire froid |  |  | Température départ |  |  | 1 | [7 empty] | 8 | Courbe à 4 valeurs de consigne pour 4 pts T.Ext ou autre référence | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 8 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Température retour |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Delta pression (HMT) |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 2 pts fixes | 2 | 2 | Ecart % Flottante | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 4 positions (Auto/Arrêt/Forcé Ppe1/forcé Ppe2) | [5 empty] | 3 | TS |  |  |  | 2 | 2 pts fixes | 1 | 3 | Position non auto | Non bloquant |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | Lecture
|  |  |  | Défauts pompes (N°1 et 2) |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défauts variateurs pompes (N°1 et 2) |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut manque EG secondaire échangeur |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Retour marche pompes (N°1 et 2) | [5 empty] | 2 | TS | [5 empty] | 1 | 2 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Commande marche variateurs/pompes (N°1 et 2) | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande marche variateur/pompe N°1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signal V3V/V2V | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Signaux variateur pompes (N°1 et 2) | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture
|  |  |  | Comptage énergie froid | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 3 | 5 |  | 5 |  | 1 | 3 | 3 | 12 |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 12 |  | 9 |  | 15 |  |  |  | 5
[7 empty] | 14 | [5 empty] | 6
[7 empty] | 20 | [7 empty] | 32 | [9 empty] | 41
EAU GLACEE | Par sous-Station Froid |  |  | Comptage énergie froid | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1
0
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 1
EAU GLACEE | Par équipement |  |  | Défaut maintien de pression |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression eau réseau |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 pt fixe | 1 | 1 | Seuil bas | Non bloquant |  |  | Non |  | 1 |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Défaut désemboueur |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Total points |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 5
PLOMBERIE | Par production ECS |  |  | Température entrée primaire si échangeur |  |  | 1 | [12 empty] | Non bloquant |  |  | Non | [5 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température sortie primaire si échangeur |  |  | 1 | [12 empty] | Non bloquant |  |  | Non | [5 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température entrée secondaire si échangeur |  |  | 1 | [12 empty] | Non bloquant |  |  | Non | [5 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Température sortie secondaire si échangeur |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 pt fixe | 2 | 2 | Seuil haut et bas | Non bloquant |  |  | Non |  | 1 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Température ballon si présent ou sortie ballon |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 pt fixe | 2 | 2 | Seuil haut et bas | Non bloquant |  |  | Non |  | 1 | Lecture et écriture | 2 | Lecture et écriture | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Thermostat surchauffe |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 4 positions (Auto/Arrêt/Forcé Ppe1/forcé Ppe2) primaire ECS | [5 empty] | 3 | TS |  |  |  | 2 | 2 pts fixes | 1 | 3 | Position non auto | Non bloquant |  |  | Non |  | 2 |  | 3 |  | 3 | 3 | Lecture
|  |  |  | Retour marche pompres (N°1 et 2) primaire ECS | [5 empty] | 2 | TS | [5 empty] | 1 | 2 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Défauts pompes (N°1 et 2) primaire ECS |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défauts variateurs pompes (N°1 et 2) primaire ECS |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | defaut general production ECS |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 4 positions (Auto/Arrêt/Forcé Ppe1/forcé Ppe2) secondaire ECS | [5 empty] | 4 | TS |  |  |  | 4 | 4 pts fixes | 1 | 4 | Position non auto | Non bloquant |  |  | Non |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4
|  |  |  | Retour marche pompes (N°1 et 2) secondaire ECS | [5 empty] | 2 | TS | [5 empty] | 1 | 2 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Défauts pompes (N°1 et 2) secondaire ECS |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défauts variateurs pompes (N°1 et 2) secondaire ECS |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 2 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Commutateur 4 positions (Auto/Arrêt/Forcé Ppe1/forcé Ppe2) bouclage ECS | [5 empty] | 4 | TS |  |  |  | 4 | 4 pts fixes | 1 | 4 | Position non auto | Non bloquant |  |  | Non |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4
|  |  |  | Retour marche pompes (N°1 et 2) bouclage ECS | [5 empty] | 2 | TS | [5 empty] | 1 | 2 | Disc. Marche | Bloquant |  |  | Oui |  |  |  | 2 | Lecture seule | 2 | 2 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut pompes (N°1 et 2) bouclage ECS |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  | Lecture | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défauts variateurs pompes (N°1 et 2) bouclage ECS |  |  |  | 2 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Commande marche pompes (N°1 et 2) primaire ECS | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande marche pompes (N°1 et 2) secondaire ECS | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture et écriture
|  |  |  | Commande marche pompes (N°1 et 2) bouclage ECS | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture et écriture
|  |  |  | Position d'ouverture de vanne primaire ECS | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Signaux variateurs pompes (N°1 et 2) primaire ECS | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture
|  |  |  | Signaux variateurs pompes (N°1 et 2) secondaire ECS | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture
|  |  |  | Signaux variateurs pompes (N°1 et 2)bouclage ECS | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | Lecture
|  |  |  | Comptage énergie primaire ECS | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 5 | 14 |  | 17 |  | 1 | 9 | 6 | 12 |  | 21 |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 12 |  | 21 |  | 38 |  |  |  | 12
[7 empty] | 37 | [5 empty] | 15
[7 empty] | 52 | [7 empty] | 58 | [9 empty] | 83
PLOMBERIE | Par alimentation Eau Froide |  |  | Température eau froide brute |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression eau froide brute |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | Seuil haut et bas | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Température eau froide adoucie |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression eau froide adoucie |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | Seuil haut et bas | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
|  |  |  | Comptage eau froide brute | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Comptage eau froide adoucie | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 12
PLOMBERIE | Par réseau EFS/ECS |  |  | Température départ eau chaude sous-station |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | Seuil haut et bas | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Température retour eau chaude à chaque vanne d'équilibrage du réseau |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil bas | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Température retour eau chaude sous-station |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil bas | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Température eau froide point le plus défavorisé |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Total points |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 0
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 9
PLOMBERIE | Par surpresseur |  |  | Pression amont |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Pression aval |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 2 | Seuil haut et bas | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Retour de marche | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Non bloquant | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Synthèse défaut |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Total points |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 1
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 8
PLOMBERIE | Par équipement technqiue |  |  | Défaut adoucisseur |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut pompe doseuse (au cas par cas - à valider par HCL) |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Niveau bas cuve pompe doseuse (au cas par cas - à valider par HCL) |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 3
GAZ MEDICAUX | Réseau gaz médicaux |  |  | Armoire secours gaz médicaux |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent atelier concerné
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
GAZ MEDICAUX | Groupe de vide |  |  | Défaut groupe |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent atelier concerné
|  |  |  | Pression réseau vide |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Seuil haut | 1 | 1 | lecture |  |  | Urgent atelier concerné
|  |  |  | Total points |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3
DIVERS | Par installation d'air comprimé technique |  |  | Pression réseau air comprimé |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil bas | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
| (équipement en Modbus posible) |  |  | Défaut compresseur d'air technique |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Retour marche compresseur | [5 empty] | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Total points |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 3 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 4
DIVERS | Puisard / relevage |  |  | Niveau haut puisard/relevage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  | Lecture | 1 |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Défaut électrique pompe puisard/relevage |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent CVC
|  |  |  | Marche pompe | [5 empty] | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc. Marche | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 3 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 4
DIVERS | Centrale de détection gaz |  |  | Alarme 1er.seuil |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent atelier concerné
| (CO, CO2, anoxie, azote ….) |  |  | Alarme 2eme.seuil |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent atelier concerné
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
DIVERS | Chambres froides |  |  | Température chambre froide |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Urgent CVC
| positives,négatives |  |  | Défaut synthèse chambre froide |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Total points |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3
DIVERS | Caisson hyperbare |  |  | Défaut synthèse caisson |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
DIVERS | Congélateurs |  |  | Absence alimentation électrique congélateur (disjoncteur) |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Synthèse défaut congélateur (à discrétion des services médicaux et techniques) |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
LOCAUX TECHNIQUES | Tous locaux techniques (courant forts, courants faibles, chauffage, plomberie, ventilation, etc…….) |  |  | Détecteur présence d'eau |  |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent CVC
|  |  |  | Température local technique si système de climatisation non prévu |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | Seuil haut | Non bloquant |  |  | Non |  |  |  | 2 | Lecture et écriture | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent CVC
|  |  |  | Total points |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 4
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Alimentation HT |  |  |  | Repère sur schéma simplifié du référentiel GTC |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 0 |  |  | 1
|  |  |  | Présence Tension aval disjoncteur Poste Livraison N°1 Enedis | A |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Présence Tension aval disjoncteur Poste Livraison N°2 Enedis | B |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Présence Tension normal amont TGBT par poste de livraison bâtiment | C |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Présence Tension secours amont TGBT par poste de livraison bâtiment | D |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 4
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par groupe électrogène de secours ou remplacement |  |  | Information groupe disponible | BA |  |  |  |  | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Information groupe indisponible | BB |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Information groupe en fonctionnement | BC |  |  |  |  | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Information groupe à l'arrêt | BD |  |  |  |  | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Synthèse défaut groupe | BE |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 2
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 5 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 5
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par groupe électrogène de sécurité |  |  | Information groupe indisponible | BF |  |  |  |  | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Information groupe en fonctionnement | BG |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Information groupe à l'arrêt | BH |  |  |  |  | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Synthèse défaut groupe | BI |  |  |  |  | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Inhibition sécurité | BJ |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Position commutateur inhibition sécurité démarrage groupe de sécurité | BK |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 3
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 6
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par TGBT ou AGBT selon configuration site |  |  | Présence tension jeu de barres TGBT | E |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Position fermée interrupteur TGBT | F |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Synthèse défaut disjoncteurs auxiliaires (alimentation, automate, chargeur…) TGBT (info SD du disjoncteur) | G |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Synthèse défauts disjoncteurs de distribution par TGBT (info SD du disjoncteur) | H |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Défaut d'isolement CPI (si applicable) | I |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Alerte niveau utilisation équipement (délestage) | J |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Compteur électrique par TGBT ou AGBT | CPT | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 6
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 7 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 7
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par TGS |  |  | Présence tension jeu de barre interrupteur normal TGS | T |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Position fermée interrupteur normal TGS | U |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Position fermée interrupteur secours TGS | V |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Synthèse défaut disjoncteurs auxiliaires (alimentation, automate, chargeur…) par TGS (info SD du disjoncteur) | W |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Synthèse défaut disjoncteurs de distribution par TGS (info SD du disjoncteur) | X |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Défaut d'isolement (si applicable) | Y |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Compteur électrique par TGS | CPT | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 6
[7 empty] | 7 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 7 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 7
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par TGO |  |  | Présence tension jeu de barres TGO | AA |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Position fermée interrupteurs normal onduleur TGO | AB |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Position fermée interrupteur by-pass onduleur TGO | AC |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Synthèse défauts disjoncteurs auxiliaires TGO par TGO (info SD du disjoncteur) | AD |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Synthèse défauts disjoncteurs de distribution TGO par TGO (info SD du disjoncteur) | AE |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Compteur électrique par TGO | CPT | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5
[7 empty] | 6 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 6 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 6
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par Tableaux Divisionnaires Normal |  |  | Présence tension jeu de barres tableau (aval sectionneur) | AF |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
| (> à 6 départs) |  |  | Synthèse défauts disjoncteurs sur équipements de process (info SD du disjoncteur). | AG |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Position de l'inverseur si présent | AH |  |  |  |  | 1 | TS | [17 empty] | 1 | 1 |  |  | Lecture
|  |  |  | Compteur électrique par installation (CVC, éclairage, prises de courant) | CPT | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 2
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 4
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par Tableaux Divisionnaires ondulés |  |  | Présence tension ondulée jeu de barres tableau (aval sectionneur) | AI |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Défaut CPI d'isolement blocs op, salles interventionnelles et lors d'un schéma IT | AJ |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Synthèse défauts disjoncteurs (info SD du disjoncteur). | AK |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Position de l'inverseur si présent | AL |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 4
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par Onduleurs (> 5 kVA) |  |  | Présence tension amont (source principale R1) | K |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Passage sur batteries | L |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Passage sur R2 | M |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | By-pass manuel externe | N |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Synthèse défaut (hors points ci-dessus) | O |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5
[7 empty] | 5 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [9 empty] | 5
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par Chargeur/par onduleur (<5kVA) |  |  | Présence tension amont | AM |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Présence tension aval | AN |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Par inverseur de sources |  |  | Présence tension sortie | P |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Présence tension source Principale | Q |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Présence tension source de Remplacement | R |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Info position inverseur sur source Principale | S |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Non | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Urgent Electrique
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4
[7 empty] | 4 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 4
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Eclairage des parkings souterrains |  |  | Retour position éclairage par ligne d'éclairage | Non représenté sur schéma |  |  |  |  | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc.marche | Bloquant | [6 empty] | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent Electrique
|  |  |  | Commande éclairage par ligne d'éclairage | Non représenté sur schéma | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Défaut disjoncteur éclairage par ligne d'éclairage | Non représenté sur schéma |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent Electrique
|  |  |  | Demande relance éclairage par ligne d'éclairage | Non représenté sur schéma |  |  |  |  | 1 | TS |  |  |  | 1 | 1 pt fixe | [8 empty] | 1 | Lecture et écriture |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 1
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 6
ELECTRICITE COURANTS FORTS | Eclairage Extérieur |  |  | Retour position éclairage extérieur par ligne d'éclairage | Non représenté sur schéma |  |  |  |  | 1 | TS | [5 empty] | 1 | 1 | Disc.marche | Bloquant | [6 empty] | 1 | Lecture seule | 1 | 1 | Lecture |  |  | Non urgent Electrique
|  |  |  | Commande éclairage extérieur par ligne d'éclairage | Non représenté sur schéma | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Lecture et écriture
|  |  |  | Synthèse défaut disjoncteur éclairage extérieur | Non représenté sur schéma |  |  | 1 | TA | [11 empty] | 1 | Non bloquant | Oui | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | Lecture | Non urgent Electrique
|  |  |  | Indication de la luminosité extérieure | Non représenté sur schéma |  |  |  |  | 1 | TS |  |  |  | 1 | 1 pt fixe | [8 empty] | 1 | Lecture et écriture |  |  | 1 | 1 | Lecture
|  |  |  | Total points |  |  | 0 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1
[7 empty] | 3 | [5 empty] | 1
[7 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | [9 empty] | 6