## PdG
Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier Louis Pasteur 73 av. Léon Jouhaux 39100 DOLE
Architecte
Gilles REICHARDT & Gilles FERREUX 170 rue du Dr Jean Michel 39000 LONS LE SAUNIER
Extension - restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
Bureau d'études
Lot n°04 Génie Climatique - Plomberie D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Agence de Dijon Immeuble OPUS 37 - Bât. A 8, Rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO | DCE
|  | N° Affaire : 24-008 |  |  | Date : 08/09/2025
|  | Rédacteur : AM/DG |  |  | Indice : A

## DPGF Lot 4
Article | Dénomination | U | Q BET | Q ENT | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
4 | AMENAGEMENT D'UN SERVICE PROVISOIRE AU NIVEAU 6B |  |  |  |  | 0
4.1 | Généralités | PM |  |  |  | 0
4.2 | Alimentation en eau du local osmoseur du niveau 6B |  |  |  |  | 0
| Piquage et distribution |  |  |  |  | 0
| Raccordement en lieu et place de la manchette témoin, à partir de la vanne existante | ens | 1 |  |  | 0
| Clapet EA DN32 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 1 |  |  | 0
| Tube inox 316L, DN32 | ml | 220 |  |  | 0
| Calorifuge par manchon élastomère ép. 13mm, pour tube DN32 | ml | 220 |  |  | 0
| Supportage des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| Percements, cf §4.5 | PM |  |  |  | 0
0
| Surpresseur |  |  |  |  | 0
| Surpresseur posé au sol, sur plots anti-vibratiles | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: XYLEM |  |  |  |  | 0
| Type: 5VME05P15M02 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . IE5 avec variation de vitesse |  |  |  |  | 0
| . Débit: 4,5m³/h - Hmt: 60mCE |  |  |  |  | 0
| compris interrupteur à coupure visible |  |  |  |  | 0
| Raccordement électrique depuis coffret du présent lot, cf §4.7 | PM |  |  |  | 0
0
| Panoplie surpresseur |  |  |  |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN32 | u | 5 |  |  | 0
| Vanne de vidange / prise d'échantillon | u | 2 |  |  | 0
| Filtre à tamis DN32 | u | 1 |  |  | 0
| Clapet EA DN32, en aval du surpresseur | u | 1 |  |  | 0
| Pressostat manque d'eau, cf §4.7 | PM |  |  |  | 0
| Manomètre à aiguille avec vanne d'isolement | u | 3 |  |  | 0
| Compteur d'eau DN32 | u | 1 |  |  | 0
| Réservoir à vessie de 200L | u | 1 |  |  | 0
| Panoplie LT osmoseurs |  |  |  |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN32, en attente dans le local | u | 1 |  |  | 0
| Sonde de pression, cf §4.7 | PM |  |  |  | 0
| Manomètre à aiguille avec vanne d'isolement | u | 1 |  |  | 0
0
| Coupure d'eau |  |  |  |  | 0
| Vanne 2 voies motorisée, cf §4.7 | PM |  |  |  | 0
| Détecteur de fuite hors lot | PM |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.2 Alimentation en eau du local osmoseur du niveau 6B |  |  |  |  | 0
4.3 | Réseau d'évacuation eaux usées |  |  |  |  | 0
| Evacuation du local osmoseur et du local maintenance |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un siphon de sol | HL |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'attente DN100 | ens | 3 |  |  | 0
| Raccordement sur réseaux à proximité au R+6 ou en faux-plafond du R+5, en tube PVC HTA DN100 | ml | 30 |  |  | 0
| Percements, cf §4.5 | PM |  |  |  | 0
0
| Evacuation des chambres |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un entonnoir en PE-HD, compris raccord multi-matériaux | ens | 8 |  |  | 0
| Tube fonte DN50, compris supportage | ml | 60 |  |  | 0
| Raccordement sur chute fonte des SdB | ens | 8 |  |  | 0
| Percements, cf §4.5 | PM |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.3 Réseau d'évacuation eaux usées |  |  |  |  | 0
4.4 | Traitement d'air des locaux techniques |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Ventilation du local eau osmosée
| Extracteur en ligne | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France air |  |  |  |  | 0
| Type: Canalfast ECM 160 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . Débit: 400m³/h - 200Pa |  |  |  |  | 0
| compris interrupteur à coupure visible |  |  |  |  | 0
| Raccordement électrique depuis coffret du présent lot, cf §4.7 | PM |  |  |  | 0
0
| Registre bi-débit | u | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: VIM |  |  |  |  | 0
| Type: RMME 200 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Relai temporisé avec bouton poussoir | ens | 1 |  |  | 0
0
| Gaine rigide en acier galvanisé D200 | ml | 3 |  |  | 0
0
| Bouche d'extraction, cps collerette de montage | u | 1 |  | 0 | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France air |  |  |  |  | 0
| Type: BRE.N |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . D200 |  |  |  |  | 0
0
| Grille extérieure en sifflet | u | 1 |  | 0 | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: VIM |  |  |  |  | 0
| Type: APC |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . D200 |  |  |  |  | 0
0
| Volet de surpression avec grille extérieure pare-pluie | u | 1 |  | 0 | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: VIM |  |  |  |  | 0
| Type: VSI-GE |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . 400x400 |  |  |  |  | 0
0
| Sous-total 4.4.1 |  |  |  |  | 0
4.4.2 | Attentes pour climatisation des locaux
| Local eau osmosée et local maintenance |  |  |  |  | 0
| Attente bouchonnée D160 dans EDR | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Local stockage lourd |  |  |  |  | 0
| Ensemble rejet, compris conduit rectangulaire en inox à façon, bouchon vissée et grille extérieure | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Percements, cf §4.5 | PM |  |  |  | 0
0
| Sous-total 4.4.2 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.4 Traitement d'air des locaux techniques |  |  |  |  | 0
4.5 | Percements |  |  |  |  | 0
| Percements pour passage du réseau d’eau entre le raccordement sur le réseau PME et le local osmoseur au niveau 6B (hors percements réalisés par le lot Désamiantage) A titre indicatif: 8u | ens | 1 |  |  | 0
| Percements pour passage des réseaux d’évacuation (local technique et dialyseurs) A titre indicatif: 20u | ens | 1 |  |  | 0
| Percement du mur intérieur entre local/salle de bain, pour rejet climatiseur mobile | ens | 1 |  |  | 0
| Percement de la façade de la salle de bain, pour rejet climatiseur mobile | ens | 1 |  |  | 0
| Percements pour passage de la boucle d'eau osmosée sur indication de Frésénius A titre indicatif: 10u | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.5 Percements |  |  |  |  | 0
4.6 | Dépose |  |  |  |  | 0
| Dépose après travaux et déménagement | ens | 1 |  |  | 0
| - des réseaux d’évacuation fonte des chambres (le rebouchage et la remise en état des murs et gaine technique suite aux percements pour les passages de réseaux ne sont pas à la charge du présent lot) |  |  |  |  | 0
| - des réseaux d’évacuation dans les locaux osmoseur et maintenance |  |  |  |  | 0
| - du surpresseur, à mettre à disposition du service technique |  |  |  |  | 0
| - de la colonne EF dans l’escalier |  |  |  |  | 0
| - du réseau d’alimentation EF en sous-sol et vide sanitaire, y compris remise en place de la manchette du réseau PME |  |  |  |  | 0
| - du coffret électrique et liaisons |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.6 Dépose |  |  |  |  | 0
4.7 | Electricité et automatisme |  |  |  |  | 0
4.7.1 | Electricité
| Coffret électrique "surpresseur 6b", tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Coffret électrique "ventilation LT EO", tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique des équipements depuis coffrets | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre des tuyauteries, gaines et équipements. | ens | 1 |  |  | 0
0
| Comptage électrique | u | 2 |  |  | 0
0
| Sous-total 4.7.1 |  |  |  |  | 0
4.7.2 | Automatisme
| Reprise des points de pilotage et remontées d'information sur automate existant | ens | 1 |  |  | 0
| Sondes et actionneurs, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation de l'automate et page graphique | ens | 1 |  |  | 0
0
| Sous-total 4.7.2 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.7 Electricité et automatisme |  |  |  |  | 0
| TOTAL Poste 4 AMENAGEMENT D'UN SERVICE PROVISOIRE AU NIVEAU 6B |  |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT D'AIR & VENTILATION |  |  |  |  | 0
5.1 | Principe | PM |  |  |  | 0
5.2 | Dépose |  |  |  |  | 0
| Dépose des équipements existants non réutilisés et neutralisation des réseaux non réemployés | ens | 1 |  |  | 0
| - anciens réseaux de chauffage avec radiateurs en plinthe et sur cloisons |  |  |  |  | 0
| - anciens réseaux de conditionnement d’air inactif |  |  |  |  | 0
| - ancienne installation de VMC |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 5.2 Dépose |  |  |  |  | 0
5.3 | Raccordement aux énergies primaires |  |  |  |  | 0
5.3.1 | Réseau chauffage
| Réseau eau chaude à température variable |  |  |  |  | 0
| Remplacement de la pompe de distribution | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: WILO |  |  |  |  | 0
| Type: STRATOS MAXO D 65/0,5-16 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . Débit: 5m³/h - Hmt: 15mCE |  |  |  |  | 0
| compris modification du câblage électrique |  |  |  |  | 0
| Dévoiement du réseau eau chaude à température variable en tube acier noir, compris supportage |  |  |  |  | 0
| - DN32 | ml | 20 |  |  | 0
| Piquage sur réseau existant pour création d'un réseau dédié au R+1: |  |  |  |  | 0
| - tube acier DN32 | ml | 2 |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique DN32 | u | 2 |  |  | 0
| - vanne de réglage | u | 1 |  |  | 0
| Modification sur réseau existant dédié au RdC: |  |  |  |  | 0
| - tube acier DN32 | ml | 2 |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique DN32 | u | 2 |  |  | 0
| - vanne de réglage | u | 1 |  |  | 0
| Réseau eau chaude à température constante |  |  |  |  | 0
0
| Création d'une nouvelle panoplie de distribution sur l'attente du collecteur n°4: |  |  |  |  | 0
| Raccordement sur 2 vannes en attente | PM |  |  |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN32 | u | 2 |  |  | 0
| Vanne de réglage micrométrique de type IMI STAD DN32 | u | 1 |  |  | 0
| Clapet EA DN32, en aval de la pompe | u | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis DN32 | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètre à colonne de liquide | u | 2 |  |  | 0
| Compteur d'énergie | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange / prise d'échantillon | u | 2 |  |  | 0
| Manchons anti-vibratiles | u | 2 |  |  | 0
| Sonde de température, cf §7.2.3 | PM |  |  |  | 0
| Pompe de distribution | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: WILO |  |  |  |  | 0
| Type: STRATOS MAXO D 40/0,5-16 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . Débit: 2,1m³/h - Hmt: 15mCE |  |  |  |  | 0
| Création de l'alimentation électrique depuis armoire AE3, selon CCTP, cf §7.1.1 | PM |  |  |  | 0
| Programmation et imageries, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| Mise à jour du schéma de l'installation et affichage | ens | 1 |  |  | 0
0
| Sous-total 5.3.1 |  |  |  |  | 0
5.3.2 | Réseau eau glacée
| Création d'une nouvelle panoplie de distribution sur l'attente du nouveau collecteur : |  |  |  |  | 0
| Raccordement sur 2 vannes en attente | PM |  |  |  | 0
| Vanne à boisseau sphérique DN80 | u | 2 |  |  | 0
| Vanne de réglage micrométrique de type IMI STAD DN65 | u | 1 |  |  | 0
| Clapet EA DN80, en aval de la pompe | u | 1 |  |  | 0
| Filtre à tamis DN80 | u | 1 |  |  | 0
| Thermomètre à colonne de liquide | u | 2 |  |  | 0
| Débitmètre | u | 1 |  |  | 0
| Vanne de vidange / prise d'échantillon | u | 2 |  |  | 0
| Manchons anti-vibratiles | u | 2 |  |  | 0
| Sonde de température, cf §7.2.3 | PM |  |  |  | 0
| Pompe de distribution | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: WILO |  |  |  |  | 0
| Type: STRATOS GIGA2.0-D100/1-20/3,0 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . Débit: 20m³/h - Hmt: 16mCE |  |  |  |  | 0
| Création de l'alimentation électrique depuis armoire AE5, selon CCTP, cf §7.1.1 | PM |  |  |  | 0
| Programmation et imageries, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| Mise à jour du schéma de l'installation et affichage | ens | 1 |  |  | 0
0
| Sous-total 5.3.2 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 5.3 Raccordement aux énergies primaires |  |  |  |  | 0
5.4 | Equipements de traitement d'air et ventilation |  |  |  |  | 0
5.4.1 | Centrale de traitement d'air générale
| CTA double flux modèle juxtaposé avec récupération d'énergie par échangeur à plaques, installation en extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: ROBATHERM |  |  |  |  | 0
| Type: TI-50 à assembler |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| Partie air neuf/soufflage |  |  |  |  | 0
| . section filtration G4 + F7, |  |  |  |  | 0
| . échangeur d’énergie à plaques avec bypass et registre de gestion de la voie, |  |  |  |  | 0
| . batterie de chauffage à eau chaude de 46kW (régime 70..50°C), |  |  |  |  | 0
| . batterie de refroidissement à eau glacée d’une puissance totale de 42kW (régime 7..12°C), |  |  |  |  | 0
| . ventilateur avec moteur EC sélectionné pour un débit de 7500m³/h et une pression disponible de 400Pa, |  |  |  |  | 0
| . registre d’isolement au soufflage. |  |  |  |  | 0
| Partie reprise / rejet air vicié |  |  |  |  | 0
| . filtration M5, |  |  |  |  | 0
| . échangeur d’énergie à plaques, |  |  |  |  | 0
| . ventilateur avec moteur EC sélectionné pour un débit de 7500m³/h et une pression disponible de 350Pa, |  |  |  |  | 0
| . registre d’isolement au rejet |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation électrique depuis armoire, cf §7.1 | PM |  |  |  | 0
0
| Supportage, structure métallique hors lot | HL |  |  |  | 0
| Plots antivibratiles ou résilient | ens | 1 |  |  | 0
| Manutention de la CTE en terrasse | ens | 1 |  |  | 0
0
| Panoplie batterie chaude |  |  |  |  | 0
| - tube acier DN32 | ml | 2 |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique DN32 | u | 2 |  |  | 0
| - vanne de réglage micrométrique type STAD 32 | u | 1 |  |  | 0
| - vanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| - purgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut | u | 1 |  |  | 0
| - vanne de vidange bouchonnée sur point bas | u | 1 |  |  | 0
0
| Panoplie batterie froide |  |  |  |  | 0
| - tube acier DN65 | ml | 2 |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique DN65 | u | 2 |  |  | 0
| - vanne de réglage micrométrique type STAF 65 | u | 1 |  |  | 0
| - vanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| - purgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut | u | 1 |  |  | 0
| - vanne de vidange bouchonnée sur point bas | u | 1 |  |  | 0
0
| Sous-total 5.4.1 |  |  |  |  | 0
0
5.4.2 | Traitement d'air du box interventionnel |  |  |  |  | 0
0
| Centrale |  |  |  |  | 0
| Armoire de traitement d'air hygiène | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: UNITAIR |  |  |  |  | 0
| Type: STERIBLOC V1000 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . section filtration M6 + F7 à l'aspiration, |  |  |  |  | 0
| . batterie de refroidissement à eau glacée 6kW (régime 7..12°C), |  |  |  |  | 0
| . batterie de chauffage à eau chaude 3kW (régime 70..50°C), |  |  |  |  | 0
| . ventilateur avec moteur EC sélectionné pour un débit de 800m³/h et une pression disponible de 500Pa, |  |  |  |  | 0
| . section filtration terminale E10. |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation électrique depuis attente du lot électricité | ens | 1 |  |  | 0
0
| Panoplie batterie chaude |  |  |  |  | 0
| - tube acier DN15 | ml | 2 |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique DN15 | u | 2 |  |  | 0
| - vanne de réglage micrométrique type STAD 15 | u | 1 |  |  | 0
| - vanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| - purgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut | u | 1 |  |  | 0
| - vanne de vidange bouchonnée sur point bas | u | 1 |  |  | 0
0
| Panoplie batterie froide |  |  |  |  | 0
| - tube acier DN25 | ml | 2 |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique DN25 | u | 2 |  |  | 0
| - vanne de réglage micrométrique type STAD 20 | u | 1 |  |  | 0
| - vanne 3 voies de régulation montée en décharge inversée, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| - purgeur d’air grand débit avec vanne d’isolement sur point haut | u | 1 |  |  | 0
| - vanne de vidange bouchonnée sur point bas | u | 1 |  |  | 0
0
| Diffusion |  |  |  |  | 0
| Caisson de soufflage étanche, en plafond | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France Air |  |  |  |  | 0
| Type: DIFFUSE BOX 3 taille FP Twin |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . Filtre absolu HEPA H14 |  |  |  |  | 0
| . 600 x 600 x 380ht |  |  |  |  | 0
| compris plénum à piquage latéral rectangulaire isolé |  |  |  |  | 0
| compris diffuseur 3D |  |  |  |  | 0
0
| Grille porte-filtre, en angle du local | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France Air |  |  |  |  | 0
| Type: GFF SP, taille 4.4 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . Filtre F7 |  |  |  |  | 0
| . 500 x 500 x 160 |  |  |  |  | 0
| compris plénum arrière à façon avec piquage arrière Ø315 |  |  |  |  | 0
| compris grille à maille carrée |  |  |  |  | 0
0
| Registre à débit constant type CAV, sur air neuf | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: TROX |  |  |  |  | 0
| Type: RN |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . Ø125 |  |  |  |  | 0
0
| Registre modulant asservi à la pression de salle, sur air extrait | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: TROX |  |  |  |  | 0
| Type: AK |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . Ø200 |  |  |  |  | 0
| Servo-moteur, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
0
| Manomètre à aiguille | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: MAGNEHELIC |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . Plage de mesure -30 à +30 Pa |  |  |  |  | 0
| compris kit de montage et prise de pression |  |  |  |  | 0
0
| Sous-total 5.4.2 |  |  |  |  | 0
5.4.3 | Chauffage / climatisation des locaux
5.4.3.1 | Traitement des postes de dialyse par ventilo-convecteur |  |  |  |  | 0
| Ventilo-convecteur |  |  |  |  | 0
| Ventilo-convecteur à haute pression avec moteur à commutation électronique EC, type non carossé, 4 tubes |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: SABIANA |  |  |  |  | 0
| Type: Carisma CRSL-ECM |  |  |  |  | 0
| Taille: 23+1 | ens | 14 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . montage en position verticale, |  |  |  |  | 0
| . bac auxiliaire sous les vannes de régulation, |  |  |  |  | 0
| . pression ventilateur disponible > 60Pa. |  |  |  |  | 0
0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité | u | 14 |  |  | 0
0
| Panoplie batterie chaude |  |  |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique DN15 | u | 28 |  |  | 0
| - té de réglage droit 1/2" | u | 14 |  |  | 0
| - vanne 2 voies de régulation, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| - flexible de raccordemnet isolé, classé M1 | u | 28 |  |  | 0
0
| Panoplie batterie froide |  |  |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique DN20 | u | 28 |  |  | 0
| - té de réglage droit 1/2" | u | 14 |  |  | 0
| - vanne 2 voies de régulation, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| - flexible de raccordemnet isolé, classé M1 | u | 28 |  |  | 0
0
| Raccordement des bacs à condensats sur réseau d'évacuation | u | 14 |  |  | 0
| Tube PVC classé NF Me |  | 0 |  |  | 0
| - DN32 | ml |  |  |  | 0
| - DN40 | ml |  |  |  | 0
| - DN50 | ml |  |  |  | 0
0
| Diffuseur de soufflage en plafond |  |  |  |  | 0
| Diffuseurs à rotules réglables | ens | 14 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: GRADA |  |  |  |  | 0
| Type: RT45 4 fentes à rotules |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . débit: 300 / 400 m³/h |  |  |  |  | 0
| . 1500 x 131mm,4 fentes |  |  |  |  | 0
| compris plénum isolé à piquage arrière Ø250 |  |  |  |  | 0
0
| Grille de reprise |  |  |  |  | 0
| Grille tôle perforée | ens | 14 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: ALDES |  |  |  |  | 0
| Type: SC125 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . débit: 300 / 400 m³/h |  |  |  |  | 0
| . 300 x 300mm |  |  |  |  | 0
0
| Gaine et flexible de raccordement |  |  |  |  | 0
| Plénum à façon en sortie du ventilo-convecteur | ens | 14 |  |  | 0
| Gaine acier galvanisé classe B, Ø200 | ml | 28 |  |  | 0
| Flexible acoustique, Ø200 | ml | 14 |  |  | 0
0
5.4.3.2 | Autres terminaux de chauffage - climatisation |  |  |  |  | 0
0
| Cassette à effet coanda 1 voie - 4 tubes |  |  |  |  | 0
| Cassette avec moteur asynchrone ECM, 4 tubes |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: SABIANA |  |  |  |  | 0
| Type: Carisma Coanda CCN-ECM |  |  |  |  | 0
| Taille: 24 | ens | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . pompe de relevage |  |  |  |  | 0
0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité | u | 1 |  |  | 0
0
| Cassette 4 voies - 4 tubes |  |  |  |  | 0
| Cassette avec moteur asynchrone ECM, 4 tubes |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: SABIANA |  |  |  |  | 0
| Type: SkyStar S-ECM |  |  |  |  | 0
| Taille: 14 | ens | 3 |  |  | 0
| Taille: 26 | ens | 1 |  |  | 0
| Taille: 36 | ens | 3 |  |  | 0
| Taille: 44 | ens | 2 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| . pompe de relevage |  |  |  |  | 0
0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité | u | 9 |  |  | 0
0
| Unité murale - 2 tubes (froid seul) |  |  |  |  | 0
| Ventilo-convecteur mural avec moteur à commutation électronique ECM |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: SABIANA |  |  |  |  | 0
| Type: CVP-ECM |  |  |  |  | 0
| Taille: 3 A | ens | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité | u | 1 |  |  | 0
| Vidange gravitaire des condensats | PM | 0 |  |  | 0
0
| Unité plafonnière - 4 tubes |  |  |  |  | 0
| Ventilo-convecteur carossé plafonnier avec moteur à commutation électronique ECM |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: SABIANA |  |  |  |  | 0
| Type: CRT-ECM |  |  |  |  | 0
| Taille: 13 MV | ens | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité | u | 1 |  |  | 0
| Vidange gravitaire des condensats | PM | 0 |  |  | 0
0
| Batterie terminale - 2 tubes (froid seul) |  |  |  |  | 0
| Batterie montée sur gaine |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: SYSTEMAIR |  |  |  |  | 0
| Type: CWK |  |  |  |  | 0
| Taille: 200-3-2.5 | ens | 2 |  |  | 0
| Taille: 315-3-2.5 | ens | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris calorifuge en mousse élastomère ép. 19mm classé M1 |  | 0 |  |  | 0
0
| Alimentation électrique depuis coffret principal, cf §7.1 | PM |  |  |  | 0
| Vidange gravitaire des condensats | PM | 0 |  |  | 0
0
| Panoplies de raccordement des batteries des unités terminales de conditionnement d’air |  |  |  |  | 0
| Panoplie batterie chaude |  |  |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique | u | 30 |  |  | 0
| - té de réglage droit | u | 15 |  |  | 0
| - vanne 2 ou 3 voies de régulation, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| - flexible de raccordemnet isolé, classé M1 | u | 30 |  |  | 0
0
| Panoplie batterie froide |  |  |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique | u | 30 |  |  | 0
| - té de réglage droit | u | 15 |  |  | 0
| - vanne 2 ou 3 voies de régulation, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| - flexible de raccordemnet isolé, classé M1 | u | 30 |  |  | 0
0
| Raccordement des bacs à condensats sur réseau d'évacuation | u | 15 |  |  | 0
| Tube PVC classé NF Me, gris ou blanc selon configuration |  | 2 |  |  | 0
| - DN32 | ml | 110 |  |  | 0
| - DN50 | ml | 15 |  |  | 0
0
| Panneaux à eau chaude |  |  |  |  | 0
| Panneau à eau chaude encastré en faux-plafond |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: SABIANA |  |  |  |  | 0
| Type: PULSAR |  |  |  |  | 0
| Taille: 600 x 1200 | u | 11 |  |  | 0
| Taille: 600 x 1800 | u | 2 |  |  | 0
| Taille: 600 x 2400 | u | 2 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation électrique depuis coffret principal, cf §7.1 | PM |  |  |  | 0
0
| Equipement pour chaque zone de chauffage |  |  |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique | u | 12 |  |  | 0
| - vanne de réglage type TA sur le retour | u | 6 |  |  | 0
| - vanne 2 voies de régulation sur l'aller, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| Equipement pour un panneau alimentant une seule zone de chauffage |  |  |  |  | 0
| - flexible de raccordemnet isolé, classé M1 | u | 2 |  |  | 0
0
| Equipement pour chaque panneau alimentant une même zone de chauffage |  |  |  |  | 0
| - vanne à boisseau sphérique | u | 28 |  |  | 0
| - té de réglage droit | u | 14 |  |  | 0
| - flexible de raccordemnet isolé, classé M1 | u | 28 |  |  | 0
0
| Radiateurs à eau chaude |  |  |  |  | 0
| Radiateur à eau chaude type "panneau habillé" vertical, à raccorement inférieur central |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: FINIMETAL |  |  |  |  | 0
| Type: FARO V |  |  |  |  | 0
| Taille: 300 x 1800 | u | 1 |  |  | 0
| Taille: 450 x 1800 | u | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris corps de robinet et tête thermostatique selon CCTP |  | 0 |  |  | 0
0
5.4.3.3 | Récapitulatif des terminaux |  |  |  |  | 0
0
| pour mémoire | PM |  |  |  | 0
0
| Sous-total 5.4.3 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 5.4 Equipements de traitement d'air et ventilation |  |  |  |  | 0
5.5 | Distribution aéraulique |  |  |  |  | 0
5.5.1 | Gaine de ventilation & accessoires
Gaine de ventilation générale / air hygiénique
Gaine acier galvanisé étanchéité classe B minimum, compris pièce d'assemblage
En intérieur, soufflage
| - Ø125 | ml | 43 |  |  | 0
| - Ø160 | ml | 45 |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 23 |  |  | 0
| - Ø250 | ml | 25 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 13 |  |  | 0
| - Ø355 | ml | 2 |  |  | 0
| - Ø400 | ml | 3 |  |  | 0
| - 200x150ht | ml | 2 |  |  | 0
| En intérieur, reprise |  |  |  |  | 0
| - Ø125 | ml | 130 |  |  | 0
| - Ø160 | ml | 37 |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 30 |  |  | 0
| - Ø250 | ml | 23 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 9
| - Ø355 | ml | 6
| - Ø400 | ml | 3
| En extérieur, soufflage |  |  |  |  | 0
| - Ø250 | ml | 20 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 4 |  |  | 0
| - Ø355 | ml | 6 |  |  | 0
| - Ø400 | ml | 30 |  |  | 0
| - 700x500ht | ml | 6 |  |  | 0
| En extérieur, reprise |  |  |  |  | 0
| - Ø160 | ml | 3 |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 4 |  |  | 0
| - Ø250 | ml | 11 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 7 |  |  | 0
| - Ø355 | ml | 11 |  |  | 0
| - Ø400 | ml | 29 |  |  | 0
| - 700x500ht | ml | 5 |  |  | 0
| En extérieur, air neuf |  |  |  |  | 0
| - Ø250, avec coupe en sifflet et grille par-volatile | ml | 18 |  |  | 0
| En extérieur, air rejeté |  |  |  |  | 0
| - Ø250, avec coupe en sifflet et grille par-volatile | ens | 1 |  |  | 0
0
| En intérieur, calorifuge par laine minérale ép. 25mm avec finition pare-vapeur kraft aluminium |  |  |  |  | 0
| Gaines de soufflage |  |  |  |  | 0
| - Ø125 | ml | 43 |  |  | 0
| - Ø160 | ml | 45 |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 23 |  |  | 0
| - Ø250 | ml | 25 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 13 |  |  | 0
| - Ø355 | ml | 2 |  |  | 0
| - Ø400 | ml | 3 |  |  | 0
| - 200x150ht | ml | 2 |  |  | 0
| En extérieur, calorifuge par laine minérale ép. 50mm avec finition tôle isoxale |  |  |  |  | 0
| Gaines de soufflage |  |  |  |  | 0
| - Ø250 | ml | 20 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 4 |  |  | 0
| - Ø355 | ml | 6 |  |  | 0
| - Ø400 | ml | 30 |  |  | 0
| - 700x500ht | ml | 6 |  |  | 0
| Gaines de reprise |  |  |  |  | 0
| - Ø160 | ml | 3 |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 4 |  |  | 0
| - Ø250 | ml | 11 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 7 |  |  | 0
| - Ø355 | ml | 11 |  |  | 0
| - Ø400 | ml | 29 |  |  | 0
| - 700x500ht | ml | 5 |  |  | 0
0
| Gaines de ventilation spécifiques du box d’intervention |  |  |  |  | 0
| Gaine acier galvanisé étanchéité classe C livrées dégraissées bouchonnées, compris pièce d'assemblage |  |  |  |  | 0
| En intérieur, soufflage |  |  |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 2 |  |  | 0
| - 300x300ht | ml | 4 |  |  | 0
| En intérieur, reprise |  |  |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 6 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 3 |  |  | 0
0
| En intérieur, calorifuge par laine minérale ép. 25mm avec finition pare-vapeur kraft aluminium |  |  |  |  | 0
| Gaines de soufflage |  |  |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 2 |  |  | 0
| - 300x300ht | ml | 4 |  |  | 0
| Gaines de reprise |  |  |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 6 |  |  | 0
| - Ø315 | ml | 3 |  |  | 0
0
| Plénum de raccordement à façon | ens | 1 |  |  | 0
0
| Piège à sons antirelargant |  |  |  |  | 0
| - au soufflage caisson + baffles, selon CCTP | u | 1 |  |  | 0
| - à la reprise piège à sons circulaire Ø315 Lg 1ml, selon CCTP | u | 1 |  |  | 0
0
| Clapet coupe-feu |  |  |  |  | 0
| Clapet CF avec contact début et fin de course |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: ALDES |  |  |  |  | 0
| Type: ISONE |  |  |  |  | 0
| - Ø125 | u | 6 |  |  | 0
| - Ø160 | u | 6 |  |  | 0
| - Ø250 | u | 2 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Registres motorisés à double débit |  |  |  |  | 0
| Registre motorisé |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: VIM |  |  |  |  | 0
| Type: RMME |  |  |  |  | 0
| - Ø160 | u | 2 |  |  | 0
| - Ø200 | u | 2 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| Sonde CO2 | u | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: VIM |  |  |  |  | 0
| Type: AIRSENS CO2 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total 5.5.1 |  |  |  |  | 0
5.5.2 | Diffuseurs
0
| Soufflage |  |  |  |  | 0
| Bouche en ABS blanc avec façade lisse et déflecteurs amovibles, en faux-plafond |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: AERYS S |  |  |  |  | 0
| - 125 (jusqu’à 100m³/h) | u | 12 |  |  | 0
| - 160 (jusqu’à 200m³/h) | u | 12 |  |  | 0
| - 200 (jusqu’à 250m³/h) | u | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris manchon à griffes |  |  |  |  | 0
| compris régulateur de débit |  |  |  |  | 0
| Diffuseur circulaire à fort taux d’induction interne, en remplacement d'une dalle de faux-plafond |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: NEO 100 P |  |  |  |  | 0
| - 200 (au-delà de 250m³/h) | u | 5 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris régulateur de débit |  |  |  |  | 0
| Diffuseur circulaire à fort taux d’induction interne, en faux-plafond |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: NEO 100 |  |  |  |  | 0
| - 160 (200m³/h) | u | 2 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris kit de fixation pour faux-plafond |  |  |  |  | 0
| compris régulateur de débit |  |  |  |  | 0
| Diffuseur circulaire à fort taux d’induction interne, en remplacement d'une dalle de faux-plafond |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: NEO 100 P |  |  |  |  | 0
| - 250 (550m³/h) | u | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| Registre à débit constant réglable à lecture directe |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: RDC-RMK circulaire |  |  |  |  | 0
| - 160 (200m³/h) | u | 2 |  |  | 0
| - 200 (550m³/h) | u | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| Régulateur de débit autoréglage, pour raccordement AN sur cassette |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: RAD Régul'air 2 |  |  |  |  | 0
| - 125 (50m³/h) | u | 2 |  |  | 0
| - 125 (60m³/h) | u | 1 |  |  | 0
| - 125 (75m³/h) | u | 1 |  |  | 0
0
| Reprise |  |  |  |  | 0
| Bouche en ABS blanc avec façade lisse et déflecteurs amovibles, en faux-plafond |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: AERYS S |  |  |  |  | 0
| - 125 (jusqu’à 100m³/h) | u | 34 |  |  | 0
| - 160 (jusqu’à 200m³/h) | u | 9 |  |  | 0
| - 200 (jusqu’à 300m³/h) | u | 6 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris manchon à griffes |  |  |  |  | 0
| compris régulateur de débit |  |  |  |  | 0
| Diffuseur plénum avec grille à tôle perforée, en remplacement d'une dalle de faux-plafond |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: DFU37 |  |  |  |  | 0
| - 400 x 400 Ø200 (300m³/h) | u | 2 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| Registre à débit constant réglable à lecture directe |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: RDC-RMK circulaire |  |  |  |  | 0
| - 160 (230m³/h) | u | 2 |  |  | 0
| - 160 (300m³/h) | u | 2 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Flexible de raccordement des terminaux |  |  |  |  | 0
| Flexible acoustique |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: France AIR |  |  |  |  | 0
| Type: Phoniflex |  |  |  |  | 0
| - Ø125 | ml | 50 |  |  | 0
| - Ø160 | ml | 23 |  |  | 0
| - Ø200 | ml | 14 |  |  | 0
| - Ø250 | ml | 1 |  |  | 0
| Sous-total 5.5.2 |  |  |  |  | 0
5.5.3 | Déplacement des extracteurs de laboratoire existants
0
| Déplacement des 2 extracteurs | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Prolongement des réseaux PVC D200 | ml | 20 |  |  | 0
| Sous-total 5.5.3 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 5.5 Distribution aéraulique |  |  |  |  | 0
5.6 | Distribution hydraulique EC/EG |  |  |  |  | 0
Réseaux principaux
Tube acier noir revêtu de 2 couches de peintures antirouilles ou en tube INOX 304L assemblé par sertissage ou soudé
| En local technique et en extérieur, eau chaude |  |  |  |  | 0
| - DN15 | ml | 28 |  |  | 0
| - DN25 | ml | 22 |  |  | 0
| - DN32 | ml | 184 |  |  | 0
| En local technique et en extérieur, eau glacée |  |  |  |  | 0
| - DN25 | ml | 28 |  |  | 0
| - DN65 | ml | 41 |  |  | 0
| - DN80 | ml | 144 |  |  | 0
Réseaux secondaires
Tube acier noir revêtu de 2 couches de peintures antirouilles ou en tube INOX 304L assemblé par sertissage ou soudé
En faux-plafond, eau chaude
| - DN15 | ml | 413 |  |  | 0
| - DN20 | ml | 76 |  |  | 0
| - DN25 | ml | 28 |  |  | 0
| - DN32 | ml | 16 |  |  | 0
| En faux-plafond, eau glacée |  |  |  |  | 0
| - DN15 | ml | 156 |  |  | 0
| - DN20 | ml | 90 |  |  | 0
| - DN25 | ml | 76 |  |  | 0
| - DN32 | ml | 63 |  |  | 0
| - DN40 | ml | 19 |  |  | 0
| - DN50 | ml | 42 |  |  | 0
En apparent, eau chaude
| - DN15 | ml | 10 |  |  | 0
0
Calorifuge eau de chauffage
| En local technique et en extérieur, calorifuge en laine minérale finition tôle isoxale, épaisseur conforme à la classe 3, pour tube |  |  |  |  | 0
| - DN15 | ml | 28 |  |  | 0
| - DN25 | ml | 22 |  |  | 0
| - DN32 | ml | 184 |  |  | 0
| En faux-plafond, calorifuge en manchons élastomère classé feu M1, épaisseur conforme à la classe 2, pour tube |  |  |  |  | 0
| - DN15 | ml | 413 |  |  | 0
| - DN20 | ml | 76 |  |  | 0
| - DN25 | ml | 28 |  |  | 0
| - DN32 | ml | 16 |  |  | 0
0
Calorifuge eau glacée
| En local technique et en extérieur, calorifuge en PU finition tôle isoxale, épaisseur conforme à la classe 4, pour tube |  |  |  |  | 0
| - DN25 | ml | 28 |  |  | 0
| - DN65 | ml | 41 |  |  | 0
| - DN80 | ml | 144 |  |  | 0
| En faux-plafond, calorifuge en manchons élastomère classé feu M1, épaisseur conforme à la classe 3, pour tube |  |  |  |  | 0
| - DN15 | ml | 156 |  |  | 0
| - DN20 | ml | 90 |  |  | 0
| - DN25 | ml | 76 |  |  | 0
| - DN32 | ml | 63 |  |  | 0
| - DN40 | ml | 19 |  |  | 0
| - DN50 | ml | 42 |  |  | 0
| Vanne d'isolement eau de chauffage |  |  |  |  | 0
| - DN15 | u | 2 |  |  | 0
| - DN20 | u | 4 |  |  | 0
| - DN32 | u | 4 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage eau de chauffage |  |  |  |  | 0
| - DN15 | u | 2 |  |  | 0
| - DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'isolement eau glacée |  |  |  |  | 0
| - DN25 | u | 2 |  |  | 0
| - DN32 | u | 2 |  |  | 0
| - DN40 | u | 2 |  |  | 0
| - DN40 | u | 4 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage eau glacée |  |  |  |  | 0
| - DN20 | u | 1 |  |  | 0
| - DN32 | u | 1 |  |  | 0
| - DN40 | u | 1 |  |  | 0
0
| Traçage électrique |  |  |  |  | 0
| Traçage des réseaux de chauffage cheminant dans la veine d'air et en extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Traçage des réseaux d'eau glacée cheminant dans la veine d'air et en extérieur | ens | 1 |  |  | 0
0
| Raccordement électrique depuis armoire puissance "CTA air hygiénique" | PM |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 5.6 Distribution hydraulique EC/EG |  |  |  |  | 0
5.7 | Désenfumage de la circulation |  |  |  |  | 0
Amenée d'air par ouvrant en façade, VB1
| Ouvrant en façade télécommandé, à lames isolées, contacts début et fin de course |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: ALDES |  |  |  |  | 0
| Type: Oxytone Lames 2013 isolée |  |  |  |  | 0
| - 1100 x 850ht | u | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris grille d'habillage intérieure |  |  |  |  | 0
Amenée d'air par volet, VB2
| Volets à 2 vantaux télécommandé, contacts début et fin de course |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: ALDES |  |  |  |  | 0
| Type: Optone Classic 2V |  |  |  |  | 0
| - 950 x 700ht | u | 2 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris manchon de raccordement en ProMatect EI120 |  |  |  |  | 0
| compris contre-cadre |  |  |  |  | 0
| compris grille d'habillage intérieure |  |  |  |  | 0
Volet d'extraction, VH1
| Volets à 2 vantaux télécommandé, contacts début et fin de course |  |  |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: ALDES |  |  |  |  | 0
| Type: Optone Classic 2V |  |  |  |  | 0
| - 1000 x 850ht | u | 1 |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris manchon de raccordement en ProMatect EI120 |  |  |  |  | 0
| compris contre-cadre |  |  |  |  | 0
| compris grille d'habillage intérieure |  |  |  |  | 0
Caisson d'extraction
| Caisson d'extraction 1 vitesse 400°C - 2 hrs | u | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: ALDES |  |  |  |  | 0
| Type: ProtectONE TR 560B 1V / 11kW 4P |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris coffret de relayage |  |  |  |  | 0
| compris interrupteur de proximité |  |  |  |  | 0
| compris pressostat |  |  |  |  | 0
0
| Raccordement électrique sur attente du lot Electricité à proximité | ens | 1 |  |  | 0
0
| Raccordement au CMSI du CH | ens | 1 |  |  | 0
Conduit de désenfumage
| Conduit intérieur | HL |  |  |  | 0
| Conduit extérieur en gaine galavnisé M0 |  |  |  |  | 0
| - 1000x800ht | ml | 13 |  |  | 0
| Grille pare volatile sur rejet | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 5.7 Désenfumage de la circulation |  |  |  |  | 0
| TOTAL Poste 5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT D'AIR & VENTILATION |  |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
6.1 | Généralités | PM |  |  |  | 0
6.2 | Principe | PM |  |  |  | 0
6.3 | Dépose |  |  |  |  | 0
| Dépose des équipements existants non réutilisés et neutralisation des réseaux non réemployés | ens | 1 |  |  | 0
| - anciens points d’eau et réseaux associés |  |  |  |  | 0
| - anciens réseaux en faux-plafond du RdC |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 6.3 Dépose |  |  |  |  | 0
6.4 | Origine de l'alimentation en eau de ville du bâtiment dialyse |  |  |  |  | 0
| Piquage de prise en charge DN50 sur réseau Ø125 existant | ens | 1 |  |  | 0
| Equipé de: |  |  |  |  | 0
| - vanne d'isolement DN50 | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement sur vanne existante DN40 | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie adduction d'eau du surpresseur |  |  |  |  | 0
| - vanne d'isolement DN50 | u | 6 |  |  | 0
| - vanne de vidange/prise d'échantillon avec bouchon DN15 | u | 2 |  |  | 0
| - filtre à tamis DN50 | u | 1 |  |  | 0
| - clapet anti-pollution EA DN50 | u | 2 |  |  | 0
| - pressostat manque d'eau, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| - manomètre à aiguille avec vanne d'isolement | u | 3 |  |  | 0
| - sonde pression de réseau, cf §7.2 | PM |  |  |  | 0
| Panoplie réseaux eau sanitaire dialyse |  |  |  |  | 0
| - vanne d'isolement DN50 | u | 4 |  |  | 0
| - filtre à tamis DN50 | u | 1 |  |  | 0
| - détendeur DN50 | u | 1 |  |  | 0
| - manomètre à aiguille avec vanne d'isolement | u | 2 |  |  | 0
| - vanne d'isolement DN32 | u | 4 |  |  | 0
| - clapet anti-pollution EA DN32 | u | 2 |  |  | 0
| - compteur d'eau DN32 | u | 2 |  |  | 0
| - raccordement sur réseau existant RdC dialyse | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie raccordement sur réseau osmoseur |  |  |  |  | 0
| - vanne d'isolement DN50 | u | 2 |  |  | 0
| - raccordement sur réseau existant osmoseur | ens | 1 |  |  | 0
| Panoplie raccordement sur réseau osmoseur "secours" |  |  |  |  | 0
| - vanne d'isolement DN50 | u | 2 |  |  | 0
| - clapet anti-pollution EA DN50 | u | 1 |  |  | 0
| - manomètre à aiguille avec vanne d'isolement | u | 1 |  |  | 0
| - compteur d'eau DN50 | u | 2 |  |  | 0
| - raccordement sur réseau existant osmoseur "secours" | ens | 1 |  |  | 0
| Départ base vie/chantier |  |  |  |  | 0
| - vanne d'isolement DN25 | u | 1 |  |  | 0
| - clapet anti-pollution EA DN25 | u | 1 |  |  | 0
| - compteur d'eau DN25 | u | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 6.4 Origine de l'alimentation en eau de ville du bâtiment dialyse |  |  |  |  | 0
6.5 | Production eau chaude sanitaire |  |  |  |  | 0
6.5.1 | Adoucisseur
0
| Adoucisseur type DUO | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Dureté réglée: 7 à 9°F |  |  |  |  | 0
| . Débit de pointe: 4m³/h |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris bac de rétention |  |  |  |  | 0
| Panoplie adoucisseur |  |  |  |  | 0
| - vanne d'isolement DN32 | u | 6 |  |  | 0
| - clapet anti-pollution EA DN32 | u | 2 |  |  | 0
| - compteur d'eau DN32 | u | 2 |  |  | 0
| - filtre à cartouche | u | 1 |  |  | 0
| - vanne de cépage | u | 1 |  |  | 0
| - prise d'échantillon | u | 1 |  |  | 0
| - manchette témoin DN32 | u | 1 |  |  | 0
| Sous-total 6.5.1 |  |  |  |  | 0
6.5.2 | Préparateur ECS
0
| Producteur électrique type cuve acier émaillé | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: ARISTON |  |  |  |  | 0
| Type: SAGEO Vertical 500L |  |  |  |  | 0
| . Résistance stéatite |  |  |  |  | 0
| . Alimentation électrique: 4000W triphasé |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris groupe de sécurité |  |  |  |  | 0
| compris vannes d'isolement et thermomètre |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation électrique depuis coffret ECS, cf §7.1 | PM |  |  |  | 0
| Sous-total 6.5.2 |  |  |  |  | 0
6.5.3 | Bouclage ECS
0
| Pompe de bouclage | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| Marque: GRUNDFOS |  |  |  |  | 0
| Type: Alpha1 25-40 N180 |  |  |  |  | 0
| . Débit de pointe: 0,8m³/h - Hmt: 3,2m |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Alimentation électrique depuis coffret ECS, cf §7.1 | PM |  |  |  | 0
| Panoplie bouclage |  |  |  |  | 0
| - vanne d'isolement DN25 | u | 4 |  |  | 0
| - vanne de réglage/mesure | u | 1 |  |  | 0
| - clapet anti-pollution EA DN25 | u | 1 |  |  | 0
| - prise d'échantillon | u | 1 |  |  | 0
| - manchette témoin DN25 | u | 1 |  |  | 0
| - thermomètre | u | 1 |  |  | 0
| - sonde de température, cf §7.2.3 | PM |  |  |  | 0
| Sous-total 6.5.3 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 6.5 Production eau chaude sanitaire |  |  |  |  | 0
6.6 | Distribution EF, ECS, Bouclage ECS |  |  |  |  | 0
| Réseaux enterré |  |  |  |  | 0
| Tube PE bandes bleues |  |  |  |  | 0
| Alimentation osmoseur |  |  |  |  | 0
| - Øint 50 | ml | 20 |  |  | 0
| Alimentation bât. Dialyse |  |  |  |  | 0
| - Øint 50 | ml | 20 |  |  | 0
0
| Réseaux en sous-sol, vide sanitaire et local technique |  |  |  |  | 0
| Tube INOX 316L, compris supportage |  |  |  |  | 0
| Attente base vie/chantier dans LT |  |  |  |  | 0
| - DN 25 | ml | 1 |  |  | 0
| Alimentation osmoseur |  |  |  |  | 0
| - DN 50 | ml | 70 |  |  | 0
| Alimentation bât. Dialyse et secours osmoseur |  |  |  |  | 0
| - DN 50 | ml | 70 |  |  | 0
| - DN 32 (EF) | ml | 10 |  |  | 0
| - DN 32 (ECS) | ml | 5 |  |  | 0
| - DN 25 (BECS) | ml | 5 |  |  | 0
0
| Réseaux en faux-plafond |  |  |  |  | 0
| Tube INOX 316L, compris supportage |  |  |  |  | 0
| Alimentation osmoseur |  |  |  |  | 0
| - DN 50 | ml | 20 |  |  | 0
| Alimentation bât. Dialyse et secours osmoseur |  |  |  |  | 0
| - DN 50 | ml | 20 |  |  | 0
| - DN 32 (EF RdC) | ml | 25 |  |  | 0
| - DN 32 (EF R+1) | ml | 36 |  |  | 0
| - DN 32 (ECS) | ml | 32 |  |  | 0
0
| Tube multicouche, compris supportage |  |  |  |  | 0
| Alimentation bât. Dialyse R+1, réseaux EF |  |  |  |  | 0
| - DN 25 | ml | 21 |  |  | 0
| - DN 20 | ml | 18 |  |  | 0
| - DN 15 | ml | 34 |  |  | 0
| - DN 12 | ml | 64 |  |  | 0
| Alimentation bât. Dialyse R+1, réseaux ECS et BECS |  |  |  |  | 0
| - DN 25 | ml | 9 |  |  | 0
| - DN 20 | ml | 38 |  |  | 0
| - DN 15 | ml | 51 |  |  | 0
| - DN 12 | ml | 91 |  |  | 0
0
| Réseaux encastrés |  |  |  |  | 0
| Tube PER sous fourreau |  |  |  |  | 0
| Alimentation bât. Dialyse R+1, réseaux EF |  |  |  |  | 0
| - DN 12 | ml | 32 |  |  | 0
| Alimentation bât. Dialyse R+1, réseaux ECS et BECS |  |  |  |  | 0
| - DN 12 | ml | 26 |  |  | 0
0
| Calorifuge réseaux EF |  |  |  |  | 0
| Calorifuge par gaine souple élastomère M1 anti-condensation, ép. 13mm pour tube: |  |  |  |  | 0
| - DN 50 | ml | 180 |  |  | 0
| - DN 32 | ml | 72 |  |  | 0
| - DN 25 | ml | 21 |  |  | 0
| - DN 20 | ml | 18 |  |  | 0
| - DN 15 | ml | 34 |  |  | 0
| - DN 12 | ml | 52 |  |  | 0
0
| Calorifuge réseaux ECS et BECS |  |  |  |  | 0
| En locaux non chauffés et faux-plafond, calorifuge en manchons élastomère classé feu M1, épaisseur conforme à la classe 3 |  |  |  |  | 0
| - DN 32 | ml | 37 |  |  | 0
| - DN 25 | ml | 9 |  |  | 0
| - DN 20 | ml | 38 |  |  | 0
| - DN 15 | ml | 51 |  |  | 0
| - DN 12 | ml | 86 |  |  | 0
0
| Robinetterie |  |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique |  |  |  |  | 0
| - DN 32 | u | 2 |  |  | 0
| - DN 25 | u | 2 |  |  | 0
| - DN 20 | u | 4 |  |  | 0
| - DN 15 | u | 1 |  |  | 0
| - DN 12 | u | 1 |  |  | 0
| Vanne d'équilibrage |  |  |  |  | 0
| - DN 12 | u | 6 |  |  | 0
| Sous-total Poste 6.6 Distribution EF, ECS, Bouclage ECS |  |  |  |  | 0
6.7 | Appareils sanitaires |  |  |  |  | 0
6.7.1 | Lavabo
0
| Lavabo céramique, blanc | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . 1 trou pour robinetterie |  |  |  |  | 0
| . Sans trop plein |  |  |  |  | 0
| . Dimensions: 550x420 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris renfort de cloison |  |  |  |  | 0
| compris ensemble de vidage |  |  |  |  | 0
| compris cache-siphon |  |  |  |  | 0
0
| Mitigeur temporisé EF/EC sur plage, avec manette ergonomique à déclenchement souple | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Manette latérale de réglage de température |  |  |  |  | 0
| . Double temporisation |  |  |  |  | 0
| . Système anti-blocage |  |  |  |  | 0
| . Limitation de T° maximale par butée |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.1 |  |  |  |  | 0
6.7.2 | Lavabo avec plage
0
| Lavabo avec plage céramique, blanc | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . 1 trou pour robinetterie |  |  |  |  | 0
| . Sans trop plein |  |  |  |  | 0
| . Dimensions: 900x480 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris renfort de cloison |  |  |  |  | 0
| compris ensemble de vidage |  |  |  |  | 0
| compris cache-siphon |  |  |  |  | 0
0
| Mitigeur temporisé EF/EC sur plage, avec manette ergonomique à déclenchement souple | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Manette latérale de réglage de température |  |  |  |  | 0
| . Double temporisation |  |  |  |  | 0
| . Système anti-blocage |  |  |  |  | 0
| . Limitation de T° maximale par butée |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.2 |  |  |  |  | 0
6.7.3 | Lavabo PMR
0
| Lavabo accessible PMR céramique, blanc | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . 1 trou pour robinetterie |  |  |  |  | 0
| . Sans trop plein |  |  |  |  | 0
| . Dimensions: 550x480 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris renfort de cloison |  |  |  |  | 0
| compris ensemble de vidage |  |  |  |  | 0
| compris cache-siphon |  |  |  |  | 0
0
| Mitigeur temporisé EF/EC sur plage, avec manette ergonomique à déclenchement souple | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Manette latérale de réglage de température |  |  |  |  | 0
| . Double temporisation |  |  |  |  | 0
| . Système anti-blocage |  |  |  |  | 0
| . Limitation de T° maximale par butée |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
0
| Régulateur thermostatique | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Anti-brûlure par arrêt instantané de l’eau chaude |  |  |  |  | 0
| . Filtres et clapets anti-retour |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.3 |  |  |  |  | 0
6.7.4 | Lavabo hospitalier
0
| Lavabo céramique, blanc | ens | 3 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . 1 trou pour robinetterie |  |  |  |  | 0
| . Sans trop plein |  |  |  |  | 0
| . Dimensions: 550x420 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris renfort de cloison |  |  |  |  | 0
| compris ensemble de vidage |  |  |  |  | 0
| compris cache-siphon |  |  |  |  | 0
0
| Robinet mitigeur hospitalier EF/EC sur plage, avec commande au coude/levier | ens | 3 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Bec lisse démontable, fixe |  |  |  |  | 0
| . Ht100mm, saillie 150mm |  |  |  |  | 0
| . Cartouche céramique EP à équilibrage de pression |  |  |  |  | 0
| . Sécurité anti-brûlure via bague de limitation de T° |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.4 |  |  |  |  | 0
6.7.5 | Auge chirurgical box intervention
0
| Ensemble cuve avec dosseret monobloc | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Commande fémorale |  |  |  |  | 0
| . Robinetterie type bec droit |  |  |  |  | 0
| . Dimensions: 600x400x320ht/765ht avec dosseret |  |  |  |  | 0
| . Siphon hospitalier anti-refoulement Ø40 |  |  |  |  | 0
| . Kit d’alimentation avec clapets anti-retour, mitigeur thermostatique et robinet d’arrêt |  |  |  |  | 0
| . Robinetterie type bec droit |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris renfort de cloison |  |  |  |  | 0
| compris ensemble de vidage |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.5 |  |  |  |  | 0
6.7.6 | Evier
0
| Evier 1 bac, 1 égouttoir, encastré sur plan de travail | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . En résine, blanc |  |  |  |  | 0
| . Dimensions: 850x500 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris ensemble de vidage |  |  |  |  | 0
0
| Mitigeur évier EF/EC sur plage, avec manette de commande plein et bec orientable | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Ht160mm, saillie 230mm |  |  |  |  | 0
| . Cartouche céramique EP à équilibrage de pression |  |  |  |  | 0
| . Sécurité anti-brûlure via bague de limitation de T° |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
0
| Régulateur thermostatique | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Anti-brûlure par arrêt instantané de l’eau chaude |  |  |  |  | 0
| . Filtres et clapets anti-retour |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.6 |  |  |  |  | 0
6.7.7 | Douche
0
| Receveur de douche sans objet, siphon de sol | SO |  |  |  | 0
0
| Mitigeur de douche, avec manette ergonomique | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Débit réglable 6, 9 ou 12L/min |  |  |  |  | 0
| . Anti-brûlure par arrêt instantané de l’eau chaude |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris barre, flexible et douchette 2 jets |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.7 |  |  |  |  | 0
6.7.8 | Douche PMR
0
| Receveur de douche sans objet, siphon de sol | SO |  |  |  | 0
0
| Mitigeur de douche, avec manette ergonomique | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Débit réglable 6, 9 ou 12L/min |  |  |  |  | 0
| . Anti-brûlure par arrêt instantané de l’eau chaude |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris barre, flexible et douchette 2 jets |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Barre d'angle en angle 90° et barre verticale | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . En aluminium gainé ABS antibactérien |  |  |  |  | 0
| . Longueur : 750 + 750mm / Hauteur : 1150mm |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris renfort de cloison |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.8 |  |  |  |  | 0
6.7.9 | WC suspendu
0
| Cuvette de WC suspendu, à bord large 5cm, blanc | ens | 3 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Sans abattant |  |  |  |  | 0
| .Cuvette Rimfree sans bride |  |  |  |  | 0
| . Dimensions : 540x350 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Bâti-support pieds réglables en hauteur | ens | 3 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Pour WC suspendu rallongé jusqu’à 70cm |  |  |  |  | 0
| . Dimensions : 425x170x1120ht |  |  |  |  | 0
| . Avec réservoir Sigma et plaque de déclenchement Sigma 20 double touche |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinet d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.9 |  |  |  |  | 0
6.7.10 | WC suspendu PMR
0
| Cuvette de WC suspendu, à bord large 5cm, blanc | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Sans abattant |  |  |  |  | 0
| .Cuvette Rimfree sans bride |  |  |  |  | 0
| . Dimensions : 700x350 |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Bâti-support pieds réglables en hauteur | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Pour WC suspendu rallongé jusqu’à 70cm |  |  |  |  | 0
| . Dimensions : 425x170x1120ht |  |  |  |  | 0
| . Avec réservoir Sigma et plaque de déclenchement Sigma 20 double touche |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinet d'arrêt |  |  |  |  | 0
0
| Barre de maintien coudée 135° | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Pour WC suspendu rallongé jusqu’à 70cm |  |  |  |  | 0
| . Longueur : 400 + 400mm |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris renfort de cloison |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.10 |  |  |  |  | 0
6.7.11 | Cuve avec robinet mitigeur
0
| Cuve sans objet, intégrée au plan de travail | SO |  |  |  | 0
0
| Robinet mitigeur hospitalier EF/EC sur plage, avec commande au coude/levier | ens | 9 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Bec lisse démontable, orientable |  |  |  |  | 0
| . Ht200mm, saillie 150mm |  |  |  |  | 0
| . Cartouche céramique EP à équilibrage de pression |  |  |  |  | 0
| . Sécurité anti-brûlure via bague de limitation de T° |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.11 |  |  |  |  | 0
6.7.12 | Cuve avec robinet mitigeur à douchette
0
| Cuve sans objet, intégrée au plan de travail | SO |  |  |  | 0
0
| Robinet mitigeur hospitalier EF/EC sur plage, à douchette, avec commande au coude/levier | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Bec orientable |  |  |  |  | 0
| . Douchette extractible 2 jets, brise-jet |  |  |  |  | 0
| . Ht100mm, saillie 150mm |  |  |  |  | 0
| . Cartouche céramique Ø40 |  |  |  |  | 0
| . Limitation de température maximale par butée |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinets d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.12 |  |  |  |  | 0
6.7.13 | Vidoir
0
| Vidoir sur pieds, blanc | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Dimensions : 420x500x445 ht |  |  |  |  | 0
| . Evacuation horizontale |  |  |  |  | 0
| . Grille pour vidoir |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Ensemble robinetterie de chasse directe | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinet d'arrêt |  |  |  |  | 0
0
| Robinet lave-bassin avec douchette à manette | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| compris robinet d'arrêt |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.13 |  |  |  |  | 0
6.7.14 | Attentes spécifiques
0
| Attentes EF/EU pour lave-vaisselle | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec bouchon |  |  |  |  | 0
| . Evacuation Ø40 avec bouchon |  |  |  |  | 0
0
| Attentes EF/EU pour fontaine à eau | ens | 2 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec bouchon |  |  |  |  | 0
| . Evacuation Ø40 avec bouchon |  |  |  |  | 0
0
| Attentes EF/EU pour lave-bassin | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec bouchon |  |  |  |  | 0
| . Evacuation Ø40 avec bouchon |  |  |  |  | 0
0
| Attentes EF pour centrale de dilution | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec clapet anti-pollution et bouchon |  |  |  |  | 0
0
| Attentes EF pour centrale BRITA | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Vanne EF 1/4Tr à levier à filetage mâle 1/2’’, avec clapet anti-pollution et bouchon |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.14 |  |  |  |  | 0
6.7.15 | Accessoires
0
| Patère 1 tête | ens | 6 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
0
| Miroir fixe | ens | 4 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| . Dimensions : 600x1200 ht |  |  |  |  | 0
0
| Siège de douche accrochable | ens | 1 |  |  | 0
| tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| ou techniquement équivalent |  |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.15 |  |  |  |  | 0
6.7.16 | Equipements à charge du Maître d'Ouvrage
0
| - Porte rouleau - Brosse WC - Distributeur de savon - Distributeur de papier toilette - Distributeur d’essuie-mains - Poubelle | PM |  |  |  | 0
| Sous-total 6.7.16 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 6.7 Appareils sanitaires |  |  |  |  | 0
6.8 | Evacuations EU/EV |  |  |  |  | 0
Evacuation appareils sanitaires et collecteurs
| Tube PVC, qualité NF-Me compris tés, coudes, culottes et bouchons de visite en bout de colonne horizontale |  |  |  |  | 0
| - D100 ext | ml | 45 |  |  | 0
| - D75 ext | ml | 20 |  |  | 0
| - D50 ext | ml | 22 |  |  | 0
| - D40 ext | ml | 14 |  |  | 0
| - D32 ext | ml | 32 |  |  | 0
| Tube PVC HTA, pour évacuation dialyseurs compris tés, coudes, culottes et bouchons de visite en bout de colonne horizontale |  |  |  |  | 0
| - D75 ext | ml | 75 |  |  | 0
| - D32 ext | ml | 20 |  |  | 0
Ventilation primaire
| Tube PVC, qualité NF-Me |  |  |  |  | 0
| - D125 ext | ml | 20 |  |  | 0
| - D100 ext | ml | 20 |  |  | 0
| Clapet aérateur |  |  |  |  | 0
| - D75 ext | u | 6 |  |  | 0
| - D100 ext | u | 5 |  |  | 0
| Sortie de toiture |  |  |  |  | 0
| - D125 ext | u | 4 |  |  | 0
| - D100 ext | u | 4 |  |  | 0
| Supportage, percements et calfeutrements | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 6.8 Evacuations EU/EV |  |  |  |  | 0
6.9 | Evacuations EP |  |  |  |  | 0
| Sans objet | SO |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 6.9 Evacuations EP |  |  |  |  | 0
6.10 | Désinfection et rinçage des réseaux |  |  |  |  | 0
| Désinfection et rinçage, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 6.10 Désinfection et rinçage des réseaux |  |  |  |  | 0
6.11 | Analyse d'eau |  |  |  |  | 0
| Analyse de potabilité Analyse d'eau pour soin standard Analyse légionnelles tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 6.11 Analyse d'eau |  |  |  |  | 0
| TOTAL Poste 6 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITÉ ET AUTOMATISME |  |  |  |  | 0
7.1 | Electricité |  |  |  |  | 0
7.1.1 | Armoires et coffrets électriques
0
| Coffret principal "pilotage CTA et autres" en placard technique R+1, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Armoire puissance "CTA hygiénique" en toiture, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Coffret "surpresseur" en LT vide sanitaire, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Coffret "production ECS" en LT RdC, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Création de l'alimentation électrique depuis armoire AE3 pour départ EC constant, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Création de l'alimentation électrique depuis armoire AE5 pour départ EG, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
| Comptage électrique | u | 4 |  |  | 0
| Sous-total 7.1.1 |  |  |  |  | 0
7.1.2 | Raccordement des équipements depuis armoires
0
| Raccordement électriques des équipements depuis armoires/coffrets, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.1.2 |  |  |  |  | 0
7.1.13 | Mise à la terre des gaines, tuyauteries et équipements
0
| Mise à la terre des tuyauteries, gaines et équipements. | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.1.3 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 7.1 Electricité |  |  |  |  | 0
7.2 | Automatisme |  |  |  |  | 0
7.2.1 | Automates
0
| Automate installé dans le coffret principal, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Automate installé dans le coffret "surpresseur", tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Automate intégré à la CTA "box intervention", tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.1 |  |  |  |  | 0
7.2.2 | Gestion des terminaux de chauffage / climatisation
0
| Unité de régulation, tel que décrit au CCTP | ens | 26 |  |  | 0
0
| Terminaux d'ambiance conditionnement d'air dans les box et bureaux, avec commande de dérogation tel que décrit au CCTP | ens | 23 |  |  | 0
0
| Terminaux d'ambiance conditionnement d'air dans les LT, circulations et stockage, sans commande de dérogation tel que décrit au CCTP | ens | 6 |  |  | 0
0
| Terminaux d'ambiance panneaux rayonnants, tel que décrit au CCTP | ens | 6 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.2 |  |  |  |  | 0
7.2.3 | Sondes et actionneurs
0
| Ensemble de sondes et actionneurs pour permettre le fonctionnement de l'installation, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.3 |  |  |  |  | 0
7.2.4 | Terminaux d'exploitation et IHM
0
| IHM sur coffret principal, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.4 |  |  |  |  | 0
7.2.5 | Raccordements électriques sondes et actionneurs
0
| Raccordement électrique des sondes et actionneurs, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.5 |  |  |  |  | 0
7.2.6 | Raccordement au serveur GTC (BACNET IP)
0
| Raccordement des nouveaux automates et IHM sur les prises du réseau IP par câble ethernet catégorie 6, tel que décrit au CCTP | ens | 4 |  |  | 0
| Prises IP mises à disposition par el lot Electricité | PM |  |  |  | 0
| Sous-total 7.2.6 |  |  |  |  | 0
7.2.7 | Bus de communication entre les régulateurs et automates (BACTNET MS/TP)
0
| Bus de communication entre des différents régulateurs et l’automate principal, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.7 |  |  |  |  | 0
7.2.8 | Analyse fonctionnelle
0
| Rédaction de l'analyse fonctionnelle, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.8 |  |  |  |  | 0
7.2.9 | Programmation et test de points
0
| Programmation et test de points, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.9 |  |  |  |  | 0
7.2.10 | Développement des pages graphiques
0
| Développement des pages graphiques, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.10 |  |  |  |  | 0
7.2.11 | Repérage des installations électriques et d'automatisme
0
| Repérage des installations, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7.2.11 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 7.2 Automatisme |  |  |  |  | 0
| TOTAL Poste 7 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITÉ ET AUTOMATISME |  |  |  |  | 0
8 | MISE EN SERVICE ET REGLAGES |  |  |  |  | 0
0
| Mise en service de l'ensemble des installations, relevés et rapports d'essais, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL Poste 8 MISE EN SERVICE ET REGLAGES |  |  |  |  | 0
9 | MISE A GRIS, MISE A BLANC ET QUALIFICATIONS |  |  |  |  | 0
0
| Qualification du box d’intervention, classé risque 2: |  |  |  |  | 0
| - Mise à gris et mise à blanc du local | ens | 1 |  |  | 0
| - Mise à gris et mise à blanc des réseaux d’extraction et de soufflage, depuis la salle jusqu’à la CTA | ens | 1 |  |  | 0
| - Qualification du local: mesure des débits, taux de brassage, niveau particulaire, cinétique de décontamination, bactériologique, surpression | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL Poste 9 MISE A GRIS, MISE A BLANC ET QUALIFICATIONS |  |  |  |  | 0
10 | PRESTATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
10.1 | Déchets et nettoyage
0
| Nettoyage et l’évacuation des gravois dus à ses travaux en cours de chantier y compris le nettoyage précédant la réception des travaux, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 10.1 |  |  |  |  | 0
10.2 | Repérage - Identification
0
| Identification des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| Identification des équipements et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
| Schéma de principe des installations techniques | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 10.2 |  |  |  |  | 0
0
| Mise en service de l'ensemble des installations, relevés et rapports d'essais, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
10.3 | Plans - Etudes - Documentatiosn techniques
0
| Plans - Etudes - Documentatiosn technqiues, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
| Etudes d'exécution, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 10.3 |  |  |  |  | 0
10.5 | Frais de pilotage
0
| Frais de pilotage, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 10.5 |  |  |  |  | 0
10.6 | Dossier des ouvrages exécutés
0
| Constitution et remise du DOE, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 10.6 |  |  |  |  | 0
10.7 | Formation des utilisateurs
0
| Session d’une demi-journée, tel que décrit au CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total 10.7 |  |  |  |  | 0
| TOTAL Poste 10 PRESTATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
0
4 | AMENAGEMENT D'UN SERVICE PROVISOIRE AU NIVEAU 6B | 0
4.1 | Généralités | 0
4.2 | Alimentation en eau du local osmoseur du niveau 6B | 0
4.3 | Réseau d'évacuation eaux usées | 0
0
4.4 | Traitement d'air des locaux techniques | 0
4.5 | Percements | 0
4.6 | Dépose | 0
4.7 | Electricité et automatisme | 0
0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TRAITEMENT D'AIR & VENTILATION | 0
5.1 | Principe | 0
5.2 | Dépose | 0
5.3 | Raccordement aux énergies primaires | 0
0
5.4 | Equipements de traitement d'air et ventilation | 0
5.5 | Distribution aéraulique | 0
5.6 | Distribution hydraulique EC/EG | 0
5.7 | Désenfumage de la circulation | 0
0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE | 0
6.1 | Généralités | 0
6.2 | Principe | 0
6.3 | Dépose | 0
0
6.4 | Origine de l'alimentation en eau de ville du bâtiment dialyse | 0
6.5 | Production eau chaude sanitaire | 0
6.6 | Distribution EF, ECS, Bouclage ECS | 0
6.7 | Appareils sanitaires | 0
6.8 | Evacuations EU/EV | 0
6.9 | Evacuations EP | 0
6.10 | Désinfection et rinçage des réseaux | 0
0
6.11 | Analyse d'eau | 0
0
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ELECTRICITÉ ET AUTOMATISME | 0
7.1 | Electricité | 0
7.2 | Automatisme | 0
8 | MISE EN SERVICE ET REGLAGES | 0
9 | MISE A GRIS, MISE A BLANC ET QUALIFICATIONS | 0
10 | PRESTATIONS GENERALES | 0
0
TOTAL LOT 04 GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE H.T. |  | 0
0
T.V.A. 20% |  | 0
0
TOTAL LOT 04 GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE T.T.C. |  | 0