## PdG
Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier Louis Pasteur 73 av. Léon Jouhaux 39100 DOLE
Architecte
Gilles REICHARDT & Gilles FERREUX 170 rue du Dr Jean Michel 39000 LONS LE SAUNIER
Extension - restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
Bureau d'études
Lot n°05 Fluides médicaux D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Agence de Dijon Immeuble OPUS 37 - Bât. A 8, Rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO | DCE
|  | N° Affaire : 24-008 |  |  | Date : 08/09/2025
|  | Rédacteur : AM/DG |  |  | Indice : A

## DPGF Lot 5
Article | Dénomination | U | Q BET | Q ENT | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
4.1 | Principe général | PM |  |  |  | 0
4.2 | Travaux de dépose |  |  |  |  | 0
| Dépose des équipements existants non réutilisés et neutralisation des réseaux non réemployés | ens | 1 |  |  | 0
| - coupure des réseaux depuis le bâtiment PME et dépose |  |  |  |  | 0
| - postes de détente/coupure service |  |  |  |  | 0
| - points de distribution existants O2 et vide |  |  |  |  | 0
| - réseaux non réemployés au R+1 |  |  |  |  | 0
| - réseaux non réemployés au RdC, selon possibilités d'interventions |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.2 Dépose |  |  |  |  | 0
4.3 | Origine des fluides |  |  |  |  | 0
| Raccordement air médical à la vanne V202 en DN20 | ens | 1 |  |  | 0
0
| Raccordement vide médical à la vanne en DN20 | ens | 1 |  |  | 0
0
| Piquage sur départ oxygène médical "Maternité Dialyse" | ens | 1 |  |  | 0
| Vanne d"isolement DN10 | u | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.3 Origine des fluides |  |  |  |  | 0
4.4 | Réseaux de distribution |  |  |  |  | 0
0
| Tube cuivre spécial gaz dégraissé, compris supportage |  |  |  |  | 0
| Distribution primaire |  |  |  |  | 0
| - Ø26/28 | ml | 98 |  |  | 0
| - Ø10/12 | ml | 190 |  |  | 0
| Distribution secondaire |  |  |  |  | 0
| - Ø26/28 | ml | 62 |  |  | 0
| - Ø14/16 | ml | 58 |  |  | 0
| - Ø10/12 | ml | 518 |  |  | 0
| - Ø8/10 | ml | 45 |  |  | 0
0
| Vanne de sectionnement |  |  |  |  | 0
| Vanne de coupure, cf §4.5 | PM |  |  |  | 0
| Vanne de maintenance |  |  |  |  | 0
| - DN25 | u | 1 |  |  | 0
| - DN10 | u | 3 |  |  | 0
| - DN8 | u | 2 |  |  | 0
0
| Ventilation du plafond |  |  |  |  | 0
| grilles prévues hors lot | HL |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.4 Réseaux de distribution |  |  |  |  | 0
4.5 | Poste de coupure et régulation |  |  |  |  | 0
4.5.1 | Poste principal
| Installation dans placard technique commun, hors lot | PM
Poste de coupure/détente O2
| - vanne de sectionnement DN10 | u | 2 |  |  | 0
| - double détendeur avec manomètre de pression, tel que décrit au CCTP | u | 1 |  |  | 0
| - capteur analogique de pression | u | 2 |  |  | 0
| - plaque signalétique | u | 1 |  |  | 0
Poste de coupure/détente air médical
| - vanne de sectionnement DN10 | u | 2 |  |  | 0
| - double détendeur avec manomètre de pression, tel que décrit au CCTP | u | 1 |  |  | 0
| - capteur analogique de pression | u | 2 |  |  | 0
| - plaque signalétique | u | 1 |  |  | 0
Poste coupure vide
| - vanne de sectionnement DN25 | u | 1 |  |  | 0
| - manomètre de contrôle de pression | u | 1 |  |  | 0
| - capteur analogique de pression | u | 2 |  |  | 0
| - plaque signalétique | u | 1 |  |  | 0
| Sous-total 4.5.1 |  |  |  |  | 0
4.5.2 | Coupure secondaire
| Coffret de coupure commun, tel que décrit au CCTP | u | 4
| Vanne de sectionnement DN10 | u | 8 |  |  | 0
| Vanne de sectionnement DN15 | u | 4 |  |  | 0
| Plaque signalétique | ens | 4 |  |  | 0
| Sous-total 4.5.2 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.5 Poste de coupure et régulation |  |  |  |  | 0
4.6 | Prises fluides médicaux |  |  |  |  | 0
4.6.1 | Prises incorporées en bandeau technique
| Bandeau technique, hors lot | PM
| Fourniture des prises fluides médicaux au lot Electricité, tel que décrit au CCTP |  |  |  |  | 0
| - prises O2 | u | 18 |  |  | 0
| - prises air médical | u | 18 |  |  | 0
| - prises vide | u | 35 |  |  | 0
| Sous-total 4.6.1 |  |  |  |  | 0
4.6.2 | Prises en saillie
| Fourniture et pose des prises fluides médicaux posées en saillie, tel que décrit au CCTP | u | 8 |  |  | 0
| - prises O2 | u | 1 |  |  | 0
| - prises air médical | SO | 0 |  |  | 0
| - prises vide | SO | 0 |  |  | 0
| Sous-total 4.6.2 |  |  |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.6 Prises fluides médicaux |  |  |  |  | 0
4.7 | Système d'alarme |  |  |  |  | 0
Boitier d'alarme
| Fourniture et pose d'un boitier d'alarme de détection de pression sur O2, air médical et vide médical sur les réseaux primaires et secondaires, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation électrique depuis attente du lot Electricité | ens | 1 |  |  | 0
Report d'alarme
| Fourniture et pose d'un boitier de report d'alarme, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Plaque de signalisation | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement depuis le boitier d'alarme | ens | 1 |  |  | 0
Report des défauts critiques
| Mise en œuvre du câble de liaison et de la programmation entre le boitier d’alarme et les automates de la GTC, hors lot | HL |  |  |  | 0
| Raccordement au boitier d’alarme | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.7 Système d'alarme |  |  |  |  | 0
4.8 | Modification des fluides médicaux "circulation plan blanc" |  |  |  |  | 0
| Modifications des réseaux de distribution O2 et vide, tel que décrit au CCTP A titre indicatif: Lg 10ml | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise des raccordements sur les postes de coupure/détente O2 et vide existants | ens | 1 |  |  | 0
| Reprise de l’alimentation électrique du boitier d’alarme, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Modifications de la gaine technique avec fourniture et pose de gaine complémentaire, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.8 Modification des fluides médicaux "circulation plan blanc" |  |  |  |  | 0
4.9 | Essais et mise en service |  |  |  |  | 0
| Essais de pression, vérificationn mise en service et réception, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total Poste 4.9 Essais et mise en service |  |  |  |  | 0
| TOTAL Poste 4 DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
5 | PRESTATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
5.1 | Déchets et nettoyage
0
| Nettoyage et l’évacuation des gravois dus à ses travaux en cours de chantier y compris le nettoyage précédant la réception des travaux, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 5.1 |  |  |  |  | 0
5.2 | Repérage - Identification
0
| Identification des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
| Identification des équipements et appareillages | ens | 1 |  |  | 0
| Schéma de principe des installations techniques | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 5.2 |  |  |  |  | 0
0
| Mise en service de l'ensemble des installations, relevés et rapports d'essais, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
5.3 | Plans - Etudes - Documentatiosn technqiues
0
| Plans - Etudes - Documentatiosn technqiues, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
0
| Etudes d'exécution, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 5.3 |  |  |  |  | 0
5.5 | Frais de pilotage
0
| Frais de pilotage, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 5.5 |  |  |  |  | 0
5.6 | Dossier des ouvrages exécutés
0
| Constitution et remise du DOE, tel que décrit au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 5.6 |  |  |  |  | 0
5.7 | Formation des utilisateurs
0
| Session d’une demi-journée, tel que décrit au CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total 5.7 |  |  |  |  | 0
| TOTAL Poste 5 PRESTATIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | 0
4.1 | Principe général | 0
4.2 | Travaux de dépose | 0
4.3 | Origine des fluides | 0
0
4.4 | Réseaux de distribution | 0
4.5 | Poste de coupure et régulation | 0
4.6 | Prises fluides médicaux | 0
4.7 | Système d'alarme | 0
4.8 | Modification des fluides médicaux "circulation plan blanc" | 0
4.9 | Essais et mise en service | 0
0
5 | PRESTATIONS GENERALES | 0
0
TOTAL LOT 05 FLUIDES MEDICAUX H.T. |  | 0
0
T.V.A. 20% |  | 0
0
TOTAL LOT 05 FLUIDES MEDICAUX T.T.C. |  | 0