## PdG
Maître d'Ouvrage
Centre Hospitalier Louis Pasteur 73 av. Léon Jouhaux 39100 DOLE
Architecte
Gilles REICHARDT & Gilles FERREUX 170 rue du Dr Jean Michel 39000 LONS LE SAUNIER
Extension - restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
Bureau d'études
Lot n°06 CFO - cfa D.P.G.F. Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
| Agence de Dijon Immeuble OPUS 37 - Bât. A 8, Rue du Rompot 21121 FONTAINE-LES-DIJON Tél : 09.72.29.05.45 @Mail : febus@febus.fr | Phase
|  | DIAG | APS | APD |  | PRO | DCE
|  | N° Affaire : 24-008 |  |  | Date : 05/09/2025
|  | Rédacteur : SDT |  |  | Indice : A

## DPGF
Extension - restructuration de la dialyse sur le site du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole
Article CCTP | Dénomination | U. | Q. BET | Q. ENT | P.U. € H.T. | P.T. € H.T.
2 | PRESCRIPTIONS GENERALES
2.1 | Dépose |  |  |  |  | 0
| Niveau 6B : dépose des équipements au niveau du secrétariat | h | 16 |  |  | 0
| Niveau 6B : dépose / repose des équipements au niveau du faux plafond métallique | h | 60 |  |  | 0
| Projet service dialyse actuel : Dépose des installations électriques courants forts, courants faibles et incendie conformément aux prescriptions du CCTP | h | 150 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
2.2 | Alimentation provisoire de chantier |  |  |  |  | 0
| Coffret divisionnaire, selon CCTP, y compris raccordement électrique. | ens | 3 |  |  | 0
| déplacement en fonction des phasages | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un éclairage provisoire pendant la durée des travaux, dépose et enlèvement en fin de travaux. | ens | 1 |  |  | 0
| Vérification le bureau de contrôle | ens | 1 |  |  | 0
| dépose des installations en fin de chantier | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3 | AMENAGEMENT D'UN SERVICE PROVISOIRE AU NIVEAU 6B
3.1 | Généralité |  |  |  |  | 0
Pour mémoire
3.2 | Armoire provisoire générateurs dialyse |  |  |  |  | 0
| Création d'un départ 4x250A dans le TGBT 2, sur d'un socle débrochable en réserve | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison câble depuis départ créé 4x250A réglé à 160A TGBT2 jusqu'à l'inverseur de source créé dans le local inverseur à proximité du local TGS | ml | 80 |  |  | 0
| Liaison câble depuis départ QW205 4x160A TGBT1 jusqu'à l'inverseur de source créée dans le local inverseur à proximité du local TGS | ml | 55 |  |  | 0
| Création d'un inverseur de sources conforme au CCTP dans l'armoire INV1 conforme aux presciptions du CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison inverseur de source créée jusqu'à armoire provisoire générateur de dialyse au R+6 | ml | 80 |  |  | 0
| Création de l'armoire 6B générateurs dialyse conforme aux prescriptions du CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.3 | Armoire d’étage existante |  |  |  |  | 0
| Modifications liées au projet dans l'armoire existante suivant prescription du CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.4 | Réseau ondulé service Dialyse provisoire |  |  |  |  | 0
| Création dans le TGO 40kVA au réez de chaussée bas d'un départ 4x16A 30mA pour le traitement d'eau provisoire et d'un départ 2x10A pour le surpresseur provisoire + 1 compteur MID sur chaque départ créé, y compris : Les contacts de défauts des disjoncteurs créés dans l’armoire seront intégrés à la chaine existante de contacts. | ens | 1 |  |  | 0
| Liaison entre départ 4x16A 30mA TGO vers local traitement d'eau | ml | 210 |  |  | 0
| Liaison entre départ 2x10A TGO vers surpresseur | ml | 150 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.5 | Repérage |  |  |  |  | 0
| Etiquetage des tableaux | 1 | ens |  |  | 0
| Etiquetage des appareillages | 1 | ens |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.6 | Liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
| réalisation des liaisons équipotentielles suivant liste du CCTP | 1 | ens |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.7 | Appareillage |  |  |  |  | 0
Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants :
| Prise de courant réseau normal | 33 | u |  |  | 0
| Prise de courant réseau ondulée | 4 | u |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.8 | Eclairage |  |  |  |  | 0
Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants :
| Dalle LED Réglage du Flux lumineux : de 2900lm à 4 300lm, en fonction de la puissance de 22W à 31W. 6 niveaux de réglages Normes DALI : DALI-2™ | 17 | u |  |  | 0
| Downlight Flux lumineux : 2 200lm. Consommation : 19W. Dimension : D200mm. Températures de couleur : 4000K. | 3 | u |  |  | 0
| Détecteur de circulation DALI 2 | 3 | u |  |  | 0
| Détecteur 360° DALI 2 | 1 | u |  |  | 0
| Détecteur 360° | 1 | u |  |  | 0
| bouton poussoir | 1 | u |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.9 | Alimentations |  |  |  |  | 0
Fourniture, pose et câblage des équipements électriques suivants :
| Alimentation Baie VDI depuis coffret ondulé d'étage | 1 | u |  |  | 0
| Alimentation Extracteur | 1 | u |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.10 | Gaine tête de lit |  |  |  |  | 0
sans objet
3.11 | Canalisations |  |  |  |  | 0
Pour mémoire
3.12 | Mise en œuvre des câbles |  |  |  |  | 0
| Goulotte de distribution 2 compartiments | 53 | ml |  |  | 0
| Descente de goulotte depuis le plafond | 11 | u |  |  | 0
| Percements | 1 | ens |  |  | 0
| Rebouchage | 1 | ens |  |  | 0
| Cheminement pour passage de câbles CFO et Fibre dans l'escalier sur toute la hauteur | 40 | ml |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.13 | Chemin de câbles |  |  |  |  | 0
Pour mémoire
3.14 | Système de sécurité incendie |  |  |  |  | 0
Fourniture, pose et câblage des équipements incendie suivants :
| Dépose / repose des détecteurs de fumée y compris reprise câblage | Pour mémoire déjà chiffré dans poste dépose
| dépose / repose d'Indicateur d'action | Pour mémoire déjà chiffré dans poste dépose
| Création de détecteur Incendie | 4 | u |  |  | 0
| Flash lumineux | 2 | u |  |  | 0
| Programmation et essais | 1 | ens |  |  | 0
| Mise à jour de la supervision (UAE) suivant demandes du CCTP | 1 | ens |  |  | 0
| Mise à jour du dossier d'identité SSI | 1 | ens |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.15 | Réseau Voix données Images |  |  |  |  | 0
Besoins bureautique et Wifi :
| Ajout d'un bandeau 24 ports RJ45 dans la baie VDI existante du niveau | 1 | ens |  |  | 0
| RJ45 bureautique et Wifi | 11 | u |  |  | 0
| liaisons câbles 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohms. Ils seront 0 halogène LS0H | 11 | ens |  |  | 0
| Recettage | 1 | ens |  |  | 0
| Besoins matériel médical : |  |  |  |  | 0
| Création d'une baie VDI 600x600 suivant prescription du CCTP | 1 | ens |  |  | 0
| fibre optique multimode 12 brins OM4 entre baie créée et baie 16 autocom située au réez de chaussée bas, connectique SC y compris tiroir de part et d'autre, raccordement et test de réflectométrie | 1 | ens |  |  | 0
| RJ45 | 23 | u |  |  | 0
| liaisons câbles 4 paires ou 2x4 paires sous écran, catégorie 6 F/FTP, 500 MHz ohms. Ils seront 0 halogène LS0H | 23 | ens |  |  | 0
| Recettage | 1 | ens |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.16 | Boucle magnétique |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une boucle magnétique conforme au CCTP | 1 | u |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
3.17 | Appel malade |  |  |  |  | 0
sans objet
3.18 | Contrôle d’accès / interphonie |  |  |  |  | 0
sans objet
3.19 | Vidéosurveillance |  |  |  |  | 0
sans objet
3.20 | Distribution de l’heure |  |  |  |  | 0
sans objet
3.21 | Télévision |  |  |  |  | 0
sans objet
3.22 | Dépose |  |  |  |  | 0
| A réception des nouveaux locaux de la dialyse définitive et déménagement du service provisoire sur le nouveau plateau, les installations techniques liées aux générateurs de dialyse mises en place seront déposées et notamment l’armoire électrique provisoire et ses liaisons, la liaison entre l’inverseur et ce tableau, le coffre VDI et le lien fibre, les équipements terminaux. Un repérage sera réalisé avec le MOA avant dépose. | 60 | h |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS COURANTS FORTS
4.1 | Principe général du réseau électrique |  |  |  |  | 0
Pour mémoire
4.2 | Réseau normal / secours |  |  |  |  | 0
Pour mémoire
4.3 | Nouvelles Armoires |  |  |  |  | 0
| Création de l'armoire Générale Dialyse « bâtiment »conforme aux prescriptions du CCTP, raccordement sur liaison existante R2V 3x1x70 + 1x50/N + liaison ondulée créé depuis TGO 80kVA | 1 | ens |  |  | 0
| Création de l'armoire Générateurs Dialyse conforme aux prescriptions du CCTP, raccordement sur liaison existante AR2V 4x1x95 | 1 | ens |  |  | 0
| Création d'un Coffret Générateurs Dialyse IDE 1 et 2 | 1 | ens |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.4 | Réseau ondulé service Dialyse |  |  |  |  | 0
| Dépose de l'onduleur et coffret de protections existants au rez de chaussée | 1 | Prestation déjà prévue au chapitre 2.1 dépose
| Création d'un départ 4x32A dans l'armoire TGO OND 80kVA située dans aile A R+1 | 1 | ens |  |  | 0
| Liaison câble entre le départ 4x32A créé dans l'armoire TGO OND 80kVA et l'armoire générale dialyse "bâtiment" réseau ondulé | 65 | ml |  |  | 0
| Dans la nouvelle armoire générale dialyse, des départs pour les récepteurs à onduler seront intégrés, sur rangées dédiées avec systèmes de répartition Multiclip ou coffret ondulé indépendant au choix de l'entreprise | Prestation déjà prévue au chapitre 4.3
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.5 | Réseau ondulé traitement d'eau |  |  |  |  | 0
| Le câble existant en toiture devra être mis hors tension pour la réfection de la toiture, déposé ainsi que son chemin de câble le temps des travaux, puis reposé en fin de réfection de toiture. | 1 | ens |  |  | 0
| Création d'un départ 4x63A 30mA Si dans l'armoire TGO OND 40kVA située au rez de chaussée bas, sécurisation traitement d'eau | 1 | ens |  |  | 0
| Création d'un départ 2x20A surpresseur dans l'armoire TGO OND 40kVA située au rez de chaussée bas. | 1 | ens |  |  | 0
| Création d'une R45 cablée jusqu'à baie R+1 Dilayse | 1 | ens |  |  | 0
| Création d'un coffret inverseur de sources traitement d'eau conforme aux prescriptions du CCTP + recâblage liaison câble existant traitement d'eau actuel, sur inverseur | 1 | ens |  |  | 0
| Liaison câble entre le départ 4x63A 30mA Si créé dans l'armoire TGO OND 40kVA et le coffret inverseur de source Traitement d'eau | 70 | ml |  |  | 0
| Liaison câble entre le coffret inverseur de source Traitement d'eau et l'armoire électrique du traitement d'eau | 15 | ml |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.6 | Installation de sécurité |  |  |  |  | 0
| Création d'un départ 3x40A magnétique seul pour le caisson de désenfumage créé, dans l'armoireTGS installée au réez de chaussée bas + repises des contacts de défaut | 1 | ens |  |  | 0
| Liaison câble en CR1 4G16 entre le départ 3x40A magnétique seul créé et le caisson de désenfumage en toiture | 140 | ml |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.7 | Réseau normal / secours |  |  |  |  | 0
Pour mémoire
4.8 | Mise à la terre |  |  |  |  | 0
| Ceinturages à fond de fouille des extensions ramenés sur barrette de terre au TGBT | ml | 130 |  |  | 0
| Mise à la terre des éléments suivant liste non limitative : | ens | 1 |  |  | 0
| - La structure métallique du bâtiment (IPN, bardage…) |  |  |  |  | 0
| - tous les chemins de câbles métalliques et conduits métalliques |  |  |  |  | 0
| - les huisseries et structures métalliques qui seront toutes reliées au conducteur de protection |  |  |  |  | 0
| - les armatures métalliques de façade, |  |  |  |  | 0
| - les armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte |  |  |  |  | 0
| - la broche de terre de toutes les prises de courant |  |  |  |  | 0
| - les carcasses métalliques de tous les organes électriques |  |  |  |  | 0
| - la borne de terre à disposition d’autres lots, avec l’alimentation puissance en attente |  |  |  |  | 0
| - tous les poteaux de la structure et fondations |  |  |  |  | 0
| - les appareils d’éclairage |  |  |  |  | 0
| - les canalisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide, de vidange, de fluides |  |  |  |  | 0
| - éléments métalliques accessibles de la construction (bardages y compris ossatures) |  |  |  |  | 0
| - les montants de cloisons modulaires recevant un appareillage électrique |  |  |  |  | 0
| - les conduits de ventilation |  |  |  |  | 0
| - les siphons de sol |  |  |  |  | 0
| - d’une manière générale à toutes les masses métalliques du bâtiment |  |  |  |  | 0
| - Les réseaux de fluides médicaux |  |  |  |  | 0
| liaison équipotentielle supplémentaire dans les locaux à usage médicaux du groupe 1 en application des dispositions de la norme NF C 15-211 | ens | 16 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.9 | Coupure d'urgence
| boîtier de coupure générale électrique de l’installation | ens | 1 |  |  | 0
| boîtier de coupure générale ventilation | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.10 | Appareillages
| Poste de travail composé de 3 PC normales, 3PC ondulées et 3 RJ45 | ens | 19 |  |  | 0
| Câblage des poste de travail postes de travail | ens | 19 |  |  | 0
| Pc hors gaine tête de lit et hors poste de travail | u | 175 |  |  | 0
| Pc normale étanche | u | 25 |  |  | 0
| Alimentation et Câblage | u | 200 |  |  | 0
| Prise RJ45 catégorie 6A | u | 90 |  |  | 0
| Câblage des RJ45 seules | u | 90 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.11 | Eclairage normal
| Pavé LED encastré 600x600 gradable multi puissances 22W à 31W | u | 64 |  |  | 0
| Pavé LED encastré 600x600 31W on/off | u | 11 |  |  | 0
| Luminaire 600x600 spécial salle blanche gradable sur bouton poussoir | u | 3 |  |  | 0
| Downlight LED encastré 20W 2200lm | u | 28 |  |  | 0
| Spot LED encastré 12W avec détecteur intégré | u | 4 |  |  | 0
| Spot led gradable depuis le manipulateur patient, pour la lecture | u | 16 |  |  | 0
| Réglette étanche LED en saillie avec détecteur intégré | u | 22 |  |  | 0
| En toiture technique : Réglette étanche LED en saillie avec détecteur intégré | u | 4 |  |  | 0
| Applique murale LED directe / indirecte | u | 4 |  |  | 0
| Double projecteur led avec détecteur intégré | u | 10 |  |  | 0
| Alimentation et Câblage | u | 166 |  |  | 0
| Détecteur de présence | u | 21 |  |  | 0
| Bouton poussoir | u | 35 |  |  | 0
| Alimentation et Câblage | u | 56 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.12 | Eclairage de sécurité
| Bloc d'éclairage de sécurité adressable | u | 20 |  |  | 0
| Bloc d'éclairage de sécurité étanche adressable | u | 12 |  |  | 0
| En toiture technique : Bloc d'éclairage de sécurité étanche adressable | u | 2 |  |  | 0
| Alimentation et Câblage y compris adressage dans supervision | u | 32 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.13 | Alimentations
Sections théoriques données à titre indicatif, il appartiendra à l'entreprise de les valider
Depuis armoire générale dialyse "bâtiment"
| Cassette plafonnière de climatisation | u | 14 |  |  | 0
| Cassette ventilateur | u | 14 |  |  | 0
| Brise soleil orientable y compris pot d'encastrement et fourreaux pour commande | u | 9 |  |  | 0
| Anémomètre | u | 1 |  |  | 0
| Registre motorisé | u | 2 |  |  | 0
| CTA box intervention | u | 1 |  |  | 0
| Armoire CTA toiture | u | 1 |  |  | 0
| Baie VDI réseau normale | u | 1 |  |  | 0
| Baie VDI réseau ondulée | u | 1 |  |  | 0
| Automate contrôle d'accès réseau ondulée | u | 1 |  |  | 0
| Centrale d'appel malade réseau ondulée | u | 1 |  |  | 0
| Automate CTA réseau ondulée | u | 1 |  |  | 0
| Porte automatique bureau soin / infirmier | u | 2 |  |  | 0
| Porte motorisée | u | 1 |  |  | 0
| Bandeau magnétique | u | 1 |  |  | 0
| Monte Charges | u | 1 |  |  | 0
| Porte sectionnelle stock RDC | u | 1 |  |  | 0
| Armoire production ECS | u | 1 |  |  | 0
| Vigi fluides médicaux réseau ondulé | u | 2 |  |  | 0
Depuis armoire générateur dialyse
| Coffret GD IDE 1 et 2 | u | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.14 | Gaine tête de lit
| Gaine tête de lit pour 1 lit, longueur 2m10 + goulotte d'alimentation depuis le plafond, suivant prescriptions du CCTP et plan, y compris alimentations et câbles courants faibles | ens | 12 |  |  | 0
| Gaine tête de lit pour 2 lits - longueur 2m10 + 2 goulottes d'alimentation depuis le plafond, suivant prescriptions du CCTP et plan, y compris alimentations et câbles courants faibles | ens | 2 |  |  | 0
| Gaines tête de lit pour box intervention et salle d'examen - longueur 3m65 + 1 goulotte d'alimentation depuis le plafond, suivant prescriptions du CCTP et plan, y compris alimentations et câbles courants faibles | ens | 2 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.15 | Canalisations |  |  |  |  | 0
Pour mémoire
4.16 | Mise en œuvre des câbles
| Les goulottes seront en PVC 130x50, 2 compartiments, avec couvercle. Tous les accessoires seront prévus pour une parfaite finition. L’appareillage sera adapté au format 45x45. | ml | 50 |  |  | 0
| percements et carottage nécessaires au projet | ens | 1 |  |  | 0
| Rebouchage de degré coupe-feu aux ouvrages traversés | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.17 | Chemins de câbles
les largeurs de chemins de câbles sur plans sont données à titre indicatif, il appartiendra au présent lot de les vérifier et modifier si nécessaire
| Chemins de câbles dalle marine CFO | ml | 150 |  |  | 0
| Chemins de câbles dalle marine CFA /SSI | ml | 100 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
4.18 | Divers
| Modification la gaine technique plan blanc suivant prescriptions du CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose / repose des équipements de la circulation plan blanc pour création d'un faux plafond | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
5 | COURANTS FAIBLES
5.1 | Incendie
| Détecteurs automatique incendie y compris câblage | u | 60 |  |  | 0
| Indicateur d'action y compris câblage | u | 38 |  |  | 0
| Déclencheur manuel y compris câblage | u | 2 |  |  | 0
| Tableau répétiteur d'exploitation y compris câblage | u | 1 |  |  | 0
| Flash y compris câblage | u | 9 |  |  | 0
| Alarme générale sélective y compris câblage | u | 7 |  |  | 0
| Asservissement des portes de recoupements et portes de service y compris câblage | ens | 16 |  |  | 0
| Module adressable complémentaire y compris raccordement sur bus 2 du MD20 | ens | 1 |  |  | 0
| Bouton poussoir déporté de déverrouillage des ventouses des portes de service y compris câblage | ens | 16 |  |  | 0
| Asservissement déverrouillage porte sous contrôle d'accès y compris câblage | u | 5 |  |  | 0
| Asservissement Clapet coupe-feu y compris câblage | u | 16 |  |  | 0
| Module adressable complémentaire y compris raccordement sur bus 2 du MD20 | ens | 2 |  |  | 0
| Commande de réarmement par commutateur Clapet coupe-feu y compris câblage et alimentation spécfique, installée au PCS de sécurité | u | 1 |  |  | 0
| Asservissement coupure ventilation y compris relais | ens | 1 |  |  | 0
Désenfumage :
| Asservissement du coffret de relayage du moteur de désenfumage depuis module adressable | ens | 1 |  |  | 0
| Module adressable complémentaire y compris raccordement sur bus 2 du MD20 | ens | 1 |  |  | 0
| Renvoi des reports de positions d'attente et de sécurité depuis coffret de relayage vers CMSI | ens | 1 |  |  | 0
| Création d'une commande arrêt pompier au PCS | ens | 1 |  |  | 0
| Création d'une commande de réarmement du nouveau moteur au PCS | ens | 1 |  |  | 0
| Asservissement Volet de désenfumage (VB+VH) | u | 5 |  |  | 0
| Module adressable complémentaire y compris raccordement sur bus 2 du MD20 | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour de l'unité d'aide à l'exploitation | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation / essais / réception technique / documents techniques et autocontrôles | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
5.2 | Réseau Voix Données Images
| Baie VDI conforme au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Tiroir optique optique fibre SC duplexe pour 24 brins multimodes, coulissant modulaire, arrêt fin de course avec inclinaison à 45°, hauteur 1U dans baie 16 et B1 | u | 2 |  |  | 0
| liaison fibre entre la nouvelle baie et la baie 16 autocom en fibre optique multimode 24 brins, y compris test de réflectométrie | ml | 100 |  |  | 0
| liaison fibre entre la nouvelle baie et la baie 1 autocom en fibre optique multimode 24 brins, y compris test de réflectométrie | ml | 100 |  |  | 0
| Recettage de l'ensemble des prises RJ45 du projet | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
5.3 | Appel malade
| Centrale de groupe Systevo Control IP y compris coffret et alimentation secourue | ens | 1 |  |  | 0
| Poire d'appel box et lit avec prise magnétique y compris câblage | u | 16 |  |  | 0
| Bloc de porte y compris câblage | u | 11 |  |  | 0
| Tirette sanitaire | u | 3 |  |  | 0
| Hublot 3 couleurs y compris câblage | u | 10 |  |  | 0
| Poste infirmier y compris câblage | u | 3 |  |  | 0
| Câblage contact sec porte | ens | 2 |  |  | 0
| Paramétrage, programmation, essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
5.4 | Contrôle d’accès/ Interphonie
Contrôle d’accès :
| Automate TILLYS CUBE 24 lecteurs + coffret + alimentation | ens | 1 |  |  | 0
| Module de gestion 2 portes, y compris câblage | u | 3 |  |  | 0
| Lecteur de badges + module lecteur additionnel y compris câblage | u | 5 |  |  | 0
| Modules d’extension | u | 3 |  |  | 0
| Licence pour lecteur de badges | u | 5 |  |  | 0
| module MLR8 | u | 1 |  |  | 0
| module MLIO | u | 1 |  |  | 0
| Alim de gâche | u | 1 |  |  | 0
| boutons de décondamnation y compris câblage | u | 4 |  |  | 0
| bris de glace verts sonores et lumineux y compris câblage | u | 4 |  |  | 0
| Paramétrage, programmation, essais et mise en service y compris programmation des téléphones DECT suivant scénario du MOA | ens | 1 |  |  | 0
Interphonie :
| Platine interphone conforme loi handicap avec boucle à induction magnétique conforme au CCTP | ens | 2 |  |  | 0
| Poste intérieur conforme au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Programmation des interphones + appels sur téléphones DECT + licences éventuelles | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
5.5 | Vidéo surveillance
Pour mémoire, RJ45 déjà prévues en attente et comptabilisées dans le chapitre appareillage
5.6 | Distribution de l'heure
| horloge analogique de type PROFIL930 de marque BODET | u | 13 |  |  | 0
| horloge numérique de type STYLE 5 de marque BODET | u | 2 |  |  | 0
| Fourniture, installation et programmation | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
5.7 | Boucle magnétique
| Fourniture et la pose d’un système de boucle magnétique au niveau de l’accueil du service, conforme au CCTP | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
5.8 | télévision
| Prise TV câblée y compris liaison | u | 18 |  |  | 0
| répartiteur, dérivateur… | ens | 1 |  |  | 0
| Prise Jack câblée y compris liaison | ens | 18 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
Prestations générales
| Nettoyage et évacuation des déchets | ens | 1 |  |  | 0
| Plans – Etudes – Documentations techniques - FAM | ens | 1 |  |  | 0
| DOE | ens | 1 |  |  | 0
Total Poste |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
0
TOTAL H.T. |  |  | 0
0
T.V.A. 20% |  |  | 0
0
TOTAL T.T.C. |  |  | 0