## Page de Garde
Descriptif des Equipements SSI (Equipements d'Alarme Incendie et Désenfumage des Escaliers) C.H.U. de GRENOBLE - Sites NORD
BATIMENT | BATIMENT
N01 DSIO | N50 PAVILLON E
N02 CRECHE | N51 PAVILLON D
N03 CRIH | N52 LOCAL T20
N03 CRIH IAEG | N53 NEUROLOGIE
N04 CRIH FOR | N58 VERCORS
N07 HCE | N72 IBP (ex INBI)
N07 UPE | N72 IBP IAEG
N9-10 INTERNAT/FOYER | N73 MICHALLON IAEG RB
N15 CHISSE | N73 MICHALLON IAEG 9EME
N17 CAMPS | N73 MICHALLON R+10 / R+15
N34 D.VILLARS | N73 MICHALLON SPRINKLER
N36 SAMU | N73 MICHALLON INTERPHONE
N38 CHATIN | N75 GROUPE ELECT.
N39 POSTE GARDERIE | N77 IRM
N45 ECOLES INF. | N79 PST
N47 PAVILLON GERIN | N85 LES ECRINS
N48 CHAPELLE
Mise à jour Décembre 2023

## N01 Administration
| BATIMENT : | N01 ADMINISTRATION |  | DATE : | 2018-03-30
Type W 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | Décembre 2015 |  | Constructeur : | ESSER
Parc équipement: | E.C.S. ESSER EScom-C |  | 1
| E.A.E. ESSER EScom-C |  | 1 |  | 2 x 12V 4Ah
| Détecteur optique IQ8Quad O |  | 23
| Déclencheur Manuel IQ8 Mcp |  | 14
| Matériel Central ESSER EScom-C |  | 1
| A.E.S. ESSER EScom-C |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| Diffuseur Sonore (DSNA) |  | 10
| Diffuseur Sonore et/ou Lumineux (DL) |  | 15
| Dispositif pour Issue de Secours |  | 2
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIER
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 2
| Treuil pour fermeture |  | 2
| Alim. Secourue SLAT 24V/2A |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N02 Garderie
| BATIMENT : | N02 GARDERIE-CRECHE |  | DATE : | 2018-03-30
Type R 4°catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2018 |  | Constructeur : | CHUBB
Parc équipement: | E.C.S. Chubb UTI.Com |  | 1
| E.A.E. Chubb Résonance 24V/120W |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| Détecteur optique Chubb I.scan O |  | 39
| Détecteur Thermostatique Chubb I.scan T |  | 2
| Déclencheur Manuel ATSE DMA |  | 22
| Indicateurs d'action ATSE IA2000 |  | 17
| Matériel Central Chubb CMSI.Com |  | 1
| A.E.S. Chubb Variation 940 24V/225W |  | 1 |  | 2 x 12V 38Ah
| Diffuseur Sonore (DSNA) ATSE/Chubb S3NFS |  | 15
| Maintien PCF |  | 14
| Volet/ouvrant |  | 16
| Coffret de relayage |  | 2
| Moteur de désenfumage |  | 2
| Tableau de report Chubb LonRep |  | 1
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 3
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIER
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 2
| Treuil pour fermeture |  | 2
| Commande CO2 |  | 1 |  | 1 cartouche CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N03 CRIH
| BATIMENT : | N03 CRIH |  | DATE : | 2019-11-04
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2019 |  | Constructeur : | CHUBB
Parc équipement: | SDI: UTI,com |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| CMSI: UTI,com |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| AES: 8A-24V |  | 1
| Alim. Sec.: |  | 0
| Détecteur optique |  | 66
| Déclencheur manuel |  | 14
| Diffuseur sonore |  | 11
| Maintien PCF |  | 4
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N03 CRIH IAEG
| BATIMENT : | N03 CRIH - IAEG |  | DATE : | 2020-12-31
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2020 |  | Constructeur : | SIEMENS
Parc équipement: | SDI / CR IAEG: Siemens XC-1005-A |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| Détecteur multicritère Siemens FDOOT241 |  | 14
| Détecteur optique (aspiration) |  | 2
| Déclencheur manuel (double action) |  | 2
| Signalisation sonore et visuelle |  | 4
| Diffuseur sonore |  | 2
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N04 Centre de formation
| BATIMENT : | N04 CRIH FORMATION |  | DATE : | 2018-03-30
Type R 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | Récupération d'une TG 06 mars 09 |  | Constructeur : | SIEMENS
installation de 1989
Parc équipement: | SDI: Cerberus TG06 |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| CMSI |  | 0
| Déclencheur manuel |  | 3
| Diffuseur sonore |  | 2
| Maintien PCF |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation vétuste

## N07 HCE
| BATIMENT : | N07 HCE (T1/T2) |  | DATE : | 2018-03-30
Type U 2° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | T1: 2008 / T2: 2011 |  | Constructeur : | CHUBB
Parc équipement: | SDI: Chubb UTI.com T1 |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| SDI: Chubb UTI.com T2 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| CMSI: Chubb CMSI.Com T1 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| CMSI: Chubb CMSI.Com T2 |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| EAE: Chubb 24V/120W (SDI T1) |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| EAE: Chubb 24V (Linéaires T1) |  | 1 (Déportée) |  | 2 x 12V 17Ah
| EAE: Chubb CE00581 (SDI T2) |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| AES: MeanWell 48V (DAS T1) |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T1) |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T1) |  | 1 (Déportée R+1)) |  | 4 x 12V 65Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T1) |  | 1 (Déportée R+3) |  | 4 x 12V 65Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T2) |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T2) |  | 1 (Déportée S-S) |  | 4 x 12V 65Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T2) |  | 2 (Déportée RdC) |  | 8 x 12V 65Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T2) |  | 1 (Déportée R+1) |  | 4 x 12V 65Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T2) |  | 1 (Déportée R+2) |  | 4 x 12V 65Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T2) |  | 1 (Déportée R+3) |  | 4 x 12V 65Ah
| AES: Chubb 48V/225W (DAS T2) |  | 1 (Déportée R+4) |  | 4 x 12V 65Ah
| Alim. Sec.: Chubb 48V (Réa. Mot.) |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| Alim. Sec.: Chubb 48V (Réa. CCF) |  | 8 |  | 8x (4x 12V 17Ah)
| Tableau de report |  | 30
| Détecteur optique |  | 1718
| Détecteur thermique |  | 20
| Détecteur linéaire |  | 2
| Déclencheur manuel |  | 63
| Indicateur d'action |  | 1129
| Diffuseur sonore et AGS |  | 143
| Maintien PCF |  | 311
| Porte coulisante automatiques |  | 6
| Clapet coupe feu |  | 380
| Coffret de relayage |  | 47
| Moteur de désenfumage |  | 47
| Volet/ouvrant |  | 451
| SDAD |  | 32
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 83
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE INDEPENDANTE
Parc équipement: | Moteur de mise en surpression esc. |  | 6
| Exutoire escaliers |  | 10
| Treuil pour fermeture |  | 10
| Commande O/F CO2 |  | 6 |  | 12 cartouches CO2 100g
| Commande ouverture CO2 |  | 4 |  | 4 cartouches CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation récente qui comporte de nombreux disfonctionnements depuis la mise en service, en particulier sur la partie Tranche 1.

## N07 UPE
| BATIMENT : | N07 UPE |  | DATE : | 2018-03-30
Type U 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | Septembre 2015 |  | Constructeur : | ESSER
Parc équipement: | ECS/CMSI: ESSER ES Com C |  | 1 | 2 x 12V 7Ah
2 x 12V 4Ah
| Tableau de report |  | 2
| Détecteur optique IQ8Quad O |  | 72
| Détecteur Thermique |  | 2
| Déclencheur manuel |  | 2
| Diffuseur sonore |  | 10
| Maintien PCF |  | 5
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 8
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N09-10 Internat Foyer Inf.
| BATIMENT : | N09-10 INTERNAT / FOYER |  | DATE : | 2018-03-30
Type Habitation et L/N 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | Août 2015 |  | Constructeur : | ESSER
Parc équipement: | ECS/CMSI: ESSER ES Com C |  | 1 | 2 x 12V 7Ah
2 x 12V 4Ah
| Alim. Sec.: SLAT 24V (I.S.) |  | 1 | 2 x 12V 12Ah
| Détecteur optique IQ8Quad O |  | 23
| Déclencheur manuel |  | 20
| Diffuseur sonore avec message |  | 1
| Diffuseur sonore |  | 18
| Maintien PCF |  | 5
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 5
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 2
| Treuil pour fermeture |  | 2
| Commande CO2 |  | 2 |  | 4 cartouche CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N15 CHISSE
| BATIMENT : | N15 CHISSE |  | DATE : | 2018-03-30
Type U 4° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 1994 |  | Constructeur : | SIEMENS
Parc équipement: | SDI: Siemens CI 1142 |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| CMSI: Siemens STT 2410N |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| AES: SLAT Mercure 24V/4A (PCF) |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| AES: SLAT Mercure 24V/4A (UGA) |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| Tableau répétiteur |  | 6
| Détecteur optique |  | 96
| Détecteur thermique |  | 3
| Indicateur d'action |  | 182
| Déclencheur manuel |  | 23
| Diffuseur sonore |  | 13
| Maintien PCF |  | 32
| Clapet coupe feu |  | 6
| Coffret de relayage |  | 18
| Moteur de désenfumage |  | 32
| Volet/exutoire/ouvrant |  | 33
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 9
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE INDEPENDANTE
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 1
| Treuil pour fermeture |  | 1
| Commande CO2 |  | 1 |  | 2 cartouche CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation vétuste / Date limite de maintenabilité dépassée depuis plus de 10 ans

## N17 CAMSP
| BATIMENT : | N17 CAMSP / MOIDIEU |  | DATE : | 2023-12-20
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 1988 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF DF20 |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| CMSI: |  | Sans
| AES: SLAT ATLAS MC1-24V 8A |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| Déclencheur manuel |  | 24
| Diffuseur sonore |  | 27
| Maintien PCF |  | 11
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE INDEPENDANTE
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 2
| Treuil pour fermeture |  | 2
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
INSTALLATION EN COURS DE REMPLACEMENT

## N34 D.VILLARS
| BATIMENT : | N34 DOMINIQUE VILLARS |  | DATE : | 2018-03-30
Type U/R 4° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2008 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF ALTAIR |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| CMSI: DEF ANTARES 4 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| AES: SEFI ACS48.6A-NS |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| Tableau de report |  | 5
| Détecteur optique DEF OA-O |  | 189
| Détecteur thermique |  | 8
| Indicateur d'action |  | 122
| Déclencheur manuel |  | 11
| Diffuseur sonore/AGS |  | 40
| Maintien PCF |  | 24
| Coffret de relayage |  | 3
| Clapet coupe feu |  | 15
| Moteur de désenfumage |  | 3
| Volet/ouvrant |  | 12
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 1
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE INDEPENDANTE
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 1
| Treuil pour fermeture |  | 1
| Commande CO2 |  | 1 |  | 2 cartouche CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N36 SAMU
| BATIMENT : | N36 SAMU |  | DATE : | 2018-03-30
Type R/W 5°catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2001 |  | Constructeur : | SIEMENS
Parc équipement: | SDI: Cerberus CS1115 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| CMSI: Cerberus STT12 |  | 1
| AES: SLAT Mercure 48V/4A |  | 1 |  | 4 x 12V 12Ah
| Alim. Sec.: SLAT Atlas+ 48V/2A |  | 1 |  | 4 x 12V 12Ah
| Tableau de report |  | 1
| Détecteur optique |  | 137
| Détecteur thermique |  | 32
| Indicateur d'action |  | 85
| Déclencheur manuel |  | 9
| Diffuseur sonore |  | 15
| Maintien PCF |  | 4
| Clapet coupe feu |  | 4
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 6
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Ouvrant Haut escaliers |  | 12
| Ouvrant Bas escaliers |  | 2
| Treuil pour fermeture |  | 12
| SDAD |  | 4 |  | 8 x 12V 1,2Ah
| Commande Electrique (DM) |  | 2
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation vétuste / Date limite de maintenabilité dépassée depuis plus de 10 ans

## N38 CHATIN
| BATIMENT : | N38 CHATIN |  | DATE : | 2023-12-20
Type U 4° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2018 |  | Constructeur : | CHUBB
Parc équipement: | E.C.S. Chubb UTI.Com |  | 1
| E.A.E. Chubb Résonance 24V/120W |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| Détecteur optique ATSE/Chubb I.scan O |  | 260
| Détecteur Thermostatique ATSE DA24 |  | 7
| Déclencheur Manuel ATSE KR61 |  | 19
| Indicateurs d'action ATSE IA2000 |  | 82
| Matériel Central Chubb CMSI.Com |  | 1
| A.E.S. Chubb Variation 940 24V/450W |  | 1 |  | 4 x 12V 65Ah
| Diffuseur Visuel d'Alarme Feu (DVAF) CHUBB |  | 41
| Diffuseur Sonore (AGS) CHUBB BZ1L |  | 25
| Maintien PCF |  | 28
| Clapet coupe feu |  | 43
| Volet/ouvrant |  | 24
| Coffret de relayage |  | 4
| Moteur de désenfumage |  | 4
| Tableau de report Chubb LonRep |  | 4
| Alimentation Secourue SLAT EV 24V/8A C48SB |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 12
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 1
| Ouvrant Bas escaliers |  | 1
| Treuil pour fermeture |  | 2
| Commande Electrique (DM) |  | 1
| Alimentation Secourue SLAT CL 24V |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N39 POSTE GARDERIE
| BATIMENT : | N39 POSTE GARDERIE |  | DATE : | 2018-03-30
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2016 |  | Constructeur : | ASD
Parc équipement: | SDI: ASD ALPHA C2/6/10 |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| CMSI: ASD ALPHA C2/6/10 (UGA) |  | 1 |  | 1 x 12V 1,3Ah
| Détecteur optique FARE OC 05 F |  | 4
| Déclencheur manuel |  | 2
| Diffuseur sonore |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N45 ECOLE INFIRMIERES
| BATIMENT : | N45 ECOLE INFIRMIERES |  | DATE : | 2018-03-30
Type R 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2009 |  | Constructeur : | LEGRAND
Parc équipement: | ECS: Legrand 40650 |  | 1 |  | 1 x 12V 7Ah
| CMSI: Legrand 40652 |  | 1 |  | 1 x 12V 7Ah
| AES: SLAT Mercure GC 48V/4A |  | 1 |  | 4 x 12V 12Ah
| Déclencheur manuel |  | 20
| Diffuseur sonore |  | 13
| Maintien PCF |  | 26
| Ouvrant |  | 5
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 5
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 1
| Treuil pour fermeture |  | 1
| Commande CO2 |  | 1 |  | 2 catouche CO2: 20gr
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
INFORMATIONS IMPORTANTES:
Le Tableau et l'ensemble des DAS sont vétustes.

## N47 pavillon gerin magasin
| BATIMENT : | N47 pavillon Gerin |  | DATE : | 2018-03-30
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2009 |  | Constructeur : | MERLIN GERIN
Parc équipement: | EA T4: Merlin gerin TA4 - 1b DM |  | 1 |  | 1 x 12V 0,5Ah
| Diffuseur sonore |  | 1 (sur tableau)
| Déclencheur manuel |  | 1 (sur tableau)
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N48 CHAPELLE
| BATIMENT : | N48 CHAPELLE |  | DATE : | 2018-03-30
Type Y 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : |  |  | Constructeur : | MERLIN GERIN
Parc équipement: | SDI: Merlin Gérin IRIS TS106 |  | 1 |  | 2 x 12V 3,2Ah
| CMSI: |  | sans
| Détecteur UV |  | 0
| Déclencheur manuel |  | 4
| Diffuseur sonore |  | 2
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation vétuste.

## N50 PAVILLON E
| BATIMENT : | N50 PAVILLON E |  | DATE : | 2018-03-30
Type U 5°catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
SSI avec signal d'évacuation:
Mise en service : | 2012 |  | Constructeur : | ESSER
Parc équipement: | EA T4: Esser 80086 |  | 1 |  | 1 x 12 V 0,9Ah
| Déclencheur manuel |  | 13
| Diffuseur sonore |  | 12
| Volet/exutoire/ouvrant |  | 5
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 1
| Treuil pour fermeture |  | 1
| Commande CO2 |  | 1 |  | 2 catouche CO2: 20gr
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N51 PAVILLON D
| BATIMENT : | N51 PAVILLON D |  | DATE : | 2018-03-30
Type R/L 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2003 |  | Constructeur : | CHUBB
Parc équipement: | SDI: Chubb UTC.Com |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| CMSI: Chubb UTC.Com |  | 1 |  | 2 x 12V 4Ah
| Détecteur optique Chubb C,Scan |  | 13
| Déclencheur manuel |  | 18
| Indicateur d'action |  | 12
| Tableau de report |  | 1 (PCS)
| Diffuseur sonore |  | 20
| Maintien PCF |  | 28
| Coffret de relayage |  | 1
| Moteur de mise en surpression esc. |  | 1
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 12
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 1
| Treuil pour fermeture |  | 1
| Commande CO2 |  | 1 |  | 2 catouche CO2: 60gr
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Le local SSI n'est pas protégé par un détecteur.

## N52 LOCAL T20
| BATIMENT : | N52 LOCAL T20 |  | DATE : | 2023-12-20
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2023 |  | Constructeur : | CHUBB
Parc équipement: | SDI: Chubb UTC.PACK |  | 1 |  | 1 x 12V 3,2Ah
| CMSI: Chubb UTC.PACK |  | 1 |  | 1 x 12V 3,2Ah
| Détecteur optique Chubb C,Scan |  | 2
| Déclencheur manuel |  | 2
| Tableau de report |  | 1 (PCS)
| Diffuseur sonore |  | 1
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement:
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Le local SSI n'est pas protégé par un détecteur.

## N53 NEUROLOGIE
| BATIMENT : | N53 NEUROLOGIE |  | DATE : | 2018-03-30
Type U 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2008 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF ALTAIR |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| EAE: DEF (SEFI) EAE ACS24.2A |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| CMSI: DEF ANTARES 4 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| AES: SEFI BAC 48-38 (DAS) |  | 1 |  | 4 x 12V 24Ah
| AES: SLAT CIFR 12V 5 AAD (I.S.) |  | 1 |  | 4 x 12V 12Ah
| IS: Alligator Pupitre PRM |  | 1
| Tableau de report |  | 8
| Détecteur optique DEF OA-O |  | 350
| Détecteur thermique |  | 3
| Indicateur d'action |  | 120
| Déclencheur manuel |  | 22
| Boitier d'Alarme Restreinte |  | 27
| Boitier d'Alarme Restreinte Acquittable |  | 4
| Diffuseur sonore (AGS) |  | 27
| Maintien PCF |  | 24
| Coffret de relayage |  | 7
| Clapet coupe feu |  | 45
| Moteur de désenfumage |  | 7
| Volet/ouvrant |  | 25
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 16
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 4
| Ouvrant Bas escaliers |  | 3
| Treuil pour fermeture |  | 4
| Alimentation Secourue |  | 1 |  | 4x 12V 7Ah
| Commande Electrique (DM) |  | 4
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
INFORMATIONS IMPORTANTES:
RAPPEL: Des anomalies ont été relevées sur l'installation (clapets alimentés mais qui ne se ferment pas, contacts shuntés, câbles absents…), un audit sur place sera réalisé lors des travaux de mise en place de l'U.A.E. sur le CMSI et pendant le reconditionnement DI 2016.

## N54 PAVILLON DAUPHINE (hidden)
| BATIMENT : | N54 PAVILLON DAUPHINE |  | DATE : | 2018-03-30
Type W 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 1993 |  | Constructeur : | MERLIN GERIN
Parc équipement: | SDI: Merlin Gérin ISIS Tsad |  | 1 |  | 2 x 12V 44Ah
| CMSI: |  | sans
| Diffuseur sonore |  | Par Relayage
| Déclencheur manuel |  | 13
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 2
| Treuil pour fermeture |  | 2
| Commande mécanique |  | 2
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N58 VERCORS
| BATIMENT : | N58 VERCORS |  | DATE : | 2018-03-30
Type L/U 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2012 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | ECS: DEF Cassiopée Forte S |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| CMSI: DEF Antarès 4 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| AES: DEF AU424A2 |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| Face avant déportée |  | 1
| Détecteur optique DEF OA-O |  | 148
| Détecteur thermique |  | 1
| Indicateur d'action |  | 63
| Déclencheur manuel |  | 9
| Diffuseur sonore DSNA |  | 17
| Maintien PCF |  | 10
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 2
| Clapet coupe feu |  | 2
| Volet/ouvrant |  | 10
| Arrêt CTA |  | 2
| Mise en lumière |  | 1
| Arrêt sono |  | 1
| SDAD type JANUS |  | 1 |  | 2x12v 1,2Ah
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N72 IBP
| BATIMENT : | N72 IBP |  | DATE : | 2018-03-30
Type L/U 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2010 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF Cassiopée Forte S |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| EAE: SLAT C24 SB |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| EAE: DEF Powerline 486 |  | 1 |  | 2 x 12V 18Ah
| EAE: DEF AU224A2 |  | 1 |  | 2 x 12V 18Ah
| EAE: SEFI HEPHEA |  | 1 |  | 2 x 12V 18Ah
| CMSI: DEF Antarès 4 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| AES: DEF Powwerline 486 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| Tableau de report |  | 2
| AES face avant PCS mic |  |  |  | 2 x 12V 7Ah
| Détecteur optique |  | 423
| Détecteur optique (ATEX) |  | 3 (2 optiques de fumée et un optique de flamme)
| Détecteur thermique |  | 303
| DAI aspiration GEMINI |  | 4
| Indicateur d'action |  | 397
| Diffuseur sonore |  | 101
| Déclencheur manuel |  | 38
| Maintien PCF |  | 80
| Coffret de relayage |  | 4
| Clapet coupe feu |  | 80
| Moteur de désenfumage |  | 4
| Volet/ouvrant |  | 18
| Arrêt CTA |  | 4
| Arrêt ventilation |  | 1
| SDAD |  | 6
| Report ALTRA |  | 2
| Face avant déportée PCS |  | 1
| Interphonie |  | 23
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 12
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 5
| Treuil pour fermeture |  | 2
| Commande O/F CO2 |  | 1 |  | 4 cartouches CO2 60g
| Commande O/F CO2 |  | 2 |  | 8 cartouches CO2 100g
| Commande ouverture CO2 |  | 2 |  | 8 cartouches CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N72 IAEG
| BATIMENT : | N72 IBP - IAEG |  | DATE : | 2018-03-30
Type L/U 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2010 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF POLARIS 2/6/10 |  | 3 |  | 6 x 12V 7Ah
| CR IAEG: DEF POLARIS 2/6/10 |  | 3
| Détecteur optique |  | 6
| Déclencheur manuel |  | 3
| Balise sonore et visuelle |  | 6
| Réservoir Gaz FM200 |  | 3
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N73 IAEG RB
| BATIMENT : | N73 MICHALLON - IAEG - RB |  | DATE : | 2018-03-30
Type IGH U 1° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2002 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | E.C.S. DEF POLARIS E28 |  | 1
| E.A.E. DEF POLARIS |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| Détecteur optique OC-O |  | 12
| Détecteur optique VO |  | 2
| Coffret Relayage Extinction DEF (Carte CEAG) |  | 1
| Déclencheur Manuel IAEG DEF BCME 28 |  | 1
| Balise évacuation DEF 02PL013 et 00PL031 |  | 2
| Résevoir Gaz FE 13 |  | 2
| Déclencheur électrique / Pyrotechnique |  | 2
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N73 IAEG 9EME
| BATIMENT : | N73 MICHALLON - IAEG 9° F |  | DATE : | 2018-03-30
Type IGH U 1° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2018 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF POLARIS 2/6/10 |  | 1
| EAE: DEF POLARIS 2/6/10 |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| CR IAEG: DEF (Carte EXEAG) |  | 1
| Détecteur optique OC-O |  | 10
| Indicateur d'Action |  | 2
| Déclencheur manuel DEF BCME28 |  | 2
| Balise sonore et visuelle |  | 4
| Diffuseur sonore |  | 2
| Réservoir Gaz IG55 (ARGO 55) |  | 4
| Clapet coupe feu (registre) |  | 2
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation en cours.

## N73 MICHALLON
| BATIMENT : | N73 IGH R+10/R+15 SSI |  | DATE : | 2022-03-30
Type IGH U 1° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 1971 et 2019 |  | Constructeur : | Universal Det (1971) / DEF (2008-2019)
Parc équipement: | SDI: DEF ALTAIR |  | 15
| SDI: DEF Cassiopée Forte S |  | 2 |  | 18 x 12V 7Ah
| CMSI: DEF ANTARES 4 |  | 15 |  | 4 x 12V 12Ah
| CMSI (Automate): DEF ANTARES 4 |  | 2 |  | 84 x 12V 17Ah
| CMSI: Universal Det Europa |  | 1 |  | 66 x 12V 24Ah
| CMSI: ATSE Ten 5 |  | 1 |  | 4 x 12V 38Ah
| CMSI: Armoire ancien système Chartreuse |  | 1
Chargeur/AES (1971)
| AES: SLAT 48V |  | 22
| Détecteur optique |  | 6417
| Détecteur thermique |  | 343 (dont 11 DEF VTPA)
| Détecteur thermovelo |  | 73
| Détecteur Optique de Gaine |  | 30
| Détecteur par aspiration |  | 2
| Détecteur optique/Thermique |  | 8
| Module Entrée/sortie |  | 171
| Indicateur d'action |  | 694 |  | CMSI: DEF Ancien System (R+10)
| Diffuseur sonore |  | 90
| AGS |  | 465
| AR |  | 322
| ARA |  | 84
| Maintien PCF |  | 841
| Clapet coupe feu |  | 688
| Moteur de désenfumage |  | 112
| Moteur de mise en surpression escaliers |  | 12
| Volet |  | 1091
| Commande O/F CO2 |  | 1 |  | 8 cartouches CO2 60g
| Commande O/F CO2 |  | 1 |  | 8 cartouches CO2 100g + 1x 150g
| Commande O/F CO2 |  | 1 |  | 8 cartouches CO2 60g + 1x 100g
| Exutoire |  | 12
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 49
| U.A.E. Visio DEF 3D |  | 1
| Ecran PC 16/9 |  | 1
| Unité centrale PC |  | 2
| Disques dures 3.5" - SATA III |  | 3
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE INDEPENDANTE
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 15
| Treuil pour fermeture |  | 6
| Commande ouverture mécanique |  | 6
| Commande O/F CO2 |  | 9 |  | 18 cartouches CO2 60g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Attention: Accès ouvrants de désenfumage niveau 15 situés en hauteur avec échafaudage.
IMPORTANT: La mise en sécurité du R+10 Chartreuse est non fonctionnelle.

## N73 SPRINKLAGE
| BATIMENT : | N73 MICHALLON - R+10/R+15 SPRINKLAGE |  |  | DATE : | 2023-12-20
Type IGH U 1° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 1996 |  | Constructeur : | SPRINKLER | Système: | SPRINKLER
Parc équipement: | Réseau sous air |  | 50 têtes
| Réseau sous eau |  | 394 têtes
| Pompes |  | 2
| Manomètres |  | Multi
| Enregistreur |  | 1
| Compresseur d'air |  | 1
| Coffret de commande |  | 1
| Coffret d'alarme |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation partiellement en service : source B non-fonctionnel et arrêtée.

## N73 INTERPHONIE DE SECU
| BATIMENT : | N73 MICHALLON - R+10/R+15 INTERPHONIE |  |  | DATE : | 2018-03-30
Type IGH U 1° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2008 |  | Constructeur : | TOPTRONIC | Système: | GARDEX
(Interphonie de sécurité PMR des ERP/IGH)
Parc équipement: |  | ORDINATEUR (PC) |  | 1
|  | ECRAN PC |  | 1
|  | TELEPHONE PCS |  | 1
|  | CARTE MMX MAITRE |  | 1
|  | CARTE MMX ESCLAVE |  | 1
|  | CARTE MXAB |  | 22
|  | CHARGEUR 48V/8A |  | 7 | 28 x 12V/38Ah
|  | CHARGEUR 48V/16A |  | 8 | 32 x 12V/65Ah
|  | INTERPHONE* MAITRE |  | 245
|  | INTERPHONE* ESCLAVE |  | 226
* Boîtier à bouton réarmant
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation à remettre à niveau (PC et cartes MMX).

## N75 Groupe électrogène
| BATIMENT : | N75 GROUPE ELECTRO. |  | DATE : | 2018-03-30
Code du travail
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2008 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF Cassiopée Piano C |  | 1 |  | 2 x 12V 7Ah
| CMSI: DEF Cassiopée Piano C |  | 1 |  | 1 x 12V 1,2Ah
| Détecteur optique |  | 16
| Détecteur thermique |  | 19
| Détecteur UV |  | 1
| Indicateur d'action |  | 10
| Déclencheur manuel |  | 4
| Diffuseur sonore |  | 5
| Diffuseur sonore avec flash |  | 3
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N77 IRM
| BATIMENT : | N77 IRM |  | DATE : | 2018-03-30
Type U 5° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2001 |  | Constructeur : | SIEMENS
Parc équipement: | SDI: Siemens CS1115 |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| EAE: Slat Mercure PC 24V/4A |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| CMSI: Siemens SST12 |  | 1
| AES: Slat Mercure 48V/4A |  | 1 |  | 4 x 12V 12Ah
| Alim. Sec.: SLAT CDE 48V/1,5A |  | 2 |  | 8 x 12V 7Ah
| Tableau de report |  | 1
| Détecteur optique |  | 58
| Détecteur de Gaine |  | 3
| Détecteur Multiponctuel |  | 3
| Déclencheur manuel |  | 6
| Indicateur d'action |  | 37
| Diffuseur sonore |  | 5
| Ouvrant |  | 4
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 1
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation vétuste / Date limite de maintenabilité dépassée depuis plus de 10 ans

## N79 PST
| BATIMENT : | N79 PST |  | DATE : | 2018-03-30
Type : PS 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | non communiquée |  | Constructeur : | non communiqué
Parc équipement:
| SDAD sans batteries |  | 19
| SDAD avec batteries |  | 3 |  | 6 x 12V 2,1Ah
| Détecteur thermique |  | 44
| Maintien PCF |  | 22 (portes coulissantes)
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N85 LES ECRINS
| BATIMENT : | N85 LES ECRINS |  | DATE : | 2018-03-30
Type U 4° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2002 |  | Constructeur : | DEF
Parc équipement: | SDI: DEF ALTAIR |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| EAE: DEF (SEFI) EAE ACS24.2A |  | 1 |  | 1 x 12V 17Ah
| CMSI: DEF ANTARES 4 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| AES: DEF (SEFI) AES BAC48.15 |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| Tableau de report |  | 5
| Détecteur optique |  | 120
| Détecteur thermique |  | 6
| Indicateur d'action |  | 74
| Déclencheur manuel |  | 9
| Diffuseur sonore (AGS) |  | 20
| Maintien PCF |  | 8
| Coffret de relayage |  | 2
| Clapet coupe feu |  | 10
| Moteur de désenfumage |  | 2
| Volet/exutoire/ouvrant |  | 18
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement: | Exutoire escaliers |  | 2
| Treuil pour fermeture |  | 2
| Commande O/F CO2 |  | 2 |  | 4 cartouches CO2 60g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES

## N87 NPT
| BATIMENT : | N87 NPT |  | DATE : | 2020-02-28
Type U 3° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : |  |  | Constructeur : | SIEMENS
Parc équipement: | SDI SIEMENS FC 20 |  | 1
| E.A.E. SDI |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| UAE |  | 1
| A.E.S UAE |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| Détecteur optique |  | 716
| Détecteur thermostat. |  | 35
| Combiné / multicapteurs |  | 26
| Déclencheur Manuel |  | 31
| Indicateur d'Action |  | 86
| Tableau rép. d'exploit. |  | 9
| Matériel Central CMSI STT20 |  | 1
| Matériel Déporté |  | 78
| A.E.S CMSI |  | 1 |  | 2x 12V 17Ah
| A.E.S. MD 20 |  | 4 |  | 4x (4 x 12V 17Ah)
| A.E.S. 230V UAE (PCS) |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| Diffuseur Sonore AGS |  | 78
| Dispositif sonore d'alarme feu |  | 45
| Dispositif visuel d'alarme feu |  | 59
| PCF (Ventouse et bandeau) |  | 108
| Volet / exutoire / ouvrant |  | 79
| Clapets Coupe-Feu |  | 59
| Moteur |  | 27
| Coffret de relayage |  | 27
| Dispositif pour Issue de Secours / Porte Auto |  | 24
| NSA |  | 50
| Arrets CTA |  | 23
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE ESCALIERS
Parc équipement:
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES