## Page de Garde
Descriptif des Equipements SSI (Equipements d'Alarme Incendie et Désenfumage des Escaliers) C.H.U.G.A - C.H.V - Site C.H.V
BATIMENT
CHV Nouvel Hôpital
Coublevie EPHAD
Mise à jour Mars 2022

## V01 CHV nouvel hôpital
| BATIMENT : | V01 CHV NOUVEL HOPITAL |  | DATE : | 2022-06-03
Type U 2° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2020-21 |  | Constructeur : | CHUBB
Parc équipement: | SDI: ECS type UTI.com |  | 3
| CMSI: type CMSI.com |  | 2
| UAE CHUBB |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| AES 230V UAE |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| EAES SDI TAB 1 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| EAES SDI TAB 2 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| EAES SDI TAB 3 |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| EAES UAI 1 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| EAES UAI 2 |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| AES CMSI TAB 4 |  | 1 |  | 2 x 12V 17Ah
| AES CMSI TAB 5 |  | 1 |  | 4 x 12V 65Ah
| AES n°1 |  | 1 |  | 4 x 12V 38Ah
| AES n°2 |  | 1 |  | 4 x 12V 38Ah
| AES n°3 |  | 1 |  | 4 x 12V 24Ah
| AES n°4 |  | 1 |  | 4 x 12V 38Ah
| AES n°5 |  | 1 |  | 4 x 12V 38Ah
| AES n°6 |  | 1 |  | 4 x 12V 38Ah
| AES n°7 |  | 1 |  | 4 x 12V 38Ah
| Tableau de report |  | 8
| Report d'alarme non surveillé vers DECT |  | 1
| Détecteur optique |  | 1422
| Détecteur thermique |  | 4
| Déclencheur manuel |  | 54
| Indicateur d'action |  | 956
| Diffuseur sonore et AGS |  | 122
| Dispositif sonore d'alarme feu |  | 14
| Dispositif visuel d'alarme feu |  | 103
| Maintien PCF |  | 180
| Ferme porte automatique |  | 73
| Porte coulisante automatiques |  | 34
| Clapet coupe feu |  | 278
| Coffret de relayage |  | 60
| Moteur de désenfumage |  | 60
| Coffret - D.A.C. (émission tension + réarmement) |  | 32 |  | 64 x 12V 2,1Ah
| Volet/ouvrant |  | 298
| Commande O/F CO2 |  | 1 |  | 2 cartouches CO2 300g
| Exutoire désenfumage |  | 3
| Dispositif de vérouillage / Issue de Sec. |  | 83
| Non stop ascenseurs |  | 31
| matériel déporté |  | 89
| Arrêts CTA |  | 16
| Arrêts Pneumatique |  | 1
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE INDEPENDANTE
Parc équipement: | Moteur de mise en surpression esc. |  | 1
| Exutoire escaliers |  | 13
| Ouvrant |  | 1
| Treuil pour fermeture |  | 13
| Commande ouverture CO2 |  | 13 |  | 13 cartouches CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
Installation nouvelle

## V10 Coublevie EHPAD
| BATIMENT : | V10 Coublevie EHPAD |  | DATE : | 2023-12-20
Type U,N,L 4° catégorie
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION
Mise en service : | 2019 |  | Constructeur : | SIEMENS
Parc équipement: | SDI FC2020 SIEMENS |  | 1
| CMSI: STT20 SIEMENS |  | 1
| EAE ECS |  | 1 |  | 2 x 12V 24Ah
| AES 1 |  | 1 |  | 2 x 12V 12Ah
| AES 2 |  | 1 |  | 4 x 12V 12Ah
| AES 3 |  | 1 |  | 4 x 12V 12Ah
| AES 4 |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| AES 5 |  | 1 |  | 4 x 12V 17Ah
| Alimentation Secourue |  | x
| Tableau répétiteur |  | 5
| Détecteur optique DO1131A |  | 441
| Détecteur thermique DT1131A |  | 14
| Déclencheur manuel |  | 64
| Indicateur d'action |  | 235
| Diffuseur sonore et AGS |  | 46
| Diffuseur sonore et lumineux |  | 13
| Porte battante à fermeture automatique |  | 34
| Clapet coupe feu |  | 20
| Ventilateur de désenfumage |  | 16
| Coffret de relayage pour moteur de désenfumage |  | 16
| Volet de désenfumage |  | 73
| Ouvrant de désenfumage |  | 15
| Dispositif de vérrouillage / Issue de Secours |  | 5
| Matériel déporté CMSI |  | 60
| Non stop ascenseurs |  | 4
| Arrêt technique CTA |  | 18
DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION DE DESENFUMAGE INDEPENDANTE
Parc équipement: | Exutoire escalier |  | 3
| DAC Pneumatique |  | 3 |  | 3 x cartouche CO2 20g
OBSERVATIONS ET AMELIORATIONS PROPOSEES
L'INSTALLATION PRESENTE DES NON-CONFORMITES DE FONCTIONNEMENT : . DEFAUTS DE POSITION DE SECURITE / COMPARTIMENTAGE . DEFAUTS DE POSITION DE SECURITE / DESENFUMAGE L'INSTALLATION PRESENTE DES NON-CONFORMITES D'INSTALLATION : . ABSENCE DE DOSSIER SSI CONSTITUER UN DOSSIER D'IDENTITE DU SSI