## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguïtés de toute sorte pouvant apparaître dans la décomposition du prix des travaux traités à prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire à une modification du prix forfaitaire porté dans l'acte d'engagement. L'entrepreneur est tenu de vérifier et de modifier si nécessaire les quantités données à titre indicatif dans la décomposition du prix forfaitaire.
Toutes les prestations décrites ci-dessous s'entendent en fourniture et pose. L'entreprise a obligation de résultat.
L'entreprise intégrera dan son prix les éventuelles augmentations liées à des commandes matériels décalées dans le temps.
BASE
Pos. | Désignation | U | M | Qté | PU € HT | PT € HT
C-1. | TRAVAUX COURANTS FORTS |  |  |  | S\total
C-1.1 | RELEVES ET TRAVAUX DIVERS
| - Réalisation de relevés suivant description du CCTP | ens |  | 1 |  | 0
| - Travaux en régie (Cfo) | h. |  | 40 |  | 0
| TOTAL C-1.1 - RELEVES ET TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
C-1.2 | ALIMENTATION GENERALE
Fouilles en tranchées avec remblais, y compris grillages avertisseurs
| - 0,60 x 1,00 m | ml |  | 40 |  | 0
Fourreaux
| - TPC diam. 110 | ml |  | 80 |  | 0
Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous fourreau
| - 5 G 35 mm² | ml |  | 70 |  | 0
| - 5 G 4 mm² | ml |  | 70 |  | 0
| Tubage et fixation nécessaires au cheminement apparent au sous-sol | ens |  | 2 |  | 0
Modification du TGBT existant
- Remplacement du sectionneur principale 4x160A par un 4x200A
- Ajout d'un disjoncteur magnéthothermique avec bloc VIGI réglable 4x100A
- Accessoires de fixation et de raccordement
| - Câblage et essais, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Modification du TD GE existant
- Ajout d'un disjoncteur magnéthothermique avec bloc VIGI réglable 4x16A
- Accessoires de fixation et de raccordement
| - Câblage et essais, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Réalisation des percements/rebouchages soignés après passage de
l'ensemble des câbles, coupe-feu 1h, y compris toutes sujétions :
- murs extérieurs / murs intérieurs / dalles
| - fourreaux divers | ens |  | 1 |  | 0
| TOTAL C-1.2 - ALIMENTATION GENERALE |  |  |  |  | 0
C-1.3 | PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
C-1.3.1 | Prise de terre du bâtiment
| Cuivre nu 25 mm², posé en fouilles | ens |  | 1 |  | 0
Tube IRL:
| - Ø 32 | ml |  | 10 |  | 0
Fourniture et pose de collecteur de terre principal, suivant CCTP, y compris
| organe de sectionnement | ens |  | 1 |  | 0
Raccordements divers :
- collecteur de terre principal
- TD CIC
| - chemins de câbles courants faibles divers | ens |  | 1 |  | 0
Mesure de la valeur de la prise de terre et améliration éventuelle si
| nécessaire suivant descriptif, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Mise à la terre des éléments métalliques de l'infrastructure, suivant
| descriptif, y compris toutes sujétions (armatures avec fondations, ..) | ens |  | 1 |  | 0
C-1.3.2 | Liaisons équipotentielles principales
| Cuivre nu 25 mm², posé sur chemin de câbles et sous tube | ens |  | 1 |  | 0
Raccordements divers :
- Collecteur de terre principal TD CIC
- Collecteur de terre Armoire Chaufferie
| - Chemins de câbles courants faibles divers | ens |  | 1 |  | 0
C-1.3.3 | Liaisons équipotentielles secondaires
Mise à la terre des éléments métalliques, suivant CCTP, y compris toutes
| sujétions | ens |  | 1 |  | 0
C-1.3.4 | Mise à la terre des masses des locaux courants faibles
| Cuivre isolé 25mm², posé sur chemin de câbles et sous tube | ens |  | 1 |  | 0
| Liaison V/J 16m² | ens |  | 1 |  | 0
| TOTAL C-1.3 - PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIP. |  |  |  |  | 0
C-1.4 | TABLEAU DIVISIONNAIRE
Enveloppe extérieure et équipements divers intérieurs
Fourniture, pose et raccordements d'un tableau général composé
| d'armoires justaposées, suivant CCTP, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Appareillages électriques:
- Disjoncteur général normal magnétothermique 4 x 100 A, à commande
| manuelle extérieure frontale visible, bobine de déclenchement MX 230 V | pce |  | 1 |  | 0
- Disjoncteur général secouru magnétothermique 4 x 16 A, à commande
| manuelle extérieure frontale visible, bobine de déclenchement MX 230 V | pce |  | 1 |  | 0
- Disjoncteur général ondulé magnétothermique 4 x 40 A, à commande
| manuelle extérieure frontale visible, bobine de déclenchement MX 230 V | pce |  | 1 |  | 0
- jeux de barres normal, suivant CCTP, y compris barre de terre,
| accessoires de raccordements et toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
- prise de courant PLEXO modulaire 2x16A+T
| *tension normale | pce |  | 1 |  | 0
- voyant 230 V blanc PRESENCE TENSION SFAV (type LED)
| *tension normale | pce |  | 3 |  | 0
- disjoncteurs magnétothermiques équipés d'un bloc VIGI à
déclenchement instantané (300mA) :
| *4 x 32 A | pce |  | 7 |  | 0
| *4 x 20 A | pce |  | 4 |  | 0
- disjoncteurs magnétothermiques équipés d'un bloc VIGI à
déclenchement instantané (30mA) :
| *4 x 32 A | pce |  | 2 |  | 0
| *4 x 20 A | pce |  | 1 |  | 0
| *4 x 16 A | pce |  | 3 |  | 0
| *2 x 16 A | pce |  | 16 |  | 0
- disjoncteurs magnétothermiques équipés d'un bloc VIGI à
déclenchement instantané et immunité renforcé type F (30mA) :
| *2 x 16 A | pce |  | 5 |  | 0
- disjoncteurs magnétothermiques :
| *2 x 16 A | pce |  | 45 |  | 0
| *2 x 10 A | pce |  | 15 |  | 0
| *2 x 6 A | pce |  | 6 |  | 0
Appareillages divers :
- parafoudre Type 2
- contacteurs / bobines
- Commutateur 3 positions
- Horloge astronomique 2 canaux 230V
- Voyants Marche et Défaut VMC
- BP lumineux sur face avant
| - Relayage divers | ens |  | 1 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'un système de comptage RT
communicant MODBUS, suivant CCTP, y compris alimentation, tores,
| interface, compteur à impulsion, paramétrage et toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'un arrêt d'urgence, suivant CCTP,
| y compris voyants rouges et verts, repérages et toutes sujétions | ens |  | 3 |  | 0
Réalisation du câblage complet du tableau, suivant CCTP, pour la
puissance et la commande / signalisation / borniers, y compris accessoires
| de fixation, accessoires de raccordement et toutes sujétions | ens |  | 1 |  | compris dans P.U
Réalisation du repérage complet (à la machine) des câbles et de
l'étiquetage de l'ensemble des appareils de protection, y compris toutes
| sujétions | ens |  | 1 |  | compris dans P.U
Fourniture et pose du porte-schémas dans le tableau y compris schémas
| électriques à jours et toutes sujétions | ens |  | 1 |  | compris dans P.U
| TOTAL C-1.4 - TABLEAU DIVISIONNAIRE |  |  |  |  | 0
C-1.5 | CHEMINS DE CABLES
Fourniture et pose de chemin de câbles, suivant CCTP, y compris
toutes sujétions :
Courants forts/faibles "dalles perforées" - hauteur 54mm
| - 300 x 50 | ml |  | 100 |  | 0
| Collier de fixation pour les principaux cheminements des circulations | ens |  | 1 |  | 0
Réalisation des percements/rebouchages soignés après passage de
l'ensemble des câbles, coupe-feu 1h, y compris toutes sujétions :
| - dalles / murs / cloisons | ens |  | 1 |  | 0
| TOTAL C-1.5 - CHEMINS DE CABLES |  |  |  |  | 0
C-1.6 | DISTRIBUTION PRINCIPALE / SECONDAIRE BASSE TENSION
C-1.6.1 | Cheminements principaux |  |  |  |  | SO
C-1.6.2 | Cheminement terminaux en aval du TD CIC
Ballon ECS
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 40 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 6 |  | 0
| Boîtes de dérivations, 100 x 100, IP 55, y compris bornes de raccordement | ens |  | 1 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 2 |  | 0
Radiateur
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 60 |  | 0
Tube ICTA:
| - Ø 25 | ml |  | 6 |  | 0
| Boîtes de dérivations, 100 x 100, IP 55, y compris bornes de raccordement | ens |  | 1 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 2 |  | 0
CTA
Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube :
| - 5 G 2,5 mm² | ml |  | 80 |  | 0
| - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 40 |  | 0
| Tube IRL Ø 25 | ml |  | 15 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 3 |  | 0
Climatisation
Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube :
| - 5 G 4 mm² | ml |  | 40 |  | 0
| - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 80 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 10 |  | 0
| Tube IRL Ø 25 | ml |  | 10 |  | 0
| Boîtes de dérivations, 100 x 100, IP 55, y compris bornes de raccordement | ens |  | 1 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 13 |  | 0
Centrale SSI
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 5 |  | 0
| Tube IRL Ø 25 | ml |  | 4 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 1 |  | 0
Centrale Intrusion
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 5 |  | 0
| Tube IRL Ø 25 | ml |  | 4 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 1 |  | 0
Baie VDI
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 5 |  | 0
| Tube IRL Ø 25 | ml |  | 4 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 1 |  | 0
Sonnette
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 5 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 1 |  | 0
Réfrigérateur
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 55 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 9 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée, y compris étiquette identification
| équipement : frigo | pce |  | 1 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée étanche, y compris étiquette identification
| équipement : frigo secouru | pce |  | 2 |  | 0
Armoire de stockage PC
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 16 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée étanche, y compris étiquette identification
| équipement : Armoire de stockage PC | pce |  | 1 |  | 0
Armoire de séchage
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 24 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée étanche, y compris étiquette identification
| équipement : Armoire de stockage PC | pce |  | 1 |  | 0
Armoire ventilée
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 32 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 2 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée étanche, y compris étiquette identification
| équipement : Armoire ventilée | pce |  | 1 |  | 0
Thermosoudeuse
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 20 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée étanche, y compris étiquette identification
| équipement : Thermosoudeuse | pce |  | 1 |  | 0
Presse chauffante
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 40 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée étanche, y compris étiquette identification
| équipement : Presse chauffante | pce |  | 1 |  | 0
Sèche-linge
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 32 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée, y compris étiquette identification
| équipement : SL | pce |  | 1 |  | 0
Lave-linge
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 32 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée, y compris étiquette identification
| équipement : LL | pce |  | 1 |  | 0
Cuve Cyano
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 40 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée étanche, y compris étiquette identification
| équipement : Cuve Cyano | pce |  | 1 |  | 0
Sorbonne
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 40 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée étanche, y compris étiquette identification
| équipement : Sorbonne | pce |  | 1 |  | 0
Lampe optique
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 32 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 3 |  | 0
Prise 16/20A-230V 2P+T encastrée étanche, y compris étiquette identification
| équipement : Lampe optique | pce |  | 1 |  | 0
Luminaire miroir
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 1,5 mm² | ml |  | 108 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 9 |  | 0
Boîtes de dérivations, 100 x 100, IP 55, y compris bornes de
| raccordement | ens |  | 1 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 3 |  | 0
Volet roulant
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 4 x 1 x 2,5 mm² | ml |  | 312 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 24 |  | 0
| Boîtes de dérivations, 100 x 100, IP 55, y compris bornes de raccordement | ens |  | 1 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 12 |  | 0
Grille
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 9 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 2 |  | 0
| Raccordement amont / aval | pce |  | 1 |  | 0
| TOTAL C-1.6 - DISTRIBUTION PRINCIPALE / SECONDAIRE BT |  |  |  |  | 0
C-1.7 | DISTRIBUTION ET APPAREILLAGES
C-1.7.1 | Commande voyant présence
Fourniture, pose et raccordement des appareillages, y compris boîte
d'encastrement plastrons unis ou multimodules suivant implantation,
boîtes apparentes unies ou multimodules suivant implantation, enjoliveurs,
et toutes sujétions :
| - Interrupteur simple allumage encastré étanche | pce |  | 1 |  | 0
C-1.7.2 | Commande des Volets roulants
Fourniture, pose et raccordement des appareillages, y compris boîte
d'encastrement plastrons unis ou multimodules suivant implantation,
boîtes apparentes unies ou multimodules suivant implantation, enjoliveurs,
et toutes sujétions :
| - Bouton volet encastré | pce |  | 7 |  | 0
| - Bouton volet encastré étanche | pce |  | 3 |  | 0
C-1.7.3 | Commande d'éclairage
Fourniture, pose et raccordement des appareillages, suivant CCTP,
y compris boîte d'encastrement plastrons unis ou multimodules suivant
implantation, boîtes apparentes unies ou multimodules suivant
implantation, enjoliveurs, et toutes sujétions :
Locaux courants :
| - Interrupteur SA, encastré | pce |  | 2 |  | 0
| - Interrupteur SA, encastré, étanche | pce |  | 2 |  | 0
| - Bouton poussoir (allumage/extinction/gradation), encastré | pce |  | 7 |  | 0
| - Bouton poussoir (allumage/extinction/gradation), encastré, étanche | pce |  | 5 |  | 0
Commandes diverses:
| - Détecteur de présence infrarouge à zone de détection 360° - Circulation | pce |  | 4 |  | 0
| - Détecteur de présence infrarouge à zone de détection 360° - 2 zones | pce |  | 1 |  | 0
| - Détecteur de présence infrarouge à zone de détection 360° - Petit bureau | pce |  | 7 |  | 0
| - Détecteur de présence infrarouge à zone de détection 360° - standard | pce |  | 13 |  | 0
| - Détecteur de présence infrarouge à zone de détection 360° - Etanche | pce |  | 1 |  | 0
Télécommande infrarouge paramétrage / dépannage, suivant CCTP,
| y compris piles | pce |  | 1 |  | 0
C-1.7.4 | Prises de courant
Fourniture, pose et raccordement des appareillages, suivant CCTP,
y compris boîte d'encastrement plastrons unis ou multimodules suivant
implantation, boîtes apparentes unies ou multimodules suivant
implantation, enjoliveurs, et toutes sujétions :
Locaux courants
| - Prise 10/16A - 230 V 2 P+T (encastré) | pce |  | 36 |  | 0
| - Prise 10/16A - 230 V 2 P+T détrompée (encastré) | pce |  | 2 |  | 0
| - Prise 10/16A - 230 V 2 P+T (encastré - étanche) | pce |  | 25 |  | 0
| - Prise 10/16A - 230 V 2 P+T (saillie - étanche) | pce |  | 1 |  | 0
Sur goulotte
| - Prise 10/16A - 230 V 2 P+T | pce |  | 64 |  | 0
| - Prise 10/16A - 230 V 2 P+T détrompée | pce |  | 32 |  | 0
| - Prise 10/16A - 230 V 2 P+T (étanche) | pce |  | 45 |  | 0
| - Prise 10/16A - 230 V 2 P+T détrompée (étanche) | pce |  | 10 |  | 0
| Fourniture de détrompeur | pce |  | 44 |  | 0
Prises scpécifiques (distribution encastrée) :
| - Prise HDMI femelle, y compris câblages | ens |  | 1 |  | 0
Boîte de sol
- 4x Prise 10/16A - 230 V 2 P+T Normal
- 2x emplacement RJ45
| - Prise HDMI femelle | ens |  | 1 |  | 0
C-1.7.5 | Goulottes
Fourniture et pose de goulotte, suivant CCTP, y compris couvercles,
embouts,cloison de séparation, agrafes câbles et toutes sujétions :
| - 3 compartiments | ml |  | 145 |  | 0
C-1.7.6 | Distribution
Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles, sous tube, sur étrier et
sous goulotte de distribution :
| - 7 x 1,5 mm² | ml |  | 40 |  | 0
| - 2 x 1,5 mm² | ml |  | 138 |  | 0
| - 3 x 1,5 mm² | ml |  | 495 |  | 0
| - 5 x 1,5 mm² | ml |  | 550 |  | 0
| - 3 G 1,5 mm² | ml |  | 787 |  | 0
| - 3 G 2,5 mm² | ml |  | 3614 |  | 0
| - 5 G 1,5 mm² | ml |  | 480 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 300 |  | 0
| Tube IRL Ø 25 | ml |  | 30 |  | 0
| Tube ICTA pour futur contrôle d'accès : Ø 25 | ml |  | 8 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'arrêt d'urgence apparent, à
accrochage, avec voyants R/V, déverrouillage à clé, étiquettes
de repérage et toutes sujétions :
| - rouge : coupure générale ELEC (Nor./Séc./Ond.) / VENTILATION | pce |  | 4 |  | 0
| Etriers de fixation sous dalle béton, y compris fixation | ens |  | 1 |  | 0
| Boîte de dérivation 100 x 100, y compris bornes de raccordement | ens |  | 1 |  | 0
TOTAL C-1.7 -DISTRIBUTION ET APPAREILLAGES
0
C-1.8 | ECLAIRAGE
C-1.8.1 | Luminaires
Fourniture, pose et raccordement des luminaires, suivant CCTP, y
compris sources lumineuses et toutes sujétions :
| - Type E1 Luminaire sur bras (y compris support de fixation mural) | pce |  | 6 |  | 0
| - Type E2 Dalle 600x600 encastré | pce |  | 18 |  | 0
| - Type E3 Dalle 600x600 apparente RA>90 (y compris cadre) | pce |  | 10 |  | 0
| - Type E4 Downlight encastré | pce |  | 37 |  | 0
| - Type E5 Hublot avec détecteur HF intégré | pce |  | 5 |  | 0
| - Type E6 Ruban LED avec profilé opale orientable - 1,3 ml (y compris transfo) | ens |  | 1 |  | 0
| - Type E7 Spot encastré | pce |  | 3 |  | 0
| - Type E8 Ruban LED - 3ml (y compris transfo & profilé avec écran opale) | ens |  | 1 |  | 0
| - Type EXT1 Applique direct/indirect | pce |  | 1 |  | 0
| - Voyant présence | pce |  | 1 |  | 0
C-1.8.2 | Distribution |  |  |  |  | Compris C-1.7.6.
| TOTAL C-1.8 - ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
C-1.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
C-1.9.1 | Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité
Fourniture, pose et raccordement des équipements de secours, suivant
CCTP, y compris étiquettes vertes, porte-étiquettes translucides,
batteries, sources lumineuses, toutes sujétions:
| - Type S1 : BAES d'évacuation encastré | pce |  | 10 |  | 0
| - Type S2 : BAES d'évacuation apparent étanche | pce |  | 2 |  | 0
| - Cadre d'encastrement en plafond pour bloc d'évacuation | ens |  | 1 |  | 0
| - Type S3 : BAPI | pce |  | 2 |  | 0
| - Télécommande centralisée, y compris toutes sujétions | pce |  | 1 |  | 0
C-1.9.2 | Distribution
Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles, sous tube, sur étrier et
sous goulotte de distribution :
| - 5 x 1,5 mm² | ml |  | 240 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 15 |  | 0
| Tube IRL Ø 25 | ml |  | 15 |  | 0
| Boîte de dérivation 100 x 100, IP 55, y compris bornes de raccordement | ens |  | 1 |  | 0
| TOTAL C-1.9 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0
C-1.10 | ONDULEUR
Fourniture, pose et raccordement d'un onduleur 8,5kVA, suivant CCTP,
| y compris toutes sujétions | pce |  | 1 |  | 0
| Câble U1000 R2V, posé sur chemin de câbles et sous tube - 5 G 4 mm² | ml |  | 7 |  | 0
| Tube IRL Ø 32 | ml |  | 5 |  | 0
| Essais et mise en service | ens |  | 1 |  | 0
| Contrat de maintenance, suivant CCTP | ens |  | 1 |  | P.M.
| TOTAL C-1.10 - ONDULEUR |  |  |  |  | 0
C-1.11 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
Fourniture, pose et raccordement des câbles d'alimentation des
espace de chantier, suivant CCTC, y compris liaisons diverses,
| fourreaux de protection, mats, cablettes et toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de chantier, y compris
| protection d'adapter et toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement des éclairages de chantier, suivant
CCTP, y compris liaisons diverses, fourreaux de protection, dispositifs
de supportages divers et toutes sujétions:
- Zone repos/réunion de chantier
| - Zone de chantier | ens |  | 1 |  | 0
Contrôle technique des installations de chantier, suivant CCTP, y
| compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Démarches diverses auprés des Concessionnaires, suivant CCTP, y
| compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
Entretien des installations de chantier, suivant CCTP, y compris
| toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
| TOTAL C-1.11 - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  | 0
C-1.12 | REPERAGE
| TGBT / TDS | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
Câbles
Repérages des câbles, suivant descriptif et indications des Services
| Techniques du MOA, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
Boîtes de dérivation
Repérages des boîtes de dérivation, suivant descriptif et indications des
| Services Techniques du MOA, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| TOTAL C-1.12 - REPERAGE |  |  |  |  | compris dans P.U.
C-2 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES
C-2.1 | RELEVES ET TRAVAUX DIVERS
| - Réalisation de relevés suivant description du CCTP | ens |  | 1 |  | 0
| - Travaux en régie (Cfa) | h. |  | 20 |  | 0
| TOTAL C-2.1 - RELEVES ET TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
C-2.2 | PRECABLAGE BANALISE VDI
C-2.2.1 | Rocades optiques / Cuivres
Fouilles en tranchées avec remblais, y compris grillages avertisseurs
| - 0,60 x 1,00 m | ml |  | - |  | compris C-1.2
Fourreaux
| - TPC diam. 63 | ml |  | 105 |  | 0
| Rocade fibre optique 12 brins OM4, y compris toutes sujétions | ml |  | 65 |  | 0
| Rocade cuivre 48 paires, y compris toutes sujétions | ml |  | 65 |  | 0
| Convertisseurs optique/cuivre amont/aval | ens |  | 2 |  | 0
| Réglettes optiques et cuivres amont/aval | ens |  | 4
| Tubage et fixation nécessaires au cheminement apparent au sous-sol | ens |  | 2 |  | 0
| Raccordement amont/aval, y compris toutes sujétions | ens |  | 2 |  | 0
Réalisation des percements/rebouchages soignés après passage de
l'ensemble des câbles, coupe-feu 1h, y compris toutes sujétions :
| - murs extérieurs / murs intérieurs / dalles | ens |  | 1 |  | 0
| - fourreaux divers | ens |  | 1 |  | 0
C-2.2.2 | Equipements des locaux VDI
Baie de répartition
Fourniture, pose et raccordement du répartiteur VDI, suivant CCTP,
y compris toutes sujétions :
| - Répartiteur VDI 19" 600*600 24U | ens |  | 1 |  | 0
Panneaux de ressource informatique 19 pouces
Fourniture et pose des panneaux 48RJ45 cat 6A, suivant CCTP, y
| compris toutes sujétions | pce |  | 1 |  | 0
Fourniture et pose des panneaux 24RJ45 cat 6A, suivant CCTP, y
| compris toutes sujétions | pce |  | 1 |  | 0
| Raccordement de la distribution terminale cuivre RST/I | ens |  | 1 |  | 0
Panneau de ressource téléphonique 19 pouces
Fourniture et pose des panneaux 24RJ45 cat 6A, suivant CCTP, y
| compris toutes sujétions | pce |  | 1 |  | 0
| Raccordement de la distribution terminale cuivre RST/I | ens |  | 1 |  | 0
Cordons de raccordement cuivre
Fourniture et pose des cordons cuivre RJ45 et optique, suivant CCTP, y
| compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Bandeaux de prises
Fourniture et pose bandeau 8 prises avec filtre parasurtension,
| y compris toutes sujétions | pce |  | 1 |  | 0
C-2.2.3 | Câblage terminal catégorie 6A
Prises terminales
Fourniture et pose de prise RJ 45 9 points cat. 6A EA, suivant CCTP,
étanche, y compris toutes sujétions :
| - Sur goulotte | pce |  | 32 |  | 0
| - Sur goulotte et étanche | pce |  | 14 |  | 0
| - Apparent | pce |  | 8 |  | 0
| - Apparent et étanche | pce |  | 3 |  | 0
| - Dans boîte de sol | pce |  | 2 |  | 0
| - Encastré | pce |  | 4 |  | 0
Câblage capillaire cat. 6A classe EA
Fourniture et pose du câble cuivre, suivant CCTP, y compris toutes sujétions :
| - 2x 4 p 6/10è FFTP | ml |  | 2500 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 68 |  | 0
| Tube IRL Ø 25 | ml |  | 15 |  | 0
| Etriers de fixation sous dalle béton, y compris fixation | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| Raccordement de la distribution terminale cuivre (prise RJ45, etc) | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
Repérage
| Réalisation d'un repérage conforme au standards du maitre d'ouvrage | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
C-2.2.4 | Contrôles et essais
| Essais et mise en service du précâblage VDI suivant CCTP | ens |  | 1 |  | 0
| Dossier de recette suivant CCTP | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| TOTAL C-2.2 - PRECABLAGE BANALISE VDI |  |  |  |  | 0
C-2.3 | ALARME INCENDIE
C-2.3.1 | Centrale d'alarme incendie type 1
Fourniture, pose et raccordement d'une centrale type 1, suivant CCTP,
| y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de l'alimentation électrique de sécurité
| externe, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Raccordement des bus de déclencheurs manuels d'alarme / DI et bus
| reports sonores / lumineux, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | compris dans P.U
| Paramétrages divers, essais et mise en service | ens |  | 1 |  | 0
Fonctions arrêts techniques :
- Coupure ventilation
| y compris câblages, tubages, paramétrage et toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
C-2.3.2 | Tableau de report d’exploitation (TRE)
| Fourniture, pose et raccordement d'un TRE, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Tubage et fixation nécessaires au cheminement apparent jusqu’à l'acceuil
| du bâtiment Gendarmerie | ens |  | 1 |  | 0
C-2.3.3 | Détecteur automatique de fumée
Fourniture, pose et raccordement de détecteur automatiques, avec iCC
intégré, suivant CCTP, y compris toutes 'sujétions:
| - optique de fumée | pce |  | 4 |  | 0
C-2.3.4 | Détecteur de chaleur
Fourniture, pose et raccordement de détecteur automatiques, avec iCC
intégré, suivant CCTP, y compris toutes 'sujétions:
| - thermovélocimétrique | pce |  | 6 |  | 0
C-2.3.5 | Indicateurs d'action
Fourniture, pose et raccordement d'indicateur d'action, suivant CCTP, y
compris toutes sujétions :
| - pour montage intérieur | pce |  | 7 |  | 0
| - pour montage extérieur (étanche) | pce |  | 1 |  | 0
C-2.3.6 | Déclencheurs manuels
Fourniture, pose et raccordement de déclencheur manuel, conforme
au CCTP, y compris toutes volet translucides et toutes sujétions
| - membrane déformable réarmable | pce |  | 2 |  | 0
| - membrane déformable réarmable étanche | pce |  | 2 |  | 0
C-2.3.7 | Câblage des bus des détecteurs, modules électroniques,
déclencheurs manuels, indicateurs et reports
Câble FILALARM rouge posé sur chemin de câbles, sous tube, sur
étrier et sous goulotte de distribution :
| - 1 p 9/10è écranté C2 | ml |  | 40 |  | 0
| - 1 p 9/10è écranté CR1 | ml |  | 420 |  | 0
| - 2 p 9/10è écranté CR1 | ml |  | 80 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 30 |  | 0
| Tube IRL Ø 25 | ml |  | 20 |  | 0
| Etriers de fixation sous dalle béton, y compris fixation | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
C-2.3.8 | Diffusion du signal sonore et lumineux d'évacuation
| Diffuseur sonore de l'alarme générale | pce |  | 8 |  | 0
| Lampes à éclairs d'alarme générale d'évacuation | pce |  | 5 |  | 0
Câblage
Câble CR1 posé sur chemin de câbles, sous tube, sur étrier et sous goulotte de distribution :
| - 2 x 1,5 mm² | ml |  | 325 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 13 |  | 0
| Etriers de fixation sous dalle béton, y compris fixation | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
C-2.3.9 | Formation du personnel | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
C-2.3.10 | Essais et contrôle de l'installation | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
C-2.3.11 | Documents à fournir | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| TOTAL C-2.3 - ALARME INCENDIE |  |  |  |  | 0
C-2.4 | ALARME ANTI INTRUSION
C-2.4.1 | Centrale d'alarme
Fourniture, pose et raccordement de la centrale, suivant CCTP,
| y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
Paramétrages divers et essais de transmission sur transmetteur
| d'alarmes, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | 0
| Formation du personnel | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
C-2.4.2 | Terminal d'exploitation principal
Fourniture, pose et raccordement d'un terminal, y compris toutes
| sujétions | pce |  | 1 |  | 0
| Raccordements bus intrusion | ens |  | 1 |  | compris
C-2.4.3 | Détecteurs double-technologies
Fourniture et pose de détecteurs intrusion, suivant CCTP,
y compris toutes sujétions:
| - Muraux de portée 12m 90° | pce |  | 8 |  | 0
Raccordements divers :
| - entrées centrale intrusion | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| - interfaces entrées / sorties | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
C-2.4.4 | Modem RTC multi protocoles
| Fourniture et pose du transmetteur d'alarmes, suivant CCTP, | pce |  | 1 |  | 0
y compris toutes sujétions
| Renvoi vers service CORG | ens |  | 1
Raccordements divers :
| - centrale intrusion | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
C-2.4.5 | Sirènes intrusion
Fourniture et pose de sirènes, suivant CCTP, y
compris toutes sujétions :
| - sirène intérieure | pce |  | 2 |  | 0
| - sirène extérieure | pce |  | 1 |  | 0
Raccordements divers :
| - interfaces entrées / sorties | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
C-2.4.6 | Distribution
Câble SYT1 posé sur chemin de câbles, sous tube, sur étrier et
sous goulotte de distribution :
| - 5 paires 6/10 | ml |  | 15 |  | 0
| - 3 paires 6/10 | ml |  | 385 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml |  | 15 |  | 0
| Raccordement contact de fond de gâche, y compris toutes sujétions | pce |  | 3
| Etriers de fixation sous dalle béton, y compris fixation | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| Formation du personnel | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| Essais et contrôle de l'installation | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| TOTAL C-2.4 - ALARME ANTI INTRUSION |  |  |  |  | 0
C-2.5 | CARILLON
Fourniture, pose et raccordement d'un système de carillon y compris
câblages, tubages, accessoires de fixation et toutes sujétions :
| - 4 carillons et 1 bouton sonnette étanche | ens |  | 1 |  | 0
| Paramétrages divers, essais et mise en service | ens |  | 1 |  | 0
| TOTAL C-2.5 - CARILLON |  |  |  |  | 0
C-2.6 | DIGICODE
Fourniture, pose et raccordement d'un digicode y compris
câblages, tubages, accessoires de fixation et toutes sujétions :
| - digicode, gâche électro magnétique, fond de gâche | ens |  | 2 |  | 0
| Paramétrages divers, essais et mise en service | ens |  | 2 |  | 0
| TOTAL C-2.6 - DIGICODE |  |  |  |  | 0
C-2.7 | REPERAGE
| Baies / centrales / répartiteurs / prises / appareillages | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
Câbles :
Repérages des câbles, suivant CCTP et indications des Services
| Techniques du MOA, y compris toutes sujétions | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| TOTAL C-2.7 - REPERAGE |  |  |  |  | compris dans P.U.
C-3 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
C-3.1 | PSE : VISIOPHONIE
| Moins-value chapitre C-2.5 Carillon | ens |  | -1 |  | 0
C-3.1.1 | Serveur
Fourniture et pose d'un serveur SIP, suivant CCTP, y compris switch POE,
| accessoires de fixation, accessoires de raccordement et toutes sujétions | pce |  | 1 |  | 0
| Paramétrages divers, essais et mise en service | ens |  | 1 |  | 0
C-3.1.2 | Platines visiophonie
Fourniture et pose des platines de vidéophonie SIP, suivant CCTP, y
| compris accessoires de fixation, accessoires de raccordement et toutes sujétions | pce |  | 1 |  | 0
C-3.1.3 | Moniteur vidéo
Fourniture et pose des moniteurs vidéo SIP, suivant CCTP, y compris
| accessoires de fixation, accessoires de raccordement et toutes sujétions | pce |  | 2 |  | 0
C-3.1.4 | Distribution
Fourniture et pose du câble cuivre, suivant CCTP, y compris toutes sujétions :
| - 4 p 6/10è FFTP | ml | #REF! | 20 |  | 0
| Tube ICTA Ø 25 | ml | #REF! | 3 |  | 0
| Alimentation et gestion des gâches électriques, y compris tubages | ens |  | 1
| Formation du personnel, Essais et contrôle de l'installation | ens |  | 1 |  | compris dans P. U.
| TOTAL C-2.5 - VISIOPHONIE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
C-1. | TRAVAUX COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
C-2 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL BASE € H.T. | 0
[5 empty] | TVA 20,0% | 0
[5 empty] | TOTAL € T.T.C. | 0
En toutes lettres ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
C-3 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL PSE € H.T. | 0
[5 empty] | TVA 20,0% | 0
[5 empty] | TOTAL € T.T.C. | 0
En toutes lettres ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
A ………………………………… Le ………………………………
| L'ENTREPRISE | LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE
Mention "Lu et approuvé"
| (cachet et signature) |  |  | (cachet et signature)