| ☐ | DIRECTION DE L’ARCHITECTURE, DU PATRIMOINE ET DES JARDINS 15, RUE DE VAUGIRARD – 75291 PARIS CEDEX 06 TÉLÉPHONE : 01 42 34 22 10 marches-apj@senat.fr |
| --- | --- |

PALAIS DU Luxembourg
et dépendances

Rénovation des systèmes 
de sécurité incendie

Audit des installations existantes 
et étude de faisabilité

Descriptif technique de la mission

OCTOBRE 2025

SOMMAIRE

Page

ARTICLE 1.	Objet du marché	3

ARTICLE 2.	Contexte de la mission	3

ARTICLE 3.	Déroulement de la mission et prestations attendues	4

3.1	Première phase : audit des systèmes de sécurité incendie existants	4

3.1.1	Audit réglementaire	5

3.1.2	Audit fonctionnel et technique	5

3.1.3	Audit de vétusté et d’obsolescence	6

3.1.4	Livrable	6

3.2	Étude de faisabilité préliminaire	6

3.2.1	Objet	6

3.2.2	Livrables	7

3.3	Étude de faisabilité approfondie	7

3.3.1	Objet	7

3.3.2	Livrables	8

Liste des annexes	9

# Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation, d’une part, d’un audit des systèmes de sécurité incendie (SSI) du Palais du Luxembourg et de ses dépendances (Paris VIe), d’autre part, d’une étude de faisabilité de travaux de rénovation.

Le présent descriptif technique de la mission (DTM) a pour objet de préciser le contenu et les modalités d’exécution de la mission du titulaire, telle que définie au cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Le vocable « système de sécurité incendie » s’entend au sens de la norme NF S 61-931 du 28 février 2014. Toutefois, la mission du titulaire s’étend aux installations fixes d’extinction automatique, même non intégrées au SSI.

Sont compris dans le périmètre de la présente mission l’ensemble des bâtiments, situés dans le VIe arrondissement de Paris, dont le Sénat est affectataire légal, propriétaire ou locataire, à l’exception du Musée du Luxembourg. Leur liste complète figure en annexe au présent descriptif.

# Contexte de la mission

Le Palais du Luxembourg et ses principales dépendances disposent d’un système de sécurité incendie de catégorie A avec un équipement d’alarme de type 1. Ce système recouvre :

- le Palais du Luxembourg lui-même, y compris ses extensions souterraines (bâtiments A, L et S dans la nomenclature des bâtiments du Sénat) :

- les deux ailes de l’hôtel du Petit Luxembourg (bâtiments C et D) :

- le bâtiment dit de jonction (bâtiment B) ;

- les immeubles ou parties d’immeubles des 6-10 rue Garancière (bâtiments GA, GB et GC), 9-13 rue Servandoni (bâtiments GR, GS et GT), 20 rue de Tournon (bâtiment J), 20 rue de Vaugirard (bâtiment M), 75-77 rue Bonaparte (bâtiments NA et NB), 26-36 rue de Vaugirard (bâtiments O, P, RA et RB), 46 rue de Vaugirard (bâtiment RD) et 13 rue Garancière (bâtiment Z).

Exploité à partir de six baies implantées au poste central de sécurité (PCS) du Palais de Luxembourg, le système de sécurité incendie est notamment constitué d’équipements de contrôle et de signalisation (ECS) et centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI) répartis entre les bâtiments et raccordés en réseau. Ces équipements sont pour la plupart de marque SIEMENS et appartiennent à plusieurs générations.

Les baies d’exploitation sont complétées par des unités d’aide à l’exploitation de marque SIEMENS (système DESIGO), également implantées au PCS.

Il existe également dans ces bâtiments plusieurs installations fixes d’extinction automatique d’incendie à gaz ou à mousse.

Une description exhaustive de ces installations figure en annexe.

Les derniers travaux de rénovation d’ampleur du SSI de catégorie A du Palais du Luxembourg et de ses principales dépendances ont été conduits en 2009-2011. La plupart des équipements constituant le système de détection incendie (SDI) ainsi que des CMSI étant aujourd’hui vétustes et obsolescents, il sera vraisemblablement nécessaire de les remplacer à court ou moyen terme.

Compte tenu de la nature de leur exploitation et des effectifs qui y sont accueillis, d’autres bâtiments du Sénat, compris dans le périmètre de la présente mission, sont dotés d’installations de détection et/ou de mise en sécurité de niveau inférieur et plus ou moins anciennes. Les bâtiments concernés et les installations dont ils sont dotés figurent dans le tableau ci-après.

| Bâtiment | Dénomination | Type d'installations |
| --- | --- | --- |
| CA | 4, rue Casimir Delavigne | SSI de catégorie B |
| CD | 6, rue Casimir Delavigne | DAAF |
| DP | Pavillon de l’Orangerie | E.A. de type 3 |
| E | Orangerie Férou | E.A. de type 4 |
| H | 92, bd Raspail | DAAF dans les locaux à risques particuliers |
| I | 64, bd Saint-Michel | SSI de catégorie B et DAAF dans les logements |
| UI | Dépôt dit de l’Infirmerie | E.A. de type 4 |
| UN | Pavillon Guynemer | E.A. de type 4 |
| Y | Orangerie Auguste Comte et pavillons d’entrée | SSI de catégorie B |

Les autres bâtiments compris dans le périmètre de la présente mission ne sont dotés d’aucune installation de détection ou de mise en sécurité incendie, autre que celles éventuellement mises en place par les tiers autorisés à occuper les édicules du Jardin du Luxembourg en vertu d’un contrat de concession ou d’une autorisation d’occupation temporaire.

# Déroulement de la mission et prestations attendues

La mission est décomposée en trois phases, décrites ci-après.

## Première phase : audit des systèmes de sécurité incendie existants

Le titulaire procédera à un audit complet des systèmes de sécurité incendie existants, suivant les orientations définies ci-après.

Cet audit sera réalisé sur la base des documents qui seront fournis au titulaire (dossiers d’identité SSI, rapports de maintenance, etc.), complétés par ses constatations visuelles et par des échanges avec les équipes du Sénat chargées de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de sécurité incendie (plusieurs réunions sont à prévoir avec le pôle exploitation et maintenance de la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins et les services de sécurité du Sénat). Il ne sera pas demandé au titulaire de procéder par lui-même à des essais de fonctionnement.

### Audit réglementaire

Le titulaire vérifiera la conformité des systèmes de sécurité incendie existants avec la réglementation et les normes techniques applicables.

En ce qui concerne les bâtiments non dotés d’un système de sécurité incendie, le titulaire vérifiera que les conditions réglementaires sont remplies.

N.B. Pour les besoins de la présente mission, les bâtiments A, L, S, B, C et D sont réputés constituer un seul établissement recevant du public de type W de première catégorie, comprenant également des locaux de type L, N et PS. Ces bâtiments comprennent des locaux destinés au sommeil, ainsi que des locaux à risques particuliers.

Les autres bâtiments occupés par le Sénat, compris dans le périmètre de la présente mission, sont soumis aux dispositions du code du travail (décret n° 82-453 du 28 mai 1982). Ils comprennent des locaux destinés au sommeil (bâtiments NA, NB et RB) ainsi que des locaux à risques particuliers.

Les bâtiments occupés par des tiers constituent soient des établissements recevant du public, soit des lieux de travail.

### Audit fonctionnel et technique

Le titulaire évaluera la pertinence des choix fonctionnels et techniques faits lors des campagnes de travaux ayant conduit à la mise en place des systèmes de sécurité incendie existants, en ce qui concerne notamment :

- le niveau de surveillance ;

- les technologies de détection ;

- la définition des zones de détection et de mise en sécurité et leur corrélation ;

- les asservissements et les scénarios de mise en sécurité ;

- les modes de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT), les réarmements ;

- les installations fixes d’extinction automatique (emplacement, matériel, modalités d’intégration au SSI) ;

- l’implantation des matériels centraux et d’exploitation ;

- les fonctionnalités des UAE ;

- de manière générale, les fonctionnalités des installations et la qualité du matériel.

### Audit de vétusté et d’obsolescence

Sur la base des rapports de maintenance, de ses propres constatations visuelles et des données disponibles auprès des constructeurs, le titulaire fournira une appréciation synthétique du degré de vétusté et d’obsolescence des équipements existants. Cette évaluation sera faite par catégorie d’équipements (type, marque, modèle).

### Livrable

À l’issue de cette première phase, le titulaire remettra un rapport d’audit complet, comprenant l’ensemble des informations et éléments d’appréciation susmentionnés et accompagné de tous documents graphiques (synoptiques, etc.), tableaux et autres documents annexes, utiles à sa compréhension.

Ce rapport d’audit sera assorti de préconisations générales relatives aux travaux à réaliser, qui seront détaillées au cours de la phase ultérieure.

## Deuxième phase : étude de faisabilité préliminaire

### Objet

Sur la base des orientations retenues par le maître d’ouvrage à l’issue de la première phase, le titulaire étudiera la faisabilité de travaux de rénovation des systèmes de sécurité incendie du Palais du Luxembourg et de ses dépendances, visant à assurer :

- le cas échéant, leur mise aux normes ;

- le cas échéant, l’amélioration de leur fonctionnement et de la qualité technique des équipements ;

- le remplacement des équipements vétustes, obsolètes ou obsolescents par des équipements de dernière génération.

Il est notamment attendu du titulaire qu’il formule des préconisations sur le désenfumage des zones sensibles du Palais du Luxembourg (bâtiments A, L et S).

Les différentes solutions de travaux envisageables seront étudiées, en tenant compte :

- des impératifs liés à la conservation du patrimoine, notamment dans les espaces nobles du Palais du Luxembourg et de l’hôtel du Petit Luxembourg (limitation du câblage, etc.) ;

- des contraintes liées à la continuité de l’activité parlementaire et à la conduite de travaux en site occupé ;

- de l’exigence de continuité de service du système de sécurité incendie ;

- des contraintes liées à la présence de plomb et/ou d’amiante.

### Livrables

Le titulaire remettra un rapport comprenant :

- une note présentant les différentes solutions techniques envisageables pour répondre aux objectifs susmentionnés dans les différents bâtiments, faisant état de leurs avantages et inconvénients respectifs et assortie de tous documents graphiques utiles à sa compréhension (synoptiques, plans…) ;

- une note relative à l’impact des travaux envisagés sur la continuité de service des systèmes de sécurité incendie et le fonctionnement des bâtiments, assortie de propositions relatives aux dispositions provisoires à mettre en place en phase de chantier, au phasage des travaux, etc. ;

- une estimation succincte du coût des travaux, tous corps d’état compris, suivant les différentes solutions techniques envisagées ;

- un calendrier prévisionnel des études et des travaux, correspondant à ces différentes solutions ;

- une estimation succincte des coûts d’exploitation et de maintenance, suivant les différentes solutions techniques envisagées ;

- le cas échéant, une note présentant les mesures correctives à prendre en urgence avant la réalisation des travaux envisagés (remplacement de matériel, etc.).

Ce rapport fera l’objet d’échanges entre le titulaire et la maîtrise d’ouvrage. Les demandes de modifications de la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et des Jardins seront intégrées.

À l’issue de cette phase, la maîtrise d’ouvrage indiquera au titulaire la ou les solutions qu’elle privilégie pour répondre aux objectifs susmentionnés, afin d’approfondir et de finaliser l’étude de faisabilité au cours de la dernière phase de la mission.

## Troisième phase : étude de faisabilité approfondie

### Objet

Au cours de cette phase, le titulaire approfondira l’étude des solutions retenues par la maîtrise d’ouvrage à l’issue de la phase précédente et présentera un scénario de travaux global, permettant à la maîtrise d’ouvrage d’apprécier la faisabilité de l’opération sous les angles technique, opérationnel, financier et calendaire. Si la maîtrise d’ouvrage en fait la demande à l’issue de la phase précédente, des options alternatives seront étudiées. L’opération pourra également être scindée en plusieurs opérations afin de tenir compte de la pluralité des bâtiments concernés et de l’état actuel de leurs installations.

### Livrables

Le titulaire établira un rapport comprenant :

- une note sur la faisabilité de l’opération, prenant en compte ses impacts sur le fonctionnement des bâtiments en phase de réalisation ;

- le concept de mise en sécurité pour chaque bâtiment ;

- une description succincte des travaux envisagés ainsi que des dispositions provisoires envisagées en phase de chantier ;

- les plans et autres documents graphiques associés ;

- une estimation du coût de l’opération, toutes dépenses confondues (y compris honoraires et travaux induits) ;

- un calendrier prévisionnel des études et des travaux ;

- une présentation des incidences en termes d’exploitation et de maintenance et une estimation des coûts afférents.

Le cas échéant, les documents et informations susmentionnés feront l’objet d’une déclinaison suivant les différentes options envisagées et une note synthétique présentera les avantages et inconvénients de chaque option.

Le cas échéant, le rapport sera accompagné d’une note détaillant les mesures correctives à prendre en urgence avant la réalisation des travaux envisagés (remplacement de matériel, etc.).

Le niveau attendu de définition des documents correspond à celui des études d’esquisse, au sens de l’article R. 2431-8 du code de la commande publique et du 1 de l’annexe I à l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

# Liste des annexes

Annexe n° 1 : plan d’ensemble des bâtiments

Annexe n° 2 : nomenclature des bâtiments

Annexe n° 3 : description des systèmes de sécurité incendie existants

Annexe n° 4 (à consulter sur place) : documentation technique (cahiers des charges fonctionnels SSI, listes de points de détection et d’asservissement, dossiers des ouvrages exécutés, dossiers de programmation)

Le système de détection incendie ne couvre que partiellement le bâtiment GA.

Font néanmoins exception les équipements propres aux bâtiments ayant fait l’objet d’une rénovation globale au cours des dernières années : bâtiments GA, GB, GC, GR, GS, GT, J, RA et RB.

Détecteur autonome avertisseur de fumée.

Équipement d’alarme.

Sont notamment concernés la salle des séances (A0165), les circulations au pourtour de celle-ci (A0159), la galerie des bustes (A0166), la salle des conférences (A0167), le salon des messagers d’État (A0140), l’escalier d’Honneur (A 0134), l’escalier du public (A0027), le comptoir Médicis (A0137), la salle de lecture de la Bibliothèque (A0108) et son annexe (A0121), la salle du livre d’or (A0017), la galerie Sud (A009), le vestibule Nord (A0057a, A0058 et A0020) ainsi que les combles accessibles et inaccessibles.