## Page garde
CEA LETI
Upgrade armoire puissance exhaust – Bâtiment 4107
24210
DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
LOT | 230
MAITRE D'OUVRAGE |  |  | --- |  | MAITRE D'ŒUVRE
REVISION DU DOCUMENT
Indice | Date | Pages | Objet | Etabli |  | Contrôlé | Approuvé
|  |  |  | Nom - Visa |  | Nom - Visa | Nom - Visa
A | 2025-08-28 | Toutes | Création | C. LORANS |  | C. LORANS | C. LORANS
APPROBATION CLIENT
Nom |  |  | Date |  | Visa

## DPGF REGULATION
REMARQUES IMPORTANTES
Le présent devis quantitatif est le complément du devis descriptif CCTP. Toutes les prestations seront dues conformément aux prescriptions et définitions du CCTP. L’Entreprise doit se reporter aux articles du CCTP pour obtenir une définition complète des prestations.
De par l'établissement de l'acte d'engagement, l'Entrepreneur certifie avoir lu et approuvé le contenu du CCTP et du devis quantitatif sans aucune réserve.
Il appartient à l'Entrepreneur de vérifier toutes les quantités y figurant et de compléter s'il le juge utile l'énumération des prestations afin de prévoir l'ensemble des travaux lui incombant, ainsi que toutes les sujétions et plus-values nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages conformément aux règles de l'art.
L'entreprise s’engage sur un prix global et forfaitaire. Les erreurs ou omissions constatées ne donneront lieu à aucune modification du forfait.
L'Entrepreneur est tenu de répondre obligatoirement suivant l'ordre et l'énumération des articles du présent devis quantitatif.
Les marques et types de matériels proposés par l'Entreprise seront précisés en rouge si ils diffèrent de ceux annonçés dans le présent bordereau.
Les manutentions de matériels à emmener ou à évacuer sont à la charge du titulaire du présent lot. Celui-ci devra donc prendre en compte tous les moyens de levage, de manutention et de transport dans sa prestation.
Le soumissionnaire peut, si il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus. Ils seront alors ajoutés à la suite. Ils ne remplaceront pas de poste(s) existant(s) inutilisé(s).
Les montants indiqués en colonne "prix unitaires" et "prix total" sont exprimés en Euros hors taxes.
§ CCTP | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT
11 | DESCRIPTIF DES TRAVAUX
11.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE
11.1.1 | Création de nouveaux chemin de câble
Cheminement intérieur des combles du 41.07
| Fourniture et pose chemins de cables CFO type dalle perforée 500 mm yc supportage, accessoires (longueur indicative : 40ml) | ens | 40 |  | 0
| Conducteur en cuivre nu de 25 mm² sur l’aile des chemins de câble | ens | 1 |  | 0
11.1.2 | Déplacement des inverseurs de source INV-TH1 41.02 et INV-CH1 41.02 et des variateurs TH1-41.01 et TH2-41.02
| Création d'un chassis pour fixer les variateurs et les inverseurs de source | ens | 1 |  | 0
| Travaux de déplacement | ens | 1 |  | 0
11.1.3 | Routage des câbles de puissance des ARM209-2
| rallongement du cable d'alimentation de l'ancienne ARM209 vert la nouvelle ARM209-2; U1000R2V 3*(2*300²)+1*300+1*300² (Estim 55 ml) | ens | 1 |  | 0
Tenant ARM209-2
| ARM209-2 --- variateur 75 kw CH1-4101; U1000R2V 160A (Estim 60 ml) | ens | 1 |  | 0
| ARM209-2 --- variateur 75 kw TH1-4101; U1000R2V 160A (Estim 60 ml) | ens | 1 |  | 0
| ARM209-2 --- variateur 90 kw CH1-4102; U1000R2V 200A (Estim ~10 ml) | ens | 1 |  | 0
| ARM209-2 --- variateur 75 kw TH1-4102; U1000R2V 160A (Estim ~10 ml) | ens | 1 |  | 0
| ARM209-2 --- variateur 75 kw GP1-4102; U1000R2V 160A (Estim ~10 ml) | ens | 1 |  | 0
11.1.4 | Routage des câbles de puissance des ARM210-2
Tenant ARM210-2
| ARM210-2 --- variateur 75 kw TH2-4101; U1000R2V 160A (Estim 60 ml) | ens | 1 |  | 0
| ARM210-2 --- variateur 75 kw CH2-4101; U1000R2V 160A (lEstim 60 ml) | ens | 1 |  | 0
| ARM209-2 --- variateur 90 kw CH2-4102; U1000R2V 200A (Estim ~10 ml) | ens | 1 |  | 0
| ARM209-2 --- variateur 75 kw TH2-4102; U1000R2V 160A (Estim ~10 ml) | ens | 1 |  | 0
| ARM209-2 --- variateur 75 kw GP2-4102; U1000R2V 160A (Estim ~10 ml) | ens | 1 |  | 0
11.1.5 | Armoire de puissance ARM209-2 et ARM210-2
Fabrication, manutention, et pose conformément au CCTP
| ARM209-2 | ens | 1 |  | 0
| ARM210-2 | ens | 1 |  | 0
11.2 | TRAVAUX A REALISER PENDANT L’ARRET TECHNIQUE
11.2.1 | Basculement des alimentations des armoires ARM209 et ARM210 sur les nouvelles armoires ARM209-2 et ARM210-2
Basculement des alimentations variateurs sur l'ARM210-2
| Travaux de déconnextion ARM210 et raccordement ARM210-2 conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Mise en service, VIE | pm
Basculement des alimentations des variateurs sur l’ARM209-2
| Travaux de déconnextion ARM209 et raccordement ARM209-2 conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| Réalisation d'un manchonnage pour rallonger les cables U1000R2V 3*(2*300²)+1*300+1*150²alimentation ARM209-2 | ens | 1 |  | 0
| Mise en service, VIE | pm
11.2.2 | Modification de cablage des auxiliaire des armoires ARM209 et ARM210
| Basculement des auxilaires (éclairage, ventilation armoire, relai présence tension) sur la source ondulée des armoires | ens | 2 |  | 0
11.2.3 | Changement des inter-sectionneurs de proximité des moteurs
| dépose des inter-sectionneurs de proximité des moteurs | ens | 10 |  | 0
| Fabrication, pose et raccordement des nouveaux coffrets IS | ens | 10 |  | 0
coffrets IS var 75 KW - Chimie 1 41.01
coffrets IS var 75 KW - Chimie 2 41.01
coffrets IS var 75 KW - thermie 1 41.01
coffrets IS var 75 KW - thermie 2 41.01
coffrets IS var 75 KW - chimie gaz process 1 41.02
coffrets IS var 75 KW - chimie gaz process 2 41.02
coffrets IS var 90 KW - Chimie 1 4.02
coffrets IS var 90 KW - Chimie 2 41.02
coffrets IS var 75 KW - thermie 1 41.02
coffrets IS var 75 KW - thermie 2 41.02
11.3 | TRAVAUX A REALISER APRES L’ARRET TECHNIQUE
| Dépose de l’inverseur de source thermie 1 41.01 | ens | 1 |  | 0
| Dépose du câble d’alimentation réseau secouru GE thermie 1 41.02 | ens | 1 |  | 0
| Dépose du câble d’alimentation réseau secouru GE chimie 1 41.02 | ens | 1 |  | 0
| Dépose de l’inverseur de source thermie 1 41.02 | ens | 1 |  | 0
| Dépose de l’inverseur de source chimie 1 41.02 | ens | 1 |  | 0
11.4 | ETUDES D’EXECUTIONS
11.4.1 | Editions des schémas électriques | ens | 1 |  | 0
11.4.2 | Note de calcul de dimensionnement des installations électriques | ens | 1 |  | 0
11.5 | SUIVI ET REALISATION DES TRAVAUX
11.5.1 | Execution et suivi des travaux | ens | 1 |  | 0
11.5.2 | Rédaction des protocoles d’intervention | ens | 1 |  | 0
11.5.3 | Opérations de manutention | ens | 1 |  | 0
11.6 | RECEPTIONS
11.6.1 | Réception atelier armoire (FAT) | ens | 1 |  | 0
11.6.2 | Vérification initiale des installations électriques (VIE) | ens | 1 |  | 0
11.6.3 | OPR | pm
11.6.4 | Réception | pm
11.6.5 | DOE | ens | 1 |  | 0
11.7 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
11.7.1 | Création de chemin de câble en terrasse 41.07
| Ouverture du bardage entre 41.01 et terrasse du 41.07 | ens | 1 |  | 0
| Ouverture du bardage côté 41.02 et terrasse du 41.07 | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose chemins de cables CFO type dalle perforée avec capot de protection 500*50 mm yc accessoires (estimatif 30 ml) | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose chemins de cables CFO type dalle perforée avec capot de protection 200*50 mm yc accessoires (estimatif 50 ml) | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose chemins de cables cfa type dalle perforée avec capot de protection 200*50 mm yc accessoires (estimatif 110 ml) | ens | 1 |  | 0
| Conducteur en cuivre nu de 25 mm² sur l’aile des chemins de câble | ens | 1 |  | 0
| Structure métallique / supportage | ens | 1 |  | 0
| Moyen de levage et manutention | ens | 1 |  | 0
11.7.2 | Pose de câble blindé en aval de variateurs
Fo et pose de cable blindé type ROZ1-K VFD MEC ou équivalent (câble 3PE à 120°).
| VAR TH1-4101---Moteur TH1-4101 3*70²+PE 3*10² (estimatif 70 ml) | ens | 1 |  | 0
| VAR TH2-4101---Moteur TH2-4101 3*70²+PE 3*10² (estimatif 70 ml) | ens | 1 |  | 0
| VAR CH1-4101---Moteur CH1-4101 3*70²+PE 3*10² (estimatif 70 ml) | ens | 1 |  | 0
| VAR CH2-4101---Moteur CH2-4101 3*70²+PE 3*10² (estimatif 70 ml) | ens | 1 |  | 0
RECAPITULATIF DE L'OFFRE DE BASE
11.1 | TRAVAUX PREPARATOIRE |  |  |  | 0
11.2 | TRAVAUX A REALISER PENDANT L’ARRET TECHNIQUE |  |  |  | 0
11.3 | TRAVAUX A REALISER APRES L’ARRET TECHNIQUE |  |  |  | 0
11.4 | ETUDES D’EXECUTIONS |  |  |  | 0
11.5 | SUIVI ET REALISATION DES TRAVAUX |  |  |  | 0
11.6 | RECEPTIONS |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
Tranche optionnelle n°1
| Création de chemin de câble en terrasse 41.07 |  |  |  | 0
| Pose de câble blindé en aval de variateurs |  |  |  | 0
DPGF Upgrade armoire puissance exhaust – Bâtiment 4107
4101 / 4102
PRO-DPGF-24120-230-01