## Annexe _ Table (hidden)
Nombre de Libellé équipement | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Annuel | Biennal | Hebdomadaire | Journalier | Mensuel | Selon besoin | Selon TeqCO2 | Semestriel | Triennal | Trimestriel | Quinquennal | Total général
Adoucisseur | 9 |  |  |  | 23 | 4 | [5 empty] | 36
Aérotherme eau chaude |  |  |  |  | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  | 23
Aérotherme électrique |  |  |  |  | 8 | 3 |  | 7 |  |  |  | 18
Aérotherme gaz |  |  |  |  | 11 | 3 |  | 9 |  |  |  | 23
Analyse légionella des installations ECS | 2 | [10 empty] | 2
Analyse physicochimique complète des réseaux fermés | 2 | [10 empty] | 2
Armoire de commande électrique | 2 | 1 |  |  | 14 | 4 | [5 empty] | 21
Auxiliaires chaufferie bois | 22 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 5 |  | 30
Ballon ECS à eau chaude | 4 |  |  |  | 18 | 5 | [5 empty] | 27
Ballon ECS électrique | 7 |  |  |  | 17 | 5 | [5 empty] | 29
Bassin de rétention | 2 |  |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 5
Bruleur Fioul domestique |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  |  | 18 |  | 41
Bruleur Fioul lourd |  |  |  | 23 |  | 6 |  |  |  | 12 |  | 41
Bruleur Gaz |  |  | 17 |  |  | 2 |  |  |  | 15 |  | 34
Caisson de ventilation double flux | 8 |  |  |  |  | 7 |  | 59 |  |  |  | 74
Caisson de ventilation simple flux | 5 |  |  |  |  | 4 |  | 16 |  |  |  | 25
Centrale de traitement d'air double flux | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 6 |  | 86 |  | 120
Centrale de traitement d'air simple flux | 8 |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  | 50 |  | 69
Chambre froide | 8 |  |  |  | 19 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 36
Chaudière bois | 10 |  | 11 | 16 | 3 | 2 |  | 10 |  | 28 |  | 80
Chaudière Fioul domestique | 5 |  | 26 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 35
Chaudière Fioul lourd | 5 |  |  | 25 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 37
Chaudière gaz | 5 |  | 28 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 37
Chaudière murale gaz | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 24 |  |  |  | 37
Compresseur d'air | 5 |  |  |  | 24 | 4 | [5 empty] | 33
Compteur de calories | 2 |  |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 11
Compteur de frigories | 2 |  |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 11
Compteur d'eau |  |  |  |  | 5 | 2 | [5 empty] | 7
Contrôle de l'efficacité énergétique |  | 4 | [9 empty] | 4
Contrôle de l'émission polluante |  | 2 | [9 empty] | 2
Contrôle des rejets atmosphériques |  | 9 | [6 empty] | 9 |  |  | 18
Convecteur électrique | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 8 |  |  |  | 12
Convoyeur à racleurs | 12 |  | 4 | 6 | 2 | 1 |  | 1 |  | 13 |  | 39
Convoyeur de cendres | 7 |  | 9 | 3 | 2 | 1 |  | 4 |  | 14 |  | 40
Cumulus électrique | 7 |  |  |  | 10 | 2 | [5 empty] | 19
Cuve à fioul | 2 |  |  | 4 | [7 empty] | 6
Déshumidificateur | 7 |  |  |  | 13 | 2 | 1 | 13 |  |  |  | 36
Déstratificateur | 6 |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  | 17
Disconnecteur controlable | 15 | [10 empty] | 15
Disconnecteur non controlable | 2 | [10 empty] | 2
Dispositif de protection contre la foudre | 5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6
Echangeur à plaques | 4 |  |  |  | 9 | 2 | [5 empty] | 15
Extracteur de gaine | [5 empty] | 3 |  | 10 |  |  |  | 13
Extracteur hélicoidal | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 9 |  |  |  | 13
Extraction de silo avec vérins ou poussoirs hydrauliques et racleurs | 14 |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 25
Filtre à tamis | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 8
Générateur ECS gaz | 3 |  |  |  | 22 | 3 | [5 empty] | 28
Groupe de dosage proportionnel | 2 |  |  |  | 20 | 4 |  |  |  | 1 |  | 27
Hotte de cuisine | 11 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 13
Installation GTC | [7 empty] | 18 |  |  |  | 18
Livraison de combustible |  |  | 1 | 6 |  | 3 | [5 empty] | 10
Maintien de pression pneumatique |  |  |  |  | 14 | 4 | [5 empty] | 18
Mitigeur ECS collectif | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
Panneau radiant plafonnier eau chaude | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
Pompe de distribution à axe horizontal |  |  |  |  | 12 | 7 |  | 5 |  |  |  | 24
Pompe de distribution à axe vertical |  |  |  |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  | 20
Pompe de relevage |  |  |  |  | 8 | 2 |  | 6 |  |  |  | 16
Pompe fioul de transfert |  |  |  |  | 13 | 3 |  |  |  | 1 |  | 17
Pont grappin | 16 |  | 2 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 9 |  | 34
Poste de détente gaz |  |  | 5 |  |  | 2 | [5 empty] | 7
Pot de désembouage | 1 |  |  |  | 5 | 4 | [5 empty] | 10
Radiateur eau chaude | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 5
Refroidisseur de liquide à condensation par air | 3 |  |  |  | 28 | 3 | 1 | 2 |  |  |  | 37
Robinetterie et accessoires des réseaux hydrauliques | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6
Rooftop à détente directe | 9 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 53 |  | 71
Rooftop à eau | 9 |  |  |  |  | 6 |  | 4 |  | 48 |  | 67
Séparateur à hydrocarbures | 7 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 8
Silo | 18 |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 |  | 1 |  | 28
Tourelle de ventilation | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 17
Traitement des fumées | 14 |  |  | 3 | 3 | 1 |  | 4 |  | 13 |  | 38
Unité de climatisation de type monobloc | 10 |  |  |  |  | 3 |  | 21 |  |  |  | 34
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 24 |  |  |  | 38
Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 36
Unité intérieure de climatisation à détente directe | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 21 |  |  |  | 26
Unité intérieure de climatisation à eau | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 24 |  |  |  | 29
Vanne de régulation yc servomoteur |  |  |  |  | 7 | 4 | [5 empty] | 11
Vanne TOR yc servomoteur | [5 empty] | 4 |  | 7 |  |  |  | 11
Vase d'expansion | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 9
Ventilateur centrifuge | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 17
Vérification périodique des installations thermiques – Fluide (chaufferie gaz) | 9 | [10 empty] | 9
Evaporateur de type chambre froide | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 20 |  |  |  | 25
Condenseur de type chambre froide | 11 |  |  |  |  | 2 | 1 | 22 |  |  |  | 36
Unité de climatisation à détente directe de type split-system | 13 |  |  |  |  | 3 | 1 | 35 |  |  |  | 52
Contrôle des systèmes thermodynamiques et ventilations combinées à un chauffage par effet joule > 70 kW | [10 empty] | 7 | 7
Chaudière granulé | 10 |  | 27 |  | 3 | 2 |  | 10 |  | 28 |  | 80
Installation photovoltaique | 23 | [10 empty] | 23
Total général | 435 | 16 | 149 | 95 | 360 | 222 | 8 | 499 | 9 | 406 | 7 | 2206

## Gammes de maintenance préventiv
ANNEXE n°2 BIS- GAMMES DE MAINTENANCE PREVENTIVE (NATURE ET FREQUENCE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE COMPRISES AU TITRE DU FORFAIT)
Lot technique | Libellé équipement | Nature des opérations de maintenance | Niveau de maintenance selon FDX 60-000 | Fréquence contractuelle minimale
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification de la présence du schéma électrique dans l'armoire | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification de la complétude du schéma électrique | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification de la fixation de l'armoire | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état des voyants | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état des goulottes | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état des liaisons équipotentielles | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des arrêts d'urgence | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des organes de temporisation | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement de l'extracteur | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement de l'éclairage intérieur | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification du bon fonctionnement des positions de commande : Auto/Arrêt/Manuel/… | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification de l'intensité et de l'équilibrage des phases | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Dépoussiérage de l'armoire | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification de l'état des presse-étoupes et Resserrage si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Armoire de commande électrique | Resserrage des connexions électriques si nécessaire | Niveau 3 | Selon besoin
CVC | Armoire de commande électrique | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Armoire de commande électrique | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Bouche de diffusion/reprise | Contrôle de fonctionnement des régulateurs de débit des boîtes de détente. | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Bouche de diffusion/reprise | Contrôle et mesure des débits d’air (insufflation et extraction) | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Bouche de diffusion/reprise | Contrôle et réglage de la bouche | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Bouche de diffusion/reprise | Nettoyage de la bouche | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Bouche de diffusion/reprise | Surveillance des manchettes | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Bouche de diffusion/reprise | Test des positions de la bouche | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Bouche d'extraction/insufflation | Contrôle de fonctionnement des régulateurs de débit des boîtes de détente. | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Bouche d'extraction/insufflation | Contrôle et mesure des débits d’air (insufflation et extraction) | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Bouche d'extraction/insufflation | Contrôle et réglage de la bouche | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Bouche d'extraction/insufflation | Nettoyage de la bouche | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Bouche d'extraction/insufflation | Surveillance des manchettes | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Analyse des rapports | Niveau 4 | 12 fois par an
CVC | Installation GTC | Contrôle de l’intégrité des renvois des points GTC, intégrant la vérification physique des connexions, la vérification de l'intégrité des mesures logiques et analogiques et la vérification de l'étalonnage des valeurs mesurées. | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Contrôle de la fonction archivage/historisation des données | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble des matériels : UC, périphériques, unités locales, serveurs, réseaux, | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Contrôle du bon fonctionnement des switchs | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Contrôle et revue des comptes GTC | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Examen de la charge, trafic et contrôle des réseaux | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Exploitation des fonctionnalités | Niveau 4 | 260 fois par an
CVC | Installation GTC | Intervention sur les bases de données et les logiciels (bilans des événements, purge de fichiers, archivage, analyse des réseaux de communication...), | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Mises à jour (upgrade) mineures de la GTC | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Nettoyage/dépoussiérage des postes GTC (utilisateur) et équipements associés (switch) | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Sauvegarde des programmes | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Test de bascule des serveurs | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Test et essai de fonctionnement des équipements réseau / actionneurs | Niveau 4 | 1 fois par an
CVC | Installation GTC | Traitement des données (alarmes, points de consignes, évènements et des tâches automate) | Niveau 4 | 260 fois par an
CVC | Installation GTC | Vérification de la cohérence des données et analyse si besoin | Niveau 4 | 260 fois par an
CVC | Installation GTC | Vérification de la communication entre automate et serveur | Niveau 4 | 260 fois par an
CVC | Installation GTC | Vérification de la remontée des valeurs de compteur énergétique | Niveau 4 | 52 fois par an
CVC | Installation GTC | Vérification du fonctionnement des applicatifs | Niveau 4 | 12 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Graissage des paliers | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Graissage des registres | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Nettoyage intérieur et extérieur des pales et ailettes du moteur de ventilation | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Nettoyage intérieur et extérieur du caisson de ventilation | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Nettoyage intérieur et extérieur du moteur de ventilation | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Mesure des débits de ventilation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification de la position des volets et registres | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification de l'alignement des poulies | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification de l'état de fixation des volutes | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification de l'état de la courroie | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification de l'état des plots antivibratiles | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification de l'état des soufflets | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification des roulements | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification du bon fonctionnement des organes de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification du bon fonctionnement des organes de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Caisson de ventilation | Remplacement de(s) courroie(s) si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Caisson de ventilation | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Caisson de ventilation | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Caisson de ventilation | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Nettoyage de l'intérieur du caisson | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Nettoyage de l'intérieur du caisson | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Nettoyage de l'intérieur du caisson | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Nettoyage intérieur des pales et ailettes du moteur de ventilation | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Nettoyage intérieur du caisson de ventilation | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Nettoyage intérieur du moteur de ventilation | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Nettoyage intérieur du caisson de ventilation | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Mesure de la pression différentielle des filtres à air | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Mesure de la température d'air neuf | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Mesure de l'hygrométrie | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Remplacement des filtres à air | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Remplacement des préfiltres à air | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Vérification de l'état des charnières de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Vérification de l'état des dispositif d'ouverture du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Vérification de l'état des joints de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Vérification de l'état d'étanchéité du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Vérification du bon fonctionnement des capteurs de température et de pression | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Vérification du bon fonctionnement des volets | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Vérification du bon fonctionnement du registre motorisé | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Mesure de la pression différentielle des filtres à air | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Mesure de la température d'air neuf | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Mesure de l'hygrométrie | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Remplacement des filtres à air | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Remplacement des préfiltres à air | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Vérification de l'état des charnières de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Vérification de l'état des dispositif d'ouverture du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Vérification de l'état des joints de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Vérification de l'état d'étanchéité du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Vérification du bon fonctionnement des capteurs de température et de pression | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Vérification du bon fonctionnement des volets | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Mesure de la pression d'air de soufflage | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Mesure de la pression différentielle des filtres à air | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Mesure de la température d'air de soufflage | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Mesure de l'hygrométrie | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Mesure du débit d'air de soufflage | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Remplacement des filtres à air | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Vérification de l'état des charnières de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Vérification de l'état des dispositif d'ouverture du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Vérification de l'état des joints de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Vérification de l'état d'étanchéité du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Vérification du bon fonctionnement des capteurs de température et de pression | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Vérification du bon fonctionnement des volets | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Vérification du bon fonctionnement du registre motorisé | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Graissage des paliers | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Graissage des registres | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Mesure de la pression différentielle du moteur | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Mesure des débits de ventilation | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'alignement des poulies | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'état de fixation des volutes | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'état de la courroie | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'état des charnières de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'état des dispositif d'ouverture du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'état des joints de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'état des plots antivibratiles | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'état des soufflets | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'état d'étanchéité du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification des roulements | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification du bon fonctionnement des capteurs de température et de pression | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Mesure de l'intensité absorbée du moteur de la roue de récupération | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Mesure d'isolement électrique du moteur de la roue de récupération | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification de l'état de la courroie de la roue de récupération | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification de l'état des charnières de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification de l'état des dispositif d'ouverture du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification de l'état des joints de la porte du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification de l'état d'étanchéité du caisson | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification du bon fonctionnement de la carte électronique de régulation | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification du bon fonctionnement de la roue de récupération | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification du bon fonctionnement des capteurs de température et de pression | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Vérification du bon fonctionnement des organes de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson air neuf - Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de reprise - Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson de soufflage - Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Remplacement de(s) courroie(s) si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson du moteur de ventilation (reprise & soufflage) - Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Remplacement de(s) courroie(s) si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Caisson roue de récupération - Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Centrale de traitement d'air double flux | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Clapet coupe-feu | Contrôle de signalisation et commande | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Clapet coupe-feu | Nettoyage du clapet | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Clapet coupe-feu | Graissage des charnières | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Clapet coupe-feu | Test de fonctionnement et de réarmement | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Dépoussiérage des organes internes et externes du convecteur | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Mesure de température d'air chauffé | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Vérification du bon fonctionnement des organes de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Vérification du bon fonctionnement des organes de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Vérification du bon fonctionnement général | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Convecteur électrique | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Convecteur électrique | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Convecteur électrique | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Extracteur axial | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Mesure des débits de ventilation | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Vérification du bon fonctionnement des organes de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Vérification du bon fonctionnement des organes de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Extracteur axial | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Extracteur axial | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Extracteur axial | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Grille de diffusion/reprise | Contrôle de fonctionnement des régulateurs de débit des boîtes de détente. | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Grille de diffusion/reprise | Contrôle et mesure des débits d’air (insufflation et extraction) | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Grille de diffusion/reprise | Contrôle et réglage de la bouche | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Grille de diffusion/reprise | Nettoyage de la bouche | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Grille de diffusion/reprise | Surveillance des manchettes | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Grille de diffusion/reprise | Test des positions de la bouche | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Grille d'extraction/insufflation | Contrôle de fonctionnement des régulateurs de débit des boîtes de détente. | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Grille d'extraction/insufflation | Contrôle et mesure des débits d’air (insufflation et extraction) | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Grille d'extraction/insufflation | Contrôle et réglage de la bouche | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Grille d'extraction/insufflation | Nettoyage de la bouche | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Grille d'extraction/insufflation | Surveillance des manchettes | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Installation de forage Aspiration - Refoulement | Ouverture des tampons fontes de chaque forage | Niveau 1 | 2 fois par an
CVC | Installation de forage Aspiration - Refoulement | Mesure du niveau dynamique et de la profondeur | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Installation de forage Aspiration - Refoulement | Mesure du débit de fonctionnement (à partir du compteur volumétrique ou du débitmètre) | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Installation de forage Aspiration - Refoulement | Mesure de la température amont et aval des échangeurs | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Installation de forage Aspiration - Refoulement | Vidange (si possible) des filtres et analyse des dépôts | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Installation de forage Aspiration - Refoulement | Arrêt (15 minutes minimum à 30 minutes) des installations et attente du retour du niveau statique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Registre yc servomoteur | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Registre yc servomoteur | Vérification du bon fonctionnement du registre en fonction des paramètres de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Registre yc servomoteur | Vérification du bon fonctionnement du servomoteur en fonction des paramètres de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Registre yc servomoteur | Vérification du bon fonctionnement général | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Registre yc servomoteur | Nettoyage du registre yc servomoteur | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Registre yc servomoteur | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Registre yc servomoteur | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Registre yc servomoteur | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 3 | Selon besoin
CVC | Sonde CO2 | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Sonde CO2 | Vérification du bon fonctionnement | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Sonde CO2 | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Sonde CO2 | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Sonde CO2 | Etalonnage et paramétrage si besoin | Niveau 4 | Selon besoin
CVC | Sonde de pression | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Sonde de pression | Vérification du bon fonctionnement | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Sonde de pression | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Sonde de pression | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Sonde de pression | Etalonnage et paramétrage si besoin | Niveau 4 | Selon besoin
CVC | Sonde de température | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Sonde de température | Vérification du bon fonctionnement | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Sonde de température | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Sonde de température | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Sonde de température | Etalonnage et paramétrage si besoin | Niveau 4 | Selon besoin
CVC | Station météorologique | Contrôle du bon fonctionnement | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Thermostat | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Thermostat | Vérification du bon fonctionnement | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Thermostat | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Thermostat | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 1 | 1 fois par an
CVC | Thermostat | Etalonnage et paramétrage si besoin | Niveau 4 | Selon besoin
CVC | Unité de climatisation mobile | Mesure de la pression BP | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Mesure de la pression HP | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Mesure de la surchauffe | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Mesure de la température ambiante | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Nettoyage complet de l'unité | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Nettoyage des ailettes de batteries | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Nettoyage des ventilateurs | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Nettoyage et désinfection du bac et du réseau condensat | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Remplacement de l'huile | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Remplacement des cartouches déshydratantes | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification de la tension du compresseur en fonctionnement | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification de l'état externe des batteries | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon écoulement des eaux | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement des organes de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement des organes de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement du pressostat BP | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement du pressostat différentiel | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement du pressostat HP | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement du système de dégivrage | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement du thermostat | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement et de l'état de(s) ventilateur(s) | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification du bon fonctionnement général | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité de climatisation mobile | Nettoyage ou Remplacement si nécessaire du filtre | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Unité de climatisation mobile | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Unité de climatisation mobile | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Analyse de l'acidité de l'huile | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Mesure de la pression HP | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Mesure de la pression BP | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Mesure de la température ambiante | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Mesure de la surchauffe | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Remplacement des cartouches déshydratantes | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Remplacement de l'huile | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Nettoyage complet de l'unité extérieure | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Nettoyage des ailettes de batteries | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Nettoyage des ventilateurs | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Nettoyage et désinfection du bac et du réseau condensat | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement général | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement des organes de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement des organes de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement du thermostat | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement du pressostat BP | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement du pressostat HP | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement du pressostat différentiel | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement du système de dégivrage | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification de l'état du calorifuge | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement et de l'état de(s) ventilateur(s) | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification de l'état externe des batteries | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon écoulement des eaux | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du bon fonctionnement de la pompe de relevage (si présent) | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification de l'état des silentblocs | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du voyant liquide | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification du réchauffage du carter | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification de la tension du compresseur en fonctionnement | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type DRV | Vérification de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | Niveau 3 | Selon TeqCO2
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Analyse de l'acidité de l'huile | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Mesure de la pression HP | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Mesure de la pression BP | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Mesure de la température ambiante | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Mesure de la surchauffe | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Remplacement des cartouches déshydratantes | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Remplacement de l'huile | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Nettoyage complet de l'unité extérieure | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Nettoyage des ailettes de batteries | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Nettoyage des ventilateurs | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Nettoyage et désinfection du bac et du réseau condensat | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement général | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement des organes de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement des organes de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement du thermostat | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement du pressostat BP | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement du pressostat HP | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement du pressostat différentiel | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement du système de dégivrage | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification de l'état du calorifuge | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement et de l'état de(s) ventilateur(s) | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification de l'état externe des batteries | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon écoulement des eaux | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification du bon fonctionnement de la pompe de relevage (si présent) | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification de l'état des silentblocs | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Mesure d'isolement électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification de la tension du compresseur en fonctionnement | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Unité extérieure de climatisation à détente directe de type split-system | Vérification de la charge frigorifique et de l'étanchéité du circuit | Niveau 3 | Selon TeqCO2
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Nettoyage complet de l'unité intérieure | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Nettoyage et désinfection du bac et du réseau condensat | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon fonctionnement général | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon fonctionnement des organes de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon fonctionnement des organes de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon fonctionnement de la télécommande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification de l'état de la batterie évaporateur | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon fonctionnement de la batterie électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Essai de sécurité de la batterie électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon écoulement des eaux | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification du bon fonctionnement de la pompe de relevage (si présent) | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification de l'état des soufflets | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification de l'état des plots antivibratiles | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Mesure de la tension du moteur de ventilation en fonctionnement | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Nettoyage ou Remplacement si nécessaire du filtre | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Dépoussiérage du moteur de ventilation | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Dépoussiérage des ailettes du moteur | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Unité intérieure de climatisation à détente directe | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Ventilateur de parking | Graissage des paliers | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Graissage des registres | Niveau 3 | 1 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Nettoyage intérieur et extérieur des pales et ailettes du moteur de ventilation | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Nettoyage intérieur et extérieur du moteur de ventilation | Niveau 2 | 1 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Mesure de l'intensité absorbée | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Mesure des débits de ventilation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Mesure d'isolement électrique | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification de la position des volets et registres | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification de l'alignement des poulies | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification de l'état de fixation des volutes | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification de l'état de la courroie | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification de l'état des plots antivibratiles | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification de l'état des soufflets | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification de l'état du cablage électrique | Niveau 2 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification des roulements | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification du bon fonctionnement des organes de commande | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification du bon fonctionnement des organes de régulation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification du bon fonctionnement des organes de report d'alarme | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Vérification du bon fonctionnement des organes de signalisation | Niveau 3 | 2 fois par an
CVC | Ventilateur de parking | Remplacement de(s) courroie(s) si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Ventilateur de parking | Reprise de peinture si nécessaire | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Ventilateur de parking | Vérification et Resserrage si nécessaire de la boulonnerie | Niveau 2 | Selon besoin
CVC | Ventilateur de parking | Vérification et Resserrage si nécessaire des raccords électriques | Niveau 2 | Selon besoin