## Feuille 1
Site | Bâtiment | Niveau | Localisation | Lot technique | Ensemble Fonctionnel | Désignation | Quantité | Marque | Modele | Puissance / Contenance | Energie / Combustible | Type / Caractéristiques | Locaux desservis | Etat de vétusté | Etat de fonctionnement | Commentaires | Action préconisée | Ecart avec la liste du CCTP | Criticité | COMMENTAIRES DE PRISE EN CHARGE Novembre 2022 | COMMENTAIRES DE RESTITUTION SEPTEMBRE 2020 | PRECONISATIONS
cnrs IBPC |  | R+3 | TERRASSE |  |  | ARMOIRE ELECTRIQUE CTA 01 | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | la regulation RVL de l'amoire pour le chaufage est en manuel, le client nous demande de laisser comme celà. Il a un projet de remise en état total de la regulation TREND.
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | ARMOIRE ELECTRIQUE CTA 02 | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | la regulation RVL de l'amoire pour le chaufage est en manuel, le client nous demande de laisser comme celà. Il a un projet de remise en état total de la regulation TREND. Manque cache goulotte de protection, présence de pièces nu sous-tension, câbles électriques sur dominos, armoire poussièreuse. | Prévoir une refonte globale de l'armoire afin qu'elle respecte les normes de sécurité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | ARMOIRE ELECTRIQUE CTA 03 | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | la regulation RVL de l'amoire pour le chaufage est en manuel, le client nous demande de laisser comme celà. Il a un projet de remise en état total de la regulation TREND.
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | ARMOIRE ELECTRIQUE CTA 04 | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | la regulation RVL de l'amoire pour le chaufage est en manuel, le client nous demande de laisser comme celà. Il a un projet de remise en état total de la regulation TREND.
cnrs IBPC |  | TOITURE | LOCAL TECHNIQUE | ! |  | ARMOIRE ELECTRIQUE GRP FROID | [7 empty] | Vétuste | Fonctionnel | Armoire vétusté et poussièreuse avec pièces nu sous tension. | Prévoir remplacement armoire ou dépoussiérage + cache de protection.
cnrs IBPC |  | R+3 | CAFETERIA |  |  | BALLON ECS |  | PACIFIC | 861125 | 1200W / 100L |  |  |  | Vétuste | Fonctionnel | Groupe de sécurité vétuste goutte-à-goutte en permanence. | Prévoir sont remplacement.
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CAISSON EXTRACTION - VE C1 |  | FRANCE AIR | RECTILYS 600 | 159W |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | Ne démarre pas en position "AUTO" passage en "MANU" gaine a l'aspiration désaxé face au caisson, manchette en mauvaise état | Contrôle de l'automate
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CAISSON EXTRACTION - VE C2 |  | FRANCE AIR | MODULYS DP 8/7 | 0,75kW |  |  |  | Vétuste | Fonctionnel | Absence de sécurité pressostat d'air, moteur fonctionnant a vide cause courroie H.S, embouts caoutchouc percé de la tige filetée permettent le réglage tension courroie, volute enfoncé risque de percement, crochet trappes de visite cassé, fissuré et devenu fragile par l'exposition du soleil | Préconisations de remplacement de l'extracteur au vu de sont état de vétusté avancé avec pressostat d'air.
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CAISSON EXTRACTION - VE C3 |  | FRANCE AIR | MODULYS DP 8/7 | 0,75kW |  |  |  | Vétuste | Fonctionnel | Absence de sécurité pressostat d'air moteur tournant à vide cause courroie H.S, caisson non étanche lorsqu'il pleut, risque de disjonction, tâche d'oxydation sur carcasse moteur | Préconisation de remplacement extracteur a neuf avec pressostat d'air
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CAISSON EXTRACTION - VE DECHETS |  | FRANCE AIR | RECTILYS 900 | 383W |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | En position "OFF" sur le sectionneur de proximité, permutation sur "ON", fonctionnement OK | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CAISSON EXTRACTION - VMC 1 |  | FRANCE AIR | RECTILYS 600 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | plaque sur place non lisible, information du type et modèle selon la liste materiel fournis | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CAISSON EXTRACTION - VMC 2 |  | FRANCE AIR | RECTILYS 600 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir entretien et controle general, nous ne pouvons controler plainement l'équiepent autrement que visuellement actuellement
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S17 |  |  | CAISSON ZEPHYR |  | ZEPHYR | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir entretien et controle general, nous ne pouvons controler plainement l'équiepent autrement que visuellement actuellement
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S30 |  |  | CAISSON ZEPHYR |  | ZEPHYR | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir entretien et controle general, nous ne pouvons controler plainement l'équiepent autrement que visuellement actuellement
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S16 |  |  | CHAMBRE CHAUDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | R+1 | 101 |  |  | CHAMBRE CHAUDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | R+2 | COULOIR |  |  | CHAMBRE CHAUDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S36 |  |  | CHAMBRE FROIDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | RC | R10 |  |  | CHAMBRE FROIDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | RC | R12 |  |  | CHAMBRE FROIDE |  |  |  | Désignation |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | RC | R13 |  |  | CHAMBRE FROIDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | R+1 | 101 |  |  | CHAMBRE FROIDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | R+1 | 120 |  |  | CHAMBRE FROIDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | R+2 | 204 |  |  | CHAMBRE FROIDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | R+2 | COULOIR |  |  | CHAMBRE FROIDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | R+3 | 322 (ESCALIER) |  |  | CHAMBRE FROIDE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | chambre fonctionnel
cnrs IBPC |  | RC | R18 (MACHINE) |  |  | CLIMATISEUR |  | DAIKIN | FWB10BTV |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité.
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CONDENSEUR GROUPE FROID |  | LU-VE CONTADO |  |  |  |  | GROUPE FROID | Bon état | Réserve | controle et nettoyage à faire // présente des trace de vetuste ou de manque d'entretien // partie électrique en cour avec ancien prestataire sur la regulation des ventilos
cnrs IBPC |  | R+2 | 232 |  |  | CTA | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | bon etat genral controle filtre et intensité à prevoir
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S17 |  |  | CTA
cnrs IBPC |  | R+2 | 235 |  |  | CTA |  | SCIENTICLIM
cnrs IBPC |  | R+3 | TERRASSE |  |  | CTA 01 |  | TOUSSAINT NYSSENNE | NA2004T15 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | En défaut antigel, réarmement, la centrale ne redémarre pas en position "AUTO" fonctionne uniquement en "MANU".
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CTA 02 |  | TOUSSAINT NYSSENNE | NA2004T30 | [6 empty] | GTC TREND
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CTA 03 |  | TOUSSAINT NYSSENNE | NA2004T20 | [6 empty] | GTC TREND
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | CTA 04 |  | LEMMENS AIR
cnrs IBPC |  | TOITURE | LOCAL TECHNIQUE |  |  | DISCONNECTEUR | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle 2022 fait
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR |  | COMFLEC | P252 - LG90 | [6 empty] | non retrouvé sur place
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR |  | SEAT VENTILATION | [7 empty] | non retrouvé sur place
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR |  | COMELEC | [7 empty] | non retrouvé sur place
cnrs IBPC |  | LC | SANITAIRE |  |  | EXTRACTEUR | [9 empty] | non retrouvé sur place
cnrs IBPC |  | LC | DEPOT PROD CHIM |  |  | EXTRACTEUR | [9 empty] | non retrouvé sur place
cnrs IBPC |  | R+1 | SANI. HANDICAPE |  |  | EXTRACTEUR
cnrs IBPC |  | R+1 | SANITAIRE EST |  |  | EXTRACTEUR
cnrs IBPC |  | R+1 | SANITAIRE OUEST |  |  | EXTRACTEUR
cnrs IBPC |  | R+2 | 214 |  |  | EXTRACTEUR |  | FRANCE AIR
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S31 - LT |  |  | EXTRACTEUR
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | SANITAIRE EST |  |  | EXTRACTEUR
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | SANITAIRE OUEST |  |  | EXTRACTEUR
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE LAL 020 |  | SIFAT AEROLIQUE | (LAVERIE S40) |  |  |  |  | Vétuste | Fonctionnel | appareillage ancien controle intensité et fonctionnel complet à faire
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE LAV 114 |  | SIFAT AEROLIQUE | (LAVERIE 130) |  |  | numero 25615 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE LAV 209 |  | SIFAT AEROLIQUE | (LAVERIE 214) |  |  | numero 25679 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE LAV 8A |  | SIFAT AEROLIQUE | (LAVERIE S11) |  |  | numero 25677 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S101 |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE 103) |  |  | numero 25682 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S102 |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE 101) |  |  | numero 25681 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S105 |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE 107) |  |  | numero 25683 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S108 |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE 111) |  |  | numero25688 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S11 |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE R12) |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | controle intensité et ouverture pour état à éffectuer
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S123-1 |  | SIFAT AEROLIQUE | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle intensité et ouverture pour état à éffectuer
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S123-2 |  | SIFAT AEROLIQUE | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle intensité et ouverture pour état à éffectuer
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S13 |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE R31) |  |  | numero 25686 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S20 |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE R13) |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S210 |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE 216) |  |  | numero 25684 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE S318 |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE 323) |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE SR22A |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE R19) |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | EXTRACTEUR - VE SRADIO |  | SIFAT AEROLIQUE | (SORBONNE R11 RADIO) |  |  | numero 25657 |  | Bon état | Fonctionnel | controle des différentes vitesse non éffectuer à revoir | mesure intensité
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | GROUPE EXTERIEUR 01 |  | - |  |  |  |  | CUISINE(CAFETERIA) | Vétuste | Réserve | équipement non fonctionnele plus raccordé selon climascience | voir si raccordé ou non aux locaux ou hors service
cnrs IBPC |  | Batiment | batiment |  |  | ensemble tuyauterie/vannes/coudes/panoplie eau /gaiens aerolique et hydraulique | [7 empty] | Bon état | Réserve | il n'est pas possible de jugé de l'état complet des installations à ce niveau hormis dans les locaux technique certain de ses éléments présente de fort trace de vetusté par endroit |  | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | GROUPE EXTERIEUR 02 |  | DAIKIN | RKS 50 B VMB | 1,30kg | R410A |  | LOCAL 247 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfas
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | GROUPE EXTERIEUR 03 |  | DAIKIN | RSX10HJ7W1 | 17,7kg | R22 |  | 123(2),127,128, 129,130,101(3) | Vétuste | Réserve | appareil au R22 à remplacer si possible.cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfas
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | GROUPE EXTERIEUR 04 |  | FUJITSU | AOY18FNBN | 0,9kg | R410A |  | LOCAL 222 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfas
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | GROUPE EXTERIEUR 05 |  | FUJITSU | AOY12USC | 0,75kg | R410A |  | LOCAL 246 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfas
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | GROUPE EXTERIEUR 06 |  | FUJITSU | AOY12USC | 0,45kg | R410A |  | LOCAL 217 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofui | controle des cerfas
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | GROUPE EXTERIEUR 07 |  | DAIKIN | RXYQ18P7W1BA | 18,5kg | R410A |  | 201,202(2),203, 204(2),207,208, 209,210,211,212(2),214 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité.télécommande dans LT groupe froid terrasse | controle des cerfas
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | GROUPE EXTERIEUR 09 |  | DAIKIN | RXS60F3V1B | 1,55kg | R410A |  | LOCAL 250 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfas
cnrs IBPC |  | TOITURE | TERRASSE |  |  | GROUPE EXTERIEUR 10 |  | CARRIER | B9-R0024FCZCC | 2kg | R449 |  | CF 204 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfas
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 11 |  | DAIKIN | RKS35G2V1B |  |  |  | S15 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité.
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 12 |  | CLIMAVENETA | HCAT 0021 TE | 2,3kg | R407C |  | S15 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | Controle des cerfas | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 13 |  | CLIMAVENETA | HCAT 0041 TE | 3,6kg | R407C |  | S17 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 14 |  | DAIKIN | RQ100B8V3B |  |  |  | S46 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité.
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 15 |  | DAIKIN | RXYQ8P7W1B | 7,7kg | R410A |  | 107(2),108,109, 110(2),111(2),122 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 16 |  | SILENSYS | H21Z | 2,3kg | R404A |  | R12 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 17 |  | FUTJISU | AOY30UNBDL | 2,3kg | R410A |  | EAU IONISE | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 18 |  | SILENSYS | H21Z | 2,3kg | R404A |  | R10 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 19 |  | SILENSYS | H14Z | 2,3kg | R449 |  | S15 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | Controle des cerfas et mettre étiquette retrofuite | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 20 |  | DAIKIN | RKS60BVMB9 |  |  |  | SALLE INFO | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité.
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 21 |  | FUJITSU | AOY30LMAL | 1,850kg | R410A |  | SALLE INFO | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 22 |  | DANFOSS |  |  |  |  | CF R13 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité.
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 23 |  | AIRWELL | GC24RCSCROLL | 1,670kg | R22 |  | S34 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | control des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 24 |  | DAIKIN | RKS60BVMB9 |  |  |  | R18 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité.
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 25 |  | SILENSYS | H30Z | 2,8kg | R449A |  | CF S36 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 26 |  | CLIMAVENETA | HCAT 0021 TE | NC |  |  | S30 SDC | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa et fluide ainsi que charge | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 27 |  | AIRWELL | CONSENSER GC18FR22 | NC |  |  | R13 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 28 |  | AIRWELL | CONSENSER GC18FR22 |  |  |  | S40
cnrs IBPC |  | R+1 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 29 |  | DAIKIN | MA90CJ7W1-R22 | NC | R22 |  | 117 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+1 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 30 |  | DAIKIN | MA56CJY1 8 - R22 | NC | R22 |  | 116/118/119 | Bon état | Réserve | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+1 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 31 |  | DAIKIN | R60CJY1 8 | NC |  |  | 120 | Vétuste | Hors service | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | hors service matériel à revoir. disjoncté | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+1 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 32 |  | WINTSYS | C266831 221 | 2,3kg | R404A |  | CF 120 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+1 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 33 |  | DAIKIN | RYN25GXV1B | 0,8kg | R410A |  | 235 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+1 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 34 |  | MITSUBISHI | PUHZ-ZRP60VHA | 3,5kg | R410A |  | 241
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 35 |  | AIRWELL | NC | 2,3kg | R407C |  | S02 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 36 |  | DANFOSS | OP-MPUM068MLP00E | 3,2kg | R404A |  | 101 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 37 |  | DAIKIN | RR100B8V3B | 2,08kg | R410A |  | TGBT | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 38 |  | TOSHIBA | RAV-SM1104ATP-E | 3,7kg | R410A |  | TGBT | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+3 | BALCON |  |  | GROUPE EXTERIEUR 39 |  | SILENSYS | SIL9460Z | 2,8kg | R449 |  | CF 322 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+2 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 40 |  | CARRIER | QUIETIS WPH08C 230/1/80 | 1.580kg | R449A |  | ch froide couloir 2eme par wc | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+3 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 41 |  | MITSUBISHI | PUHZP00YHA3 | 5,8kg | R410A |  | Salle Serveurs | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+3 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 42 |  | MITSUBISHI | PUHZP00YHA3 | 5,8kg | R410A |  | Salle Serveurs | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+1 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 43 |  | DAIKIN | R7QSG150LQVNB | 2,9kg | R410A |  | 232 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+1 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 44 |  | HITASHI | RAS5HNC1E | 3,2kg | R410A |  | 232 | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | R+3 | TERRASSE (EXT.) |  |  | GROUPE EXTERIEUR 45 |  | AIRWELL | UC53A | 3,796kg | R407C |  | Salle Serveurs | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 46 |  | CARRIER | 30awh012hp | 2.45kg | R410A |  | chambre cellule | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | control des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 47 |  | MITSUBISHI | pumyp200ykm | 7.3kg | R410A |  | S47 1er sas | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 48 |  | DAIKIN | rzqsg150l9v1u | 2kg | R410A |  | salle visio | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 49 |  | DAIKIN | RZQSG125L9V1B | 2.9kg | R410A |  | salle rmn | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | RDC | EXTERIEUR |  |  | GROUPE EXTERIEUR 50 |  | DAIKIN | azas100m7v1b | 2.6kg | r410A |  | salle info | Bon état | Fonctionnel | cerfa à fournir par l'ancien prestataire. les plaques signalétiques des groupes exterieur sont souvent manquante. Nous nous référons aux informations de climascience. sans réel pesé et controle frigorifique, nous ne pouvons pleinement garantir le fonctionnement de l'installation. Plusieur groupe ne disposent pas de signalétique rétrofuite pourtant le prestataire actuel nous informe que les groupes ont été rétrofuité. | controle des cerfa | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | TOITURE | LOCAL TECHNIQUE |  |  | GROUPE FROID |  | CIAT | 30HXC120A HYDROCIAT LWN 1500 BZ | 180 et 130kg | R407C |  | BATIMENT (VC) | Bon état | Réserve | Groupe fonctionne, régulation trend à revoir selon le client qui a un projet de remplacement (la régulation semble parfois en mode Manu au niveau de l'armoire électrique) à revoir variation de vitesse sur ventilation condensateur actuellement en panne sur circuit 1.contrôle de charge à revoir car quantité fluide non indiqué. La décennale de l.appareil a été faite selon le client.présence d.une fuite d'huile sur circuit 1 au niveau d'un clapet. | Contrôle des cerfa et décennale
cnrs IBPC |  | R+2 | 204 |  |  | HOTTE
cnrs IBPC |  | R+2 | 235 |  |  | HOTTE
cnrs IBPC |  | R+2 | 236 BIS |  |  | HOTTE |  |  | PSM
cnrs IBPC |  | TOITURE | LOCAL TECHNIQUE |  |  | POMPE DE CIRCULATION |  | SALMSON | N°12-53457-2004 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | Voir prise intensité pompes à faire et régulation permutation en mode Manu sur armoire à revoir. Variateur de vitesse associer VLT à contrôler | Revoir contrôle régulation et variation vitesse | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | TOITURE | LOCAL TECHNIQUE |  |  | POMPE DE CIRCULATION |  | SALMSON | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | Voir prise intensité pompes à faire et régulation permutation en mode Manu sur armoire à revoir. Variateur de vitesse associer VLT à contrôler | Revoir contrôle régulation et variation vitesse | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | TOITURE | LOCAL TECHNIQUE |  |  | POMPE DOUBLE DE CIRCULATION |  | SALMSON | N°17-54466 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | Revoir référence et intensité | Contrôle intensité pompe à prévoir | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S36 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | RC | R11 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | RC | R12 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | RC | R31 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | RC | R13 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | RC | R19 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | R+1 | 101 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | R+1 | 102 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | R+1 | 107 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | R+1 | 111 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | R+1 | 121 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | R+1 | 121 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | R+2 | 216 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | R+3 | 323 |  |  | SORBONNE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | controle de fonctionneemnt à refaire prochaienemnt / controle physique fait uniquement
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S02 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | AIRWELL | S-11-IRF |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | TGBT |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FAQ100BVV1B |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | TGBT |  |  | UNITE INTERIEURE |  | TOSHIBA | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S10 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FTKS60BVMB |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S10 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | FUJITSU | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S15 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FTXS3S |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S20 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | FUJITSU | AWY30UBBJ |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S40 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | AIRWELL | S-24-IRF |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S46 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FAQ100BVV1B |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S34 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | AIRWELL | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | RC | R13 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | AIRWELL | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | RC | R18 (MACHINE) |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 101 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXYA 25 HJV1 |  |  |  | (GE03 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 101 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXYA 25 HJV1 |  |  |  | (GE03 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 101 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXYA 25 HJV1 |  |  |  | (GE03 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 107 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ |  |  |  | (GE15 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 107 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ |  |  |  | (GE15 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 108 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN |  |  |  |  | (GE15 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 109 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN |  |  |  |  | (GE15 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 110 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ |  |  |  | (GE15 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 110 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ |  |  |  | (GE15 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 111 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ |  |  |  | (GE15 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 111 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ |  |  |  | (GE15 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 122 (COULOIR) |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | RXYQ |  |  |  | (GE15 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 123 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXYH 25 HJV1 |  |  |  | (GE03 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 127 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXYA 25 HJV1 |  |  |  | (GE03 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 128 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXYA 25 HJV2 |  |  |  | (GE03 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 129 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXYA 25 HJV3 |  |  |  | (GE03 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 130 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXYA 25 HJV4 |  |  |  | (GE03 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 120 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 115 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FT603DB7V1 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 115 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FT353DB7V1 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 115 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FT353DB7V1 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 115 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+1 | 115 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 204 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 63 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 204 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 63 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 203 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 63 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 202 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 20 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 202 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 32 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 201 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 20 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 207 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 20 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 208 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 20 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 209 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 20 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 210 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 20 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 211 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 25 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 212 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 32 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 212 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 32 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 214 (LAVERIE) |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | FXAQ 32 |  |  |  | (GE07 DAIKIN VRV) | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 217 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | FUJITSU | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 241 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | MITSUBISHI | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 246 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | FUJISTU | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 247 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 250 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | DAIKIN | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | R+2 | 222 |  |  | UNITE INTERIEURE |  | FUJITSU | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir controle des filtres et de la regulation
cnrs IBPC |  | TOITURE | LOCAL TECHNIQUE |  |  | VASE D'EXPANSION | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel | Contrôle de pression à prévoir | Contrôle de pression vase | Matériel en plus
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S11 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S13 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S14 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S22 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S26 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S44 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S45 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S43 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S43 (LASER) |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S46 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S51 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S50 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S49 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S54 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S53 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S52 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S36 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S38 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S38 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S37 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-9 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S39 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S34 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S34 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S35 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | S35 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R06 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R08 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R09 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R10 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R10 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R11 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R12 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R12 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R28 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R29 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R30 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R31 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R32 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R33 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R34 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R35 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R36 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R25 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-12 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R25 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-12 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R25A |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R26 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-12 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R19 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R19 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R19 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R19 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | RC | R19 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | WKW-18 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 103 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 103 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 103 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 105 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 106 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 112 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 113 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 124 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 126 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 121 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 121 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 121 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+1 | 120 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 224 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 224 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 225 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 229 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 229 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 230 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 231 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 232 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 233 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 235 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 236 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 236 BIS |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 241 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 242 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 243 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 226 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 226 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 226 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+2 | 227 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 301 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 302 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 304 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | PLAFONNIER |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 304 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | PLAFONNIER |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 304 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | PLAFONNIER |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 304 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | PLAFONNIER |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 311 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 328 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 323 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 325 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | R+3 | 325 |  |  | VENTILO-CONVECTEUR |  | WESPER | AHC-STD |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | prévoir copntrole de fonctionnement de la régulation et filtration
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | SS CPCU |  |  | POMPE DOUBLE CTA |  | GRUNDFOS | MAGNA3 40-150 |  |  |  | Réseau CTA | Bon état | Fonctionnel | prise intensité à faire, défaut pompe double voyant ORANGE
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | SS CPCU |  |  | POMPE DOUBLE RAD |  | GRUNDFOS | MAGNA3 40-150 |  |  |  | Réseau Radiateurs | Bon état | Fonctionnel | prise intensité à faire
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | SS CPCU |  |  | SERVO-MOTEUR | [6 empty] | Réseau Radiateurs | Bon état | Fonctionnel | RAS
cnrs IBPC |  | SOUS-SOL | SS CPCU |  |  | VANNE 3 VOIES | [6 empty] | Réseau Radiateurs | Bon état | Fonctionnel | RAS