## Feuille 1
N° | Site | Bâtiment | Localisation | Lot technique | Quantité | Marque | Modele | Puissance / Contenance | Energie / Combustible | Type / Caractéristiques | Locaux desservis | Etat de vétusté | Etat de fonctionnement | Commentaires | Action préconisée | Ecart avec la liste du CCTP | Criticité | COMMENTAIRES DE PRISE EN CHARGE Novembre 2022 | COMMENTAIRES DE RESTITUTION SEPTEMBRE 2020 | PRECONISATIONS
1 | Meudon | BATIMENT Q | sous station chauffage | 2 CHAUDIERE | 2 | GRETEL | CYLAE 260kw | 260kw | electtrique |  | batiments | Neuf | Fonctionnel |  | controle de fonctionnement à prévoir et revoir les fuites constté en sortie chaudière et sur filtre tamis dans le locale
2 | Meudon | BATIMENT Q | sous station chauffage | 1 ADOUCISSEUR bac à sel | 1 | ecko | talassa 20L |  | electrique et hydraulique |  | reseau chauffage | Neuf | Fonctionnel |  | prévoir controle réglage adoucisseur et controle ph sortie d'eau.
3 | Meudon | BATIMENT Q | sous station chauffage | 1 VASE D'EXPANSION 140L | 1 | Reflex | Reflex N | 140L | hydraulique |  | reseau chauffage | Neuf | Fonctionnel |  | prévoir controle préssion du vase
4 | meudon | BATIMENT Q | sous station chauffage | 1 disconnecteur reseau chauffage | 1 | X | X |  |  |  | reseau chauffage | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle disco aucune date dessus | materiel en plus
5 | Meudon | Baitment Q | sous station cauffage | pompe charge chaudière 1 et 2 | 2 | Willo | stratos maxo40/0.5-12 |  | hydraulique |  | reseau chauffage | Neuf | Fonctionnel |  | prévoir controle intensité et controel regulation pompe | materiel en plus
6 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 ECHANGEUR A PLAQUE | 1 | BARRIQUAND | ST2F6F020K0 | 550kw | hydraulique |  | reseau chauffage | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle des plaques si nécéssaire
7 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 2 ARMOIRES ELECTRIQUE | 2 |  |  |  | electrique |  | reseau chauffage | Bon état | Fonctionnel | régulation iqview 4 trend à voir sur place | Prévoir controle des connexion électrique et resserage si nécéssaire
8 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 POT A BOUE + PURGER (SECONDAIRE) | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel |  | Ce n'est pas vraiment un pot à boue...plutot une bouteille. | materiel en moin
9 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 POMPE DE RELEVAGE | 1 | Willo |  |  | hydraulique |  | reseau chauffage | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle flotteur
10 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 4 VANNES TROIS VOIES DE REGULATION SECONDAIRE |  | siemens | skd32 et sas31 |  | electrique |  | reseau chauffage | Bon état | Fonctionnel | servo moteur departs chaud batiment s sud west hs à remplacer | ptévoir servo sur le P2
11 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 2 POMPE JUMELEE |  | SALMSON | C2655N / NA300-4 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel |  |  | materiel en moin
12 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 2 SOUPAPES DE SECURITE | 2 | LRI | X DN32 type 6115 5bar |  | hydraulique |  | sous station 6 reseau eau chaude | Bon état | Fonctionnel
13 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 DEGAZEUR/ vase expension |  | Reflex | reflexomat RC/RCS 300L |  |  |  | reseau chauffage secondaire échangeur | Bon état | Fonctionnel |  | Prévoir controle vase et fonctionnement complet
14 | Meuidon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 extracteur | 1 | aldes | X |  | electrique |  | lt technique sous station 6 | Bon état | Fonctionnel | ne fonctionne pas | revoir si problème ou si sur thermostat | materiel en plus
15 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 PURGEUR | [6 empty] | reseau chauffage | Bon état | Fonctionnel
16 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 CIRCULATEUR CIRCUIT BOUCLAGE | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel |  |  | materiel en moin
17 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 VANNE TROIS VOIES REGULATION PRIMAIRE | 1 | trend | AL1820-P-K |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
18 | Meundon | BATIEMENT S | sous station 6 | FILTRE A TAMIS | 6 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle des filtres à tamis | materiel en plus
19 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 POMPE JUMELEE (SECONDAIRE ECHANGEUR) | 2 | WILO | TOP-5050/15 |  |  |  | secondaire échangeur | Bon état | Fonctionnel | pompe difficile d'accès en dessous armoire électrique et filtre tamis au dessus... | prévoir controle intensité et basculement pompes
20 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 POMPE JUMELEE (RESEAU APPARTEMENT) | 2 | WILLO | stratos maxo D-30/0.5-10 |  |  |  | appartements batiment S | Bon état | Fonctionnel | plusieurs reseaux sur lesquelles il pmanque des bouchons sur les vidnages | prévoir controle intensité et basculement pompes
21 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 POMPE JUMELEE (RESEAU CTA) | 2 | GRUNDFOS | TPD3L0100-14 / A96086752P11206000.3-1 |  |  |  | CTA et VC batiment S | Bon état | Fonctionnel | plusieurs reseaux sur lesquelles il pmanque des bouchons sur les vidnages | prévoir controle intensité et basculement pompes
22 | Meudon | BATIEMENT S | sous station 6 | 1 disconnecteur | 1 | socla | BA2860 |  |  |  | reseau chauffage | Bon état | Fonctionnel | disconnecteur non conforme pas d'évacuation | prévoir controle disco et remise en conformité | materiel en plus
23 | Meundon | BATIMENT S | sous station 6 | 1 adoucisseur | 1 | permo | permo 5000 |  |  |  | reseau chauffage | Vétuste | Réserve |  | prévoir controle regulation et ph | materiel en plus
24 | Meudon | BATIMENT S | sous station 6 | 1 bac pompe doseuse traitement d'eau | 1 | Permo | Permo medo |  |  |  | reseau chauffage | Vétuste | Réserve | aucune info sur le produit injecté dans le reseau, pas de suivi traitement d'eau sur place | prévoir controle de fonctionnement et type de produit | materiel en plus
25 | Meudon | BATIMENT S | sous station 6 | 1 pompe jumelee( reseau radiateur batiment A) | 2 | WILLO | stratos maxo D-32/0.5-8 |  |  |  | radiateur batiment A | Bon état | Fonctionnel |  | Prévoir controle intensité et basculement pompes | materiel en plus
26 | Meundon | BATIMEN S | sous station 6 | extracteur locale technique | 1 | Aldes |  |  |  |  | locale technqiue | Bon état | Fonctionnel | hors de porté en hauteur, peu de place d'accès | prévoir controle intensité moteur | materiel en plus
27 | Meudon | BATIMENT S | sous station 6 | 1 pompe jumelee (reseau radiateur bat S circuit sud/ouest) | 2 | WILLO | stratos maxo D-32/0.5-12 |  |  |  | radiateur batiment S sud/ouest | Bon état | Fonctionnel |  | Prévoir controle intensité et basculement pompes | materiel en plus
28 | Meundon | BATIMENT S | sous station 6 | 1 pompe jumelee (reseau radiateur bat S circuit nord/est) | 2 | WILLO | stratos maxo D-32/0.5-12 |  |  |  | radiateur batiment S nord/est | Bon état | Fonctionnel |  | Prévoir controle intensité et basculement pompes | materiel en plus
29 | Meudon | BATIEMENT S | LT CTA -1 | CTA 1 (réunion ) | 1 | CIAT | climaciat airtech 100 | 7500m3/h |  |  | salle réunion | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle intensité,filtres, courroies si nécéssaire
30 | Meudon | BATIEMENT S | LT CTA -1 | CTA 2 (auditorium) | 1 | CIAT | climaciat airtech 75 | 6000m3/h |  |  | auditorium | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle intensité, filtres, courroies si nécéssaire
31 | Meudon | BATIEMENT S | Comble | CTA ( 3eme étage) | 1 | ALDES | DSF | 2070m3/h |  |  | 3eme étage | Bon état | Fonctionnel | accès très restreint dans les comble, peu de place donc dificile en entretien | prévoir controle filtres, intensité et courroies si nécéssaire
32 | Meudon | BATIEMENT S | locale preparation -1 bat S | CTA | 1 | ATLANTIC | duoflex H 3000BT DEP 2420m3/h | 2420m3/h |  |  | RIE | Bon état | Fonctionnel | accès en faux plafond | controle filtres et intensité à prévoir avec batterie chaude electrique | materiel en plus
33 | Meudon | BATIEMENT S | 4eme étage bat S | 44 Cassettes eau glacée réversible | 44 | CIAT | coanda slim 235/22N | entre 1.4 et 1.9kw froid en dn20 | batterie chaude electrique et batterie froide EG |  | 4eme étage bureaux | Bon état | Fonctionnel | accès compliqué selon les emplacement | prévoir controle de fonctionnement des servomoteur EG et filtres
34 | Meudon | BATIEMENT S | 3eme étage bat S | ventilo convecteur allege | 2 | CIAT | majline 302A cv/ch41 2td | X | electrique et hydraulique |  | salle reunion 315 | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle regul et filtres si nécéssaire
35 | Meudon | BATIEMENT S | clim serveur sous sol | Armoire de climatisation 1 | 1 | emerson | M29UA0000C02010PX serie 8408500001 |  | fluide frigorigène / electrique R407C 1x24,950 |  | locale serveur | Bon état | Fonctionnel |  | controle étancheité à prevoir + filtres
36 | Meudon | BATIEMENT S | clim serveur serveur sous sol | Armoire de climatisation 2 | 1 | emerson | M29UA0000C02010PX serie 8408500003 |  | fluide frigorigène et electricité R407C 1x 19,97kg |  | local serveur | Bon état | Fonctionnel | machine à l'arret actuellement | controle étancheité à prevoir + filtres
37 | Meudon | BATIEMENT S | clim serveur sous sol | Armoire à eau glacée | 1 | uniflair | TDCR1000A serie UCW111869 |  | electrique et hydraulique |  | locale serveur | Bon état | Fonctionnel |  | controle filtre à prévoir
38 | Meudon | BATIEMENT S | sous sol LT onduleur | 1 caisson eau glacée UTA | 1 | CIAT | UTA 370/44 STD 2T3MG numero serie 1988674/000 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | controle fait ok filtre ok
39 | Meudon | BATIEMENT S | sous sol -1 cour interieur a coté salle serveur | 2 dry des armoires clim serveur détente direct | 2 | LUVE | hce58 |  | fluide frigorigène et electrique (R407C 19,97 et 24,950kg) selon armoire emerson |  | locale serveur | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle etanchéité et nettoyage condenseur si necessaire | materiel en plus
40 | Meudon | BATIEMENT S | sous sol -1 cour interieur a coté salle serveur | pompe relevage en dessous dry clim serveur | 1 | salmson | avec coffret elec |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | test floteur fait ok | prévoir controle intensité | materiel en plus
41 | Meudon | BATIMENT S | sous sol -1 lt technique cta | 1 armoire électrique | [7 empty] | Neuf | Fonctionnel |  | prévoir controle conection et shema de principe si présent et prévoir ventilation de l'armoire | materiel en plus
42 | Meudon | BATIEMENT S | terrasse | 3 ventilateurs DRY | 3 | GEA SEARLE | D14A124 | 110kw | hydraulique electrique |  | reseau dry gf sous sol à terrasse | Bon état | Fonctionnel | accès très retreint en terrasse, beaucouip d'obstacles et le reseau semble etre glycolé | prévoir controle intensité des moteurs dry et controle régulation ainsi que controle refractometre du taux de glycole à faire
43 | Meudon | batiments | batiments | enssemble panoplie eau /tuyauteries/vannes/coudes/té/gaines aerolique et hydraulique | [7 empty] | Bon état | Réserve | nous ne pouvons faire un réel controle de tout ses éléments horsmi dans les locaux technique, certain élément semble neuf vu les travaux réalisé mais d'autre présente de fort trace de vetusté, |  | materiel en plus
44 | Meudon | BATIEMENT S | sous sol -1 lt technique cta | 1 groupe d'eau glacée | 1 | CIAT | DYNACIATPOWER 7265421 n° serie 01895641/0001 | 60.6kw | fluide frigorigène R410A 2x 16kg de fluide |  | UTA onduleur/armoire clim serveur/cta réunion/cta auditorium/VC 2eme et VC3eme | Bon état | Fonctionnel | accès appareil restraint dans le local | prévoir controle étanchéité à faire car aucune présence sur site et prevoir pose mano et controle globale machine.
45 | Meudon | BATIEMENT S | sous sol -1 lt technique cta | 1 disconnecteur circuit dry | 1 | socla | SC22308 |  | hydraulique |  | reseau dry gf | Bon état | Réserve | accès restraint | prévoir controle disco à faire, aucune trace de controle dessus | materiel en plus
46 | Meudon | BATIEMENT S | sous sol -1 lt technique cta | 1 disconnecteur circuit eau glacée | 1 | socla | SC22306 |  | hydraulique |  | reseau eau glace | Bon état | Réserve | accès restaint | prévoir controle disco à faire, aucune trace de controle dessus | materiel en plus
47 | Meudon | BATIMENT S | sous sol -1 lt technique cta | vase expension eau dry | 1 |  |  |  | hydraulique |  | reseau dry | Vétuste | Fonctionnel |  | prévoir remplacement, trace de corosion mais pas d'info materiel sur place | materiel en plus
48 | Meudon | BATIMENT S | sous sol -1 lt technique cta | vase expensioneau glacée | 1 |  |  |  | hydraulique |  | reseau eau glacee | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle vase | materiel en plus
49 | Meudon | BATIMENT S | sous sol -1 lt technique cta | 1 pompe double reseau dry | 2 | GRUNDFOSS | MG132SB4 |  | electrique |  | reseau dry | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle regulation et intensité pompe | materiel en plus
50 | Meudon | BATIMENT S | sous sol -1 lt technique cta | 1 pompe double reseau eau glacee | 2 | GRUNDFOSS | MG100LC4 |  | electrtique |  | reseau eau glacée | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle regulation et intensité pompe | materiel en plus
51 | Meudon | BATIMENT S | sous sol -1 lt technique cta | extracteur vmc du locale technique | 1 | aldes | D200 |  | electrique |  | extraction lt cta et gf | Bon état | Réserve | l'extracteur disjoncte parfois | plage intensité à revoir et remplacement extracteur si nécéssaire à faire | materiel en plus
52 | Meudon | BATIMENT S | locale préparation | CTA | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel
53 | Meudon | BATIMENT S | terrasse | extracteur vmc 1 logement | 1 | ALDES | CEVEC20005 microwatt |  |  |  | logement | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle intensité et nettoyage caisson si nécéssaire | materiel en plus
54 | Meudon | BATIMENT S | terrasse | extracteur vmc 2 | 1 | NC | type CACB-N0051/Di |  | electrique |  | NC | Bon état | Fonctionnel | coupure de proximité à remplacer | prévoir controle intensité et nettoyage caisson si nécéssaire | materiel en plus
55 | Meudon | BATIMENT S | terrasse | extracteur vmc 3 | 1 | ALDES | type CVEC750 |  | electrique |  | wc rdc | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir intensité et nettoyage caisson si nécéssaire | materiel en plus
56 | Meundon | BATIMENT S | 3eme étage | extracteur vmc 4 | 1 | ALDES | vekita 180m3/h |  | electrique |  | wc du 1er,2 et 3eme étage | Bon état | Réserve | nous n'avons pas pu accèder à l'extracteur | controle à prévoir | materiel en plus
57 | Meudon | BATIEMENT S | exterieur batiment S | climatisation daikin REGIE | 1 | DAIKIN | éffacé |  | électrique/fluide frigorigène |  | locale regie | Bon état | Fonctionnel | étiquetrte information éfacer | Prévoir controle étanchéité | materiel en plus
58 | Meudon | BATIMENT S | cafetéria | 3 Ventiloconvecteurs | 3 | aircalo | FUN 'I' 50 AC 2T | 6,5 KW - 490 m3/h - 70/55°C | electrique et hydraulique |  | cafeteria bat S | Bon état | Fonctionnel | non vu sur place, accès difficile en plafond | prévoir controle appareil | materiel en plus
59 | Meudon | BATIMENT A | salle seminaire | CTA | 1 | ATLANTIC | duoflex H 3000BT DEP | 2000m3/h | electrique |  | salle seminaire | Bon état | Fonctionnel | accès très compliqué, nous n'avons pâs vu la cta qui est en plafond | prévoir accès par Nacelle ou échafaudage voir gaselle si possible
60 | Meudon | BATIMENT A | sanitaire rdc | extracteur vmc wc | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel |  |  | materiel en plus