## Feuille 1
N° | Site | Bâtiment | Niveau | Localisation | Lot technique | Type d'équipement | Désignation | Quantité | Marque | Modele | Puissance / Contenance | Energie / Combustible | Type / Caractéristiques | Locaux desservis | Etat de vétusté | Etat de fonctionnement | Commentaires | Action préconisée | Ecart avec la liste du CCTP | Criticité | COMMENTAIRES DE PRISE EN CHARGE Novembre 2022 | COMMENTAIRES DE RESTITUTION SEPTEMBRE 2020 | PRECONISATIONS
1 | CNRS VILLEJUIF | A | R-1 | SOUS STATION |  | BOUTEILLE DE MELANDE DN200 |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
2 | CNRS VILLEJUIF | A | R-1 | SOUS STATION |  | COFFRET ELECTRIQUE |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
3 | CNRS VILLEJUIF | A | R-1 | SOUS STATION |  | POMPE PUISARD |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
4 | CNRS VILLEJUIF | A | R-1 | SOUS STATION | CIRCUIT CONSTANT ATELIER | GROUPE POMPES |  | 1 |  | MAGNA UPED 32-120F modèle D |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
5 | CNRS VILLEJUIF | A | R-1 | SOUS STATION | CIRCUIT CONSTANT RADIATEUR | REGULATEUR |  | 1 |  | TREND IQ 204 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
6 | CNRS VILLEJUIF | A | R-1 | SOUS STATION | CIRCUIT CONSTANT RADIATEUR | GROUPE POMPES |  | 1 | SALMSON | SIRIUS D65-90 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
7 | CNRS VILLEJUIF | A | R-1 | SOUS STATION | CIRCUIT CONSTANT RADIATEUR | VANNE 3V DN 50 |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
8 | CNRS VILLEJUIF | A | R-1 | SOUS STATION | RESEAU ATELIER | VANNE TA PN 20150 |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
9 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | CHAUDIERE |  | 2 | BEDERUS | LOGANO GE 615-740 | 700 KW |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | 1 CHAUDIERE EN TRAVAUX
10 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
11 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | COMPTEUR GAZ |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
12 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | VANNE GAZ SECURITE |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
13 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | BRULEUR |  | 2 | CUENOD | NC95 GX507/8A |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
14 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | CONDENSEUR |  | 1 | BUDERUS | WT70-3S2 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
15 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | GROUPE MAINTIEN PRESSION |  | 1 | GRUNFOSS | AQUAST D50/2* | 600 L |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
16 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | ECS | POMPE DOSEUSE |  | 1 |  | PERMONATRIC 6 |  |  | S/N 03/78894 |  | Bon état | Fonctionnel
17 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE / ECS | ADOUCISSEUR |  | 1 |  | PERMO 6000/7000 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
18 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE / ECS | DISCONNECTEUR |  | 1 | SOCLA | C049IK DN 20 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
19 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE / ECS | COMPTEUR EAU |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
20 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE / ECS | FILTRE À TAMIS |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
21 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE / ECS | POT A BOUE |  | 1 | MAGNUM | MAG NET 14 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
22 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | VANNE 2V |  | 2 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel | MOTEUR DÉMONTÉ
23 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | ECS | PRÉPARATEUR ECS SEMI-INSTANTANÉ |  | 1 | MAGNUM | RUBIS 612 | 1500 L |  |  |  | Vétuste | Hors service | CONDAMNÉ ET ARRÊTÉ
24 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | ECS | GROUPE POMPES |  | 1 | GRUNDFOSS | UPS D50-120F MODÈLE C |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
25 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | ECS | ARMOIRE ELECTRIQUE AVEC REGULATION |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
26 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT CTA | GROUPE POMPES |  | 1 | SALMSON | PRIUX MASTER |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
27 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT CTA | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SHARKY | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel
28 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT STATIQUE RADIATEUR | VANNE 3V DN 32 |  | 1 | ARCS CONTROLS | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel
29 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT STATIQUE RADIATEUR | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SHARKY | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel
30 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | GROUPE POMPES |  | 1 | GRUNDFOSS | UPED 50-120F |  |  |  | BÂT L | Bon état | Fonctionnel
31 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | COMPTEUR EAU |  | 1 | [5 empty] | BÂT L | Bon état | Fonctionnel
32 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | KAMSTRUP |  |  |  |  | BÂT L | Bon état | Fonctionnel
33 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | GROUPE POMPES |  | 1 | GRUNDFOSS | UPED 65-120F |  |  |  | BÂT A | Bon état | Fonctionnel
34 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | COMPTEUR GAZ |  | 1 | [5 empty] | BÂT A | Bon état | Fonctionnel
35 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | DÉTECTEUR GAZ |  | 1 | [5 empty] | BÂT A | Bon état | Fonctionnel
36 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | VANNE GAZ SECURITE |  | 1 | [5 empty] | BÂT A | Bon état | Fonctionnel
37 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | COMPTEUR EAU (REMPLISSAGE) |  | 1 | [5 empty] | BÂT A | Bon état | Fonctionnel
38 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | DÉTENDEUR RÉGLABLE DE PRESSION |  | 1 |  | DN 32 |  |  |  | BÂT A | Bon état | Fonctionnel
39 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | FILTRE EAU DN 32 |  | 1 | [5 empty] | BÂT A | Vétuste | Hors service
40 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | SOUPAPE SÉCURITÉ |  | 1 | [5 empty] | BÂT A | Bon état | Fonctionnel
41 | CNRS VILLEJUIF | B | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | DISCONNECTEUR |  | 1 | SOCLA | DN 20 |  |  |  | BÂT A | Bon état | Fonctionnel
42 | CNRS VILLEJUIF | B | TERRASSE | EXTERIEUR | VENTILATION | CTA 01 |  | 1 | SYSTEMAIR | TOPVEX SR 09 HW - R-CAV MO |  |  |  | SANITAIRES | Bon état | Fonctionnel | DÉBIT 2495 M3/H
43 | CNRS VILLEJUIF | B | TERRASSE | EXTERIEUR | VENTILATION | CTA 02 |  | 1 | SYSTEMAIR | D.F DANVENT DV |  | R407C - 4,5 KG |  | ESPACE DETENTE | Bon état | Fonctionnel | DÉBIT S/E 5340 M3/H
44 | CNRS VILLEJUIF | B | TERRASSE | EXTERIEUR | VENTILATION | CTA 03 |  | 1 | SYSTEMAIR | D.F DANVENT DV TIME 20 |  |  |  | BUREAUX | Bon état | Fonctionnel | DÉBIT S. 5275 M3/H
45 | CNRS VILLEJUIF | B | TERRASSE | EXTERIEUR | CLIMATISATION | VRV |  | 2 | DAIKIN | RXYSG5P8Y1B |  | R410A - 4 KG |  |  | Bon état | Fonctionnel
46 | CNRS VILLEJUIF | B | TERRASSE | EXTERIEUR | CLIMATISATION | UNITÉS CLIM |  | 8 | DAIKIN | FXAQ40P |  | R410A |  |  | Bon état | Fonctionnel
47 | CNRS VILLEJUIF | B | TERRASSE | EXTERIEUR | VENTILATION | ARMOIRE ELECTRIQUE CTA |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
48 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | CHAUDIERES |  | 2 | BUDERUS | LOGANO GE 615-650 | 640 KW |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
49 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | BRULEURS |  | 2 | WHEISHAUPT | TYPE G5-ID |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
50 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | GROUPE MAINTIEN DE PRESSION |  | 1 | GRUNDFOSS | AQUAST | 400 L |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
51 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | POMPE DOSEUSE |  | 1 | MEC FRANCE |  |  |  | S/N 17057620100000013 |  | Bon état | Fonctionnel
52 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | ADOUCISSEUR |  | 1 | PARKTANKS |  |  |  | S/N 140484595 |  | Bon état | Fonctionnel
53 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | DISCONNECTEUR |  | 1 | SOCLA | CW 602 N DN 20 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
54 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | COMPTEUR EAU |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
55 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | POT À BOUE |  | 1 | MAGNUM | MAG NET 14 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
56 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | POMPE POT À BOUE |  | 1 | SALMSON | STATOR SXM 40-80 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
57 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | VANNE 2V |  | 2 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
58 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE AVEC REGULATION |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
59 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | COMPTEUR GAZ À TURBINE |  | 1 |  | TERZ91 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
60 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | VANNE GAZ |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
61 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | COFFRET DÉTECTION GAZ |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
62 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | FILTRE EAU DN 20 |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
63 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | DÉTENDEUR RÉGLABLE DN 20 5 BARS |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
64 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT D1 | GROUPE POMPES |  | 1 | GRUNDFOSS | MGE 80A2-19FT100C |  |  |  | BÂT D | Bon état | Fonctionnel
65 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT D2 | GROUPE POMPES |  | 1 | GRUNDFOSS | MAGNA UPED 32-120F MODEL C |  |  |  | BÂT D | Bon état | Fonctionnel
66 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | GROUPE POMPES |  | 1 | GRUNDFOSS | MAGNA UPED 32-120F |  |  |  | BÂT C | Bon état | Fonctionnel
67 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | GROUPE POMPES |  | 1 | GRUNDFOSS | MGE 90LA2-24FF165-B |  |  |  | BÂT C | Bon état | Fonctionnel
68 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | VANNE 3V |  | 1 |  | DN 65 |  |  |  | BÂT C | Bon état | Fonctionnel
69 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | GROUPE POMPES |  | 1 | GRUNDFOSS | MGE 80A2-19FT100-C |  |  |  | BÂT M | Bon état | Fonctionnel
70 | CNRS VILLEJUIF | C | R-1 | CHAUFFERIE | CIRCUIT CONSTANT | VANNE 3V |  | 1 |  | DN 32 |  |  |  | BÂT M | Bon état | Fonctionnel
71 | CNRS VILLEJUIF | C | COMBLES | COMBLES | VENTILATION | CAISSON EXTRACTION |  | 3 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel | Avec courroie
72 | CNRS VILLEJUIF | C | COMBLES | COMBLES | VENTILATION | EXTRACTION VMC |  | 1 | CANAL AIR | [5 empty] | Bon état | Fonctionnel
73 | CNRS VILLEJUIF | C | RDC | FAUX PLAFOND | VENTILATION | CAISSON VMC |  | 1 | [5 empty] | SANITAIRE BÂT C | Bon état | Fonctionnel
74 | CNRS VILLEJUIF | C | R+1 | FAUX PLAFOND | VENTILATION | CAISSON VMC |  | 1 | [5 empty] | SANITAIRE BÂT C R+1 F | Bon état | Fonctionnel
75 | CNRS VILLEJUIF | D | CIRCULATION | PARTIE COMMUNE | VENTILATION | CAISSON EXTRACTION |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
76 | CNRS VILLEJUIF | D |  | SANITAIRE NORD & SUD | VENTILATION | CAISSON VMC |  | 2 |  | ENTRAINEMENT DIRECT |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
77 | CNRS VILLEJUIF | D | TERRASSE | EXTERIEUR | SÉCURITÉ | LIGNE DE VIE |  | 1 | [6 empty] | Vétuste | Réserve | Pas de garde corps - Accès terrasse non sécurisé
78 | CNRS VILLEJUIF | FORMATION PERM. | TERRASSE | EXTERIEUR | VENTILATION | EXTRACTEUR VMC |  | 1 | FRANCE AIR | RECTILYS 300 |  |  |  | SANITAIRES | Bon état | Fonctionnel
79 | CNRS VILLEJUIF | FORMATION PERM. | TERRASSE | EXTERIEUR | VENTILATION | CTA |  | 1 | FRANCE AIR | POWERBOX 60 T3 BP EL REG V MODEL 1400 |  | BATTERIE ELEC |  |  | Bon état | Fonctionnel
80 | CNRS VILLEJUIF | FORMATION PERM. | TERRASSE | EXTERIEUR | VENTILATION | RÉGULATEUR |  | 1 | FRANCE AIR | V-GRAPH 0 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
81 | CNRS VILLEJUIF | H | RDC | EN FAÇADE | CLIM | UNITÉ EXTÉRIEURE |  | 1 | SAMSUNG | AJ100FCJ5EH/EU |  | R410A - 3,3 KG | S/N B0B1P3CHA00007W |  | Bon état | Fonctionnel | ANNÉE 2016
82 | CNRS VILLEJUIF | H | RDC | EN FAÇADE | CLIM | UNITÉ INTÉRIEURE MURALE |  | 1 |  | AR18KSPDBWKM |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
83 | CNRS VILLEJUIF | H | RDC | EN FAÇADE | CLIM | UNITÉ EXTÉRIEURE |  | 1 | DAIKIN | RXS50J2V1B |  | R410A - 1,7 KG | S/N J023147 |  | Bon état | Fonctionnel | ANNÉE 2011
84 | CNRS VILLEJUIF | H | RDC | EN FAÇADE | CLIM | UNITÉ EXTÉRIEURE |  | 1 | DAIKIN | RKS50BVMB9 |  | R401A - 1,2 KG | S/N 3903244 |  | Bon état | Fonctionnel | ANNÉE 2004
85 | CNRS VILLEJUIF | H | RDC | EN FAÇADE | CLIM | UNITÉ EXTÉRIEURE |  | 1 | SAMSUNG | AJ100FCJ5EH/EU |  | R401A - 3,3 KG | S/N B0B1P3CHA00005R |  | Bon état | Fonctionnel | ANNÉE 2016
86 | CNRS VILLEJUIF | I-J | R-1 | SOUS STATION | CHAUFFAGE | VANNE 3V |  | 1 | LANDIS | SK33 |  |  |  |  | Vétuste | Fonctionnel
87 | CNRS VILLEJUIF | I-J | R-1 | SOUS STATION | CHAUFFAGE | GROUPE POMPES |  | 1 | SALMSON | BMXL 2080 |  |  |  | BUREAUX | Bon état | Hors service | CONDAMNÉES ET DISSOCIÉES DU RÉSEAU
88 | CNRS VILLEJUIF | I-J | R-1 | SOUS STATION | CHAUFFAGE | GROUPE POMPES |  | 1 | SALMSON | DXM40-25 |  |  |  | STUDIOS | Bon état | Fonctionnel
89 | CNRS VILLEJUIF | I-J | R-1 | SOUS STATION | ECS | POMPE BOUCLAGE |  | 1 | SALMSON | NSB15-15B |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
90 | CNRS VILLEJUIF | I-J | R-1 | SOUS STATION | ECS | BALLON |  | 1 | ATLANTIC | CHAUFFEO | 500 L |  |  |  | Neuf | Fonctionnel
91 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | CHAUFFAGE | POMPES |  | 2 | SALMSON | SIRUIX D40-80 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
92 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | CHAUFFAGE | RÉGULATION |  | 1 | LANDIS | RVL 470 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
93 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | CHAUFFAGE | VANNE 3V |  | 1 |  | SQK 33 DN 26 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
94 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | VENTILATION | CTA |  | 1 | SYSTEMAIR | TOPVEX SR 11 HWH-RCAV MO |  | BATTERIE CHAUDE + R410A - 5 KG |  | SALLE CONFÉRENCE | Bon état | Fonctionnel
95 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | VENTILATION | CTA |  | 1 | CIAT | GRA 204 |  |  |  | SALLE À MANGER | Vétuste | Fonctionnel
96 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | VENTILATION | VANNE 3V |  | 1 |  | STF61 DN 33 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
97 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | VENTILATION | SERVOMOTEUR V3V |  | 1 | SIEMENS | SQS 65 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
98 | CNRS VILLEJUIF | BATIMENTS | BATIMENS | BATIMENS | ENSSEMBLE VANNES/TUYAUTERIE/TE/COUDES/GAINE AEROLIQUE ET HYDRAULIQUE | [9 empty] | Vétuste | Réserve | NOUS NE POUVONS CONTROLER L'ENSSEMBLE DE SES PARTIE DANS LEUR TOTALITÉ MAIS IL Y A DE NOMBREUX SIGNE DE VETUSTÉ DE SES ELEMENTS |  | MATERIEL EN PLUS
99 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | VENTILATION | RÉGULATION |  | 1 | POLYGYR | [5 empty] | Bon état | Hors service
100 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | VENTILATION | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [6 empty] | Vétuste | Réserve | À REMPLACER
101 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | VENTILATION | CTA |  | 1 | FRANCE AIR | S.F ALPHA S 5000 69- T G |  |  |  | RESTAURANT | Bon état | Fonctionnel
102 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | VENTILATION | CTA |  | 1 | FRANCE AIR | D.F POWER PLAY 90 BC2 T 900 V |  |  |  | RESTAURANT | Bon état | Fonctionnel
103 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | SIMOUN | 710 6T VAR |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
104 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE |  | COMPTEUR EAU |  | 2 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
105 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | ECS | BALLON SECOURS |  | 2 |  |  | 200 L |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
106 | CNRS VILLEJUIF | L | R-1 | LOCAL TECHNIQUE | ECS | POMPE RECYCLAGE BECS |  | 1 |  | ALPH2 25-60 N180 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
[15 empty] | Bon état | Fonctionnel
POUR LE CAMPUS DE THIAIS : Ne pas compter dans l’inventaire les sous-stations qui sont en cours de modernisation
1 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION CTA R+1/R+2 | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALMSON | DCX 50-90 | 380 |  |  | CTA | Vétuste | Fonctionnel | Bloc moteur bruyant
2 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION CTA R+1/R+2 | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | LEGRAND |  |  |  |  | CTA | Bon état | Fonctionnel
3 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION CTA R+1/R+3 | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 65 |  |  | CTA | Bon état | Fonctionnel
4 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | REGULATEUR |  | 1 | SIEMENS | RVL80 |  |  |  | CTA | Bon état | Fonctionnel
5 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES |  | 1 | SIEMENS | SAX31 | 230V |  |  | RADIATEUR | Bon état | Fonctionnel
6 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 65 |  |  | RADIATEUR | Bon état | Fonctionnel
7 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALSMON | PRIUX MASTER 65-90 | 17 W / Z30 V |  |  | RADIATEUR | Bon état | Fonctionnel
8 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [5 empty] | RADIATEUR | Vétuste | Fonctionnel
9 | CNRS THIAIS | E | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SCHLUMBERGER | CF20 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
10 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION CTA RDC | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | SCHNEIDER |  |  |  |  | CTA | Bon état | Fonctionnel
11 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION CTA RDC | CHAUFFAGE | VARIATEUR |  | 2 | DANFOSS | VLT | 2,1A |  |  | CTA | Bon état | Fonctionnel
12 | CNRS THIAIS | F | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION CTA RDC | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALSMON | DIL404-16 | 0,5 kW - 1,4 A |  |  | CTA | Bon état | Fonctionnel
13 | CNRS THIAIS | E | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [5 empty] | CTA |  | Fonctionnel
14 | CNRS THIAIS | E | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | REGULATEUR |  | 1 | LANDYS&GYR | RVL 41-10 |  |  |  |  | Vétuste | Réserve | Equipement vétuste
15 | CNRS THIAIS | E | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | POMPE |  | 2 | SALMSON | ERAMO XP 52 |  |  |  |  | Vétuste | Fonctionnel
16 | CNRS THIAIS | E | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES |  | 1 | LANDYS&GYR | [5 empty] | Vétuste | Réserve
17 | CNRS THIAIS | E | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 2 |  |  | DN 50 |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
18 | CNRS THIAIS | E | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SCHLUMBERGER | CF20 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
19 | CNRS THIAIS | D | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel
20 | CNRS THIAIS | D | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | REGULATEUR |  | 1 | SIEMENS | RVL480 |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
21 | CNRS THIAIS | D | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES |  | 1 | SIEMENS | SQK 33 | 230V |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
22 | CNRS THIAIS | D | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALMSON | PRIUX MASTER D65-90 | 16W |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
23 | CNRS THIAIS | D | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION RADIATEUR | CHAUFFAGE | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SCHLUMBERGER | CF20 |  |  |  |  | Vétuste | Hors service | Equipement hors-tension
24 | CNRS THIAIS | D | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION CTA SOUS-SOL | CHAUFFAGE | POMPE |  | 2 | GRUNDFOS | MAGNA 3 F280 | 3,45 A 764W |  |  | R+1/R+2 | Bon état | Fonctionnel
25 | CNRS THIAIS | D | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION CTA SOUS-SOL | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 65 |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
26 | CNRS THIAIS | D | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION CTA SOUS-SOL | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [5 empty] | R+1/R+3 | Bon état | Fonctionnel
27 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | REGULATEUR |  | 1 | SIEMENS | RMH 760B |  |  |  | RADIATEUR BAT C | Bon état | Fonctionnel
28 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | ATLANTIQUE | CF333/887 |  |  |  | RADIATEUR BAT C | Bon état | Fonctionnel
29 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALMSON | SIRIUX D32-70 | 310W - 230V |  |  | CTA BAT C | Bon état | Fonctionnel
30 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 50 |  |  | CTA BAT C | Bon état | Fonctionnel
31 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SHARKY | M120102 |  |  |  | CTA BAT C | Bon état | Fonctionnel
32 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES |  | 1 | SIEMENS | SQS65 |  |  |  | RADIATEUR BAT C | Bon état | Fonctionnel
33 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALMSON | SIRIUX D32-70 | 310W - 230V |  |  | RADIATEUR BAT C | Bon état | Fonctionnel
34 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 40 |  |  | RADIATEUR BAT C | Bon état | Fonctionnel
35 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SHARKY | M120102 |  |  |  | RADIATEUR BAT C | Bon état | Mise à l'arrêt technique/ en défaut | Equipement en défaut
36 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALMSON | SIRIUX D32-60 | 130W |  |  | CTA B | Bon état | Fonctionnel
37 | CNRS THIAIS | C | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT C | CHAUFFAGE | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SHARKY | M120102 |  |  |  | CTA B | Bon état | Fonctionnel
38 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | EXTERIEUR | VENTILATION | SORBONNE |  | 15 | [5 empty] | BAT C | Bon état | Fonctionnel
39 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | EXTERIEUR | VENTILATION | ARMOIRE VENTILÉE |  | 23 | [5 empty] | BAT C | Bon état | Fonctionnel
40 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | EXTERIEUR | VENTILATION | HOTTE |  | 6 | [5 empty] | BAT C | Bon état | Fonctionnel
41 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [5 empty] | BAT A/B | Bon état | Fonctionnel
42 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | ECS | BALLON ECS |  | 2 | CHAROT |  | 7kW - 9kW |  |  | BAT A/B | Bon état | Fonctionnel
43 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | REGULATEUR |  | 2 | SIEMENS | RLE 132 | 230V |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
44 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | SERVOMOTEUR |  | 2 | CHAROT | 586212 | 230V |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
45 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | ECS | POMPE DOUBLE |  | 1 | WILO | STAR ZD 25/6 | 230V |  |  |  | Bon état | Fonctionnel | Recyclage ECS
46 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [6 empty] | Bon état | Fonctionnel | Circuit constant cta B RIE, radiateur BAT A, radiateur BAT B
47 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALMSON | SIRIUX D40-80 | 470W - 230V |  |  | CONSTANT CTA B RIE | Bon état | Fonctionnel
48 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 60 |  |  | CONSTANT CTA B RIE | Bon état | Fonctionnel
49 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALMSON | SIRIUX D40-80 | 470W - 230V |  |  | RADIATEUR BAT A | Bon état | Fonctionnel
50 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES |  | 1 | SIEMENS | SQK 33.00 | 230V |  |  | RADIATEUR BAT A | Bon état | Fonctionnel
51 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | REGULATEUR |  | 1 | SIEMENS | RVL 470 |  |  |  | RADIATEUR BAT A | Bon état | Fonctionnel
52 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 60 |  |  | RADIATEUR BAT A | Bon état | Fonctionnel
53 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALMSON | SIRIUX D65-90 | 230V |  |  | RADIATEUR BAT B | Bon état | Fonctionnel
54 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES |  | 1 | SIEMENS | SAX 31.00 |  |  |  | RADIATEUR BAT B | Bon état | Fonctionnel
55 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | REGULATEUR |  | 1 | SIEMENS | RVL480 |  |  |  | RADIATEUR BAT B | Bon état | Fonctionnel
56 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 65 |  |  | RADIATEUR BAT B | Bon état | Fonctionnel
57 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | SCHLUMBERGER | CF20 |  |  |  |  | Bon état | Réserve
58 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | POMPE |  | 1 | SALMSON | HOME PRIUX 60-32/180 | 40W - 230V |  |  | RADIATEUR LOGEMENT | Bon état | Fonctionnel
59 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 32 |  |  | RADIATEUR LOGEMENT | Bon état | Fonctionnel
60 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES |  | 1 | SIEMENS | SQK 33.00 | 230V |  |  | RADIATEUR LOGEMENT | Bon état | Fonctionnel
61 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-STATION BATIMENT A/B | CHAUFFAGE | REGULATEUR |  | 1 | SIEMENS | RVL 470 | 230V |  |  | RADIATEUR LOGEMENT | Bon état | Fonctionnel
62 | CNRS THIAIS | A/B | GALERIE TECHNIQUE |  | VENTILATION | CTA |  | 1 | SYSTEM AIR | TOPVEX SR07 AHU COMPACT |  |  |  |  | Bon état | Fonctionnel
63 | CNRS THIAIS | H | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-BATIMENT CTA BATIMENT H | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 1 | SALMSON | DCX 65-90 | 380V |  |  | CTA BAT H | Bon état | Fonctionnel | Commande électrique terrasse Bâtiment H
64 | CNRS THIAIS | H | GALERIE TECHNIQUE | SOUS-BATIMENT CTA BATIMENT H | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 1 |  |  | DN 50 |  |  | CTA BAT H | Bon état | Fonctionnel
65 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | CHAUDIERE |  | 6 | HARGASSNER | ECO-PK 330 | 99-330 kW |  |  |  | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
66 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | RECUPERATEUR DE CENDRE |  | 6 | OEKOSLVE | [5 empty] | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
67 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | BOITIER DE COMMUTATION |  | 6 | HARGASSNER | AUP8-P4H |  |  |  |  | Neuf | Réserve
68 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 6 |  |  | DN 80 |  |  |  | Neuf | Réserve
69 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | VANNE TA |  | 6 |  |  | DN 80 |  |  |  | Neuf | Réserve
70 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | RESERVOIR INERTIE VERTICAL |  | 3 | LAPESSA | MV-6000-IB/PSS | 6000L |  |  |  | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
71 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | POMPE DOUBLE |  | 3 | GRUNDFOSS | TPE 100-200/2A-F-A-BQQE-LWB | 5,5 kW - 380 |  |  |  | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
72 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | FILTRE À TAMIS |  | 3 |  |  | DN 100 |  |  |  | Neuf | Réserve
73 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [6 empty] | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
74 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | MAINTIEN DE PRESSION |  | 1 | ATLANTIC | MAG'GS 2 SV 204 - Bâche 1250L |  |  |  |  | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
75 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | FILTRE MAGNETIQUE |  | 1 | ATLANTIC | MAG'NET EVO 28 |  |  |  |  | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
76 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | COMPTEUR ENERGIE |  | 1 | [6 empty] | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
77 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | ADOUCISSEUR |  | 1 | C-MO | C-MO 300 | 30L |  |  |  | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
78 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | COMPTEUR EAU |  | 1 | MADDALENA | [5 empty] | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
79 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | DISCONNECTEUR |  | 1 | WATTS | BA/BM025 | DN 25 |  |  |  | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
80 | CNRS THIAIS | G |  | CHAUFFERIE | CHAUFFAGE | VANNE 3 VOIES |  | 1 | SIEMENS | VXF32. 125-250 | DN125 - 250 m3/h |  |  |  | Neuf | Réserve | Equipement en cours d'installation
81 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | VENTILATION | CTA |  | 1 | WOLF | AHUW TE 320 | 22500 m3/h |  |  | RDC /SOUS-SOL | Bon état | Fonctionnel
82 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM802AT-E | 8kW | R410A - 1,7 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
83 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | DAIKIN | 4MXS68BVMB | 7kW | R410A - 2.6 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel | 4 Unités intérieures
84 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | CIAT | CL2 35 |  | R410A - 2,08 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
85 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | FUJITSU | AOYG36LETL | 9,4 kW | R410 - 2,20 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
86 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | FUJITSU | AOYG54LATT | 14 kW | R410A - 3,4 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
87 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | FUJITSU | AOYG54LATT | 14 kW | R410A - 3,45 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
88 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-sSM1402AT-E | 13,2 kW | R10A - 2,8 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
89 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM802AT-E |  | R410A - 1,7 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel | N/S : 708P0619
90 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM802AT-E |  | R410A - 1,7 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel | N/S : 708P0157
91 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | PIGNON OUEST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM802AT-E |  | R410A - 1,7 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel | N/S : 708P061
92 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | EXTERIEUR | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | DAIKIN | RR71B7U3B |  | R410A |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel | Alimente un plafonnier
93 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | EXTERIEUR | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | FUJITSU | AOYG54LATT |  | R410A - 3,45 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel | Alimente un plafonnier
94 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | PIGNON EST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | SAMSUNG | AR12TXFYAWIKX | 3,5 KW | R32 - 70g |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
95 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | PIGNON EST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAS-167 SAV 3 | 2,1 KW | R410A - 1,05 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
96 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | PIGNON EST | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SP5 64 AT-3 | 3,19 KW | R410A - 1,4 kg |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
97 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | CTA |  | 1 | WESPER | FR20A-240 |  |  |  | BAT H | Vétuste | Fonctionnel
98 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [5 empty] | BAT H | Vétuste | Fonctionnel
99 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTION |  | 1 | MV9 |  |  |  |  | BAT H | Vétuste | Fonctionnel
100 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTION |  | 1 | [5 empty] | BAT H | Vétuste | Fonctionnel
101 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTION |  | 2 | COMELEC | TYPE 252 |  |  |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
102 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTION |  | 4 | HFR 125-17D | 150 m3/h |  |  |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
103 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTION |  | 3 | HFR 160-17D | 750 m3/h |  |  |  | BAT H | Bon état | Fonctionnel
104 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTION |  | 23 | [5 empty] | BAT H | Vétuste | Réserve | Pas de références
105 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | SORBONNE |  | 30 | [5 empty] | BAT H | Bon état | Fonctionnel
106 | CNRS THIAIS | H | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | ARMOIRE VENTILÉE |  | 17 | [5 empty] | BAT H | Bon état | Fonctionnel
107 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | CTA |  | 1 | CIAT | CLIMACIAT AIRTECH 300 | 21 900 m3/h |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
108 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | VARIATEUR |  | 1 | ABB | ACH580-01-033A-47B056 |  |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
109 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | ARMOIRE ELECTRIQUE |  | 1 | [5 empty] | BAT F |  | Fonctionnel
110 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 5 | LPA | HFR 315-15D | 4050 m3/h |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
111 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | LPA | HFR 250-17D | 1920 m3/h |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
112 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | LPA | HFR 200-17D | 1000 m3/h |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
113 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | SORBONNES | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 42 | [6 empty] | Bon état | Réserve
114 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | ALDES | MINI VEC 160 B | 180 m3/h |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
115 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | ALDES | MINI VEC 160 | 200 m3/h |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
116 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | CTA DOUBLE FLUX |  | 1 | MUNTERS |  |  |  |  | LABORATOIR SALLE F120 | Bon état | Fonctionnel
117 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | VARIATEUR |  | 2 | SCHNEIDER | ALTIVA 212 |  |  |  | LABORATOIR SALLE F121 | Bon état | Fonctionnel
118 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | RÉGULATEUR |  | 2 | SIEMENS | SYNCO |  |  |  | LABORATOIR SALLE F122 | Bon état | Fonctionnel
119 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | CLIMATISATION | GROUPE FROID |  | 1 | CARRIER | AQUA SNAP |  |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
120 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | CLIMATISATION | POMPE |  | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 3 40-150 FN 250 |  |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
121 | CNRS THIAIS | F | LOCAL TECHNIQUE | R+2 | CLIMATISATION | DISCONNECTEUR |  | 1 | BA 009 | DN32 |  |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
122 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | TERRASSE | CLIMATISATION | GROUPE FROID |  | 1 | CIAT | LDC 200 EVO |  | R410A |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel | Alimente une unité intérieur
123 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | R+1 | CLIMATISATION | VENTILO CONVECTEUR |  | 1 | CIAT | MAJOR LINE |  |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
124 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | R+2 | CLIMATISATION | DISCONNECTEUR |  | 1 | WATTS | BA |  |  |  | BAT F | Bon état | Fonctionnel
125 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | EXTERIEUR | VENTILATION | SORBONNE |  | 40 | [5 empty] | BAT F | Bon état | Fonctionnel
126 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | EXTERIEUR | VENTILATION | ARMOIRE VENTILÉE |  | 59 | [5 empty] | BAT F | Bon état | Fonctionnel
127 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | EXTERIEUR | VENTILATION | HOTTE |  | 3 | [5 empty] | BAT F | Bon état | Fonctionnel
128 | CNRS THIAIS | F | EXTERIEUR | EXTERIEUR | VENTILATION | BRAS ORIENTABLE ASPIRANT |  | 2 | [5 empty] | BAT F | Bon état | Fonctionnel
129 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | BATIMENT D FACADE | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM1102AT-E |  | R410A - 2,8kg |  | BAT D LC 106 | Bon état | Fonctionnel | N/S : 707E394
130 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | BATIMENT D FACADE | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM1102AT-E |  | R410A - 2,8kg |  | BAT D LC 111 | Bon état | Fonctionnel | N/S : 707E396
131 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | BATIMENT D FACADE | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM1102AT-E |  | R410A - 2,8kg |  | BAT D LC 114 | Bon état | Fonctionnel | N/S : 707E384
132 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | BATIMENT D FACADE | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM1102AT-E |  | R410A - 2,8kg |  | BAT D LC 116 | Bon état | Fonctionnel | N/S : 707E385
133 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | BATIMENT D FACADE | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM1102AT-E |  | R410A - 2,8kg |  | BAT D LC 55 | Bon état | Fonctionnel | N/S : 707E388
134 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | BATIMENT D FACADE | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM1102AT-E |  | R410A - 2,8kg |  | BAT D | Bon état | Fonctionnel | N/S : 707E393
135 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 18 | LPA | HFR 250-15D | 1300 m3/h |  |  | BAT D | Bon état | Fonctionnel
136 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 2 | LPA | HFR 160-17D | 200 m3/h |  |  | BAT D | Bon état | Fonctionnel
137 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 3 | LPA | HFR 200-17D | 400 m3/h |  |  | BAT D | Bon état | Fonctionnel
138 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | CTA |  | 1 | CIAT | Airtech 150 | 10000 m3/h |  |  | BAT D R+1 / R+2 | Bon état | Fonctionnel
139 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | VARIATEUR |  | 1 | ALTIVAR | ATV212 WV75N4 |  |  |  | BAT D R+1 / R+3 | Bon état | Fonctionnel
140 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | CTA |  | 1 | CALANDAIR | Combibox | 5,5kw |  |  | BAT D | Bon état | Fonctionnel
141 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | CLIMATISATION | DRY COOLER |  | 1 | FIVE CELES |  |  |  |  | BAT D | Bon état | Réserve
142 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | TOSHIBA | RAV-SM802ATE |  | R410A - 1,7 kg |  | BAT D | Bon état | Fonctionnel | N/S 708P0160
143 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | CLIMATISATION | CLIMATISATION |  | 1 | FUJITSU | AOY24UNBNL |  | R410A - 1,7 kg |  | BAT D | Bon état | Fonctionnel | N/S E011898
144 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | SORBONNE |  | 16 | [5 empty] | BAT D | Bon état | Fonctionnel
145 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | ARMOIRE VENTILÉE |  | 19 | [5 empty] | BAT D | Bon état | Fonctionnel
146 | CNRS THIAIS | D | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | HOTTE |  | 1 | [5 empty] | BAT D | Bon état | Fonctionnel
147 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | CTA |  | 1 | MUNTERS | NA 2002 | 4200 - 7200 m3/h |  |  | BAT C R+1 | Bon état | Fonctionnel
148 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | CTA |  | 1 | MUNTERS | NA 2002 | 1990 - 3640 m3/h |  |  | BAT C R-1 | Bon état | Fonctionnel
149 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | MUNTERS | NA 2002 | 2625 m3/h |  |  | BAT C R-1 | Bon état | Fonctionnel
150 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | CTA |  | 1 | SYSTEM AIR | VIM CAD 050 | 5000 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
151 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 17 | LPA | HFR 200-17D | 800 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
152 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 5 | LPA | HFR 125-15D | 200 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
153 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | LPA | HFR 140- 15D | 200 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
154 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | FRANCE AIR | SIRIUS 1200 | 668 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
155 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | FRANCE AIR | PRIMEIRO |  |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
156 | CNRS THIAIS | C | BATIMENT C | ETAGE | CLIMATISATION | VENTILO CONVECTEUR |  | 5 | CIAT | MAJOR LINE | 711 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
157 | CNRS THIAIS | C | BATIMENT C | ETAGE | CLIMATISATION | BATTERIE TERMINALE FROIDE |  | 1 | SYSTEM AIR | CWK 315-3-2-5 | 2,8 kW - 450 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
158 | CNRS THIAIS | C | BATIMENT C | ETAGE | CLIMATISATION | BATTERIE TERMINALE FROIDE |  | 1 | SYSTEM AIR | CWK 250-3-2-5 | 1,8 kW - 240 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
159 | CNRS THIAIS | C | BATIMENT C | ETAGE | CHAUFFAGE | BATTERIE TERMINALE CHAUDE |  | 1 | SYSTEM AIR | CV25-30-1-E | 450 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
160 | CNRS THIAIS | C | BATIMENT C | ETAGE | CHAUFFAGE | BATTERIE TERMINALE CHAUDE |  | 1 | SYSTEM AIR | CV20-30-1-E | 240 m3/h |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
161 | CNRS THIAIS | C | BATIMENT C | ETAGE | CHAUFFAGE | BATTERIE TERMINALE CHAUDE |  | 2 | FRANCE AIR | CIREK 315 |  |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
162 | CNRS THIAIS | C | EXTERIEUR | BAT C | CLIMATISATION | GROUPE FROID |  | 1 | CIAT | ACQUACIAT 2 EVO LDH | 200V | R410A / 10,5 kg |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel | Alimente refroidissement microscope SS Bât C et VC SS/R+1 Bât D & SS Bât C
163 | CNRS THIAIS | B | LOCAL EXT | RDC | VENTILATION | CTA |  | 1 | SYSTEM AIR | TOPVEX SR07EHW | 1060 m3/h | BATTERIE CHAUDE 24 KW |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
164 | CNRS THIAIS | B | LOCAL EXT | RDC | CLIMATISATION | FILTRE MAGNETIQUE |  | 1 | AIREL08 |  |  |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
165 | CNRS THIAIS | B | LOCAL EXT | RDC | CLIMATISATION | POMPE POT À BOUE |  | 1 | SALMSON |  |  |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
166 | CNRS THIAIS | B | LOCAL EXT | RDC | CLIMATISATION | VANNE 3 VOIES |  | 1 | BELIMO | LR 24A-SR |  |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
167 | CNRS THIAIS | B | LOCAL EXT | RDC | CLIMATISATION | DISCONNECTEUR |  | 1 | BA/BM015 | DN15 |  |  |  | BAT C | Bon état | Fonctionnel
168 | CNRS THIAIS | BATIMENTS | BATIMENS | BATIMENS | ENSSEMBLE VANNES/TUYAUTERIE/TE/COUDES/GAINE AEROLIQUE ET HYDRAULIQUE | [9 empty] | Vétuste | Réserve | NOUS NE POUVONS CONTROLER L'ENSSEMBLE DE SES PARTIE DANS LEUR TOTALITÉ MAIS IL Y A DE NOMBREUX SIGNE DE VETUSTÉ DE SES ELEMENTS |  | MATERIEL EN PLUS
169 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | CTA |  | 1 | HYDRONIC | AX'45 |  |  |  | BAT B CUISSON | Bon état | Fonctionnel
170 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | CTA |  | 1 | HYDRONIC | AX'20 |  |  |  | BAT B GRILLADE | Bon état | Fonctionnel
171 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | CTA |  | 1 | HYDRONIC | AX'20 |  |  |  | BAT B RESTAURANT | Bon état | Fonctionnel
172 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | CTA |  | 1 | HYDRONIC | AX'20 |  |  |  | BAT B LAVERIE | Bon état | Fonctionnel
173 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | CLIMATISATION | GROUPE FROID |  | 1 | SEARLE |  |  |  |  | BAT B | Bon état | Fonctionnel
174 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | CLIMATISATION | DRY COOLER |  | 1 | SEARLE |  |  |  |  | BAT B | Bon état | Fonctionnel
175 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | LPA | HFR 140-15D | 400 m3/h |  |  | BAT B | Bon état | Fonctionnel
176 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | FRANCE AIR | AIR RECTIL AIR 3 |  |  |  | BAT B | Bon état | Fonctionnel
177 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | FRANCE AIR | AIR ENERGY 100S |  |  |  | BAT B | Bon état | Fonctionnel
178 | CNRS THIAIS | B | EXTERIEUR | TOITURE | VENTILATION | EXTRACTEUR |  | 1 | FRANCE AIR | AIR CANAL AIR C100 |  |  |  | BAT B | Bon état | Fonctionnel
179 | CNRS THIAIS | B | BATIMENT B | ETAGE | CLIMATISATION | VENTILO CONVECTEUR |  | 5 | CIAT | MAJOR LINE |  |  |  | BAT B | Bon état | Fonctionnel
180 | CNRS THIAIS | A | GALERIE TECHNIQUE | GALERIE TECHNIQUE | VENTILATION | CTA |  | 1 | SYSTEMAIR | TOPVEX SR07 AHU COMPACT |  | RÉSISTANCE ELEC VEBA 400 V 34 KW |  | BAT A | Bon état | Fonctionnel