## Feuille 1
N° | Site | batiment | Niveau | Localisation | Lot technique | Ensemble Fonctionnel | Désignation | Quantité | Marque | Modele | Puissance / Contenance | Référence | Energie / Combustible | Type / Caractéristiques | Locaux desservis | Etat de vétusté | Etat de fonctionnement | Commentaires | Action préconisée | Ecart avec la liste du CCTP | Criticité | COMMENTAIRES DE PRISE EN CHARGE Novembre 2022 | COMMENTAIRES DE RESTITUTION SEPTEMBRE 2020 | PRECONISATIONS
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | échangeur cpcu | 1 | BAELZ-THERMODYNAMIC | 106-1-042-CU-BF Echangeur vertical vapeur/eau 106-1-42-45-FN | 550 kW |  | cpcu |  | batiment | Neuf | Fonctionnel | Installé le 30/09/2025
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | bache condenssat | 1 | CALPEDA | Montorso(VI) | 0,75 - 5,5 KW |  | condensat cpcu |  | sous station cpcu | Neuf | Fonctionnel | Installée le 30/09/2025
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | regulation cpcu | 1 |  |  |  |  | electrique |  | sous station cpcu | Bon état | Fonctionnel | Année 2009
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | vases expension | 2 |  |  | 600l et 425l |  | hydraulique |  | sous station cpcu | Neuf | Fonctionnel | Installée le 30/09/2025
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | Circulateur (grande loge) | 2 | Salmson | Sirius D40-80 |  |  | electrique |  | grande loge | Bon état | Fonctionnel | Année 2015 | controle intensité à réaliser sur les deux pompes
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | Circulateur (circuit general) | 2 | Salmson | RL1100-Z |  |  | electrique |  | circuit generale batiment | Bon état | Fonctionnel | Année 2009 | controle intensité des deux pompes à réaliser
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | Circulateur (surelévation) | 2 | Salmson | C2500N |  |  | electrique |  | circuit surélévation | Bon état | Fonctionnel | pompe ancienne (+25ans) | controle intensité des deux pompes à réaliser
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | Circulateur recyclage | 1 | Grundfoss magna | 3 50-120F280 |  |  | electrique |  | recyclage chaufferie | Bon état | Fonctionnel | Changée le 10/2023
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | Circulateur recyclage UTA | 1 | salmson | NXL53-32P |  |  | electrique |  | salle du conseil et séminaire | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle intensité
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | armoire éléctrique chaufferie | 1 |  |  |  |  | electrique |  | chaufferie | Bon état | Fonctionnel
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | GTC | 1 | Distech controls | ORYZON-C10 |  |  | electrique |  | chaufferie | Bon état | Fonctionnel | installé le 09/2023
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | chaufferie cpcu |  |  | panoplie EF | 1 |  |  |  |  | hydraulique |  | chaufferie | Bon état | Fonctionnel | panopli à revoir, pas de présence de dispositif de disconnexion | prévoir chiffrage disco si nécéssaire + analyse eau chauffage
ok | CNRS IAP | IAP | -2 | local TGBT |  |  | unité intérieure TGBT | 1 | Mitsubishi |  |  |  | electrique | R410A | local TGBT | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle étanchéité et nettoyage filtre
ok | CNRS IAP | IAP | entresol | courrette sud à côté du bureau 50 |  |  | unité extérieure TGBT | 1 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP125YKA numero serie 21000718 |  |  | electrique | R410A | local TGBT | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle étanchéité et nettoyage du condenseur
ok | CNRS IAP | IAP | -1 | Local CTA |  |  | CTA | 1 | France Air | PowerPlay 90 |  |  | electrique | R410A | Amphithéâtre | Neuf | Fonctionnel | installée le 31/ 07/2025
ok | CNRS IAP | IAP | -1 | Local CTA |  |  | Sondes de Co² | 2 | France Air | optique NDIR | 0-2000ppm |  |  |  | Amphithéâtre | Neuf | Fonctionnel
ok | CNRS IAP | IAP | -1 | Local CTA |  |  | Kit moteur clapet coupe feu circe 4 | 2 | France Air | 500-4 |  |  | electrique |  | Amphithéâtre | Neuf | Fonctionnel
ok | CNRS IAP | IAP | -1 | local 09 |  |  | UTA salle de réunion du conseil | 1 | France Air | Type TA310 |  |  | electrique |  | salle reunion du conseil | Vétuste | Fonctionnel | installé le 30/ 04/2001
ok | CNRS IAP | IAP | -1 | local clim salle séminaire |  |  | UTA salle de réunion des séminaires | 1 | france air | Type TA310 |  |  | electrique |  | salle de réunion des séminaires | Vétuste | Fonctionnel | installé le 30/ 04/2001 | panoplie hydraulique à revoir (fixation)
ok | CNRS IAP | IAP | -1 | salle info générale |  |  | unité intérieure mitsu clim2 groupe 2 | 1 | Mitsubishi | armoire BL82200Z |  | 32162421 | elctrique/ frigorigène | R32 / 7,4 kg | salle informatique générale | Neuf | Fonctionnel | Année 2022 | prévoir controle étanchéoté si nécéssaire et ancien cerfa mise en place
ok | CNRS IAP | IAP | entresol | cour interieur sud |  |  | unité extérieure mitsu clim 2 groupe 2 | 1 | Mitsubishi | PUZ-ZM250YKA R1 |  |  | elctrique/ frigorigène | R32 / 7,4kg | salle informatique générale | Neuf | Fonctionnel | Année 2022 | prévoir controle étanchéoté si nécéssaire et ancien cerfa mise en place
ok | CNRS IAP | IAP | -1 | Salle informatique PLANCK |  |  | armoires climatisation CIAT unité intérieure | 4 | CIAT | modèle SCRIB 8000 CIATRONIC | 33 KW froid |  | electrique/hydraulique/fluide frigorigène | R407C | Salle informatique PLANCK | Bon état | Fonctionnel | Année 2016 | prévoir controle de charge fluide car non indiqué et controle filtres et fonctionnement globale regulation
ok | CNRS IAP | IAP | entresol | cour interieur nord |  |  | condenseurs CIAT unité extérieure | 4 | CIAT | ARIAL C7013 HI 900 |  | 10S006017162 40-2 | electrique/fluide frigorigène | R407C | Salle informatique PLANCK | Bon état | Fonctionnel | Année 2016 | prévoir controle de charge fluide car non indiqué et controle filtres et fonctionnement globale regulation + moteur dry2 à remplacer
ok | CNRS IAP | IAP | -1 | Salle informatique PLANCK |  |  | adoucisseur | 1 |  |  |  |  | hydraulique/ electrique |  | Salle informatique PLANCK | Bon état | Fonctionnel |  | controle adoucisseur à revoir + analyse d'eau
ok | CNRS IAP | IAP | 8 niveaux | batiment |  |  | enssemble vannes/coudes/té/tuyauterie/panoplie eau/gaines aerolique et hydraulique | [8 empty] | Vétuste | Réserve | enssemble vestuste et non controlable dans sa totalité,fort trace de corrosion par endroit dans les locaux technqiues |  | Matériel en plus
ok | CNRS IAP | IAP | entresol | cour interieur nord |  |  | groupe eau glacée | 2 | Carrier | 30RA -50-B0597-PEE | 49 KW froid | 12U610883 et 12U610882 | hydraulique/ electrique et fluide frigorigène | R407C | Salle informatique PLANCK | Bon état | Fonctionnel | Année 2016 | prévoir controle étanchéité, controle hydraulique pompe avec intensité et control compresseur intensité
ok | CNRS IAP | IAP | entresol | cour interieur nord |  |  | unité extérieure bureau 134 | 1 | Daikin | RKS25D3VMB | 2,5 KW | 6602014 | electrique/fluide frigorigène | R410A 800g | bureau 134 | Bon état | Fonctionnel | nettoyage condensseur à prevoir | controle étanchéité et charge si nécésssaire
ok | CNRS IAP | IAP | 1 | bureau 134 |  |  | unité intérieure bureau 134 | 1 | Daikin | FVKS25BAUMB | 2,5 KW |  | electrique/fluide frigorigène | R410A 800g | bureau 134 | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle et nettoyage filtre
ok | CNRS IAP | IAP | 8 niveaux | batiment |  |  | radiateurs | X | [7 empty] | Bon état | Fonctionnel |  | ensemble robinet et Té à revoir selon les cas dans l'ensemble du batiment
ok | CNRS IAP | IAP | 3 | terrasse sud |  |  | extracteur sanitaires côté sud | 1 | Aldes | easyvec C4promw700 |  | 10103496121080180 | electrique |  | wc du batiment coté ascensseur | Bon état | Fonctionnel | Année 2022 | contrtole intensité à prévoir
ok | CNRS IAP | IAP | 3 | terrasse accés par bureau 319 |  |  | extracteur sanitaires côté nord | 1 | Aldes | easyvec C4promw700 |  | 10103496121080200 | electrique |  | sanitaires nord | Bon état | Fonctionnel | Année 2022 | contrtole intensité à prévoir
ok | CNRS IAP | IAP | entresol | cour interieur (sanitaire entresol) |  |  | extracteur entresol | 1 | France Air |  |  | S00140000402 | electrique |  | sanitaire homme entresol | Bon état | Fonctionnel | Année 2022 | controle intensité moteur à prévoir
ok | CNRS IAP | IAP | 3 | terrasse sud
ok | CNRS IAP | IAP | 3 | Terrasse sud |  |  | unité extérieure mitsu salle de réunion 281 | 1 | Mitsubishi | MUZ-GF71VE | 7100W | 7001191T | electrique/ fluide frigorigène | R410A 1;9kg | salle 281 | Bon état | Fonctionnel | Année 2017 | controle intensité et etanchéité à prévoir
ok | CNRS IAP | IAP | 2 | salle 281 |  |  | unité intérieure salle de réunion 281 | 1 | Mitsubishi | MSZ-GF71VE2 | 7100W |  | electrique/ fluide frigorigène | R410A 1;9kg | salle 281 | Bon état | Fonctionnel | Année 2017 | controle intensité et etanchéité à prévoir + filtre
ok | CNRS IAP | IAP | 3 | local n°304 |  |  | groupe extérieur mitsu salle serveur n°304 | 1 | Mitsubishi | MUZ-SF50VE |  | 5010733T | electrique/ fluide frigorigène | R410A 1,55kg | salle serveur 3eme | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle etanchéité
ok | CNRS IAP | IAP | 3 | local n°304 |  |  | unité intérieure mitsu salle serveur n°304 | 1 | Mitsubishi | MSZSF50VE2 |  | 5012657T | electrique/ fluide frigorigène | R410A 1,55kg | salle serveur 3eme | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle etanchéité + filtre
ok | CNRS IAP | IAP | 3 | terrasse sud |  |  | unité extérieure bureau 213 | 1 | Mitsubishi | MUZ-SF25VE |  | 7 013222T | electrique/ fluide frigorigène | R410 0,70kg | salle 213 | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle etanchéité
ok | CNRS IAP | IAP | 2 | bureau 213 |  |  | unité intérieure bureau 213 | 1 | Mitsubishi | MSZ-SF25VE3 |  | 7045303T | electrique/ fluide frigorigène | R410 0,70kg | salle 213 | Bon état | Fonctionnel |  | prévoir controle etanchéité + filtre
ok | CNRS IAP | IAP | 3 | terrasse nord coté bureau 319 |  |  | unité extérieure mitsubishi clim 1 | 2 | Mitsubishi | PUHZ-ZRP200YKA |  | 5B00309 et 6B00133 | electrique/ fluide frigorigène | R410A 7,1kg (30m) | salle informatique générale | Bon état | Fonctionnel | Année 2010 | controle étanchéité à prévoir
ok | CNRS IAP | IAP | l -1 | salle informatique générale |  |  | unité intérieure mitusbishi clim 1 | 2 | Mitsubishi |  |  | gainable | electrique/ fluide frigorigène |  | salle informatique générale | Bon état | Fonctionnel | Année 2010
ok | CNRS IAP | IAP | mezzanine | toiture bureau n°50 |  |  | unité extérieure local n° 118D | 1 | Daikin | RKS50G2V1B |  | J015075 | electrique/ fluide frigorigène | R410 1,7kg | salle 118D | Bon état | Fonctionnel | Année 2007 | controle etanchéité à prévoir
ok | CNRS IAP | IAP | 1 | salle serveur local n° 118D |  |  | unité intérieure local n°118D | 1 | Daikin | FVXS50FV1B |  | C023762 | electrique/ fluide frigorigène | R410 1,7kg | salle 118D | Bon état | Fonctionnel | Année 2007 | prévoir controle etanchéité + filtre
ok | CNRS IAP | IAP | mezzanine | mezzanine toiture bureau n°50 |  |  | unité extérieure salle de réunion de l'entresol | 1 | Aiwell | GC24RCF |  | 2614972816 | electrique/ fluide frigorigène | R22 2,066kg | salle de l'entresol | Vétuste | Mise à l'arrêt technique/ en défaut | clim au r22 | prévoir enlèvement si plus utilisé et remplacement si nécéssaire
ok | CNRS IAP | IAP | entresol | salle de l'entresol |  |  | unité interieure salle de réunion de l'entresol | 1 | Airwell | SX18 |  | 2114784772 | electrique/ fluide frigorigène | R22 2,066kg | salle de l'entresol | Vétuste | Mise à l'arrêt technique/ en défaut | unité en R22 | prévoir controle etanchéité + filtre + remplacement soi nécéssaire