## Inventaire et audit
AUDIT ET PLAN D'ACTION MAINTENANCE
[21 empty] | 2.2 ETAT DES INSTALLATIONS | [29 empty] | 2.3 PLAN D'ACTION MAINTENANCE (PAM) | [36 empty] | 2.4 SUIVI DE L'ETAT D'AVANCEMENT DE LA LEVEE DES NON-CONFORMITES
INVENTAIRE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS | [20 empty] | Accessibilite à l'équipement |  |  |  |  | Ambiance |  |  | Maintenabilité |  |  |  | Vétusté |  |  | Sécurité |  |  |  | Conformité réglementaire | [5 empty] | Fonctionnement |  |  |  |  | Actions de Maintenance | [7 empty] | Budget - Sécurité | [5 empty] | Budget - Conformité Réglementaire | [5 empty] | Budget - Fonctionnement | [5 empty] | Budget - Maintenabilité | [5 empty] | Budget Total |  | A la charge de qui ? |  |  | Suivi de l'état d'avancement
Site | Batiment | Niveau | Intérieur/Extérieur | Localisation spécifique n°1 | Localisation spécifique n°2 | Localisation spécifique n°3 | a | Libellé de l'équipement | Dénomination de l'équipement | Quantité | Lot technique | Domaine technique | Marque | Référence | Type | N° Série | Caractéristiques techniques | Spécificités complémentaires | Commentaires | a | Conditions de travail en hauteur | Hauteur de travail | Moyens de travail en hauteur | Impact associé (Accès à l'équipement) | a | Conditions d'ambiance | Impact associé (Ambiance) | a | Conditions de maintenabilité | Observations (Maintenabilité) | Impact associé (Maintenabilité) | a | Année de fabrication | Sous garantie ? | a | Etat de Sécurité | Observations (Sécurité) | Impact associé (Sécurité) | a | Etat de Conformité réglementaire | Observations (Conformité réglementaire) | Texte réglementaire | Réglementation applicable | Impact associé (Conformité réglementaire) | a | Etat de Fonctionnement | Cause du dysfonctionnement | Observations (Fonctionnement) | Impact associé (Fonctionnement) | a | Mise en œuvre d'un PAM ? | Préconisations du PAM - Etat Sécurité | Préconisations du PAM - Etat Réglementaire | Préconisations du PAM - Etat Fonctionnement | Préconisations du PAM - Etat Maintenabilité | Degré d'urgence du PAM | Commentaires du PAM | a | Budget Sécurité - MO unitaire (€ HT) | Budget Sécurité - FR unitaire (€ HT) | Budget Sécurité - Total (€ HT) | Soumis à devis ? (Sécurité) | A la charge de qui ? (Sécurité) | a | Budget Conformité réglementaire - MO unitaire (€ HT) | Budget Conformité réglementaire - FR unitaire (€ HT) | Budget Conformité réglementaire - Total (€ HT) | Soumis à devis ? (conformité) | A la charge de qui ? (conformité) | a | Budget Fonctionnement - MO unitaire (€ HT) | Budget Fonctionnement - FR unitaire (€ HT) | Budget Fonctionnement - Total (€ HT) | Soumis à devis ? (Fonctionnement) | A la charge de qui ? (Fonctionnement) | a | Budget Maintenabilité - MO unitaire (€ HT) | Budget Maintenabilité - FR unitaire (€ HT) | Budget Maintenabilité - Total (€ HT) | Soumis à devis ? (Maintenabilité) | A la charge de qui ? (Maintenabilité) | a | Budget PAM total (€ HT) | a | Client | Prestataire sortant | a | Etat d'avancement de la levée de la non-conformité | Date de levée de la non-conformité | Commentaires
IJCLAB | 100 | RDC |  | 100TNX-079 | RDC Extérieur |  |  | Système gainable Salle 908 |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | Daikin | RXP50N5V1B |  | T000387 |  | R32 /0,9kg | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 100 | RDC |  | 100TNX-079 | RDC Extérieur |  |  | Split Salle 905 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Toshiba | MCY-MAP0601HT |  | 506N0013 | 16kW | R410A / 7,2kg | Split system froid seul |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | Aucun | Risque de chute |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2015 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 100 | RDC |  | 100TNX-079 |  |  |  | Split salle de mesure et atelier |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | [6 empty] | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 102 | RDC |  | 102TNX-257 | RDC Circulation salle blanche |  |  | Extracteur Salle blanche POC021 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | [6 empty] | Ventil. tirage méc. L-CH |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Risque de chute |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 102 | RDC |  | 102TNX-257 | RDC Extérieur |  |  | DRV C016 Salle Tancrède |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Toshiba |  | MMY-MAP0806HT8P-E |  |  |  | VRV |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Risque de chute |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné |  |  | MMY-MAP0806HT8P-E
IJCLAB | 102 | RDC |  | 102TNX-257 | RDC Placard technique salle blanche |  |  | Déshumidificateur Salle blanche POC021 |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | MUNTERS | M120 |  |  |  |  | Déshumidificateur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Risque de chute |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 102 | RDC |  | 102TNX-257 | RDC Placard technique salle blanche |  |  | Pompe de relevage |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | GRUNDFOS | 71A2-14FT85-B |  |  | 0,37kw |  | Pompe de relevage |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Risque de chute |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 102 | RDC |  | 102TNX-257 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split SALLE C021 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | [5 empty] | Split system froid seul |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 102 | RDC |  | 102TNX-257 | RDC Extérieur |  |  | Unité extérieure |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | LG | AB-H1208VA0 |  |  |  | R410A / 8kg | Unité extérieure |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Risque de chute |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 102 | RDC |  | 102TNX-257 | RDC Salle Tancrède |  |  | Cassette eau glacé C016 Salle Tancrède |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Toshiba | [5 empty] | Cassette à eau glacée |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 102 | RDC |  | 102TNX-257 |  |  |  | Ballon tampon EG 300 l C016 |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | [6 empty] | Bâche E.Glacée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Pompe 1 circuit primaire |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | TEE | SIL410-26/11 |  |  |  |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Pompe 2 circuit primaire |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | TEE | SIL410-26/11 |  |  |  |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Vanne 3 voies n°1 circuit primaire |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | SIEMENS | SKD62 |  |  |  |  | Vanne 3 voies motorisée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Vanne 3 voies n°2 circuit primaire |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | SIEMENS | SKD62 |  |  |  |  | Vanne 3 voies motorisée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Adoucisseur |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | [6 empty] | Adoucisseur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Disconnecteur |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | WATTS |  |  | 83817898 |  |  | Disconnecteur BA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Compteur volumétrique |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | [6 empty] | Compteur volumétrique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Vanne 3 voies spare 1 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | SIEMENS | SKD62 |  |  |  |  | Vanne 3 voies motorisée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Vanne 3 voies spare 2 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | SIEMENS | SKD62 |  |  |  |  | Vanne 3 voies motorisée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Armoire électrique Spare 1&2 |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Groupe froid Salle Klistron |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | RC Group | Easy T400 Z 6V2 D |  |  |  |  | GF vis semi-hermét. à air |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Groupe froid S.blanche ISO 4 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CIAT | LD--0180R--0014 |  | M2021015945 | 23kW | R32 / 3,92kg | GF vis semi-hermét. à air |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Aérocondenseur |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CIAT | OPERA DLX9065-2 SHI690A9A 12A1 |  | 02400178/0001 |  |  | Aérocondenseur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Extracteur salle chimie |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | PLASTIFER | VSB35 |  | 01/08 |  |  | Ventilateur d'extraction |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2008 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Bâche tampon EG |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | LACAZE ENERGIES | [5 empty] | Bâche E.Glacée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | R+2 |  | 106TNX-081 | R+2 Local distribution EG |  |  | Armoire électrique EG Terrasse |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | FFU 1 (Filtres Fan Unit) |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | ZIEHL-ABBEG | FXDM8AME |  | 06001810/0002 |  |  | FFU |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | FFU 2 (Filtres Fan Unit) |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | ZIEHL-ABBEG | FXDM4AME |  | 06167533/0006 |  |  | FFU |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | FFU 1 (Filtres Fan Unit) |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | ZIEHL-ABBEG | FXDM13AME |  | 06203370/0001 |  |  | FFU |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | FFU 1 (Filtres Fan Unit) |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | ZIEHL-ABBEG | FXDM14AME |  | 34422183/003 |  |  | FFU |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | FFU 1 (Filtres Fan Unit) |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | ZIEHL-ABBEG | FXDM14AME |  | 32332910/001 |  |  | FFU |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | humidificateur POG131 S.blanche ISO 4 |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | CONDAIR | RS10 |  | 1293206 | 9,9 kg/h |  | Humidificateur eau laveur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2024 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | Humidificateur Salle blanche ISO 4 |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | mk5 | [5 empty] | Humidificateur eau laveur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | Groupe froid GF FOUR |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CLIVET | WSAT-XIN91 |  | ABQ9205C0014 | 8,5kW | R410A / 4,7kg | GF vis semi-hermét. à air |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2015 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC hall Klistron |  |  | Echangeur à plaque Hall Klistron |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | Alfa Laval | [5 empty] | Ech. plaques jointées L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC hall Klistron |  |  | Vase d'expansion |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | CIMM | AFE CE Litres 100 |  | 406.01 | 100l |  | Ech. plaques jointées L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2009 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone four |  |  | Pompe 1 |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | LOWARA | PLM160B35/3110 E3 |  | 01039 | 11kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone four |  |  | Pompe 2 |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | LOWARA | PLM160B35/3110 E3 |  | 01423 | 11kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone four |  |  | Pompe secours |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | LOWARA | PLM90B5/322 E3 |  | 00601 | 2,2kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2015 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone four |  |  | Vase d'expansion |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | REFLEX | REFLEX N |  | P080660118 | 1000L |  | Vase expansion compr. L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2015 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone four |  |  | Compteur volumétrique |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | ZENNER | MINOMESS ETK |  | 2010 1419615 |  |  | Compteur volumétrique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2010 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone four |  |  | Disconnecteur |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | SOCLA | BA2860 |  | 20030968 |  |  | Disconnecteur BA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone four |  |  | Ballon tampon EG |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | [6 empty] | Bâche E.Glacée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone four |  |  | Pompe de distribution EG réseau four |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | CALPEDA |  |  | 2022354697 | 0,37kW |  | Pompe simple |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC extérieur |  |  | CTA Salle Chimie |  | 1 | CVCD | VENTILATION | CIAT |  |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA zone contrôlée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | CTA POG131 S.blanche ISO 4 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | Airchal | CC40X40 |  | 87838 | 5-10000 m3/h |  | CTA Salle Blanche |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC extérieur côté entrée |  |  | Cuve glycol 200 litres |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID |  |  |  |  | 1200l |  | Cuve glycol |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC local technique |  |  | Armoire électrique CTA Salle Chimie |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 106 | RDC |  | 106TNX-081 | RDC zone salle blanche |  |  | Armoire électrique CTA S.blanche ISO 4 |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 107 | RDC |  | 107TNX-083 | RDC Local CTA |  |  | Armoire électrique CTA |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [8 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 107 | RDC |  | 107TNX-083 | RDC Local CTA |  |  | CTA Simple flux-CG |  | 1 | CVCD | VENTILATION | CIAT | GISO 75 |  |  | 5000 m3/h |  |  |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 108 | R-1 |  | Salle J041 |  |  |  | Groupe froid |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | EUROFROID | Refroidisseur d’eau KRNA 150 THI BYM 400V - 3-50Hz | [6 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2025 | Oui |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 108 | R-1 |  | Salle J041 |  |  |  | Echangeur |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | EUROFROID | ECH100AWBBYM-706448 REFROIDISSEUR FIN DE LIGNE REF : ECH 100 AWB ENS 230V1-50HZ | [6 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2025 | Oui |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 108 | R-1 |  | Salle J003 |  |  |  | Groupe froid |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | EUROFROID | TRA200THIBYEXTT REFROIDISSEUR D’EAU REF : TRA120 THI BY EXTT 400V3-50HZ | [6 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2025 | Oui |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 108 | R-1 |  | Salle J003 |  |  |  | Split salle J003 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | MITSUBISHI ELECTRIC | PUZM100VKA2 | Unité exterieure au R32 |  | Puissance nominale en mode froid 9,5 kW (mini 4 kW - maxi 10.6 kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2025 | Oui |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 108 | R-1 |  | Salle J041 |  |  |  | Groupe froid |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | EUROFROID | KRNA 150 THI BYM 400V - 3-50Hz | [6 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2025 | Oui |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | R+1 |  | 200TNX-120 | R+1 Toiture terrasse Est |  |  | Condenseur VRV P41 P43 P45 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RXYQ8P7W1B |  | 1602106 |  | R410A / 7,7 kg | Système VRV 2 tubes |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2006 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | R+1 |  | 200TNX-120 | R+1 Local technique CTA |  |  | Disconnecteur |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | SOCLA | BA2860 |  | 20081918 | DN20 |  | Disconnecteur contrôlable BA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2020 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | R+4 |  | 200TNX-120 | R+2 façde côté auditorium |  |  | Split P36 Salle de controle PHIL |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | [5 empty] | Split system froid seul |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé en façade du bâtiment | Echelle à crinoline fixée au mur | Risque de chute |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Danger majeur | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Mise en place d'un moyen d'accès sécurisé | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 500 | 1500 | 2000 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 1000 | 3500 | 4500 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 6500 |  | 6500 | 0 |  | Non validée
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC Salle PSI |  |  | Humidificateur Salle PSI |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | CONDAIR | RS10 |  | 1220141 | 9,9kg/h |  | Humidificateur eau laveur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2019 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC Extérieur |  |  | Groupe frigorifique Salle PSI |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CIAT | LD 0180C0042 PE |  | M2019013012 | 24,6 kW | R410A / 5,3 kg | GF herm < 30kW L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2019 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC Hall 2 |  |  | CTA Salle propre Calva 2 |  | 1 | CVCD | VENTILATION |  |  |  |  | 5000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2009 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC Hall 2 |  |  | CTA Salle propre Calva 1 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | AIRWELL |  |  |  | 7100 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2008 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC Extérieur côté salle blanche PSI |  |  | CTA Salle blanche PSI |  | 1 | CVCD | VENTILATION | WOLF | AHUW TE 130 |  | 1359 | 7100 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2019 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC Extérieur côté atelier |  |  | Split Salle propre Calva 2 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Hitachi | RAS-5.0UNESMH1 |  | 000402314230500046 | 12kW |  | Split system réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC Extérieur côté atelier |  |  | Split Salle propre Calva 1 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Airwell | DLS 44.230V.R410.AW |  |  |  |  | Split system réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC P41 P43 P45 |  |  | Unité intérieur VRV P41 P43 P45 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | [5 empty] | Système VRV 3 tubes |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Risque de chute |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2006 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC Extérieur côté atelier |  |  | Split Metrologie atelier P019 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RXYSCQ4TMV1B |  | F017254 |  | R410A / 3,7 kg | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC Extérieur côté autocom |  |  | Split autocom P10b |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | [5 empty] | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2015 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC salle Calva 2 |  |  | Armoire electrique clim salle Calva 2 |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | SAREL | [5 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC |  | 200TNX-120 | RDC salle Calva 1 |  |  | Armoire electrique clim salle Calva 1 |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | SAREL | [5 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC | [5 empty] | Groupe froid |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CTA | EKO EIP /ST / HR / EC 351 SE | Propane |  | R290 (Propane) = 14 kg / 39 kW |  | Groupe froid propane |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné |  |  | PROPANE
IJCLAB | 200 | RDC | [5 empty] | Groupe froid |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CTA | EKO EIP /ST / HR / EC 351 SE | Propane |  | R290 (Propane) = 14 kg / 39 kW |  | Groupe froid propane |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné |  |  | PROPANE
IJCLAB | 200 | RDC | [5 empty] | Pompe simple |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | GRUNDFOS | AMB 60°C | [6 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC | [5 empty] | Pompe simple |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | GRUNDFOS | MG80C2 | [6 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC | [5 empty] | Bouteille de mélange |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Fiorini |  |  |  | 500 litres |  |  |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC | [5 empty] | Pompe simple |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | PEDROLLO | PLURIJET 4/100-N |  |  | 0,75 kW |  |  |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC | [5 empty] | Pompe simple |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | PEDROLLO | PLURIJET 4/100-N |  |  | 0,75 kW |  |  |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC | [5 empty] | Pompe simple |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | PEDROLLO | PLURIJET 4/100-N |  |  | 0,75 kW |  |  |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 200 | RDC | [5 empty] | Armoire electrique de commande |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | [8 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Extérieur côté THOM X |  |  | Grpe frigo air / eau salle THOM X |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Daikin | EWAQ080G-XR020 |  | CH-16N02421-KKKKXX |  | R410A / 9,1kg | GF piston semi-hermét. eau |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Extérieur côté salle Corto |  |  | Split Salle Corto |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RXS50L2V1B |  | J073388 |  | R410A / 1,7kg | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Extérieur côté Salle montage |  |  | VRV Salle montage |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Daikin | ERX200A7W1B |  | 1700285 |  | R410A / 7,7kg | VRV |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2007 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Extérieur côté Salle Captinov |  |  | Split salle Captinov |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Hitachi |  |  |  |  | R410A | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2014 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Extérieur côté Salle blanche |  |  | Split armoire salle blanche |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CIAT | AQUALIS 20 1X230V |  | 7064078 |  | R410A / 1,25kg | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 1000 | 3500 | 4500 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4500 |  | 4500 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Extérieur côté Salle blanche |  |  | Bâche tampon EG |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CHAROT | 3000 |  | 962059 |  | 160 L | Bâche E.Glacée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2006 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Salle PLIC |  |  | CTA salle PLIC |  | 1 | CVCD | VENTILATION |  |  |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Extérieur côté THOM X |  |  | CTA Salle THOM X |  | 1 | CVCD | VENTILATION |  |  |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Extérieur côté labo instrumentation |  |  | Split salle P02b - Labo instrumentation |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RZQ100B9V3B1 |  | 1604281 | 10kW | R410A / 4,3kg | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2006 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 1000 | 3500 | 4500 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4500 |  | 4500 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Hall ouest Corto |  |  | Clim salle Corto |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | FBQ50D2VEB |  | J004282 | 5kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Salle thermostatée |  |  | Arm clim eau glacé salle thermostatée |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CIAT | AQUALIS 20 1X230V |  |  |  |  | Armoire climatisation E G |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC salle blanche montage |  |  | Armoire de clim salle blanche montage |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CIAT | [5 empty] | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Hall est |  |  | Armoire de clim salle Captinov |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | A2I | SPCI |  |  |  |  | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Salle THOM X |  |  | Armoire elec prod froid salle THOM X |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Salle blanche PLIC |  |  | Armoire elec clim salle blanche PLIC |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Salle thermostatée |  |  | Coffret elec clim salle thermostatée |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Salle THOM X |  |  | Echangeur à plaques reseau EG process |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CIAT | [5 empty] | Ech. plaques jointées L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Salle THOM X |  |  | Pompe eau glacée |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | GRUNDFOS | [5 empty] | Pompe simple |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Salle THOM X |  |  | Disconnecteur |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | WATTS | BA/BM025 |  | 24076200 | DN25 |  | Disconnecteur BA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209A | RDC |  | 209TNX-106 | RDC Salle THOM X |  |  | Demineralisateur salle THOM X |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | H2O PRODUCTION | DLM 65 MB 20 |  |  |  |  | Adoucisseur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | R+2 |  | 209CTN-261 | R+2 Toiture terrase D3-D4 |  |  | VMC salle de traitement de surface 1 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM |  |  | 14319 |  |  | VMC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | R+2 |  | 209CTN-262 | R+2 Toiture terrase D3-D4 |  |  | VMC salle de traitement de surface 2 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM | PLASTIFER VSB 20 |  |  |  | 1450 tr/min | Ventilateur centrifuge |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | R+2 |  | 209CTN-263 | R+2 Toiture terrase D3-D4 |  |  | CTA D3-D4 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM | CAD O INTEGRAL EI 13 VLEXG |  | 019102 | 5000 m3/h |  | CTA double flux |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | R+2 |  | 209CTN-264 | R+2 Toiture terrase D3-D4 |  |  | DRV |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Mitsubishi Electric | PURY-M300YNW-A1 |  | 92W00078 | 33,5kW | R32 / 5,2kg | VRV |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2020 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | R+2 |  | 209CTN-265 | R+2 Toiture terrase D3-D4 |  |  | VMC sanitaires |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM | JBEB MV 05 C NU INTZ mono 4P |  | 262210 | 800 m3/h |  | Caisson d'extraction non régulé |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | R+2 | [5 empty] | CTA Projet Perle |  | 1 | CVCD | VENTILATION | ERA |  |  |  | - Débit d’air 1000m3/h, dont 300m3/h d’air neuf, - Soufflage et reprise gainée en partie haute, - Ventilateur EC - Régulation PCO5 CAREL - Batterie froide détente direct R410 de 12kW, - Batterie électrique 2 étages + TRIAC de 9kW, - Filtration G4 + F7 + H14 - Pompe d’évacuation des condensats. |  |  |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2024 | Oui |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | R+2 | [5 empty] | Groupe exterieur froid |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | PANASONIC | U4EL2E8 |  |  | - Puissance froide de 12,1kW et EER de 4,5 - Puissance absorbée mode froid 2,69kW - Connexions frigorifiques gaz/liquide Ø 5/8 - Ø 3/8 - Fournis avec kit PAW-160MAH2 - Fonctionnement en tri 400V/3ph+N/50Hz |  |  |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2024 | Oui |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | pompe principal reseau EG process |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | GRUNDFOS | MG180MB2-48FF300-H3 |  | SN85U1753010004471 | 22kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | pompe charge echan reseau EG process |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | GRUNDFOS | MG112MC2-28FT130-H3 |  | 85U15413 | 4kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Vase d'expansion100l reseau EG process |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | ZILMET | 110 ULTRA-PRO |  | 000003108801 | 100L |  | Vase expansion compr. L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Groupe de maintien de pression |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | REFLEX | REFLEX RXS 80 |  | 174461500027 | 80L |  | Vase expansion compr. L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC côté CTA salle laser |  |  | Humidificateur CTA Salle laser ISO8 |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | EUROFLUX | HUMISTEAM |  |  |  |  | Humidificateur eau laveur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Groupe frigo air/eau reseau EG process |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | LENNOX | [5 empty] | GF piston semi-hermét. eau |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2017 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Echangeur à plaques reseau EG process |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | BARRIQUAND | BAS 100 719 G P |  | 74120 |  |  | Ech. plaques jointées L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | CTA Accelerateur de particule |  | 1 | CVCD | VENTILATION | Carrier | 39HQ 11,10 |  | 0003979632 | 5-10000 m3/h |  | CTA double flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC côté CTA salle laser |  |  | Bouteille de mélange |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | THERMADOR | BMEL 100SK |  |  |  |  | CTA double flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC côté CTA salle laser |  |  | CTA Salle laser ISO8 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | CIAT |  |  | 16001687 | 5000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split salle laser ISO8 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | CIAT | AQUALIS 2 75A 3X400V |  |  |  |  | Split system réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Hall D1 |  |  | Eléments Externes Split unité gainable 3 H.D1 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | [5 empty] | Split system froid seul |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Hall D1 |  |  | Eléments Externes Split unité gainable 2 H.D1 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | [5 empty] | Split system froid seul |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Hall D1 |  |  | Eléments Externes Split unité gainable 1 H.D1 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | [5 empty] | Split system froid seul |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC sdc ThomX |  |  | Eléments Externes Split sdc ThomX |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | [5 empty] | Split system froid seul |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC sdc andromède |  |  | Eléments Externes Split sdc andromède |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | [5 empty] | Split system froid seul |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split unité gainable Xhutch |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RZQSG71L3V1B |  |  | 7kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split sdc andromède |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RXB35C5V1B |  |  | 4kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split sdc ThomX |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RXB35C5V1B |  |  | 4kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split salle preparation echantillon |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RXB35C5V1B |  |  | 4kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split unité gainable 3 hall D1 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | AZQS100B8V1B |  |  | 10kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split unité gainable 2 hall D1 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | AZQS100B8V1B |  |  | 10kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split unité gainable 1 hall D1 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | AZQS100B8V1B |  |  | 10kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split X-Hutch manip |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RZQSG71L3V1B |  |  | 7kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Non-conformité mineure | Absence de contrôle d'étanchéité | Arrêté du 17 juillet 2019 | Concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Réaliser le contrôle d'étanchéité | Non concerné | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 250 | 150 | 400 | oui | Prestataire sortant |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 400 |  | 0 | 400 |  | Non validée
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split X-Hutch controle |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RZQSG71L3V1B |  |  | 7kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Igloo |  |  | Split Igloo |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Panasonic | U-4LE2E8 |  |  | 12,1kW | R410A / 6,7kg | Split system réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Non-conformité mineure | Absence de contrôle d'étanchéité | Arrêté du 17 juillet 2019 | Concerné | Aucun impact |  | Bon état | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Réaliser le contrôle d'étanchéité | Non concerné | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 250 | 150 | 400 | oui | Prestataire sortant |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 400 |  | 0 | 400 |  | Non validée
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Igloo |  |  | Aérotherme igloo |  | 1 | CVCD | CHAUFFAGE | CIAT | [5 empty] | Aérotherme à batterie électrique |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | PAC air / eau reseau EG CTA |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | CARRIER | 30RQP-160-0004-PE |  | M2016012887 | 84kW | R410A / 37,5kg | Climatiseur window |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Bâche tampon 1000 l reseau EG process |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | [6 empty] | Bâche E.Glacée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Bâche tampon 1000 l reseau CTA |  | 1 | CVCD | VENTILATION | [6 empty] | Bâche E.Glacée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Bouteille casse pression res EG prcess |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | [6 empty] | Bâche E.Glacée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Sécheur d'air |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | MILS | SEC 7HC-AD5035 |  | 14030821 | 33m3/h |  | Comp. piston lubrifié L-FA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2014 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Compresseur d'air |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | ATLAS COPCO | GX4FF |  |  |  |  | Comp. piston lubrifié L-FA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Armoire electrique reseau EG process |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC local technique |  |  | Armoire electrique CTA et PAC |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-259 | RDC coin CTA |  |  | Armoire elec prod froid salle laser |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 209C | RDC |  | 209CTN-260 | RDC Hall D3 |  |  | Adoucisseur |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | BWT | [5 empty] | Adoucisseur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2020 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | R+2 |  | IN2TNX-119 | Toiture |  |  | Tourelles Extration |  | 2 | CVCD | VENTILATION | [6 empty] | Ventil. hélicoide L-CH |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | Hall Lagarigue |  |  | Déstratificateurs |  | 4 | CVCD | VENTILATION | [6 empty] | Ventil. hélicoide L-CH |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 7 m | Nacelle ou Echafaudage | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Salle TTF3 |  |  | Humidificateur salle TTF3 |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | CONDAIR | CONDAIR EL8 |  | 1242012 | 6kW |  | Humidificateur eau laveur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Salle TTF3 |  |  | Disconnecteur salle TTF3 |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | SOCLA | BA2860 |  | 24106488 | DN15 |  | Disconnecteur BA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Salle TTF3 |  |  | Disconnecteur salle TTF3 |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | WATTS | BA/BM020 |  | 24106488 | DN20 |  | Disconnecteur BA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC couloir hall Lagarigue |  |  | Disconnecteur |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | WATTS | BA/BM020 |  | 24078966 | DN20 |  | Disconnecteur BA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Extérieur à l'arrière du bâtiment |  |  | Grpe frigo 2 air / eau 111 kW S.XFEL |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | RC GROUP | Eagle T 120 P2 S U7 |  |  | 113kW |  | GF piston semi-hermét. eau |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2012 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Extérieur à l'arrière du bâtiment |  |  | Grpe frigo 1 air / eau 111 kW S.XFEL |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | RC GROUP | Eagle T 120 P2 S U7 |  |  | 113kW |  | GF piston semi-hermét. eau |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2012 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Extérieur à l'arrière du bâtiment |  |  | CTA salle XFEL |  | 1 | CVCD | VENTILATION | Robatherm | RL 09/12 |  | 86556.1 | 8800 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2012 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Extérieur côté entrée principale |  |  | CTA Salle TTF3 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | TRANE | CCH 20 |  | 0103542 A1 | 5000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2001 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Extérieur côté entrée principale |  |  | Grpe frigo air / eau S.TTF3 coupleurs |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Ciat | LD--0180R--0024 |  | M2021021798 | 23kW |  | GF piston semi-hermét. eau |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Extérieur |  |  | Split |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Mitsubishi Electric | SUZ-M35VA |  | 24P03784 |  | R22 / 0,9 kg | Split réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Extérieur |  |  | Split |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Mitsubishi Electric | SUZ-M35VA |  | 28P09205 |  | R22 / 0,9 kg | Split réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Extérieur côté entrée principale |  |  | Bouteille tampon eau glacé GF750l S.TTF3 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | [6 empty] | Bâche E.Glacée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | Hall Lagarigue |  |  | Aérothermes |  | 5 | CVCD | VENTILATION | [6 empty] | Aérotherme hélicoïde E.C |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | Hall Lagarigue |  |  | Armoire elec Prod Froid+CTA hall IN2P3 |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | H.LAGA | RDC |  | IN2TNX-119 | RDC Salle TTF3 |  |  | Armoire elec Prod Froid Salle TTF3 |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+1 |  | 104TNX-080 | R+1 Toiture salle blanche |  |  | Batterie électrique 1 |  | 1 | CVCD | CHAUFFAGE | France AIR | CIREC-A-400/2000M |  |  | 2kW |  | Batterie électrique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Groupe froid |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CIAT | LD-0390R-0066 |  | M2023005144 | 50kW | R32 / 8,4kg | Groupe froid |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | CTA Laboratoires |  | 1 | CVCD | VENTILATION | WESPER | PR160 |  | 4830578643 | 20000 m3/h |  | Centrale air Echang. AN /R |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | CTA Tertiaire |  | 1 | CVCD | VENTILATION | WESPER | PR040 |  | 4830578640 | 20000 m3/h |  | Centrale air Echang. AN /R |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | CTA L2 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | WESPER | PR040 |  |  | 20000 m3/h |  | Centrale air Echang. AN /R |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2024 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Split salle E014 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | FCQ50B7V1 |  |  | 5kW |  | T-split froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | VMC 01 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM | KMDT 10 IS ECOWATT |  | 250226 |  |  | VMC simple flux |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | VMC 02 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM | KMDT 10 IS ECOWATT |  | 250226 |  |  | VMC simple flux |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Extracteur BOA |  | 1 | CVCD | VENTILATION |  |  |  | 4830578640 |  |  | Ventilateur centrifuge |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Extracteur préparation |  | 1 | CVCD | VENTILATION | LPA | HFR 250-15D |  | 4830578640 |  |  | Ventilateur centrifuge |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Variateur de vitesse BOA |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | DANFOSS | [5 empty] | Variateur de vitesse |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Variateur de vitesse préparation |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | DANFOSS | [5 empty] | Variateur de vitesse |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Bâche tampon EG |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CHAROT | 23043 |  | 988305- 4/5 | 500 l |  | Bâche E.Glacée |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Pompe 1 réseau EG |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | [5 empty] | Pompe simple |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Pompe 2 réseau EG |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | [5 empty] | Pompe simple |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+2 Toiture terrasse |  |  | Armoire électrique CTA |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE |  |  |  |  | 2kW |  | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R+2 |  | 104TNX-080 | R+1 Toiture salle blanche |  |  | Batterie électrique 2 |  | 1 | CVCD | CHAUFFAGE | France AIR | CIREC-A-400/2000M |  |  |  |  | Batterie électrique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R-1 |  | 104TNX-080 | R-1 Sous-station |  |  | Pompe 1 CTA/VENTILO aile sud |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | STRATOS MAXO-D 40/0,5-8-R7 |  | 2217975/2022W41 |  |  | Pompe simple |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | R-2 |  | 104TNX-080 | R-1 Sous-station |  |  | Pompe 2 CTA/VENTILO aile sud |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | STRATOS MAXO-D 40/0,5-8-R7 |  | 2217975/2022W41 |  |  | Pompe simple |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC Extérieur parking |  |  | Groupe froid canon à électrode |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | MTA | TAEevo Tech 031 |  |  |  |  | Groupe froid |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2017 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC E012 |  |  | Extracteur Labo E013 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | [6 empty] | Ventilateur centrifuge |  | Accessible avec moyens spécifiques installés sur site | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 |  |  |  | Climatiseur salle blanche E015 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Mitsubishi Electric | DX O 026 P1 S E3 |  |  |  |  | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 |  |  |  | Climatiseur salle E016 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | RC GROUP | [5 empty] | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC E012 |  |  | Armoire de climatisation salle blanche E013 MYRTHO |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | CAP2I | NCHS-7-39-2C-AR |  | 21500847 |  |  | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC Extérieur E012 |  |  | Split salle blanche E013 MYRTHO |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | CAP2I | NCHS-7-39-2C-AR |  | 21500847 |  |  | Climatiseur détente direct |  | Accessible avec moyens spécifiques installés sur site | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 |  |  |  | Climatiseur salle Agata |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Airwell | [5 empty] | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC E012 |  |  | Armoire electrique climatiseur E013 MYRTHO |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 |  |  |  | Arm elec climatiseur E014 agata |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique L-EA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC E013 |  |  | Capteur de pression SAS |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | KIMO | CPS300 |  |  |  |  | Capteur de pression |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC E013 |  |  | Capteur de pression Salle blanche |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | KIMO | CPS300 |  |  |  |  | Capteur de pression |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC E013 |  |  | Capteur de pression Salle grise |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | KIMO | CPS300 |  |  |  |  | Capteur de pression |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC E012 |  |  | Pompe de relevage condensats armoire de clim |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | SAUERMANN | SI1830 |  | 19026943 | DN20 | 0,075 Kw | Pompe de relevage |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC E012 |  |  | Disconnecteur |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | WATTS | BA/BMC20 |  | 19026943 | DN20 |  | Disconnecteur BA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS140 | RDC |  | 104TNX-080 | RDC E012 |  |  | Adoucisseur MYRTHO P0012 |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | BWT | 5010 |  |  | 1,3m3/h |  | Adoucisseur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2015 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station EG |  |  | Bâche tampon |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID |  |  |  |  | 450 L |  | Local technique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station EG |  |  | Vase d'expansion |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | VAREM | MAXIVAREM LR |  | L 05300120 | 100 L |  | Local technique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station EG |  |  | Pompe 1 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | IPL50/160-0,55/4 |  | 122033998/0512 |  |  | Local technique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station EG |  |  | Pompe 2 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | IPL50/160-0,55/4 |  | 2042204 |  |  | Local technique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station EG |  |  | Vanne 3 voies motorisée |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | SIEMENS | SQX32.00 |  | 100823C |  |  | Local technique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station EG |  |  | Armoire électrique pompe |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Local technique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Local CTA |  |  | CTA J044 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | CIAT | FLOWAY CLASSIC RHE 2000 R21 |  | 7548400.603052 | 5000 m3/h |  | Centrale air Echang. AN /R |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station chauffage |  |  | Pompe 1 circuit radiateurs |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | DPL32/125-1,1/2 |  | 2121240/2022W11 |  | 1,1kW | Pompe double |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station chauffage |  |  | Pompe 2 circuit radiateurs |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | DPL32/125-1,1/2 |  | 2121240/2022W11 |  | 1,1kW | Pompe double |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station chauffage |  |  | Pompe 1 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | GRUNDFOS | MAGNA1D 40-80 F 220 |  | 10004130 |  | 0,27kW | Pompe double |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station chauffage |  |  | Pompe 2 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | GRUNDFOS | MAGNA1D 40-80 F 220 |  | 10004130 |  | 0,27kW | Pompe double |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station chauffage |  |  | Pompe 1 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | SALMSON | N0S50/160-11 4 05 |  | 4109640/11W52/41848484/10/01 |  |  | Pompe simple |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station chauffage |  |  | Pompe 2 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | SALMSON | N0S50/160-11 4 05 |  | 4109640/11W52/41848484/10/02 |  |  | Pompe simple |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station chauffage |  |  | Vase d'expansion |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | ZILMET | 130-CAL-PRO |  | C41A147596 |  |  | Vase expansion compr. L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2004 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | R-1 |  | 108TNX-077 | R-1 Sous-station chauffage |  |  | Disconnecteur |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | SOCLA | BA2860 |  | 20067598 |  | DN20 | Disconnecteur BA |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | RDC |  | 108TNX-077 | RDC extérieur arrière du bâtiment |  |  | Groupe froid J044 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | CIAT | ILD-0260B0103-PE |  | M2021011621 | 32,4kW | R410A / 18 kg | GF vis semi-hermét. à air |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | RDC |  | 108TNX-077 | RDC extérieur |  |  | Split salle J006 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Mitsubishi Electric | SUZ-KA71VA4 |  | 4ZP09397 |  | R410A / 1,8 kg | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2014 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | RDC |  | 108TNX-077 | RDC extérieur |  |  | Split salle FIB/ J019 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RKS50B2VMB |  |  | 5kW |  | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Non-conformité mineure | Absence de contrôle d'étanchéité | Arrêté du 17 juillet 2019 | Concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Réaliser le contrôle d'étanchéité | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 250 | 150 | 400 | oui | Prestataire sortant |  | 1000 | 3500 | 4500 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4900 |  | 4500 | 400 |  | Non validée
IJCLAB | UPS180 | RDC |  | 108TNX-077 | RDC extérieur arrière du bâtiment |  |  | GF salle aramis J044 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Carrier | 30RBS-050-0088-PEE |  |  | 26,8kW | R410A / 12,5kg | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2010 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | RDC |  | 108TNX-077 | RDC extérieur arrière du bâtiment |  |  | GF salle aramis/J044 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Carrier | 30RBS-050-0088-PEE |  |  | 26,8kW | R410A / 12,5kg | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2010 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | RDC |  | 108TNX-077 | RDC salles J019 & J006 |  |  | 2 aérothermes J019 & J006 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | Ciat | H4 EC503M9CM0R-A |  |  | 0,25kW |  | Aérotherme hélicoïde E.C |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS180 | RDC |  | 108TNX-077 | RDC salles J044 &J048 |  |  | 5 aérothermes J044 &J048 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | Ciat | H4 EC503M9CM0R-A |  |  | 0,25kW |  | Aérotherme hélicoïde E.C |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+1 |  | 109TNX-084 | R+1 Mezzanine rotonde |  |  | Pompe sous-station mezzanine |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | GRUNDFOS |  |  |  | 7,5kW |  | Pompe simple |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+1 |  | 109TNX-084 | R+1 Mezzanine rotonde |  |  | Vanne 3 voies motorisée |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | HONEYWELL | ML7421A3004 |  |  |  |  | Vanne 3 voies |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+1 |  | 109TNX-084 | R+1 Mezzanine rotonde |  |  | Vase d'expansion |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | FLEXCON | 25F L |  | 26266 | 25 L |  | Vase expansion compr. L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+1 |  | 109TNX-084 | R+1 Mezzanine rotonde |  |  | Armoire électrique sous-station mezzanine |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [6 empty] | Armoire électrique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+1 |  | 109TNX-084 | R+1 Mezzanine rotonde |  |  | Echangeur hexafluorure froid |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | Alfa Laval | CT80 CH-38 |  | 80483 |  |  | Ech. plaques jointées L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+1 |  | Local CTA 1er étage | R+1 Local CTA |  |  | Centrale d'air deshumidifcation |  | 1 | CVCD | VENTILATION | YORK | SM20X30 |  | 1140 | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+1 |  | Local CTA 1er étage | R+1 Local CTA |  |  | CTA local SF6 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM |  |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+1 |  | Local CTA 1er étage | R+1 Local CTA |  |  | CTA Hall A secours |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM |  |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+1 |  | Local CTA 1er étage | R+1 Local CTA |  |  | CTA Hall A normal |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM |  |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | 109TNX-084 | R+2 Toiture terrase |  |  | Split 1 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RR100B7W1B |  | 1501670 |  | R410A / 3,7kg | Split réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Non-conformité mineure | Absence de contrôle d'étanchéité | Arrêté du 17 juillet 2019 | Concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Réaliser le contrôle d'étanchéité | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 250 | 150 | 400 | oui | Prestataire sortant |  | 1000 | 3500 | 4500 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4900 |  | 4500 | 400 |  | Non validée
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | 109TNX-084 | R+2 Toiture terrase |  |  | Split 2 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RZQ71B8V3B |  | 2508475 |  | R410A / 2,8kg | Split réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Non-conformité mineure | Absence de contrôle d'étanchéité | Arrêté du 17 juillet 2019 | Concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Réaliser le contrôle d'étanchéité | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 250 | 150 | 400 | oui | Prestataire sortant |  | 1000 | 3500 | 4500 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4900 |  | 4500 | 400 |  | Non validée
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | 109TNX-084 | R+2 Toiture terrase |  |  | Split 3 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RR71B7V3B |  | 5501303 |  | R410A / 2,7kg | Split réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Non-conformité mineure | Absence de contrôle d'étanchéité | Arrêté du 17 juillet 2019 | Concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Réaliser le contrôle d'étanchéité | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 250 | 150 | 400 | oui | Prestataire sortant |  | 1000 | 3500 | 4500 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4900 |  | 4500 | 400 |  | Non validée
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | 109TNX-084 | R+2 Toiture terrase |  |  | Split 4 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RKS20D2V1B |  | 6503222 |  | R410A / 0,8kg | Split réversible |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Non-conformité mineure | Absence de contrôle d'étanchéité | Arrêté du 17 juillet 2019 | Concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Réaliser le contrôle d'étanchéité | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 250 | 150 | 400 | oui | Prestataire sortant |  | 1000 | 3500 | 4500 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4900 |  | 4500 | 400 |  | Non validée
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | Local CTA 2éme étage | R+2 Local CTA |  |  | CTA salle laser |  | 1 | CVCD | VENTILATION |  |  |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Fortement dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | Local CTA 2éme étage | R+2 Local CTA |  |  | CTA Salle des alimentations |  | 1 | CVCD | VENTILATION | YORK | SM20X30 |  | 1140 | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Fortement dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | Local CTA 2éme étage | R+2 Local CTA |  |  | CTA Salle de commande ambiance |  | 1 | CVCD | VENTILATION | YORK | KDDA 160-1 |  | 9366-0645 | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Fortement dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | Local CTA 2éme étage | R+2 Local CTA |  |  | CTA Plenum |  | 1 | CVCD | VENTILATION | YORK | KDDA 160-1 |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Fortement dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | Local CTA 2éme étage | R+2 Local CTA |  |  | CTA Hall D secours |  | 1 | CVCD | VENTILATION | YORK |  |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Fortement dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | Local CTA 2éme étage | R+2 Local CTA |  |  | CTA Hall D |  | 1 | CVCD | VENTILATION | YORK |  |  |  | 5-10000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Fortement dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 40000 | 50000 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 50000 |  | 50000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | R+2 |  | Local CTA 2éme étage | R+2 Local CTA |  |  | CTA mini-air neuf |  | 1 | CVCD | VENTILATION | Robatherm | RMC 06/06 |  | 78597.1 | 2000 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2009 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 |  |  |  | ENS - Radiateurs |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | [6 empty] | Radiateur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Pompe 1 EC sf6 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | WILO | STRATOS GIGA 2,0-B 80/1-16/3,0 |  | 233666890001 |  |  | Pompe sur socle L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Bon état | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Pompe 2 EC sf6 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | SALMSON | N0S80/200-4-4-05 |  |  |  |  | Pompe sur socle L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 1000 | 3000 | 4000 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4000 |  | 4000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Pompe 1 EC réseau Plinthes |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | WILO | IE5 PM Drive 346 3/4200 |  |  | 3kW |  | Pompe sur socle L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2021 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Bon état | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Pompe 2 EC réseau Plinthes |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | LEROY SOMMER | [5 empty] | Pompe sur socle L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 1000 | 3000 | 4000 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4000 |  | 4000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Pompe 1 EC réseau Constant |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | LEROY SOMMER | [5 empty] | Pompe sur socle L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 1000 | 3000 | 4000 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4000 |  | 4000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Pompe 2 EC réseau Constant |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | SALMSON | N0S32/160-0.37-4-05 |  |  |  |  | Pompe sur socle L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Dégradé | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 1000 | 3000 | 4000 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4000 |  | 4000 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Vase d'expansion réseau EC |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | WATTS | VRV250 |  | 2916639 | 250L |  | Vase expansion compr. L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2010 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Compteur d'eau volumétrique |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | ACTARIS |  |  | 07DA191951 |  |  | Compteur d'eau volumétrique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Armoire électrique sous-station |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | SAREL | [5 empty] | Armoire électrique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Compteur d'énergie primaire |  | 1 | CVCD | COMPTEUR D'ENERGIE | KAMSTRUP |  |  | 80092879 |  |  | Compteur d'énergie |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Compteur d'énergie 109 |  | 1 | CVCD | COMPTEUR D'ENERGIE | MADDALENA | S3C *2022 |  | 23654145 |  |  | Compteur d'énergie |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Compteur volumétrique primaire |  | 1 | PLB | PLOMBERIE | [6 empty] | Compteur volumétrique |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Vanne 3 voies primaire |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | SIEMENS | VVF 32.80-100 |  | 240311A0016 |  |  | Vanne 3 voies |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2024 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Vanne 3 voies SF6 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | SIEMENS | SAX61 |  | 868050 |  |  | Vanne 3 voies |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Vanne 3 voies réseau plinthes |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | SIEMENS | SAX61 |  | 868054 |  |  | Vanne 3 voies |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe 1 EG réseau batterie froide |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | LEROY SOMMER | LS100L T |  |  | 3kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe 2 EG réseau batterie froide |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | LEROY SOMMER | LS100L T |  |  | 3kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe 1 EG circuit SF6 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | ATMOS GIGA-B 50/95-3/2 |  | 231276370002 | 3kW | 2900 tr/min | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe 2 EG circuit SF6 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | WILO | ATMOS GIGA-B 50/95-3/2 |  | 231276370001 | 3kW | 2900 tr/min | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2023 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe 1 EG circuit MP |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | LOWARA | SV809F40T |  |  | 4kW | 2900 tr/min | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe 2 EG circuit MP |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | LOWARA | SV809F40T |  |  | 4kW | 2900 tr/min | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe 1 EG circuit eau deionisée |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | XYLEM | HLV4.220-A0010 |  | 019002G417 | 22kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2017 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe 2 EG circuit eau deionisée |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | XYLEM | HLV4.220-A0010 |  | 033402G068 | 22kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2017 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe n°5 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | SALMSON | PBS 100-200/7.5/4/22 |  |  | 7,5kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Pompe n°6 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | SALMSON | PBS 100-200/7.5/4/22 |  |  | 7,5kW |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Maintien de pression |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | Atlantic Guillot | mag sam 70 |  |  |  |  | Maintien pression L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2024 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Extérieur local grillagé |  |  | Groupe froid 2 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | LENNOX | LCH422 VKLNE |  |  | 403kW |  | GF piston semi-hermét. air |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Hors service | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 25000 | 175000 | 200000 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 200000 |  | 200000 | 0 |  | Non concerné |  | Le budet PAM concerne l'étude de remplacement
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Extérieur local grillagé |  |  | Groupe froid 1 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | LENNOX | LCH422 VKLNE |  |  | 403kW |  | GF piston semi-hermét. air |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Hors service | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 25000 | 175000 | 200000 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 200000 |  | 200000 | 0 |  | Non concerné |  | Le budet PAM concerne l'étude de remplacement
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Extérieur local grillagé |  |  | Groupe froid secours 1 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | TIBBLOC | PNP265/ |  | 2200261256 | 248kW | R134A / 92kg | GF piston semi-hermét. air |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2015 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Hors service | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 70000 | 80000 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 80000 |  | 80000 | 0 |  | Non concerné |  | Le budet PAM concerne l'étude de remplacement
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Extérieur local grillagé |  |  | Groupe froid secours 2 |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | TIBBLOC | AST2 140/HE |  | 2200384306 | 183kW | R410A / 26,5kg | GF piston semi-hermét. air |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2022 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Hors service | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Oui | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Elevé | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 10000 | 70000 | 80000 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 80000 |  | 80000 | 0 |  | Non concerné |  | Le budet PAM concerne l'étude de remplacement
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Extérieur côté entrée |  |  | Split |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RMX71A5V1B |  | T003084 |  | R32 / 1,15kg | Split réversible |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2024 | Oui |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC sous-station chauffage |  |  | Echangeur hexafluorure Chaud |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | [6 empty] | Ech. plaques jointées L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Echangeur M.P. |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | MAGNUM |  |  | 050341 |  |  | Ech. plaques jointées L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 |  |  |  | Echangeur réseau Batterie terminale |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | [6 empty] | Ech. plaques jointées L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC Local SF6 |  |  | Echang eau déminéralisée |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | Alfa Laval | M6MFGL |  | 3010193949 |  |  | Ech. plaques jointées L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 1993 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Sous-station de chauffage | RDC sous-station chauffage |  |  | Chaudière électrique |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE CHAUD | multi elec verticale type C | [5 empty] | Chaud atmosphérique<400 kW |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | 109TNX-084 | RDC local adoucisseur |  |  | Adoucisseur |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | NOYI | 1035 |  | 202410212017 |  |  | Adoucisseur |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2024 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | CTA Carburation |  | 1 | CVCD | VENTILATION | GEA | CAIRPLUS 064.096IVBV |  | 7020.60249_059.0100 | 5300 m3/h |  | CTA Simple flux-CG |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2011 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | Vase d'expansion réseau EG |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | IBAIONDO | 24 AMR-E ACS |  | 4262840029 |  |  | Vase expansion |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2009 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | Vase d'expansion maintien de pression |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | REFLEX | REFIX DE 8 |  | S 0228 83946 | 8L |  | Vase expansion |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2017 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | Vane 2 voies motorisée |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | HONEYWELL | ML7420A6017 |  |  |  |  | Vanne 2 voies |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | Caisson d'extraction |  | 1 | CVCD | VENTILATION | VIM | KDTA F400 280 |  |  |  |  | Ventilateur d'extraction |  | Accessible avec moyens spécifiques à fournir | Situé à 2,50 m | PIRL | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | Armoire de commande ventilation |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | [8 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2011 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | Variateur de vitesse |  | 1 | CVCD | ELECTRICITE | SCHNEIDER | [7 empty] | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | Echangeur local carbu |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | Atlantic Guillot | GC94L6N14 |  |  | 60kW |  | Ech. plaques jointées L-CE |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2012 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | Pompe 1 station démineralisé |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | KSB | WEA100L2 |  | 101103920 |  |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2011 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS190 | RDC |  | Local carburation | RDC Local carburation |  |  | Pompe 2 station démineralisé |  | 1 | CVCD | INSTALLATION SPECIFIQUE | KSB | WEA100L2 |  | 101204118 |  |  | Pompe sur socle L-CC |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2011 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | R+1 |  | 208TNX-101 | R+1 gaine technique |  |  | CTA SO 208 |  | 1 | CVCD | VENTILATION | Daikin | MA90CJ7W1 |  |  | 5000 m3/h |  | Centrale air Echang. AN /R |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | R+1 |  | 208TNX-101 | R+1 gaine technique |  |  | Humidificateur |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | AXAIR | CP2 S3 Model F5 |  | 01.00024804.020.001 | 3,8kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | R+1 |  | 208TNX-101 | R+1 salle propre ELI-NO |  |  | Armoire de clim salle propre ELI-NO |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Stulz | CCU 71 A |  |  |  |  | Climatiseur détente direct |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | RDC |  | 208TNX-101 | RDC extérieur |  |  | Split Autocom P7 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RKS50B2VMB |  | 6503799 | 1,8kW | R410A / 1,2kg | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2005 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Remplacement de l'équipement | Non concerné | Faible | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 1000 | 3500 | 4500 | oui | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 4500 |  | 4500 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | RDC |  | 208TNX-101 | RDC extérieur |  |  | Split salle CMS P02 |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Daikin | RZQ100B9W1B |  | 1002906 | 10kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2010 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | RDC |  | 208TNX-101 | RDC extérieur |  |  | Aérocondenseur |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Stulz | KSV008A11p |  | 2239850006 | 9/10kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2015 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | RDC |  | 208TNX-101 | RDC extérieur |  |  | Groupe extérieur |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | Stulz | WRA3501N07ZEV0 |  | 229086 | 3,6kW | R410A / 0,9kg | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2008 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | RDC |  | 208TNX-101 | RDC extérieur |  |  | Bâche tampon |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | [6 empty] | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | RDC |  | 208TNX-101 | RDC extérieur |  |  | Pompe |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | PEDROLLO | PLURIJET m3/100-N |  |  | 0,55kW |  | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | UPS280 | RDC |  | 208TNX-101 | RDC extérieur |  |  | Vase d'expansion |  | 1 | CVCD | CLIMATISATION | [6 empty] | Split system froid seul |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | Non précisé | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 201 | RDC |  |  | RDC intérieur |  |  | Groupe froid SuperACO |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | EURODIFROID | RFI200TWBGCHP2BY |  | 19679/00 | 20kW | R407C / 1,1kg | Groupe froid |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2016 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné
IJCLAB | 201 | RDC |  |  | RDC intérieur |  |  | Groupe froid SuperACO |  | 1 | CVCD | PRODUCTION DE FROID | EURODIFROID | RFI160TWBBYMCDCAR |  | 18615/00 | 15,3kW | R407C / 0,6kg | Groupe froid |  | Accessible sans moyens spécifiques | Situé à hauteur d'homme | Aucun | Aucun impact |  | Normale | Aucun impact |  | Conforme aux conditions de maintenabilité | Aucune observation | Aucun impact |  | 2015 | Non |  | Sans danger apparent | Aucune observation | Aucun impact |  | Conforme | Aucune observation | Non concerné | Non concerné | Aucun impact |  | Etat d'usage | Non concerné | Aucune observation | Aucun impact |  | Non | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Non concerné | Aucun commentaire |  | 0 | 0 | 0 | non | Client |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 | 0 | 0 | non |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Non concerné