## Page de Garde
DAF_2025_000016
ESID 25 099
Marché public de service
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Lot 1 - Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.
CONTRAT SENSIBLE

## DGA TA
|  |  |  | MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) DES SITES DE TOULOUSE – CASTRES – TARBES ET DE LA DGA TA - LOT 1 | [50 empty] | 2025-07-11
N° | Antenne | Localisation | [6 empty] | Equipement |  |  |  | Caractéristiques | [7 empty] | Durée de vie |  | Observations | Préconisations / réserves | Référence Batterie | Nombre Batterie | Année Batterie | Secours Alimentation Electrique | Local ATEX | ERP | Date de dernière visite commission de sécurité | Bâtiment ou local ICPE | Soumis à CVPO | A jour de CVPO | Date dernier CVPO / MP | Système Industriel (SSI) | Référentiel de configuration | Périodicité Gamme de Maintenance | Gamme de Maintenance | Importance | Conformité Réglementation | Maintenabilité | Fonctionnalité | Documentation présente sur site | Stock sur site | Lieu du stock | Nombre |  | Note Importance | Note Sécurité HST | Note Maintenabilité | Note Fonctionnalité |  | Note Globale |  | Estimation financière travaux | Avis antenne DGA TA 28/02/2023
|  | N° G2D | Quartier | Bâtiment | Libellé Bâtiment | Etage | Local | Libellé Local | Famille | Catégorie | Libellé équipement | Equipement au Contrat / Hors Contrat | Quantité | Quantité sur site | Marque | Modèle | Type Centrale | Catégorie Centrale | N° de série | Date Installation / Mise en service | durée de vie maxi estimée (an) | Vie mini restante
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  | ZONE PRESTATAIRE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | SID - Centrale d'alarme type 4 à piles NEUTRONIC type TT4P-RF Zone prestataire DGA TA | Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TT4 PRF | IV | E |  | 2018-09-26 | 10 | 3.2055 | Alimentation sirène: 1 pile 6LR61 alcaline Alimentation carte radio: 2 piles type AA alcaline | Pas vérifié - Non Accompagné | 9V 0,62Ah (6LR61) AA Alcaline | 1 2 | 2024 | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  | ZONE PRESTATAIRE | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Diffuseur Lumineux NEUTRONIC type TT4DL-RF zone prestataire DGA TA | Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TT4DL-RF | IV | E |  | 2018-09-26 | 15 | 8.2055 |  | Pas vérifié - Non Accompagné | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  | ZONE PRESTATAIRE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore étanche NEUTRONIC type ALTO-E-RF zone prestataire DGA TA | Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | ALTO-E-RF | IV | E |  | 2018-09-26 | 15 | 8.2055 |  | Pas vérifié - Non Accompagné | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  |  |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  | ZONE PRESTATAIRE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur manuel 1 contact étanche et radio NEUTRONIC type 4713R1C-RF Zone prestataires DGA TA | Contrat | 2 | 2 | NEUTRONIC | 4713R1C-RF | IV | E |  | 2018-09-26 | 15 | 8.2055 |  | Pas vérifié - Non Accompagné | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  |  |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome Bât 01 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 1 installations type 4 autonome dans le bâtiment. 1 DM sur la centrale. 1 Sirène sur la centrale. 1 Flash sur la centrale. |  | 1,5V | 3 | 2024 | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  | TUNNEL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation ESSER type ES-COM Tunnel Bât 01 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | ESSER | ES COM | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | 1 boucle utilisée sur 2 | A notre arrivée, centrale en défaut "Ligne 0114 esserbus circuit ouvert/court circuit". reconnaissance câblage et réinitialisation effectué. plus de défaut. | 12V 7Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  | TUNNEL | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie ESSER type ES-COM Tunnel Bât 01 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | ESSER | ES COM | I | A |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  | TUNNEL | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel ESSER Tunnel Bât 01 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | ESSER |  | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 | NON |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  | TUNNEL | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore et lumineux ESSER Tunnel Bât 01 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 3 | ESSER |  | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 | NON |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 001 | TUNNEL ESSAI 8010 | RDC |  | TUNNEL | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Tableau Répétiteur d’Exploitation ESSER type REP LCD 3100 Tunnel Bât 01 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | ESSER | REP LCD 3100 | I | A |  |  | 0 | -125.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 009 | HALL ESSAI 8060 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de commande ouverture simple batiment 06 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche de 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche de 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 009 | HALL ESSAI 8060 | RDC |  | HANGAR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F batiment 06 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 2 cartouches de 150g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche de 300g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches de 150g - Année 2018 1 cartouche de 300g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 009 | HALL ESSAI 8060 | RDC |  | HANGAR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage ventelle lamelle batiment 06 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 14 | [6 empty] | 30 | -95.6137 | Ventelle |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 009 | HALL ESSAI 8060 | RDC |  | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome Bât 06 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 10 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 10 installations type 4 autonome dans le bâtiment. 1 DM sur la centrale. 1 Sirène sur la centrale. 1 Flash sur la centrale. |  | 1,5V | 3 | 2024 | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 010 | HALL ESSAI 8061 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de commande ouverture simple batiment 06e DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche de 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche de 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 010 | HALL ESSAI 8061 | RDC |  | HANGAR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F batiment 06e DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 2 cartouches de 150g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche de 300g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches de 150g - Année 2018 1 cartouche de 300g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 010 | HALL ESSAI 8061 | RDC |  | HANGAR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage MADICOB batiment 06e DGA TA | Hors Contrat | 0 | 12 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ventelle |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 010 | HALL ESSAI 8061 | Sous-sol |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumées SIEMENS type DO 1131A Bât 006e DGA TA | Contrat | 26 | 26 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS (CS1140) bâtiment 51 bus 1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 011 013 | STRUCTURE AVION 8070 STRUCTURE AVION 8080 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Alarme type 4 SICLI type TEN 4 Bât 007 ou 008 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SICLI | TEN 4 | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 1 boucle utilisée sur 8 | A notre arrivée, la centrale incendie est en défaut d'alimentation et défaut ligne de sauvegarde. - Mesures des batteries non effectué, les batteries 12V-7Ah x2 étant Hs.Prévoir leurs remplacement. - Centrale incendie vieillissante, plus de pièces de rechange disponible par le fabricant. - Absence de dossier SSI. | 12V 7Ah | 2 | 2023 | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-05 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 5 |  | 14 |  | préconisation SNEF: 1 seule centrale par bâtiment
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 011 013 | STRUCTURE AVION 8070 STRUCTURE AVION 8080 |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu Bât 008 ou 009 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | [6 empty] | 30 | -95.6137 |  | Trouvé à notre arrivée les PCF côté centrale incendie, avec une cale pour limiter le bruit de porte, ce qui nuit au bon fonctionnement des portes. Cale retiré et réglage des PCF. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-05 |  |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 9
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 011 013 | STRUCTURE AVION 8070 STRUCTURE AVION 8080 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SICLI type KR1 Bât 007 ou 008 DGA TA | Contrat | 7 | 7 | SICLI | KR1 |  |  |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-05 |  |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 2 |  | 11
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 011 013 | STRUCTURE AVION 8070 STRUCTURE AVION 8080 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SICLI type 316 Bât 007 ou 008 DGA TA | Contrat | 4 | 5 | SICLI | 316 |  |  |  |  | 15 | -110.6137 |  | Pas de test à la demande du client. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-05 |  |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 2 |  | 11
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 015 | STRUCTURE AVION 8090 | Sous-sol |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumées SIEMENS type DO 1131A Bât 009 DGA TA | Contrat | 19 | 19 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS (CS1140) bâtiment 51 bus 1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | Sous-sol |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumées SIEMENS type DO 1131A Bât 011 DGA TA | Contrat | 30 | 30 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS (CS1140) bâtiment 51 bus 1.2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome Bât 11 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 1 boucle utilisée sur 1 1 installations type 4 autonome dans le bâtiment. 1 DM sur la centrale. 1 Sirène sur la centrale. 1 Flash sur la centrale. |  | 1,5V | 3 | 2024 | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC |  | EXTERIEUR CANTON 5 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur ouverture simple Canton 4 Bât 11 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 | cartouche de rechange manquante | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC | 018 | CANTON 5 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB Bât 011 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouverture 1 cartouche 150g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 150g - Année 2018 | cartouche de rechange ouverture manquante cartouche de rechange fermeture manquante | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 |  | 018 | CANTON 5 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire désenfumage Façade extérieur OTF local 11-18 Bât 011 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | OTF |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouvrant de façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC |  | EXTERIEUR CANTON 4 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur ouverture simple Canton 4 Bât 11 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC | 012 | CANTON 4 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB Bât 011 DGA TA | Contrat | 2 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | 1 cartouches de 150g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | OUI |  | 1 cartouches 150g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 |  | 012 | CANTON 4 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire désenfumage Façade extérieur OTF local 11-12 Bât 011 DGA TA | Contrat | 8 | 4 | OTF |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ventelle |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC | 010 | CANTON 3 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB Bât 011 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | 1 cartouche de 150g | vérification et quantitatif : non vérification à la demande du client, pas d accès aux installations car essais en cours. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 |  |  |  | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC |  | EXTERIEUR CANTON 3 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur ouverture simple Canton 3 Bât 11 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 | vérification et quantitatif : non vérification à la demande du client, pas d accès aux installations car essais en cours. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | 3 | 0 | 0 | 0
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 |  | 010 | CANTON 3 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire désenfumage Façade extérieur OTF Local 11-10 Bât 011 DGA TA | Contrat | 6 | 6 | OTF |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouvrant de façade | vérification et quantitatif : non vérification à la demande du client, pas d accès aux installations car essais en cours. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 |  |  |  | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC | 008 | CANTON 2 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB Bât 011 Canton 2 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouverture 2 cartouches de 150g - Année 2015 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | OUI |  | 2 cartouches 150g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC |  | EXTERIEUR CANTON 2 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur ouverture simple Canton 2 Bât 11 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 |  | 008 | CANTON 2 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire désenfumage Façade extérieur OTF Local 11-10 Bât 011 DGA TA | Contrat | 6 | 6 | OTF |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouvrants de façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC | 002 | CANTON 1 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB Bât 011 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouverture 1 cartouche 100g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 100g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | OUI |  | 2 cartouches 100g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 | RDC |  | EXTERIEUR CANTON 1 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur ouverture simple Canton 1 Bât 11 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 017 | ESSAI PNEU 8110 |  | 002 | CANTON 1 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire désenfumage Façade extérieur OTF local 11-02 Bât 011 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | OTF |  |  |  |  | 2009-05-25 | 30 | 13.8603 | Ouvrant de façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 018 | STRUCTURE AVION 8120 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel MERLIN GERIN Bât 012 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | MERLIN GERIN |  | IV | E |  |  | 15 | -110.6137 |  | Lors de nos essais, la centrale incendie de type 4 a fonctionné pour le premier déclencheur manuel, et au Réarmement de l'alarme, la centrale ne s'allume plus. Prévoir le remplacement de la centrale incendie. | 12V 0,8Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-05 |  |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 5 |  | 14
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 018 | STRUCTURE AVION 8120 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore MERLIN GERIN Bât 012 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | MERLIN GERIN |  | IV | E |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | 12V 7Ah | 2 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-05 |  |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC | 012 | TECHNIQUE INFORMATIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et Signalisation incendie SIEMENS type FC2040 batiment 13 DGA TA (CENTRALE115) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2040 | I | A |  | 2015-12-10 | 10 | 0.40822 | 1 boucle utilisée sur 2 |  | 12V 12Ah | 2 | 2024 | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-25 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC | 012 | TECHNIQUE INFORMATIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Modem de communication WESTERMO type ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 batiment 13 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | WESTERMO | ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 | I | A |  | 2015-12-10 | 0 | -9.5918 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-25 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC | 012 | TECHNIQUE INFORMATIQUE | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 48V/4A bât 13 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 48V/4A |  |  |  | 2015-12-10 | 15 | 5.4082 |  | Absence de dossier SSI. | 12V 12Ah | 4 | 2024 | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-25 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type FDO 221 bat 013 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 10 | SIEMENS | FDO 221 |  |  |  | 2015-12-10 | 10 | 0.40822 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-25 |  |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 bat 013 DGA TA | Contrat | 6 | 6 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2015-12-10 | 15 | 5.4082 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-25 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type SYMPHONI bat 013 DGA TA | Contrat | 6 | 6 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C | I | A |  | 2015-12-10 | 15 | 5.4082 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. Trois détecteurs non testé, le personnels en télétravail, pas d'accès possible. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-25 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'action SIEMENS bat 013 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 7 | SIEMENS |  | I | A |  | 2015-12-10 | 15 | 5.4082 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-25 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 |  |  | HANGAR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire / Trappes de désenfumage ECODIS type ECOBAC 140 PN batiment 13 DGA TA | Contrat | 6 | 7 | ECODIS | ECOBAC 140 PN |  |  |  |  | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur ouverture simple batiment 13 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 40g - Année 2012 | Trois détecteurs non testé, le personnels en télétravail, pas d'accès possible. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2018 1 cartouche 40g - Année 2012 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur ouverture simplebatiment 13 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 40g - Année 2012 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2018 1 cartouche 40g - Année 2012 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC |  | HANGAR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F batiment 13 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 2 cartouches 100g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 150g - Année 2019 | Cartouche de >10 ans | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  | 1 cartouche 100g - Année 2021 1 cartouche 150g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 019 | ATEL MGX 8130 | RDC |  | ESCALIER | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F batiment 13 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 40g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 40g - Année 2020 | Cartouche de >10 ans | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 40g - Année 2019 1 cartouche 40g - Année 2020 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 020 | CHAUFFERIE 8140 | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale détection gaz OLDHAM type MX52 bât 14 DGA TA (CENTRALE97) | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 52 |  |  |  | 2012-09-26 | 10 | -2.7973 | Seuils d’ alarme : 15% LIE (déclenchement d’une alarme sonore et visuelle à l’extérieur de la chaufferie, report GTC), 30% LIE (coupure électrovanne), 50% coupure de l’alimentation générale de la chaufferie. report sur GTC associée avec Alimentation Electrique de Secours SLAT type AES 24V/4A F3U |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 020 | CHAUFFERIE 8140 | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CEX 300 0-100% LIE BATIMENT 14 | Contrat | 10 | 10 | OLDHAM | CTX 300 0-100% LIE |  |  |  | 2012-09-26 | 10 | -2.7973 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Complète | NON |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 11 |  | Fait
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 020 | CHAUFFERIE 8140 | RDC | 001 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées SIEMENS type DO 1131A bât 14 DGA TA | Contrat | 2 | 4 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS bâtiment 51 bus 2.3 | Le capteur Chaudière 3 est à remplacer. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 020 | CHAUFFERIE 8140 | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Sonore | EXTINCTION - Diffuseur Sonore bât 14 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2012-09-26 | 15 | 2.2027 |  |  | 12V 24Ah | 2 | nc | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 020 | CHAUFFERIE 8140 | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Câblage réseau | Pilotage electrovanne gaz bât 14 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2020-06-03 | 0 | -5.1068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 020 | CHAUFFERIE 8140 | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F batiment 14 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches de 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 020 | CHAUFFERIE 8140 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S batiment 14 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 2 cartouches de 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches de 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 020 | CHAUFFERIE 8140 | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F batiment 14 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches de 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 020 | CHAUFFERIE 8140 | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire ventelle lamelle batiment 14 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 024 | INFIRMERIE 8151 | RDC | 011 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome couloir infirmerie Bât 15 DGA TA (CENTRALE119) | Contrat | 1 | 1 | CORDIA |  | IV | E |  | 2019-03-20 | 10 | 3.6849 | 1 boucle utilisée sur 1 1 DM sur la centrale 1 Sirène sur la centrale 1 Flash sur la centrale. |  | 1,5v | 1 | 2024 |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 024 | INFIRMERIE 8151 | RDC | 011 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) couloir infirmerie Bât 15 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | CORDIA |  |  |  |  | 2019-03-20 | 15 | 8.6849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 |  |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type FDO 221 bat 017 DGA TA | Contrat | 19 | 19 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS bat 20 Bus 3 L2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur multicitère SIEMENS type FDOOT 241 bat 017 DGA TA | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | FDOOT 241 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS bat 20 Bus 3 L2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | Détecteur multicitère SIEMENS type FDL 241 bat 017 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | FDL 241 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS bat 20 Bus 3 L2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 bat 017 DGA TA | Contrat | 11 | 11 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  | Le socle du DM de l'atelier menuiserie (Z49/4.23) bâtiment 17 est cassé, Prévoir le remplacement. - Suite au travaux, le DM (Z49/4.33) de l'atelier IMF bâtiment 17 est a refixer. - Absence de DM sur les IS: s/sol bâtiment 17, | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 10 |  | réparation déclencheur manuel au titre du contrat
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type FDCIO 223 Bât 017 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS | FDCIO 223 | I | A |  |  | 0 | -125.6137 | Dont qui pilote les sirènes |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | Module déporté du CMSI SIEMENS type MEA 20 Bât 17 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS | MEA 20 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | ZA dédié bat 17 Alimenté depuis le CMSI du bat 20 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/4A bât 17 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 24V/4A | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2024 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC | 039 | LOCAL TRAITEMENT THERMIQUE | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu DIERRE type BP2120ADE local traitement thermique piéce 17-39 | Contrat | 1 | 1 | DIERRE | BP2120ADE | I | A |  | 2012-10-01 | 30 | 17.2164 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC | 039 | LOCAL TRAITEMENT THERMIQUE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu bat 017 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | [5 empty] | 2012-09-01 | 30 | 17.1342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle | Clapet coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC | 039 | LOCAL TRAITEMENT THERMIQUE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage à Ventelles bat 017 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.6137 | Ventelle |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC | 039 | LOCAL TRAITEMENT THERMIQUE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F France AIR bat 017 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | FRANCE AIR | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2019 Fermeture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 20g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  | EXTERIEUR CANTON 1 - CANTON 2 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur ouverture simple bat 017 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.6137 | 1 cartouche de 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche de 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  | HALL CANTON 1 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F Bizone SKYDOME CANTON 01 bat 017 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 2 cartouches 150g - Année 2018 1 carouche 300g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 150g - Année 2014 1 carouche 300g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  | HALL CANTON 2 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F Bizone SKYDOME CANTON 02 bat 017 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 2 cartouches 150g - Année 2018 1 carouche 300g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 150g - Année 2018 1 carouche 300g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 026 | ATELIER MECAN IQUE 8170 | RDC |  | HANGAR CANTON 1 - CANTON 2 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage à Ventelles bat 017 DGA TA | Hors Contrat | 10 | 10 | [6 empty] | 30 | -95.6137 | CANTON 01 : 6 ventelles CANTON 02 : 4 ventelles |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 028 | ATELIER MECAN IQUE 8172 | RDC | 026 | ATELIER | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | Centrale OLDHAM type MX 32 n°3118-014 piece 17-26 | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  | 2003-06-04 | 10 | -12.1178 | Report sur la GTC | Pas d’alimentation secourue pour prendre le relai en cas de coupure secteur | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 028 | ATELIER MECAN IQUE 8172 | RDC | 026 | ATELIER | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CTX 300 0² BATIMENT 17 | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | CTX 300 0² |  |  |  | 2014-07-30 | 10 | -0.95616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 028 | ATELIER MECAN IQUE 8172 | RDC | 002 | ATELIER MENUISERIE | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu séparation local maquette-stockage bât 17 | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2012-10-01 | 30 | 17.2164 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 029 | RECETTES 8180 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type FDO 221 bat 018 DGA TA | Contrat | 10 | 10 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis le bat 39 bus 2 L2 | Pas d’alimentation secourue pour prendre le relai en cas de coupure secteur | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 029 | RECETTES 8180 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 bat 018 DGA TA | Contrat | 5 | 5 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 029 | RECETTES 8180 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type SYMPHONI bat 018 DGA TA | Contrat | 11 | 11 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 029 | RECETTES 8180 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 48V/4A bât 18 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 48V/4A | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | 12V 12Ah | 4 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 029 | RECETTES 8180 | RDC |  | QUAI | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/F MADICOB bat 23 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2017 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2017 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 029 | RECETTES 8180 | R+1 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage en façade SKYDOME bat 23 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.6137 | 1 treuil de désenfumage SKYDOM 1 ouvrant de façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 030 | ESSAI MATERIAUX 8190 |  |  | CANTON 1 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/F MADICOB bat 19 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 100g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 100g - Année 2018 | coffret rouillé à remplacer | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | OUI |  | 1 cartouche 100g - Année 2018 1 cartouche 100g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 5 | 5 |  | 14
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 030 | ESSAI MATERIAUX 8190 |  |  | CANTON 1 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage bat 19 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire | installation à revoir dans son ensemble | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 5 |  | 12
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 030 | ESSAI MATERIAUX 8190 |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/F MADICOB bat 19 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 100g - Année 2021 Fermeture 1 cartouche 100g - Année 2017 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | OUI |  | 1 cartouche 100g - Année 2018 1 cartouche 100g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 9
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 030 | ESSAI MATERIAUX 8190 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage bat 19 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 6 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 030 | ESSAI MATERIAUX 8190 |  |  | CANTON 3 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/F MADICOB bat 19 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 100g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 100g - Année 2018 | coffret rouillé à remplacer | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | OUI |  | 1 cartouche 100g - Année 2018 1 cartouche 100g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 5 | 5 |  | 14 |  |  | antenne vérifié si accès sécurisé sur le toit, prévoir le moins de travailleur possible le jour de l'intervention SNEF
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 030 | ESSAI MATERIAUX 8190 |  |  | CANTON 3 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage bat 19 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire | non testés problème sur vérins. déjà signalé sur visite 2021 et aucune action corrective réalisée, risque de non fermeture | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 5 |  | 14 |  | intervention SNEF nécessite nacelle
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 030 | ESSAI MATERIAUX 8190 |  |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur ouverture simple bat 19 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 60g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 60g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 030 | ESSAI MATERIAUX 8190 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type FDO 221 bat 019 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS bat 20 | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 030 | ESSAI MATERIAUX 8190 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 bat 019 DGA TA | Contrat | 5 | 5 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 | Alimenté depuis ECS bat 20 | Absence de DM sur IS côté sortie tunnel bâtiment 19 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC | 018 | LABORATOIRE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | Centrale OLDHAM type MX43 surveillance AZOTE Autoclave local 018 Bât 20 DGA TA (CENTRALE0105) | Contrat | 2 | 1 | OLDHAM | MX 43 |  |  |  | 2010-01-01 | 10 | -5.5342 | O2(19%), HF(3ppm), Propane(15%LIE) Sur déclenchement d’alarme, alarme sonore et visuelle dans la pièce concernée, allumage d’un flash à l’accès de ce local. |  |  |  |  | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC | 026 | COULOIR | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE_CENTRALE DE DETECTION GAZ_OLDAM MX32_BATIMENT 20 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  | 2020-08-13 | 10 | 5.0877 | 19% (Alarme sonore et visuelle + report GTC). | Pas d’alimentation secourue pour prendre le relai en cas de coupure secteur. |  |  |  | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC |  |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CTX 300 0² BATIMENT 20 | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | CTX 300 0² |  |  |  | 2020-08-13 | 10 | 5.0877 |  | Pas d’alimentation secourue pour prendre le relai en cas de coupure secteur. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC |  |  | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | Flash Alarme sonore et visuel Détection gaz BATIMENT 20 | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2020-08-13 | 15 | 10.0877 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC |  |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CTX300 HF BATIMENT 20 | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | CTX 300 HF |  |  |  | 2020-10-13 | 10 | 5.2548 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC |  |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type OLCT10N O2 BATIMENT 20 | Contrat | 9 | 9 | OLDHAM | OLCT10N O2 |  |  |  | 2020-10-13 | 10 | 5.2548 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC |  |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type OLCT10N Propane BATIMENT 20 | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | OLCT10N Propane |  |  |  | 2020-10-13 | 10 | 5.2548 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC | 041 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation incendie SIEMENS type FC2020 batiment 20 DGA TA (CENTRALE93) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2011-12-16 | 10 | -3.5781 | Alimente aussi carte 3.1 bat 19/ 40/49/56 4 boucles utilisées sur 4 Absence de dossier SSI, pas de plans des ZD à proximité du SSI, pas de plans d'installation. - Nota: La centrale surveille les bâtiments, 17,19,20,40,49 et 56. |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC | 041 | LOCAL TECHNIQUE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT20 Bât 20 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 20 | I | A |  | 2011-12-16 | 10 | -3.5781 | 1 ZA Dédié au bat 20 3 fonctions utilisées sur 32 |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC | 041 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Modem de communication WESTERMO type ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 batiment 20 | Hors Contrat | 0 | 2 | WESTERMO | ODW 720-F2 ou 631 MMLC | I | A |  | 2011-12-16 | 0 | -13.5781 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2020 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC | 041 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 56V/4A bât 20 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 56V/4A | I | A |  | 2011-12-16 | 15 | 1.4219 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2024 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | Sous-sol |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/4A bât 20 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/4A | I | A |  | 2011-12-16 | 15 | 1.4219 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2024 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu Bât 020 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 |  |  | I | A |  |  | 30 | -95.6137 |  |  | 12V 12Ah | 4 | 2020 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type FDO 221 bat 020 DGA TA | Contrat | 54 | 63 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2011-12-16 | 10 | -3.5781 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | 12V 4Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | Sous-sol | 903 |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de fumée par aspiration | Détecteur optique ATEX SIEMENS local 903 sous-sol bat 020 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | D1101Ex | I | A |  | 2011-12-16 | 10 | -3.5781 | Sous sol local 20.903 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'Action SIEMENS bat 020 DGA TA | Contrat | 21 | 40 | SIEMENS |  | I | A |  | 2011-12-16 | 15 | 1.4219 | répartis sur bat 19/ 40/49/56 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 bat 020 DGA TA | Contrat | 10 | 10 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2011-12-16 | 15 | 1.4219 |  | Absence de DM sur IS s/sol côté tunnel bâtiment 20. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type DIFF 24 bat 020 DGA TA | Contrat | 21 | 11 | SIEMENS | DIFF 24 | I | A |  | 2011-12-16 | 15 | 1.4219 | répartis sur bat 19/ 40/49/56 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 031 | LABO MATERIAUX 8200 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type Solista bat 020 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 23 | SIEMENS | Solista | I | A |  | 2011-12-16 | 15 | 1.4219 | répartis sur bat 19/ 40/49/56 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation incendie SIEMENS type BC 1106-20 batiment 23 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | BC 11-06-20 | I | A |  | 2009-01-01 | 10 | -6.5342 | Alimenté depuis ECS bâtiment 51 bus 5 4 boucles utilisées sur 6 | Le voyant de la veille restreinte, fonctionne de façon aléatoire. - Le niveau 2 de la centrale reste en permanence. | 12V 12Ah | 2 | 2024 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 2 |  | 13 |  | en attente (batiment prochainement déconstruit ?) | Antenne confirmera si déconstruction bât
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/3B bât 23 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/3B |  |  |  | 2009-01-01 | 15 | -1.5342 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2024 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type DO 1131A bat 023 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  | 2009-01-01 | 10 | -6.5342 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2019 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | Détecteur optique SIEMENS type DLO 1191 bat 023 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DLO 1191 |  |  |  | 2009-01-01 | 10 | -6.5342 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2019 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type DM 1101 bat 023 DGA TA | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DM 1101 |  |  |  | 2009-01-01 | 15 | -1.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type DIF 24 bat 023 DGA TA | Contrat | 3 | 5 | SIEMENS | DIFF 2000 |  |  |  | 2009-01-01 | 15 | -1.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | Diffuseur Sonore et lumineux SIEMENS bat 023 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2009-01-01 | 15 | -1.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type DC 1131 Bât 023 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | DC 1131 |  |  |  | 2009-01-01 | 0 | -16.5342 | Report au poste de garde sur UAE. |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 |  |  | HANGAR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage Bât 23 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | OUI |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 035 | HALL ESSAI 8230 |  |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F bizone MADICOB bat 23 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 80g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 80g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | OUI |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 80g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 041 | BUREAUX 8280 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome couloir infirmerie Bât 28 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 2 installations de type 4 autonome, dans le bâtiment. 1 boucle utilisée sur 1 1 DM sur la centrale 1 Sirène sur la centrale 1 Flash sur la centrale. |  | 1,5V | 3 | 2024 |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 042 | CENTRALE HYDRAULIQUE 8290 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type DO 1131A bat 029 DGA TA | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS (CS1140) bâtiment 51 bus 2.2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 043 | HALL ESSAI 8300 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | Détecteur optique SIEMENS type DLO 1191 bat 030 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS | DLO 1191 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS (CS 1140) bâtiment 51 bus 3 carte collective (L1 à L4) | 4 linéaires non testé, trop haut. Prévoir une nacelle | 1,5V | 3 | nc |  | NON |  | Sans Objet | NON | NON | NON |  | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 1 |  | 12
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 043 | HALL ESSAI 8300 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F Bizone MADICOB bat 30 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-07-27 | 30 | 14.0329 | Composant par coffret 2 cartouche 150g 1 cartouche 300g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | OUI |  | 4 cartouche 150g - Année 2022 1 cartouche 300g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 043 | HALL ESSAI 8300 |  |  | HANGAR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage HEXADOME série HEXACOIF8 référence C100 droit bat 30 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 8 | NEXADOME | HEXACOIF8 - C100 droit |  |  |  | 2009-07-27 | 30 | 14.0329 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 044 | HALL ESSAI 8301 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome couloir infirmerie Bât 030e DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 1 installation de type 4 autonome, dans le bâtiment. 1 boucle utilisée sur 1 1 DM sur la centrale 1 Sirène sur la centrale 1 Flash sur la centrale. |  | 1,5V | 3 | 2024 |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 045 | LABO INFLAMMABILITE 8310 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | INCENDIE - Trappe de désenfumage BATI-PLAST type POLYFONCTION-R17 Bât 031 DGA TA (EXUT03) | Contrat | 1 | 1 | BATI-PLAST | POLYFONCTION-R17 |  |  |  |  | 30 | -95.6137 | 1 treuil de désenfumage 1 exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 045 | LABO INFLAMMABILITE 8310 | RDC | 001 | SALLE DE COMMANDE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale détection gaz OLDHAM type MX52 bât 31 DGA TA (CENTRALE98) | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 52 |  |  |  | 2017-03-20 | 10 | 1.6849 | avec report GTC | Contrôle impossible de cette centrale le 24/10 (utilisateurs non prévenus), RDV à été pris pour le 28/10 Contrôle de nouveau impossible le 28/10 (utilisateurs non prévenus) | 1,5V | 3 | nc |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 045 | LABO INFLAMMABILITE 8310 | RDC | 003 |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CEX300 0-100% LIE Bât local 003 031 DGA TA | Contrat | 4 | 2 | OLDHAM | CEX 300 0-100% LIE |  |  |  | 2017-03-20 | 10 | 1.6849 |  | Contrôle impossible de cette centrale le 24/10 (utilisateurs non prévenus), RDV à été pris pour le 28/10 Contrôle de nouveau impossible le 28/10 (utilisateurs non prévenus) | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 045 | LABO INFLAMMABILITE 8310 | RDC | 004 |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CEX300 0-100% LIE local 004 Bât 031 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | OLDHAM | CEX 300 0-100% LIE |  |  |  | 2017-03-20 | 10 | 1.6849 |  | Contrôle impossible de cette centrale le 24/10 (utilisateurs non prévenus), RDV à été pris pour le 28/10 Contrôle de nouveau impossible le 28/10 (utilisateurs non prévenus) | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 045 | LABO INFLAMMABILITE 8310 | RDC | 003 | LABO INFLAMMABL | Système de détection gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore détection Gaz Bât 031 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2012-01-30 | 15 | 1.5452 | Alimentation par la centrale détection gaz bât 031 | Contrôle impossible de cette centrale le 24/10 (utilisateurs non prévenus), RDV à été pris pour le 28/10 Contrôle de nouveau impossible le 28/10 (utilisateurs non prévenus) | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-24 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 048 | CENTRALE HYDRAULIQUE 8330 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type DO 1131A bat 033 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS (CS1140) bâtiment 51 bus 1.1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 052 | ESSAI FOUDRE 8370 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome couloir infirmerie Bât 037 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 1 installation de type 4 autonome, dans le bâtiment. 1 boucle utilisée sur 1 1 DM sur la centrale 1 Sirène sur la centrale 1 Flash sur la centrale. |  | 1,5V | 3 | 2024 |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation incendie SIEMENS type FC2040 batiment 39 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2040 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | La centrale incendie, inclue les bâtiments 18,39 et 160. 3 boucles utilisées sur 4 | Absence de dossier SSI Les boutons poussoir de la veille restreinte UGA bâtiments 18 et 39 ne fonctionnement plus. | 12V 12Ah | 2 | 2024 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 11 |  | en attente devis constructeur/ SNEF RELANCE
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Modem de communication WESTERMO type ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 batiment 39 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | WESTERMO | ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 | I | A |  |  | 0 | -125.6137 |  |  | 1,5V | 3 | nc | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type FDO 221 bat 039 DGA TA | Contrat | 35 | 35 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | 12V 12Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de fumée par aspiration | Détecteur de fumée haute sensibilité à ? voies SIEMENS type PROSENS bat 039 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | TITANUS PROSENS | I | A |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | EXTINCTION - Indicateur d'Action marque SIEMENS type DJ 1191/92 bât 39 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS | DJ 1191/92 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 bat 039 DGA TA | Contrat | 7 | 7 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type PSS0079 bat 039 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | PSS0079 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/4A (Réseau aspirant) bât 39 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/4A | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2024 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu bât 39 DGA TA | Contrat | 10 | 10 |  |  | I | A |  |  | 30 | -95.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type FDCI 222 Bât 049 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FDCI 222 |  |  |  |  | 0 | -125.6137 | Dérangement AES et Aspirant |  | 12V 12Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 |  | 018 | ATELIER DE PLIAGE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage treuil pneumatique 1 coffret CO2 local 39-18 Pliage bat 39 | Contrat | 4 | 4 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire 1 treuil de désenfumage par exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 |  | 018 | ATELIER DE PLIAGE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB local 39-18 Pliage bat 39 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche de 20g - Année 2019 DAC commandé par DAD madicob avec un détecteur optique de fumée type OCO05. |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  | 1 cartouche de 20g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 |  | 018 | ATELIER DE PLIAGE | Désenfumage | DAD | DAD MADICOB local 39-18 Pliage bat 39 | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 10 | -115.6137 |  | 2 batteries 12v/1.2ah de 2018 (prévoir le remplacement des batteries) | 12V 1,2Ah | 2 | 2018 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8 |  | à définir
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 |  | 018 | ATELIER DE PLIAGE | Désenfumage | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique MADICOB local 39-18 Pliage bat 39 | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | OCO05 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 |  | 020 | ATELIER DE COUTURE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage treuil pneumatique 1 coffret CO2 local 39-20 Pliage bat 39 | Contrat | 2 | 2 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire 1 treuil de désenfumage par exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 |  | 020 | ATELIER DE COUTURE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB local 39-20 Pliage bat 39 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche de 20g - Année 2018 DAC commandé par DAD madicob avec un détecteur optique de fumée type OCO05. |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | OUI |  | 1 cartouche de 20g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 |  | 020 | ATELIER DE COUTURE | Désenfumage | DAD | DAD MADICOB local 39-20 Pliage bat 39 | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 10 | -115.6137 |  | 2 batteries 12v/1.2ah de 2018 (prévoir le remplacement des batteries) | 12V 1,2Ah | 2 | 2018 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8 |  | à définir
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 055 | HALL DE CONDITIONNEMENT 8390 |  | 020 | ATELIER DE COUTURE | Désenfumage | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique MADICOB local 39-20 Pliage bat 39 | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | OCO05 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 056 | CENTRALE HYDRAULIQUE 8400 |  |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | Module déporté du CMSI SIEMENS type MEA 20 bat 040 DGA TA | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | MEA 20 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis FC20 bat 20 bus 3 L2 1 ZA dédié au batiment 40 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 056 | CENTRALE HYDRAULIQUE 8400 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique SIEMENS type FDO 221 bat 040 DGA TA | Hors Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | FDO 221 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 056 | CENTRALE HYDRAULIQUE 8400 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 bat 040 DGA TA | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDM 225 |  |  |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 060 | ESSAI CHOC 8440 | RDC | 002 | HALL ESSAI CHOC | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale Détection gaz OLDHAM type MX32 Bât 044 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  | 2019-09-25 | 10 | 4.2027 | report sur la GTC |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-28 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 060 | ESSAI CHOC 8440 | RDC |  |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz OLDHAM type OLCT100 ethylène 0-100% LIE Bât 044 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | OLCT100 0-100% LIE |  |  |  | 2019-09-25 | 10 | 4.2027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-28 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 060 | ESSAI CHOC 8440 | RDC |  |  | Système de détection gaz | Diffuseur Sonore | Diffuseur sonore NUGELEC Bât 044 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | NUGELEC |  |  |  |  | 2019-09-25 | 15 | 9.2027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-28 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 060 | ESSAI CHOC 8440 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome Bât 44 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 1 installations type 4 autonome dans le bâtiment. 1 boucle utilisée sur 1 1 DM sur la centrale. 1 Sirène sur la centrale. 1 Flash sur la centrale. |  | 1,5V | 3 | 2024 | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 062 | BAT ESSAI PNEU 8460 |  |  | CANTON 1 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappes de désenfumage SOUCHIER certiflam a lamelles a commande pneumatique en facade de (4 en Z1 de 1833*773 mm et 2 en Z2 de 1710*1110 mm) batiment 46 | Contrat | 6 | 2 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 062 | BAT ESSAI PNEU 8460 |  |  | CANTON 1 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage batiment 46 | Contrat | 2 | 2 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE SIMPLE 1 cartouche 40g - Année 2019 MADICOB OUVERTURE FERMETURE 1 cartouche 40g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 40g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 062 | BAT ESSAI PNEU 8460 |  |  | CANTON 2 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappes de désenfumage SOUCHIER certiflam a lamelles a commande pneumatique en facade de (4 en Z1 de 1833*773 mm et 2 en Z2 de 1710*1110 mm) batiment 46 | Contrat | 4 | 4 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 062 | BAT ESSAI PNEU 8460 |  |  | CANTON 2 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage CANTON 2 batiment 46 | Contrat | 2 | 2 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE FERMETURE 1 cartouche 60g - Année 2019 1 cartouche 60g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 60g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 062 | BAT ESSAI PNEU 8460 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE -Détecteur optique de fumée SIEMENS type DO 1101/02 batiment 46 | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DO 1101/02 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Sur bus 3 ligne 5 et 6 ECS bat 51 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 |  |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 062 | BAT ESSAI PNEU 8460 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE -Détecteur optique de fumée SIEMENS type DO 1131A batiment 46 | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-02-12 |  |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 063 | BAT ELEC AT8470 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome Bât 47 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 1 installations type 4 autonome dans le bâtiment. 1 boucle utilisée sur 1 1 DM sur la centrale. 1 Sirène sur la centrale. 1 Flash sur la centrale. | Installation non testé, pour cause de test en cours. Pas accès. | 1,5V | 3 | 2024 | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 064 | ESSAI MATERIAUX 8490 | RDC | 031 | LABO INFLAMMABILITE | Système de détection gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore détection Gaz Bât 049 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2012-01-30 | 15 | 1.5452 | Alimentation par la centrale détection gaz bât 031 | Contrôle impossible de cette centrale le 24/10 (utilisateurs non prévenus), RDV à été pris pour le 28/10 Contrôle de nouveau impossible le 28/10 (utilisateurs non prévenus) | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet |  | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 064 | ESSAI MATERIAUX 8490 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées marque SIEMENS type FDO 221 bât 49 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 14 | SIEMENS | FDO 221 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Alimente depuis ECS bat 20 carte 3.1 | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 064 | ESSAI MATERIAUX 8490 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumée haute sensibilité à ? voie SIEMENS bât 49 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS | [5 empty] | 10 | -115.6137 | Alimente depuis ECS bat 20 carte 3.1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 064 | ESSAI MATERIAUX 8490 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuels marque SIEMENS type FDM 225 bât 49 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS | FDM 225 |  |  |  |  | 15 | -110.6137 | Alimenté depuis bat 76 bus 2 ligne 1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 064 | ESSAI MATERIAUX 8490 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type FDCIO 222 Bât 049 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS | FDCI 222 |  |  |  |  | 0 | -125.6137 | Alimente depuis ECS bat 20 carte 3.1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 064 | ESSAI MATERIAUX 8490 | RDC | 003 | LABO INFLAMMABILITE | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CEX300 0-100% LIE Bât 049 DGA TA | Contrat | 3 | 3 | OLDHAM | CEX 300 0-100% LIE |  |  |  | 2012-01-30 | 10 | -3.4548 | alimentation par centrale OLDHAM Bât 031 | Contrôle impossible de cette centrale le 24/10 (utilisateurs non prévenus), RDV à été pris pour le 28/10 Contrôle de nouveau impossible le 28/10 (utilisateurs non prévenus) | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet |  |  |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 064 | ESSAI MATERIAUX 8490 | RDC | 031 | LABO INFLAMMABILITE | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CEX300 0-100% LIE Bât 049 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | OLDHAM | CEX 300 0-100% LIE |  |  |  | 2012-01-30 | 10 | -3.4548 | alimentation par centrale OLDHAM Bât 031 | Contrôle impossible de cette centrale le 24/10 (utilisateurs non prévenus), RDV à été pris pour le 28/10 Contrôle de nouveau impossible le 28/10 (utilisateurs non prévenus) | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet |  |  |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC | 001 | ENTREE | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale extinction SIEMENS n°1 type XC1005-1 (locaux GTC/Telecom/Info) bât 051 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | XC 1005-A |  |  |  | 2014-01-01 | 10 | -1.5315 | 1 Déclencheur pyrotechnique MONOPIST de 2019 4 Reports sur SDI Bât. 76 Alimentation 220V centrale d'extinction dans le local 3 rouge armoire électrique AD1.Bt51 centrale B. | Remplacement lors de la prochaine visite de maintenance préventive 2023, des 2 batteries 12V4,5Ah | 12V 17Ah | 2 | 2022 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC | 001 | ENTREE | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale extinction SIEMENS n°2 type XC1005-1 (locaux IAG/IST/CD) bât 051 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | XC 1005-A |  |  |  | 2014-01-01 | 10 | -1.5315 | 1 Déclencheur pyrotechnique MONOPIST de 2019 4 Reports sur SDI Bât. 76 Alimentation 220V centrale d'extinction dans le local 3 rouge armoire électrique AD1.Bt51 centrale B. | Remplacement lors de la prochaine visite de maintenance préventive 2023, des 2 batteries 12V4,5Ah | 12V 17Ah | 2 | 2022 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | EXTINCTION - Détecteur optique de fumées marque SIEMENS type FDO 221 bât 51 DGA TA | Contrat | 26 | 26 | SIEMENS | FDO 221 |  |  |  | 2014-01-01 | 10 | -1.5315 |  | Recommandations SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | EXTINCTION - Détecteur optique de fumées marque SIEMENS type FDOOT 221 bât 51 DGA TA | Contrat | 20 | 20 | SIEMENS | FDOOT 221 |  |  |  | 2014-01-01 | 10 | -1.5315 |  | Recommandations SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Indicateur d'Action lumineux | EXTINCTION - Indicateur d'Action marque SIEMENS type DJ bât 51 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | DJ |  |  |  | 2014-01-01 | 15 | 3.4685 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | EXTINCTION - Diffuseur Sonore SIEMENS type Symphoni Bât 051 DGA TA | Contrat | 6 | 6 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C |  |  |  | 2014-01-01 | 15 | 3.4685 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | EXTINCTION - Déclencheur manuel extinction (DA) marque SIEMENS type DM1103L bât 51 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | DM1103L |  |  |  | 2014-01-01 | 15 | 3.4685 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | EXTINCTION - Détecteur optique de fumées marque SIEMENS type FDCIO 222 bât 51 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS | FDCIO 222 |  |  |  | 2014-01-01 | 10 | -1.5315 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | EXTINCTION - Panneau lumineux marque SIEMENS type ALINE 30 - ENTRÉE INTERDITE - bât 51 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 7 | SIEMENS | ALINE 30 |  |  |  | 2014-01-01 | 10 | -1.5315 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | EXTINCTION - Panneau lumineux marque SIEMENS type ALEVE 30 - ÉVACUATION IMMÉDIATE - bât 51 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 7 | SIEMENS | ALEVE 30 |  |  |  | 2014-01-01 | 10 | -1.5315 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Report Alarme | EXTINCTION -Répétiteur d'Alarme étanche SIEMENS type FDAI193 Bât 51 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS | FDAI 193 |  |  |  | 2014-01-01 | 0 | -11.5315 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | EXTINCTION -Réservoir 80 kg marque SIEMENS type 80 L-VFR300-S-Sinorix CDT (Azote) n°7087890 (GTC/INFO/TELECOM) bât 51 DGA TA | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | VFR 300-S |  |  |  | 2017-04-01 | 30 | 21.7178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | EXTINCTION -Réservoir 80 kg marque SIEMENS type 80 L-VFR300-S-Sinorix CDT (Azote) n°7014810 (GTC/INFO/TELECOM) bât 51 DGA TA | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | VFR 300-S |  |  |  | 2017-04-01 | 30 | 21.7178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | EXTINCTION -Réservoir 80 kg marque SIEMENS type 80 L-VFR300-S-Sinorix CDT (Azote) n°12359888 (IAG/IST/CD) bât 51 DGA TA | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | VFR 300-S |  |  |  | 2017-04-01 | 30 | 21.7178 |  | requalification décennale des réservoirs sous pression à faire. Réservoir de 2013 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 10 |  | Devis Siemens N°6LB-0630006681_20221216_DV_60412150_2.
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | EXTINCTION -Réservoir 80 kg marque SIEMENS type 80 L-VFR300-S-Sinorix CDT (Azote) n°12183887 (IAG/IST/CD) bât 51 DGA TA | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | VFR 300-S |  |  |  | 2017-04-01 | 30 | 21.7178 |  | requalification décennale des réservoirs sous pression à faire. Réservoir de 2013 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 10 |  | Devis Siemens N°6LB-0630006681_20221216_DV_60412150_2.
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz |  | EXTINCTION -Events de supression: bât 51 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 6 | [5 empty] | 2014-01-01 | 0 | -11.5315 |  | L'event de surpression du local Télécom a été endommagé et n'est donc plus opérationnel, manque un battant de l'évent. Local non étanche. La grille coupe-feu de cet évent a été découpée donc plus opérationnelle. - Remplacer la grille coupe feu endommagée. - Remplacer l'évent de surpression existant endommagé. - Faire agrandir l'ouverture dans la nouvelle cloison entre le local Télécom et le local Réservoir afin de permettre l'ouverture complète de l'event. Grille coupe-feu et Event de Surpression présent sur le site, prévoir la mise en oeuvre. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MAUVAIS | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 13 |  | intervention en cours par prestataire externe ?? | Antenne doit définir ce qu'il convient de faire
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz |  | EXTINCTION - Locaux extinction AG/IST/CD et GTC/INFO/TELECOM bât 051 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | [5 empty] | 2014-04-10 | 0 | -11.2603 |  | Selon la règle APSAD R13 de juin 2010 - 6.1.2.2, l'intégrité des locaux protégés par un système d'extinction doit être vérifié annuellement par un essai à l'infiltromètre (Ventitest). | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | NON | NON | 2014-04-10 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 10 |  | Devis SIEMENS 6LB-0630006681_20221216_DV_60412150_1. ventitest jamais effectué | ventitest à réaliser, une fois les réparations effectuées
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC | 001 | ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie centrale SIEMENS CS 1140 (Alimente 9/6/33/65/59/14/48) bât 051 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | CS 1140 | I | A |  | 1998-01-01 | 10 | -17.5425 |  |  | 12V 38Ah | 2 | 2022 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumées marque SIEMENS type DO 1131A bât 51 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis bat 76 bus 2 ligne 1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuels marque SIEMENS type FDM 225 bât 51 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 | Alimenté depuis bat 76 bus 2 ligne 1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 066 | CENTRAL TELEPHONIQUE 8510 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS Bât 051 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | [5 empty] | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-16 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 067 | GARAGE 8520 | RDC |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage Bât 052 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | par trappe: 1 treuil de désenfumage 1 exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 067 | GARAGE 8520 | RDC |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage Bât 052 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2020 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 0068 | ESSAI CHOC 8540 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome Bât 54 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 2 installations type 4 autonome dans le bâtiment. 1 DM sur la centrale. 1 Sirène sur la centrale. 1 Flash sur la centrale. 1 boucle utilisée sur 1 sur chaque centrale |  | 1,5V | 3 | nc | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 0068 | ESSAI CHOC 8540 | RDC |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage (ventelle) Bât 054 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 6 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ventelle |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 0068 | ESSAI CHOC 8540 | RDC |  | HALL | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage SOUCHIER Bât 052 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 2 cartouches 150g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 200g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 150g - Année 2018 1 cartouche 200g - Année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 0068 | ESSAI CHOC 8540 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Désenfumage - commande coffret extérieur Bât 052 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2024-07-07 | 30 | 28.989 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 85 | HANGAR STOCKAGE | RDC |  | HANGAR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie FINSECUR type 4 Bât 85 DGA TA | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE | IV |  |  | 2024-07-08 | 10 | 8.9918 |  |  | 9V | 2 | 2024 | NC |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 85 | HANGAR STOCKAGE | RDC |  | HANGAR | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuels marque FINSECUR type DM NEMOC bât 85 DGA TA | Hors Contrat | 9 | 9 | FINSECUR | NEMOC |  |  |  | 2024-07-09 | 10 | 8.9945 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NC |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 85 | HANGAR STOCKAGE | RDC |  | HANGAR | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore FINSECUR Bât 85 DGA TA | Hors Contrat | 5 | 5 | FINSECUR | SEXANT |  |  |  | 2024-07-10 | 10 | 8.9973 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NC |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 85 | HANGAR STOCKAGE | RDC |  | HANGAR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage commande électrique Bât 085 DGA TA | Hors Contrat | 1 | 1 | NC |  |  |  |  | 2024-07-11 | 10 | 9 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NC |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  | Fonctionnement BON | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 85 | HANGAR STOCKAGE | RDC |  | HANGAR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage Bât 085 DGA TA | Hors Contrat | 6 | 6 | NC |  |  |  |  | 2024-07-12 | 30 | 29.0027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NC |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  | Fonctionnement BON | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 093 | ESSAI ELECTRO 8550 | RDC | 001 | HALL D'ESSAIS | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Système Détection Incendie marque SIEMENS type Titanus bât 55 DGA TA (CENTRALE103) | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | TITANUS PROSENS |  |  |  | 2012-09-14 | 10 | -2.8301 | Avec filtre et système de purge auto |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 093 | ESSAI ELECTRO 8550 | RDC | 001 | HALL D'ESSAIS | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de fumée par aspiration | INCENDIE Réseau aspirant SIEMENS bât 55 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2012-09-14 | 10 | -2.8301 | 24 points d'aspiration entre Ø2,2 et 4,0 mm |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 093 | ESSAI ELECTRO 8550 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumées marque SIEMENS type FDO 221 bât 55 DGA TA | Contrat | 5 | 4 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2012-09-14 | 10 | -2.8301 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 Bus 2 L2 | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 093 | ESSAI ELECTRO 8550 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumées marque bât 55 DGA TA | Contrat | 8 | 4 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2012-09-14 | 10 | -2.8301 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 093 | ESSAI ELECTRO 8550 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/4A bât 55 | Contrat | 2 | 2 | SLAT | 24V/4A | I | A |  | 2012-09-14 | 15 | 2.1699 |  | AES 24V-4A bâtiment 55 réseau aspirants: les batteries sont à remplacer, ne tiennent pas la coupure secteur. Les Tension des AES réseau aspirants, n'ont put être testé, car essais en cours. | 12V 7Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 093 | ESSAI ELECTRO 8550 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'action SIEMENS type DJ1191/92 bât 55 DGA TA | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DJ 1191/92 | I | A |  | 2012-09-14 | 15 | 2.1699 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 Bus 2 L2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 093 | ESSAI ELECTRO 8550 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 bât 55 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2012-09-14 | 15 | 2.1699 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 Bus 2 L2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 093 | ESSAI ELECTRO 8550 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore type bât 55 DGA TA | Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  | 2012-09-14 | 15 | 2.1699 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 093 | ESSAI ELECTRO 8550 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type FDCI 222 Bât 055 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS | FDCI 222 |  |  |  | 2012-09-14 | 0 | -12.8301 | Reprise des infos de l'ECS en collectif |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 094 | BUREAUX 8560 | RDC |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Module déporté CMSI SIEMENS type MEA20 Bât 056 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | MEA 20 | I | A |  | 2011-12-16 | 10 | -3.5781 | Alimente les DS 49 et 56 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 094 | BUREAUX 8560 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique SIEMENS type FDO 221 Synthéso Bât 056 DGA TA | Contrat | 9 | 9 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2018-05-24 | 10 | 2.863 | Alimente depuis ECS bat 20 carte 3.1 | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 094 | BUREAUX 8560 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur Optique linéaire SIEMENS type FDL 241 Synthéso Bât 056 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDL 241 | I | A |  | 2018-05-24 | 10 | 2.863 | Alimente depuis ECS bat 20 carte 3.1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 094 | BUREAUX 8560 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type DIFF 24 Bât 56 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | DIFF 24 | I | A |  | 2018-05-24 | 15 | 7.863 | Alimente depuis ECS bat 20 carte 3.1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 094 | BUREAUX 8560 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type FDM 225 synthéso Bât 56 DGA TA | Contrat | 6 | 6 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2018-05-24 | 15 | 7.863 | Alimente depuis ECS bat 20 carte 3.1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-14 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome Bât 61 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 4 installations type 4 autonome dans le bâtiment. 1 DM sur la centrale. 1 Sirène sur la centrale. 1 Flash sur la centrale. 1 boucle utilisée sur 1 sur chaque centrale |  | 1,5V | 3 | 2024 | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-09 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Equipement de Contrôle et signalisation (ECS/CMSI) ESSER type ES-LINE conteneur ZEBATT | Contrat | 1 | 1 | ESSER | ES LINE | I | A |  | 2019-07-09 | 10 | 3.989 | 2 boucles utilisées sur 8 |  | 12V 7Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-01-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | Equipement de Contrôle et signalisation (ECS/CMSI) ESSER type ES-LINE conteneur ZEBATT | Contrat | 1 | 1 | ESSER | ES LINE | I | A |  | 2019-07-09 | 10 | 3.989 |  |  | 12V 5Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-01-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - detecteur ambiant du conteneur ESSER type ES-DETECT conteneur ZEBATT | Contrat | 1 | 1 | ESSER | ES-DETECT | I | A |  | 2019-07-09 | 10 | 3.989 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-01-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - detecteur ESSER type ES-DETECT conteneur ZEBATTdans etuve positive | Contrat | 1 | 2 | ESSER | ES-DETECT | I | A |  | 2019-07-09 | 10 | 3.989 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-01-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - detecteur ESSER type ES-DETECT conteneur ZEBATTdans etuve negative | Contrat | 1 | 2 | ESSER | ES-DETECT | I | A |  | 2019-07-09 | 10 | 3.989 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-01-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - déclencheur manuel ESSER type MCP1A-R910SF dans conteneur ZEBATT | Contrat | 1 | 1 | ESSER | MCP1A-R910SF | I | A |  | 2019-07-09 | 15 | 8.989 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-01-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore ESSER dans conteneur ZEBATT | Hors Contrat | 0 | 2 | ESSER |  | I | A |  | 2019-07-09 | 15 | 8.989 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-01-18 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous eau | INCENDIE - Extinction Automatique TRACEFLAM conteneur ZEBATT Bât 061 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | TRACEFLAM |  |  |  |  | 2019-05-21 | 35 | 28.8548 | 2 commandes manuelle desenfumage 2 extincteurs 2 buses de diffusion |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-20 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur MADICOB bat 61 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  | HANGAR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F Bizone MADICOB bat 61 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 2 cartouches 100g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 150g - Année 2015 | Pas de cartouche de rechange 150g | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 100g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  | ESCALIER | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F Bizone MADICOB bat 61 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 40g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 40g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 40g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  | ESCALIER | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage MADICOB bat 61 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 097 | HALL DE MONTAGE 8610 | RDC |  | HANGAR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage MADICOB bat 61 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 6 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire | non ouverture de l'exutoire n°6 intervention nacelle non possible, voir avec client si accès toiture sécurisée. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 11 |  | voir accés toiture sécurisé | Antenne confirme à SNEF si accès sécurisé par toiture
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome Bât 61 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 1 installation type 4 autonome dans le bâtiment. 1 DM sur la centrale. 1 Sirène sur la centrale. 1 Flash sur la centrale. 1 boucle utilisée sur 1 sur chaque centrale |  | 1,5V | 3 | 2024 | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-10 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 | RDC | 002 | HALL ESSAI SOL | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale gaz OLDHAM type MX32 Bât 63 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  | 2019-09-23 | 10 | 4.1973 | emplacement sur portique d'essai mobile Déclenchement d’un flash en local. | Report du défaut et de l’alarme sur la GTC non câblés. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 | RDC | 002 | HALL ESSAI SOL | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz OLDHAM type CTX 300 O² Bât 63 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | OLDHAM | CTX 300 O² |  |  |  | 2019-09-23 | 10 | 4.1973 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | HANGAR CANTON 01 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappes de désenfumage skydome Pyrodome évolupneu 100*100 sur toiture batiment 63 | Contrat | 4 | 3 | SYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | EXTERIEUR CANTON 01 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE SIMPLE 1 cartouche de 20g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | HANGAR CANTON 01 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE FERMETURE Ouverture 1 cartouche 100g - Année 2019 Fermeture 1 cartouche 100g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 100g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | CANTON 02 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappes de désenfumage skydome Pyrodome évolupneu 100*100 sur toiture batiment 63 | Contrat | 6 | 5 | SYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | EXTERIEUR CANTON 02 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE SIMPLE 1 cartouche de 20g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | HANGAR CANTON 02 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE FERMETURE Ouverture 1 cartouche 100g - Année 2019 Fermeture 1 cartouche 100g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 100g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | CANTON 03 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappes de désenfumage skydome Pyrodome évolupneu 100*100 sur toiture batiment 63 | Contrat | 4 | 3 | SYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | EXTERIEUR CANTON 03 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE SIMPLE 1 cartouche de 20g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | HANGAR CANTON 03 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE FERMETURE Ouverture 1 cartouche 100g - Année 2019 Fermeture 1 cartouche 100g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 100g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | CANTON 04 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappes de désenfumage skydome Pyrodome évolupneu 100*100 sur toiture batiment 63 | Contrat | 5 | 4 | SYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | EXTERIEUR CANTON 04 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE SIMPLE 1 cartouche de 20g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | HANGAR CANTON 04 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | MADICOB OUVERTURE FERMETURE Ouverture 1 cartouche 100g - Année 2019 Fermeture 1 cartouche 100g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 100g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | PATIO | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 2 cartouches de 20g | Pas vérifié - pas accompagné | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | PATIO | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Treuil de commande MADICOB batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 |  | Pas vérifié - pas accompagné | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | PATIO | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage verrière batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 098 | ESSAI AERO 8630 |  |  | PATIO | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire SKYDOME batiment 63 | Contrat | 1 | 1 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 099 | CENTRA AIR COMP 8650 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur ponctuel SIEMENS type DO1131 (ALGECO STOCKAGE BATTERIE) Bât 065 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  | 2019-05-27 | 10 | 3.8712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 099 | CENTRA AIR COMP 8650 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur ponctuel SIEMENS type DO1131 Bât 065 DGA TA | Contrat | 8 | 8 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Bus 2,1 carte E3M111 adress 2+ ligne 5 bat 65 | Trois détecteurs non testé bâtiment 65, trop haut. Prévoir une nacelle. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 099 | CENTRA AIR COMP 8650 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur optique linéaire SIEMENS type DLO 1191 Bât 065 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS | DLO 1191 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | Bus 4 carte E3M080 collectif batiment 65 (lgne 1) | linéaires non testé, trop haut. Prévoir une nacelle | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection Incendie SIEMENS type BC1112-20 bât 73 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | BC 11-12-20 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS bâtiment 51 bus 7.3 11 boucles utilisées sur 12 Il y a trois DAC (Madicob, 02 120-F1,F2,F3) en ouverture/fermeture par cartouches Co2 de 60g, pour le désenfumage naturel, asservi au SSI ( stockage matière dangereuse). |  | 12V 12Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/3B Réseau aspirant bât 73 | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/3B |  |  |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/3B bât 73 | Contrat | 2 | 1 | SLAT | 24V/3B | I | A |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de Fumées SIEMENS type OA 3111 Bât 073 DGA TA | Contrat | 2 | 9 | SIEMENS | OA 3111 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de flamme | Détecteur optique de flammes UV/IR SIEMENS type DF 1101 Ex Bât 073 DGA TA | Contrat | 3 | 2 | SIEMENS | DF 1101 Ex | I | A |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de fumée par aspiration | Détecteur de fumée haute sensibilité à 2 voies SIEMENS type Prosens Bât 073 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | TITANUS PROSENS |  |  |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type DM 1101 Bât 073 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DM 1101 |  |  |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'Action étanche SIEMENS type DJ 1193 Bât 073 DGA TA | Contrat | 5 | 8 | SIEMENS | DJ 1193 |  |  |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type DIF 24 Bât 073 DGA TA | Contrat | 2 | 1 | SIEMENS | DIF 24 |  |  |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type DC 1131 Bât 073 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | DC 1131 |  |  |  |  | 0 | -125.6137 | Reprise des infos de l'ECS en collectif |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 | RDC | 001 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Ouvrants de désenfumage SKYDOME Bât 073 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 1 treuil de désenfumage |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 | RDC | 001 |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/F MADICOB Bât 073 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 60g - Année 2019 Fermeture 1 cartouche 60g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 60g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 | RDC | 002 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Ouvrants de désenfumage SKYDOME Bât 073 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 1 treuil de désenfumage |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 | RDC | 002 |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/F MADICOB Bât 073 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 60g - Année 2019 Fermeture 1 cartouche 60g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 60g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 | RDC | 003 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Ouvrants de désenfumage SKYDOME Bât 073 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 1 treuil de désenfumage |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 100 | STOCKAGE 8730 | RDC | 003 |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/F MADICOB Bât 073 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 60g - Année 2019 Fermeture 1 cartouche 60g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 60g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 | RDC | 041 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection Incendie SIEMENS type CI1145 bât 48 DGA TA (CENTRALE72) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | CI 1145 | I | A |  | 2007-09-01 | 10 | -7.8712 | 4 boucles utilisées sur 4 | Dérangement récurrent de "Défaut communication ISO 1745 vers Bat.76" problème connu, carte de communication défectueuse. Matériel plus fournie par le constructeur depuis Juillet 2019. Absence du dossier SSI | 12V 38Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement MAUVAIS | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 4 |  | 13 |  | amélioratif modernisation
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 | RDC | 041 | LOCAL TECHNIQUE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de mise en sécurité incendie SIEMENS type STT 10 bât 48 DGA TA (CENTRALE72) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2007-09-01 | 10 | -7.8712 | 5 fonctions utilisées sur 8 |  | 12V 12Ah | 4 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 | RDC | 041 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/3B bât 48 | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/3B | I | A |  | 2007-09-01 | 15 | -2.8712 | Indépendance fonctionnelle UGA | Départ secteur AES qui se trouve dans le SSI, non trouvé, les mesures batteries n'ont put être prise lors de la visite. | 12V 12Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 9
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 | RDC | 041 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type DC 1131 Bât 055 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | DC 1131 | I | A |  | 2007-09-01 | 0 | -17.8712 | Alimenté depuis ECS bâtiment 51 bus 2.4 | carte de communication défectueuse. Matériel plus fournie par le constructeur depuis Juillet 2019. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 5 |  | 14 |  | amélioratif modernisation
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 | RDC | 041 | LOCAL TECHNIQUE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale gaz OLDHAM type MX32 Bât 048 DGA TA (CENTRALE92) | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  | 2018-04-23 | 10 | 2.7781 | coupure de l’électrovanne gaz, report sur centrale incendie, coupure générale du bâtiment 48 (sauf les extracteurs qui restent alimentés). |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-28 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 | RDC |  |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz OLDHAM type Explo 0-100% LIE CH4 Bât 048 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | Explo 0-100% LIE CH4 |  |  |  | 2018-04-23 | 10 | 2.7781 |  | Le capteur présente une très faible sensibilité au gaz, la cellule est à remplacer.( attention aux phases de nettoyage au jet qui peuvent endommager la cellule) | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-28 | OUI |  | Annuelle | Detection Gaz' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 4 |  | 13 |  | fait
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de Fumées SIEMENS type DO 1131A Bât 048 DGA TA | Contrat | 1 | 2 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  | 2007-09-01 | 10 | -7.8712 |  | Deux détecteurs n'ont put etre testé, trop haut dans le faux plafond de la salle de réunion, côté estrade. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 9
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | Détecteur thermovélocimétrique SIEMENS type DT 1131A Bât 048 DGA TA | Contrat | 5 | 4 | SIEMENS | DT 1131A |  |  |  | 2007-09-01 | 10 | -7.8712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'Action SIEMENS type DJ 1191/92 Bât 048 DGA TA | Contrat | 12 | 16 | SIEMENS | DJ 1191/92 |  |  |  | 2007-09-01 | 15 | -2.8712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type DM 1131 Bât 048 DGA TA | Contrat | 15 | 14 | SIEMENS | DM 1131 |  |  |  | 2007-09-01 | 15 | -2.8712 |  | Le déclencheur manuel salle a manger ne remonte pas au SSI. il n'est pas programmé dans la centrale. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 | RDC |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Clapet coupe-feu | INCENDIE - Clapet coupe-feu circulaire VIM type CR2 (Ø630) bât 48 DGA TA | Contrat | 2 | 1 | VIM | CR2 Ø630 |  |  |  | 2017-02-28 | 30 | 21.6301 | le réarmement est-il motorisé? |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Clapet coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 9
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 | RDC |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Bandeau ventouse INTEGRAL SYSTEM type Profi l INTEGRALU 3 Ht 2500mm Bât 048 | Contrat | 1 | 1 | INTEGRAL SYSTEM | Profi l INTEGRALU 3 Ht 2500mm |  |  |  | 2017-02-28 | 30 | 21.6301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 | RDC |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu Bât 048 | Contrat | 4 | 3 | [5 empty] | 2007-09-01 | 30 | 12.1288 | dont 1 bandeau de porte |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | Arret sono et remise en lumière salle de conférence bat 48 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2007-09-01 | 0 | -17.8712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | Arret CTA bat 48 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 3 | [5 empty] | 2018-04-23 | 0 | -7.2219 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | Pilotage electrovanne gaz bat 48 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2007-09-01 | 0 | -17.8712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-08 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | TRappe de désenfumage (lanternaux) 120x120 PCa bat 48 DGA TA (EXUT04) | Contrat | 4 | 4 | [6 empty] | 30 | -95.6137 | Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  | CUISINE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB bat 48 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 27/102022 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  | ENTREE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F bizone MADICOB bat 48 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 2 cartouches 100g - Année 2015 Fermeture 2 cartouches 150g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 100g - Année 2022 2 cartouches 150g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  | SALLE DE MUSCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation NUGELEC type 4 PLANETE Bât 048 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | 0 boucle utilisée sur 2 DM équipé sur la centrale Sirène équipée sur la centrale. | dans l'extension vestiaire de la salle de musculation, une type 4 à été installé. Normativement, ont ne doit pas avoir plus d'une zone d'alarme dans un bâtiment. | 6V 0,8Ah | 1 | 2022 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-10 | NON |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 101 | RESTAURANT 8480 |  |  | SALLE DE MUSCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore et lumineux ESSER type SOLISTA Bât 048 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 3 | ESSER | SOLISTA |  |  |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-10 | NON |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 102 | ESSAI AERO 8620 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de Fumées SIEMENS type DO 1131A Bât 062 DGA TA | Contrat | 14 | 14 | SIEMENS | DO 1131A |  |  |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 102 | ESSAI AERO 8620 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de flamme | Détecteur optique de flammes UV/IR SIEMENS type DF 1192 Bât 062 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DF 1192 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 |  | Non testé, en cours d'essais. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 5 |  | 12
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 102 | ESSAI AERO 8620 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Equipement d'alarme NUGELEC type 4 (Pour le Bungalow (DM et DS intégré) Bât 062 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | [5 empty] | 10 | -115.6137 | Pour le Bungalow (DM et DS intégré) | Non vu - Pas vérifié - Pas d'accompagnement | 9v | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 104 | CENTRALE AIR COMPRIME 8652 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale alarme incendie type 4 batiment 65 | Contrat | 1 | 1 |  |  | IV | E |  | 2015-10-30 | 10 | 0.29589 |  | Non vu - Pas vérifié - Pas d'accompagnement | 12V 0,6Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 104 | CENTRALE AIR COMPRIME 8652 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel local insonorisé (ALGECO) batiment 65 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2018-06-11 | 15 | 7.9123 |  | Non vu - Pas vérifié - Pas d'accompagnement | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  |  |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 107 | WINDBLAST 8700 | RDC | 001 | SALLE DE COMMANDE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation NUGELEC type 4 PLANETE local baie informatique Bât 070 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B |  |  |  | 2014-09-08 | 10 | -0.84658 | 1 boucle utilisée sur 2 | Batterie à remplacer (+4 ans) | 6V 0,6Ah | 1 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8 |  | à définir
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 107 | WINDBLAST 8700 | RDC | 004 | SANITAIRES | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Dispositif Sonore et Lumineux FULLEON type SOLISTA LX Wall sanitaires hommes Bât 070 | Hors Contrat | 0 | 1 | NUGELEC | SOLISTA Lx WALL |  |  |  | 2014-09-08 | 15 | 4.1534 |  | Les diffuseurs sonores et lumineux des wc, ne sont pas placés au bonnes endroit. Ils sont placés aux lavabo et non dans les wc. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 |  |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 107 | WINDBLAST 8700 | RDC | 004 | SANITAIRES | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Dispositif Sonore et Lumineux FULLEON type SOLISTA LX Wall sanitaires femmes Bât 070 | Hors Contrat | 0 | 1 | NUGELEC | SOLISTA Lx WALL |  |  |  | 2014-09-08 | 15 | 4.1534 |  | Les diffuseurs sonores et lumineux des wc, ne sont pas placés au bonnes endroit. Ils sont placés aux lavabo et non dans les wc. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 |  |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 107 | WINDBLAST 8700 |  |  | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Dispositif Sonore COOPER série NUGELEC type DSAB 3000 dans le couloir accès au Bât 158 | Hors Contrat | 0 | 1 | NUGELEC | DSAB 3000 |  |  |  | 2014-09-08 | 15 | 4.1534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 |  |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 107 | WINDBLAST 8700 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Dispositif Sonore COOPER série NUGELEC type DSAB 3000 Bât 158 | Hors Contrat | 0 | 1 | NUGELEC | DSAB 3000 |  |  |  | 2014-09-08 | 15 | 4.1534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 |  |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 107 | WINDBLAST 8700 |  |  | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) COOPER série NUGELEC type MDVS 3000 couloir accès vers bâtiment 158 | Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | MDVS 3000 |  |  |  | 2014-09-08 | 15 | 4.1534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 |  |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 107 | WINDBLAST 8700 |  |  | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) COOPER série NUGELEC type MDVS 3000 Bât 070 DGA TA | Contrat | 1 | 2 | NUGELEC | MDVS 3000 |  |  |  | 2014-09-08 | 15 | 4.1534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 |  |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 134 | BGA SERVICE SOCIAL 8830 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type FDCI 222 Bât 083 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FDCI 222 | I | A |  |  | 0 | -125.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 134 | BGA SERVICE SOCIAL 8830 | RDC |  | ESCALIER | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S DUPUY bat 83 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | DUPUY | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 par coffret |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 20g - année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 134 | BGA SERVICE SOCIAL 8830 | R+1 |  | ESCALIER | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désnfumage ouvrant de façade bat 83 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 1 treuil de désenfumage 1,80 m de haut |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 135 | EX GARDIEN ECCA 8860 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type FDM225 Entrée Bât 086 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDM 225 |  |  |  | 2018-08-02 | 15 | 8.0548 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 138 | USID TOULOUSE 8810 | R+1 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire 1 chassis en façade1 treuil pneumatique 1 coffret CO2 batiment 81 | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2012-12-08 | 30 | 17.4027 | 1 ouvrant de façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 138 | USID TOULOUSE 8810 | RDC |  | COULOIR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB bat 81 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-08 | 30 | 17.4027 | 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2020 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 138 | USID TOULOUSE 8810 | R+1 |  | COULOIR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Treuil désenfumage DUPUY bat 81 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | DUPUY |  |  |  |  | 2012-12-08 | 30 | 17.4027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-28 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 138 | USID TOULOUSE 8810 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optiques (DO) SIEMENS type FDO221 Synthéso Bât 081 DGA TA | Contrat | 8 | 9 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2012-08-03 | 10 | -2.9452 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 138 | USID TOULOUSE 8810 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Centrale SDI SIEMENS type FC 2020-FZ bât 81 | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 FZ | I | A |  | 2012-08-03 | 10 | -2.9452 | UGA (Bât 081) + UGA (Bât 082) 2 boucles utilisée sur 2 | Absence de dossier SSI. | 12V 12Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 138 | USID TOULOUSE 8810 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours SLAT type 48V/4B bât 81 | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 48V/4B | I | A |  | 2012-08-03 | 15 | 2.0548 |  |  | 12V 12Ah | 4 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 138 | USID TOULOUSE 8810 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | DECLENCHEUR MANUEL SIEMENS type FDM225-RP bât 81 | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDM 225-RP | I | A |  | 2012-08-03 | 15 | 2.0548 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 138 | USID TOULOUSE 8810 | RDC | 036 | ARCHIVES | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | DECLENCHEUR MANUEL SIEMENS type FDM225-RP bât 81 | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDM 225-RP | I | A |  | 2012-08-03 | 15 | 2.0548 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 138 | USID TOULOUSE 8810 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseurs Sonores SEMIENS type SYMPHONI SY/C/T/L/Cis B/10-60V bât 81 | Contrat | 4 | 12 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C | I | A |  | 2012-08-03 | 15 | 2.0548 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 139 | LOGEMENTS GENDARMES 8820 |  |  | SAS - CUISINE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optiques (DO) SIEMENS type FDO221 Synthéso Bât 082 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2012-08-03 | 10 | -2.9452 | Alimenté depuis batiment 81 bus 2 l2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 139 | LOGEMENTS GENDARMES 8820 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | DECLENCHEUR MANUEL SIEMENS type FDM225-RP bât 82 | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDM 225-RP | I | A |  | 2012-08-03 | 15 | 2.0548 | Alimenté depuis batiment 81 bus 2 l2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 139 | LOGEMENTS GENDARMES 8820 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseurs Sonores SIEMENS type SYMPHONI SY/C/T/L/Cis B/10-60V bât 82 | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C | I | A |  | 2012-08-03 | 15 | 2.0548 | Alimenté depuis batiment 81 bus 2 l2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale SIEMENS type CC 1142 bât 80 DGA TA (CENTRALE74) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | CC 1142 | I | A |  | 2009-10-30 | 10 | -5.7068 | 2 boucles utilisées sur 2 | Absence de dossier SSI. | 12V 24Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 1 |  | 12
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT10 bât 80 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2009-10-30 | 10 | -5.7068 | 1 fonction utilisée sur 8 |  | 12V 38Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SLAT type 24v/2A Bât 080 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/2A | I | A |  | 2009-10-30 | 15 | -0.70685 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SLAT type 24v/4A Bât 080 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/4A | I | A |  | 2009-10-30 | 15 | -0.70685 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 080 DGA TA | Contrat | 16 | 15 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2009-10-30 | 10 | -5.7068 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | Détecteur linéaire optique de fumée SIEMENS type FDL 241 Bât 080 DGA TA | Contrat | 16 | 16 | SIEMENS | FDL 241 | I | A |  | 2009-10-30 | 10 | -5.7068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | Détecteur thermovélocimétrique SIEMENS type FDT 221 Bât 080 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDT 221 | I | A |  | 2009-10-30 | 10 | -5.7068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'Action SIEMENS type DJ 1191/92 bât 80 DGA TA | Contrat | 11 | 12 | SIEMENS | DJ 1191/92 | I | A |  | 2009-10-30 | 15 | -0.70685 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 bât 80 DGA TA | Contrat | 11 | 11 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2009-10-30 | 15 | -0.70685 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore AET 110dB bât 80 DGA TA | Contrat | 7 | 6 | AET | 110 dB | I | A |  | 2009-10-30 | 15 | -0.70685 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | Diffuseur Sonore lumineux (flash) bât 80 DGA TA | Contrat | 4 | 1 |  |  | I | A |  | 2007-07-13 | 15 | -3.0082 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 140 | ELCA MAGASIN (NO14) 8800 |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE Porte Coupe-feu 2 bât 80 DGA TA | Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  |  | 30 | -95.6137 | tension 24V |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-18 | OUI |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | RDC | 053 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale SSI SIEMENS type FC 2020-FZ bât 75 (CENTRALE0101) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2012-12-01 | 10 | -2.6164 | Alimente aussi le bat 93 2 boucles utilisées sur 4 | Absence de dossier SSI. | 12V 12Ah | 2 | 2022 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | RDC | 053 | LOCAL TECHNIQUE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT10 bât 75 DGA TA (CENTRALE0102) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2012-12-01 | 10 | -2.6164 | 1 fonction utilisée sur 8 |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | RDC | 053 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Modem de communication WESTERMO type ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 bât 75 | Hors Contrat | 0 | 1 | WESTERMO | ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 | I | A |  | 2012-12-01 | 0 | -12.6164 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | RDC | 053 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SLAT type 24V/4A Bât 078 DGA TA | Contrat | 2 | 1 | SLAT | 24V/4A | I | A |  | 2012-12-01 | 15 | 2.3836 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optiques (DO) SIEMENS type FDO221 Synthéso Bât 075 DGA TA | Contrat | 42 | 43 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2012-12-01 | 10 | -2.6164 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. Un détecteur non testé, local CD non accessible. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Détecteurs Manuels (DM) SIEMENS type FDM225 Synthéso Bât 075 DGA TA | Contrat | 14 | 14 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2012-12-01 | 15 | 2.3836 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS Bât 075 DGA TA | Contrat | 13 | 13 | SIEMENS |  | I | A |  | 2012-12-01 | 15 | 2.3836 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE Porte Coupe-feu bât 75 DGA TA | Contrat | 8 | 8 |  |  | I | A |  | 2002-02-01 | 30 | 6.5452 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | R+1 |  | CANTON 4 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage central CANTON 4 bât 75 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SIM | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 1 ventelle 1 ouvrant de Façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | RDC |  | CANTON 4 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F SIM bât 75 CANTON 4 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIM | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 40g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 40g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 40g - Année 2019 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | RDC |  | CANTON 3 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F SIM CANTON 3 bât 75 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 40g - Année 2014 Fermeture 1 cartouche 40g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  | 2 cartouches 40g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | R+1 |  | CANTON 3 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage à ventelles CANTON 3 bât 75 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | ventelle |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | RDC |  | CANTON 2 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F SIM CANTON 2 bât 75 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIM | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 40g - Année 2019 Fermeture 1 cartouche 40g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  | 2 cartouches 40g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | R+1 |  | CANTON 2 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage CANTON 2 bât 75 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIM | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 1 ventelle 1 ouvrant de Façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 142 | DIRECTION 8750 | R+1 |  | CANTON 1 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage à ventelles CANTON 1 bât 75 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 1 ventelle 1 treuil de désenfumage | treuil force anormalement lors de la fermeture | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 |  | 9
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 143 | 125 TONNES 8600 | RDC |  | HALL | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/F MADICOB bat 60 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-09-27 | 30 | 14.2027 | Ouverture 1 cartouche 100g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 100g - Année 2018 | cartouche de rechange ouverture manquante cartouche de rechange fermeture manquante | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 143 | 125 TONNES 8600 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret madicob ouverture simple en extérieur MADICOB bat 60 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-09-27 | 30 | 14.2027 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | OUI |  | 1 cartouche 20g - année 2018 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 143 | 125 TONNES 8600 | RDC |  | HALL | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage NEXADOME série HEXACOIF8 reference C180 droit MADICOB bat 60 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | NEXADOME | HEXACOIF8 - C180 droit |  |  |  | 2009-09-27 | 30 | 14.2027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 003 | CHAMBRE PERMANENT | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1131A chambre de garde Bât 076 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2018-05-24 | 10 | 2.863 | Alimenté depuis ECS bâtiment 51 bus 7.1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 014 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1131A chambre de garde Bât 076 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2018-05-24 | 10 | 2.863 | Alimenté depuis ECS bâtiment 51 bus 7.1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 014 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | PC | Unité Centrale DELL type PRECISION R5500 n°GGC-GG5J (PC UAE n°1) bât 76 | Contrat | 1 | 1 | DELL | PRECISION R5500 | I | A |  | 2012-12-11 | 10 | -2.589 | 3 Raid de 320 Go |  |  |  |  | Onduleur + Groupe | NON |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 014 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | PC | Unité Centrale DELL type PRECISION R5500 n°8THGG5J (PC UAE n°2) bât 76 | Contrat | 1 | 1 | DELL | PRECISION R5500 | I | A |  | 2014-04-28 | 10 | -1.211 | 3 Raid de 320 Go |  |  |  |  | Onduleur + Groupe | NON |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 015 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | centrale SIEMENS type FC2020 bât 76 local PCS | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2012-01-01 | 10 | -3.5342 | Alimente aussi le batiment 51 2 boucles utilisées sur 2 Centrale incendie miroir des centrales bâtiments 13,20,39,51,75,78,81 et 90. | Centrale incendie bâtiment 78 en dérangement, la société Siemens est en mise en service sur cette Centrale. | 12V 12Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 015 |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Modem de communication WESTERMO type ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 bât 76 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | WESTERMO | ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 | I | A |  | 2012-01-01 | 0 | -13.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 Bât 076 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2012-01-01 | 15 | 1.4658 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 015 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | centrale NUGELEC type 4 type NUG 31315 Bât 076 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31315 | IV | E |  | 2011-03-11 | 10 | -4.3452 | 1 boucle utilisée sur 1 | Batterie à remplacer (+4 ans) L'évacuation se fait via une type 4, dans le bâtiment, ce qui n'est pas réglementaire. | 6V 0,8Ah | 1 | 2024 | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-10 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 1 |  | 12 |  | batteries à définir
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 015 |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Terminal alphanumerique CERBERUS type CT11 bât 76 local PCS | Contrat | 1 | 1 | CERBERUS | CT 11 | I | A |  | 2007-01-01 | 0 | -18.537 | tableau de report d'alarmes CT11 avec carte CK11 L'installation prend en compte les bâtiment 6,6e,9,11,12,14,23,29,30,33,46,48,62,64,65,73et 76. 3 boucles utilisées sur 3 | Absence de dossier SSI. | 12V 24Ah | 2 | 2020 | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-12-12 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 1 |  | 12
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 015 |  | SDI (Système de détection incendie) | Ecran de contrôle et de visualisation | Ecran 32" de l'UAE (supervision DAI) bât 76 | Contrat | 1 | 1 | DELL |  |  |  |  | 2011-04-12 | 10 | -4.2575 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2020-12-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC | 015 |  | SDI (Système de détection incendie) | Serveur / Poste de supervision | Unité d'Aide à l'Exploitation de la détection incendie DGA Ta SIEMENS MM8000 | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | MM 8000 |  |  |  | 2009-10-01 | 10 | -5.7863 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2020-12-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1131A Bât 076 DGA TA | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2011-04-12 | 10 | -4.2575 | Alimenté depuis ECS bâtiment 51 bus 7.1 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'Action SIEMENS type DJ 1191/92 bât 76 DGA TA | Contrat | 4 | 2 | SIEMENS | DJ 1191/92 | I | A |  | 2011-04-12 | 15 | 0.74247 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel NUGELEC type NUG 30316 bât 76 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | I | A |  | 2011-03-11 | 15 | 0.65479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-10 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type FDCI 222 Bât 076 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FDCI 222 | I | A |  | 2011-04-12 | 0 | -14.2575 | Derang AES modem |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-10 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 144 | POSTE DE GARDE 8760 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore NUGELEC type NUG 30150 bât 76 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 30150 | I | A |  | 2011-03-11 | 15 | 0.65479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-10 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  | 035 | SALLE ANECHOIQUE 1 | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Centrale SSI marque SIEMENS type Titanus Top Sens (chambre anéchoique 1) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | TITANUS TopSens |  |  |  | 2006-01-01 | 10 | -9.537 |  | Un système non testé, car essais en cours. | sans objet | sans objet | sans objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  | 036 | SALLE ANECHOIQUE 2 | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Centrale SSI marque SIEMENS type Titanus Top Sens (chambre anéchoique 2) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | TITANUS TopSens |  |  |  | 2006-01-01 | 10 | -9.537 |  | Un système non testé, car essais en cours. | sans objet | sans objet | sans objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 7
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale SSI SIEMENS type FC 2020 bât78 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2012-01-01 | 10 | -3.5342 | Alimente aussi les bâtiments 55/78/79/91/92/94 4 Bus 4 boucles utilisée sur 4 |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SIEMENS type 24V/0,4A Bât 078 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS | 24V/0,4A |  |  |  | 2012-01-01 | 15 | 1.4658 |  | Les Tension des AES réseau aspirants, n'ont put être testé, car essais en cours. | 12V 4Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 4
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SLAT type 48V/4A Bât 078 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 48V/4A | I | A |  | 2012-01-01 | 15 | 1.4658 |  |  | 12V 12Ah | 4 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Modem de communication WESTERMO type ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 bât 78 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 12 | WESTERMO | ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 |  |  |  | 2012-12-01 | 0 | -12.6164 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 078 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2012-12-01 | 10 | -2.6164 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type multiponctuel Bât 078 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2012-12-01 | 10 | -2.6164 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | Détecteur linéaire optique de fumée SIEMENS type FDL 241 Bât 078 DGA TA | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | FDL 241 | I | A |  | 2012-12-01 | 10 | -2.6164 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Détecteurs Manuels (DM) SIEMENS type FDM225 Synthéso Bât 078 DGA TA | Contrat | 11 | 6 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2012-12-01 | 15 | 2.3836 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type PSS00079 bât 78 DGA TA | Contrat | 13 | 13 | SIEMENS | PSS00079 | I | A |  | 2012-12-01 | 15 | 2.3836 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'Action SIEMENS bât 78 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS |  | I | A |  | 2012-12-01 | 15 | 2.3836 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 | RDC |  | EXTERIEUR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande extérieur bat 78 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 | RDC |  | HALL | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S Bizone SKYDOM bat 78 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SKYDOM | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 2 cartouche 60g - Année 2013 | Cartouche agée de 10 ans | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  | 2 cartouches 60g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 | RDC |  | HALL | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage en façade bat 78 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 9 | SKYDOM | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouvrants de façade 9 treuils de désenfumage | treuil n°1, 7 et 3 : divers objets gênent la rotation de la manivelle de réarmement. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 | RDC |  | ESCALIER 1 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB escalier 1 (côté bât 55) bat 78 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche de 20g - Année 2021 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 | R+1 |  | ESCALIER 1 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage en façade MADICOB (Côté Bât 55) bat 78 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | 1 treuil de désenfumage Exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 | RDC |  | ESCALIER 2 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret O/S MADICOB escalier 2 (côté bât 93) bat 78 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche de 20g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 146 | BUREAUX + LABORATOIRE 8780 | R+1 |  | ESCALIER 2 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage en façade (câté bât 93) bat 78 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | plus de 12 m de câble 1 treuil de désenfumage Ouvrant de Façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 | RDC | 067 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Système de Détection Incendie SIEMENS type CC1140 bâtiment 64 DGA TA (CENTRALE71) | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | CS 1140 | I | A |  | 2007-07-19 | 10 | -7.9918 | Carte E3M11x 4 lignes 2 utilisées 2 boucles utilisées sur 2 | A notre arrivée, 6 zones (linéaires) mis hors service par le client. Absence de dossier SSI | 12V 24Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 | RDC | 067 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SLAT type 24V/3B Bât 064 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/3B | I | A |  | 2007-07-19 | 15 | -2.9918 |  | L' AES présente près du SSI n'est pas en service, à déposer | 12V 24Ah | 2 | 2022 | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 5 |  | 12 |  |  | Ant indiquera à SNEF sa décision
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur de fumées SIEMENS type DO 1131A Bât 064 DGA TA | Contrat | 66 | 60 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2007-07-19 | 10 | -7.9918 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | Détecteur linéaire de fumées SIEMENS type DLO 1191 Bât 064 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 5 | SIEMENS | DLO 1191 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'Action SIEMENS type DJ 1191 Bât 064 DGA TA | Contrat | 1 | 19 | SIEMENS | DJ 1191 | I | A |  | 2007-07-19 | 15 | -2.9918 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Système de Détection Incendie NUGELEC type NUG 32215 bâtiment 64 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 32215 | IV |  |  | 2016-01-01 | 10 | 0.46849 | 1 boucle utilisée sur 2 | Batterie à remplacer (+4 ans) | 6V 0,5Ah | 1 | 2024 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8 |  | à définir
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel NUGELEC type NUG 30316 bâtiment 64 DGA TA | Contrat | 10 | 12 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | IV |  |  |  | 15 | -110.6137 |  | Le DM entrée côté SSI, est a refixé Absence de DM sortie zone EST optique, ainsi que dans le labo Optronique OMO. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 |  |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore NUGELEC type NUG 30150 bâtiment 64 DGA TA | Contrat | 15 | 14 | NUGELEC | NUG 30150 | IV |  |  |  | 15 | -110.6137 |  | Sirènes inaudible dans la salle de commande "vibrations/chocs", ainssi que dans le labo Optronique OMO. Peu audible dans l'atelier banc Flonic. Sirènes inaudible dans le laboratoire Oxygène. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-07 |  |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA type 4 Autonome couloir infirmerie Bât 064 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | CORDIA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 4 installations de type 4 autonome, dans le bâtiment. 1 boucle utilisée sur 1 1 DM sur la centrale 1 Sirène sur la centrale 1 Flash sur la centrale. |  | 1,5V | 3 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-01-10 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage en façade bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouvrant de Façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  | ESCALIER | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage en façade bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouvrant de Façade |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  | ESCALIER | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2015 Fermeture 1 cartouche 20g - Année 2015 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  | LABORATOIRE ELECTRICITE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage en façade bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 4 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | par Ouvrant de Façade 1 treuil de désenfumage |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  | LABORATOIRE ELECTRICITE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | par coffret Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  | CHAMBRE NOIRE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | DUPUY | [5 empty] | 30 | -95.6137 | par Exutoire 1 treuil de désenfumage |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  | CHAMBRE NOIRE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  | ATELIER HYDRAULIQUE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 3 | DUPUY | [5 empty] | 30 | -95.6137 | par Ouvrant de Façade 1 treuil de désenfumage |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 150 | SYSTEME 64 8640 |  |  | ATELIER HYDRAULIQUE | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage bat 64 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.6137 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2018 | pas de cartouche de rechange | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 151 | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 079 DGA TA | Contrat | 14 | 10 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  |  | 10 | -115.6137 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 Bus 2 L1 UGA dédiée bat 79 | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 151 | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SLAT type 24V/2A Bât 079 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/2A | I | A |  |  | 15 | -110.6137 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 Bus 2 L1 UGA dédiée bat 79 | Batterie à remplacer (+4 ans) | 12V 7Ah | 2 | 2023 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8 |  | à définir
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 151 | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'Action SIEMENS type DJ 1191/92 bât 79 DGA TA | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DJ 1191/92 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 Bus 2 L1 UGA dédiée bat 79 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 151 | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Détecteurs Manuels (DM) SIEMENS type FDM225 Synthéso Bât 079 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 Bus 2 L1 UGA dédiée bat 79 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 151 | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type PSS00079 bât 79 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | PSS00079 | I | A |  |  | 15 | -110.6137 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 Bus 2 L1 UGA dédiée bat 79 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 151 | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type FDCI 222 Bât 079 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS | FDCI 222 |  |  |  |  | 0 | -125.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 151 | CHAMBRE REVERBERANTE EMILIE 8790 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Organe intermédiaire (reprise info) SIEMENS type FDCIO 223 Bât 079 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS | FDCIO 223 |  |  |  |  | 0 | -125.6137 | Pour commande DS |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 152 | DRAM INSTRUMENTATION 8900 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale SSI SIEMENS type FC 2020 bât 90 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2011-01-01 | 10 | -4.5342 | 1 boucle utilisée sur 2 |  | 12V 12Ah | 2 | 2024 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 152 | DRAM INSTRUMENTATION 8900 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Modem de communication WESTERMO type ODW 720-F2 bât 90 | Hors Contrat | 0 | 1 | WESTERMO | ODW 720-F2 | I | A |  | 2011-01-01 | 0 | -14.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 152 | DRAM INSTRUMENTATION 8900 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 090 DGA TA | Contrat | 13 | 13 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2011-01-01 | 10 | -4.5342 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. Les six détecteurs dans le hangars n'ont put être testé, car trop haut. Prevoir une nacelle pour les tester L' implantations des detecteurs sur l'UAE ne correspond pas à la réalité.. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 5 | 3 | 1 |  | 12
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 152 | DRAM INSTRUMENTATION 8900 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 Bât 090 DGA TA | Contrat | 6 | 6 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46575 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 152 | DRAM INSTRUMENTATION 8900 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SLAT type 48V/4B Bât 090 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SLAT | 48V/4B | I | A |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46575 |  |  | 12V 24Ah | 4 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 152 | DRAM INSTRUMENTATION 8900 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type Symphoni Bât 090 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C | I | A |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46575 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 152 | DRAM INSTRUMENTATION 8900 |  |  | HANGAR | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F SIM bat 81 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIM |  |  |  |  | 2011-01-01 | 30 | 15.4658 | Ouverture 1 cartouche 150g - année 2020 Fermeture 1 cartouche 150g - année 2019 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 150g - année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 152 | DRAM INSTRUMENTATION 8900 |  |  | HANGAR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage SKYDOME bat 81 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SKYDOME |  |  |  |  | 2011-01-01 | 30 | 15.4658 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 153 | LABO METALO TEXTILE DESH 8910 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage bâtiment 91 DGA TA (EXUT19) | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2010-04-17 | 30 | 14.7562 | 1 treuil de désenfumage SKYDOM 1 exutoire |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 153 | LABO METALO TEXTILE DESH 8910 |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage MADICOB bâtiment 91 DGA TA) | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2010-04-17 | 30 | 14.7562 | Ouverture 1 cartouche 20g - Année 2020 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 153 | LABO METALO TEXTILE DESH 8910 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 091 DGA TA | Contrat | 8 | 6 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2010-04-17 | 10 | -5.2438 |  | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 153 | LABO METALO TEXTILE DESH 8910 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 Bât 091 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2010-04-17 | 15 | -0.24384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 154 | CRBM 8920 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 092 DGA TA | Contrat | 7 | 5 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2011-01-01 | 10 | -4.5342 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 (Carte 2 bus 4) | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 154 | CRBM 8920 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 Bât 092 DGA TA | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46575 | Alimenté depuis ECS du batiment 78 (Carte 2 bus 4) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 154 | CRBM 8920 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappes de désenfumage bâtiment 92 DGA TA) | Hors Contrat | 0 | 2 | SOUCHIER |  |  |  |  | 2011-01-01 | 30 | 15.4658 | Exutoires |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 154 | CRBM 8920 |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage SOUCHIER bâtiment 92 DGA TA) | Hors Contrat | 0 | 2 | SOUCHIER |  |  |  |  | 2011-01-01 | 30 | 15.4658 | Par coffret Ouverture 1 cartouche 40g - Année 2018 Fermeture 1 cartouche 40g - Année 2018 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 4 cartouches 40g - Année 2022 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 155 | BUNGALOW LOCAL TECHNIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Moddem de communication WESTERMO type ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 Bât 094 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | WESTERMO | ODW 720-F2 ou 631 MMLC2 |  |  |  | 2010-04-17 | 0 | -15.2438 | Alimenté depuis bat 78 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 155 | BUNGALOW LOCAL TECHNIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 094 DGA TA | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2010-04-17 | 10 | -5.2438 | Alimenté depuis bat 78 | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 155 | BUNGALOW LOCAL TECHNIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SLAT type 24v/4A Bât 094 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 24v/4A | I | A |  | 2010-04-17 | 15 | -0.24384 |  | Batterie à remplacer (+4 ans) | 12V 12Ah | 2 | 2022 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8 |  | à définir
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 155 | BUNGALOW LOCAL TECHNIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Détecteur Manuel SIEMENS type FDM 225 Bât 094 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2010-04-17 | 15 | -0.24384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 157 | BUREAUX MODULAIRES AERO 8930 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Détecteur Manuel SIEMENS type FDM 225 Bât 093 DGA TA | Contrat | 5 | 5 | SIEMENS | FDM 225 |  |  |  | 2011-11-04 | 15 | 1.3068 | Alimenté depuis bat 75 via bus 2 L2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 157 | BUREAUX MODULAIRES AERO 8930 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS type ? Bât 093 DGA TA | Contrat | 9 | 5 | SIEMENS |  |  |  |  | 2011-11-04 | 15 | 1.3068 | Alimenté depuis bat 75 via bus 2 L2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 157 | BUREAUX MODULAIRES AERO 8930 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 093 DGA TA | Contrat | 7 | 7 | SIEMENS | FDO 221 |  |  |  | 2011-11-04 | 10 | -3.6932 | Alimenté depuis bat 75 via bus 2 L2 | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 157 | BUREAUX MODULAIRES AERO 8930 |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu Bât 093 DGA TA | Contrat | 16 | 8 | [5 empty] | 2011-11-04 | 30 | 16.3068 | Alimenté depuis bat 75 via bus 2 L2 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 157 | BUREAUX MODULAIRES AERO 8930 |  |  | LOCAL SERVEUR | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de sécurité SLAT type 12V/4A Bât 093 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 12V/4A |  |  |  | 2011-11-04 | 15 | 1.3068 |  |  | 24V 4Ah | 2 | 2021 | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-16 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 160 | BATIMENT CD |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel NUGELEC type FDM 225 Bât 160 DGA TA | Contrat | 5 | 19 | SIEMENS | FDM 225 |  |  |  |  | 15 | -110.6137 | relié centrale Bât 039 | Un Déclencheur manuel non testé, dans un des locaux du bâtiment 160. Problème de barillet impossible d'ouvrir. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 160 | BATIMENT CD |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 160 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 6 | SIEMENS | FDO 221 |  |  |  |  | 10 | -115.6137 | relié centrale Bât 039 | Recommandation SIEMENS: remplacement des détecteurs adressable tous les six ans. Un detecteur non testé, dans un des locaux du bâtiment 160. Problème de barillet impossible d'ouvrir. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 10
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 160 | BATIMENT CD |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'Action NUGELEC type NUG 30493 Solista LX Plafonnier Bât 160 DGA TA | Contrat | 4 | 4 | NUGELEC | NUG 30493 Solista LX Plafonnier |  |  |  | 2015-12-20 | 15 | 5.4356 | relié centrale Bât 039 | Un IA non testé, dans un des locaux extérieur du bâtiment 160. Problème de barillet impossible d'ouvrir. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 8
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 160 | BATIMENT CD |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur sonore SIEMENS type SYMPHONI SY/C Bât 160 DGA TA | Contrat | 2 | 3 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C |  |  |  |  | 15 | -110.6137 | relié centrale Bât 039 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-24 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | 160 | BATIMENT CD |  |  | ENTREE COULOIR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire SKYDOME + treul MADICOB Bât 160 DGA TA | Hors Contrat | 0 | 2 | SKYDOME + MADICOB |  |  |  |  | 2015-12-20 | 30 | 20.4356 | 2 treuils de désenfumage 2 exutoires |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | NC | RECETTE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optiques (DO) SIEMENS type FDO221 Synthéso Bât 076 DGA TA | Hors Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2024-06-01 | 10 | -2.7096 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | RECETTE |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI |  |  |  | Annuelle | Ouvrage C1 | Ouvrage C1 | [7 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | NC | RECETTE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuel (FDM) SIEMENS type FDM225 Synthéso Bât 076 DGA TA | Hors Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | FDM225 | I | A |  | 2024-06-01 | 10 | -2.7096 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | RECETTE |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555048Y | DGA TA - SITE DE BALMA | NC | RECETTE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore SIEMENS Bât 076 DGA TA | Hors Contrat | 5 | 5 | SIEMENS | DS | I | A |  | 2024-06-01 | 10 | -2.7096 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | RECETTE |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555058I | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 911 | POSTE COMMANDT | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Équipement d'alarme de type 4 radio NEUTRONIC type ? Tour de contrôle FONSORBES | Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC |  | IV | E |  |  | 10 | -115.6137 | 1 boucle utilisée sur 1 22 piles AA et 6 piles 9v lithium |  | 9V | 12 | 2024 | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-02-15 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555058I | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 911 | POSTE COMMANDT | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel NEUTRONIC Tour de contrôle FONSORBES | Contrat | 6 | 5 | NEUTRONIC |  | IV | E |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-02-15 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555058I | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 911 | POSTE COMMANDT | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur sonore NEUTRONIC Tour de contrôle FONSORBES | Contrat | 8 | 3 | NEUTRONIC |  | IV | E |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | 12V 7Ah | 2 | 2021 | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-02-15 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555058I | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 911 | POSTE COMMANDT | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Diffuseur lumineux NEUTRONIC Tour de contrôle FONSORBES | Hors Contrat | 0 | 2 | NEUTRONIC |  | IV | E |  |  | 15 | -110.6137 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2021 | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-02-15 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555058I | TERRAIN DE PARACHUTAGE DE FONSORBES | 911 | POSTE COMMANDT | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | Transpondeur radio Tour de contrôle FONSORBES | Hors Contrat | 0 | 2 | NEUTRONIC |  | IV | E |  |  | 0 | -125.6137 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2020 | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2023-02-15 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumée optique interactif ESSER type IQ8Quad O repére ZDAl05/01 hall local transfo-TGBT Bât 004 Blagnac | Contrat | 1 | 1 | ESSER | IQ8Quad O | I | A |  | 2020-01-31 | 10 | 4.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de flamme | INCENDIE - Détecteur de Flamme Conventionnel ESSER type 601F local cuve FOD Bât 004 Blagnac | Contrat | 1 | 1 | ESSER | 601 F | I | A |  | 2020-01-31 | 10 | 4.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | RDC | 002 | BUREAU MECA PISTE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS/CMSI) ESSER type ECS COM-C référence 809013 bât hangar avion DGA TA site de Blagnac | Contrat | 1 | 1 | ESSER | ES COM-C - 80913 | I | A |  | 2020-01-31 | 10 | 4.5534 | 1 boucle utilisée sur 1 | Absence de dossier SSI. | 12V 7Ah | 2 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | RDC | 002 | BUREAU MECA PISTE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS/CMSI) ESSER type ECS COM-C référence 809013 bât hangar avion DGA TA site de Blagnac | Contrat | 1 | 1 | ESSER | ES COM-C - 80913 | I | A |  | 2020-01-31 | 10 | 4.5534 |  | Absence de dossier SSI. | 12V 4Ah | 2 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | RDC | 002 | BUREAU MECA PISTE | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V-4A DGA TA site de Blagnac | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 24V/4A | I | A |  | 2020-01-31 | 15 | 9.5534 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | RDC | 002 | BUREAU MECA PISTE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Transmetteur téléphonique bât hangar avion DGA TA site de Blagnac | Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  | 2020-01-31 | 0 | -5.4466 |  | Pas vu - Pas vérifié - pas accompagné | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON |  | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 |  |  |  | Absente | NON |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | RDC | 002 | BUREAU MECA PISTE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumée optique interactif ESSER type IQ8Quad O repére ZDAl02/01 local secrétariat - SSI Bât 004 Blagnac | Contrat | 1 | 1 | ESSER | IQ8Quad O | I | A |  | 2020-01-31 | 10 | 4.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | RDC | 003 | ADJ PISTE FORME 11 | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumée optique interactif ESSER type IQ8Quad O repére hall Conditionnement Bât 004 Blagnac | Contrat | 12 | 11 | ESSER | IQ8Quad O | I | A |  | 2020-01-31 | 10 | 4.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur linéaire ESSER type OSID hall Bât 004 Blagnac | Hors Contrat | 0 | 7 | ESSER | OSID | I | A |  | 2020-01-31 | 10 | 4.5534 |  | Quatre linéaires non testé, trop haut. Prevoir une nacelle. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore ESSER type PSS - 0089 Bât 004 Blagnac | Contrat | 9 | 10 | ESSER | PSS - 0089 | I | A |  | 2020-01-31 | 15 | 9.5534 |  | Non testé a la demande du client. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore ESSER type Solista Bât 004 Blagnac | Hors Contrat | 0 | 9 | ESSER | Solista | I | A |  | 2020-01-31 | 15 | 9.5534 |  | Non testé a la demande du client. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore'! | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action ESSER type IA 2000 Bât 004 Blagnac | Hors Contrat | 0 | 4 | ESSER | IA 2000 | I | A |  | 2020-01-31 | 15 | 9.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  |  |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel ESSER type IQ8MCP Bât 004 Blagnac | Contrat | 13 | 9 | ESSER | IQ8 MCP | I | A |  | 2020-01-31 | 15 | 9.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Toulouse | 310555101Z | DGA TA - SITE DE BLAGNAC | 004 | BATIMENT AVION | R+1 | 001 | ESCALIER | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumée optique interactif ESSER type IQ8Quad O repére ZDAl01/01 Rochelle Bât 004 Blagnac | Contrat | 1 | 1 | ESSER | IQ8Quad O | I | A |  | 2020-01-31 | 10 | 4.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-29 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 6
[12 empty] | Total Equipement | 1308
Ecart (site - DCE)
Formulas:
Vie mini restante = [Durée de vie]-(TODAY()-[Date Installation / Mise en service])/365
Note on V3: bsant: SYPEMI-GUIDE-DUREE-DE-VIE-CONVENTIONNELLE-BIENS-EQUIPEMENTS_mai 2018

## ACL (hidden)
Armoire de Climatisation
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type / Technologie
Libellé libre :
COMPOSANTS
Ventilateur
Marque
Modèle
Moteur
Marque
Modèle
| Puissance |  | kW
Transmission
Type courroies
Nombre
Filtres
Type
Nombre
Humidificateur
Marque
Modèle
Compresseur
Marque
Modèle
Mode de refroidissement
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Variateur de fréquence |  | Hz |  | Hz
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Débit soufflage |  | m³/h |  | m³/h
| T de soufflage (perf. équipement) |  | °C |  | °C
| Hygrométrie soufflage (perf. équipement) |  | % |  | %
| T de reprise (perf. système) |  | °C |  | °C
| Hygrométrie reprise (perf. système) |  | % |  | %
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## TAR (hidden)
TAR (IRDEFA)
DESCRIPTION
COMPOSANTS
Ventilateur
Marque
Modèle
Nombre
Moteur ('M')
Marque
Modèle
Nombre
| Puissance |  | kW
Transmission
Type courroies
Nombre
Filtre
Type
Nombre
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| M1 : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| M2 : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| M3 : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| M4 : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Température entrée eau |  | °C |  | °C
| Température sortie eau |  | °C |  | °C
| Pression entrée eau remplissage |  | bar |  | bar
| Index compteur eau |  | m³ |  | m³
Acidité : pH
| Dureté : TH (alimentation) |  | °f |  | °f
| Alcalinité : TA, TAC |  | °f |  | °f
| Chlorures |  | mg/l |  | mg/l
| Minéralisation : conductivité (alimentation) |  | μScm |  | μScm
| Minéralisation : conductivité (circuit) |  | μScm |  | μScm
Taux de concentration (> 2,5)
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## CHA (hidden)
Chaudière
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type / Technologie
Libellé libre :
COMPOSANTS
Brûleur
Marque
Type
Combustible
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Température fumée |  | °C |  | °C
| CO |  | ppm |  | ppm
| CO2 |  | % |  | %
| O2 |  | % |  | %
| Rendement |  | % |  | %
| Pression gaz (le cas échéant) |  | mbar |  | mbar
| Pression fioul (le cas échéant) |  | mbar |  | mbar
| Débit pompe fioul (le cas échéant) |  | kg/h |  | kg/h
| Opacité (fioul) (le cas échéant) |  | Ind. Bacharach |  | Ind. Bach.
| Température de départ eau |  | °C |  | °C
| Température de retour eau |  | °C |  | °C
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## CTA (hidden)
Centrale de Traitement d'Air
DESCRIPTION
COMPOSANTS
Ventilateur soufflage ('S')
Marque / Modèle
Ventilateur reprise ('R')
Marque / Modèle
Moteur (S / R)
Marque / Modèle
| Puissance |  | kW
Transmission (S / R)
Nombre / Type courroies
Filtres
Nombre / Type de pré-filtre
Nombre / Type de filtre
Humidificateur
Marque / Modèle
Batterie électrique
Nombre / Type
| Puissance |  | kW
Nombre de batteries
Eau Chaude ('EC')
Eau Glacée ('EG')
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Variateur de fréquence (S / R) |  | Hz |  | Hz
| S : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| R : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Intensité batterie électrique I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Réglage thermostat de sécurité |  | °C |  | °C
| Débit soufflage |  | m³/h |  | m³/h
| Débit mini air neuf |  | m³/h |  | m³/h
| Delta P filtration air |  | Pa |  | Pa
| Températures reprise / soufflage |  | °C |  | °C
| Hygrométrie reprise |  | % |  | %
| Température entrée batterie EC 1 / 2 |  | °C |  | °C
| Température sortie batterie EC 1 / 2 |  | °C |  | °C
| Température entrée batterie EG 1 / 2 |  | °C |  | °C
| Température sortie batterie EG 1 / 2 |  | °C |  | °C
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## VEN (hidden)
Ventilateur
DESCRIPTION
COMPOSANTS
Moteur
Marque
Modèle
| Puissance |  | kW
Transmission
Type courroies
Nombre
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Variateur de fréquence |  | Hz |  | Hz
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Débit soufflage |  | m³/h |  | m³/h
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## PPE (hidden)
Pompe
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type / Technologie
Libellé libre :
COMPOSANTS
Moteur
Marque
Modèle
| Puissance |  | kW
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Variateur de fréquence |  | Hz |  | Hz
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Pression refoulement |  | bar |  | bar
| Pression aspiration |  | bar |  | bar
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## PLI (hidden)
Poste de Livraison / Poste de Transformation
DESCRIPTION
COMPOSANTS
Cellule de protection générale
Marque
Modèle
| Protection disjoncteur |  | A
Cellule de protection transformateur
Marque
Modèle
| Protection 1aire |  | A
Transformateur
Marque
Modèle
Type / Technologie
Régime de neutre
| Puissance |  | kW
| Protection 2ndaire |  | A
Bloc chargeur URA
| Tension chargeur |  | V
| Intensité de charge |  | A
Libellé libre :
| GRANDEURS | Relevées |  | Souscrites
RELEVES ET MESURES
| Dernière P. appelée sur compteur ERDF |  | kW |  | kW
| Puissance max. atteinte en pointe |  | kW |  | kW
| Puissance max. atteinte HP / HC été |  | kW |  | kW
| Puissance max. atteinte HP / HC hiver |  | kW |  | kW
Cos phi (sur mesureur BT)
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## GEL (hidden)
Groupe Electrogène
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type de démarrage
Libellé libre :
COMPOSANTS
Moteur
Marque / Modèle
| Puissance |  | kW
| Cylindrée |  | cm3
Combustible
Alternateur
Marque / Modèle
| Puissance |  | kW
Système de refroidissement
Marque / Modèle
Type / Technologie
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Niveau de protection du réseau glycolé |  | % |  | %
| Température de préchauffage |  | °C |  | °C
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 / IN |  | A |  | A
| Tension U12 / U23 / U13 / U Phase/Neutre |  | V |  | V
| Fréquence |  | Hz |  | Hz
| Taux de charge |  | % |  | %
| T départ / retour circuit HT |  | °C |  | °C
| T départ / retour circuit BT |  | °C |  | °C
| Température huile |  | °C |  | °C
| Pression d'huile |  | bar |  | bar
| Delta P filtre huile |  | bar |  | bar
| Pression air comprimé |  | Pa |  | Pa
| Tension batterie démarrage |  | V |  | V
| Intensité de charge batterie démarrage |  | A |  | A
| Tension batterie automate |  | V |  | V
| Intensité de charge batterie automate |  | A |  | A
| Compteur horaire |  | h |  | h
Compteur démarrage
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## CMP (hidden)
Compresseur d'Air
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type / Technologie
Libellé libre :
COMPOSANTS
Moteur
Marque
Modèle
| Puissance |  | kW
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Pression d'air |  | bar |  | bar
| Pression d'huile |  | bar |  | bar
| Température d'huile |  | °C |  | °C
| Delta P filtration |  | bar |  | bar
| Compteur horaire |  | h |  | h
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## SIN (hidden)
Système Informatique
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type de courant (Secteur / Haute Qualité)
Libellé libre :
COMPOSANTS
Unité centrale
Marque
Modèle
Type
| Capacité de stockage |  | Go
Ecran
Marque
Modèle
Système d'exploitation / logiciel
Marque
Version
Langage / protocole
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Tension d'alimentation |  | V |  | V
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## Autres (hidden)
Autres
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
COMPOSANTS
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées | Nominales
RELEVES ET MESURES
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## Cot. (hidden)
MATRICES COTATION
NIVEAUX STANDARD ET COMPLET
Sécurité / Conformité (SC) | Exploitation / Maintenance (EM) | Fonctionnalité / Performance (FP) | CONCATENE | Note (STANDARD et COMPLET) (EM + SC + FP) - 2
VERT | VERT | VERT | VERTVERTVERT | 1
VERT | VERT | ORANGE | VERTVERTORANGE | 2
ORANGE | VERT | VERT | ORANGEVERTVERT | 2
VERT | ORANGE | VERT | VERTORANGEVERT | 2
ORANGE | VERT | ORANGE | ORANGEVERTORANGE | 3
VERT | ORANGE | ORANGE | VERTORANGEORANGE | 3
ORANGE | ORANGE | VERT | ORANGEORANGEVERT | 3
VERT | VERT | ROUGE | VERTVERTROUGE | 4
VERT | ROUGE | VERT | VERTROUGEVERT | 4
ORANGE | ORANGE | ORANGE | ORANGEORANGEORANGE | 4
ORANGE | VERT | ROUGE | ORANGEVERTROUGE | 5
VERT | ORANGE | ROUGE | VERTORANGEROUGE | 5
VERT | ROUGE | ORANGE | VERTROUGEORANGE | 5
ORANGE | ROUGE | VERT | ORANGEROUGEVERT | 5
ROUGE | VERT | VERT | ROUGEVERTVERT | 6
ORANGE | ORANGE | ROUGE | ORANGEORANGEROUGE | 6
ORANGE | ROUGE | ORANGE | ORANGEROUGEORANGE | 6
ROUGE | VERT | ORANGE | ROUGEVERTORANGE | 7
ROUGE | ORANGE | VERT | ROUGEORANGEVERT | 7
VERT | ROUGE | ROUGE | VERTROUGEROUGE | 7
ROUGE | ORANGE | ORANGE | ROUGEORANGEORANGE | 8
ORANGE | ROUGE | ROUGE | ORANGEROUGEROUGE | 8
ROUGE | VERT | ROUGE | ROUGEVERTROUGE | 9
ROUGE | ROUGE | VERT | ROUGEROUGEVERT | 9
ROUGE | ORANGE | ROUGE | ROUGEORANGEROUGE | 10
ROUGE | ROUGE | ORANGE | ROUGEROUGEORANGE | 10
ROUGE | ROUGE | ROUGE | ROUGEROUGEROUGE | 12
NIVEAU INDISPENSABLE
Sécurité / Conformité (SC) | Exploitation / Maintenance (EM) | CONCATENE | Note (INDISPENSABLE) (EM + SC) - 1
VERT | VERT | VERTVERT | 1
ORANGE | VERT | ORANGEVERT | 2
VERT | ORANGE | VERTORANGE | 2
ORANGE | ORANGE | ORANGEORANGE | 3
VERT | ROUGE | VERTROUGE | 4
ORANGE | ROUGE | ORANGEROUGE | 5
ROUGE | VERT | ROUGEVERT | 6
ROUGE | ORANGE | ROUGEORANGE | 7
ROUGE | ROUGE | ROUGEROUGE | 9