Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 3 : Gammes et fréquences minimums de maintenance préventive.

CONTRAT SENSIBLE

La NFS 61-933 fixe les règles générales minimales d’exploitations et de maintenance de la totalité du système de sécurité incendie (S.S.I.) installé.

La NFS 61-933 différencie des opérations de vérifications quotidiennes et périodiques. Les premières sont du ressort du personnel de l’unité protégé par le système de sécurité incendie, les secondes nécessitent une formation particulière.

Pour les opérations de vérifications quotidiennes la NFS 61-933 propose au minimum :

- -examen des états sur l’unité de signalisation (U.S) par action sur le (ou les) boutons « essai voyants » éventuels et, dans le cas d’un CMSI, par action sur la touche « bilan » ;

- Constat de la signalisation donnant l’état des alimentations électriques de sécurité (AES) et des alimentations pneumatiques de sécurité (A.P S)

- Examen du tableau de signalisation du système de détection incendie (SDI)

- Examen de la position d’attente des dispositifs de verrouillage des issues de secours

- Constat de l’intégrité des dispositifs de commande (au sens de la norme NFS 61-938) se situant au niveau d’accès 0.

Concernant les opérations de vérifications périodiques la NFS 61-933 donne :

- Les opérations de vérifications, doivent être effectuées en l’absence de la source Normale.

- Remplacement (au sens de la norme NFS 61-940) du matériel visé, avec les périodicités minimales.

Le titulaire doit se conformer aux notices techniques des différents constructeurs (mode opératoire de contrôle et de vérification), notamment lorsque les taches sont liées à la durée de fonctionnement des équipements et a une fréquence d’essai préconisé par celui-ci.

Chaque vérification donne lieu à un compte rendu de vérification de type APSAD Q1, SA (à charge du titulaire). Il devra être remis, sous un délai maximal de 30 jours au représentant de la personne publique.

Définition des prestations

Les visites et interventions de maintenance préventive systématique ont pour but de réduire les risques de panne et de maintenir dans le temps les performances des matériels ou équipements à un niveau proche de celui des performances initiales.

La fréquence de ces visites doit être à minima d’une fois par an.

Au cours de ces visites, il est procédé à la réalisation des opérations de déverminage, de révision, d’échange standard et de fourniture de consommables.

Le titulaire, suite à sa prise en charge (phase F1), établira les gammes de maintenance en adéquation avec les obligations de résultat stipulé au marché.

La rémunération de la maintenance préventive systématique est forfaitaire pour l'ensemble des opérations visées.

Pour chaque installation concernée, le descriptif des installations joint en annexes, ne doit pas être considéré comme exhaustif. La liste des équipements, leur implantation sur un plan par bâtiment, le synoptique de chaque installation, seront mis à jour par le titulaire du marché à chaque maintenance préventive.

La liste et les références des installations à maintenir figurent en annexe du CCTP.

Le titulaire doit se conformer au calendrier établi en concertation avec le représentant de l’antenne de l’USID TLS concernée. Le non-respect du calendrier expose le titulaire du marché à l’application des pénalités dans les conditions définies au présent marché

Le titulaire du marché devra aussi satisfaire les prestations suivantes :

- La maintenance consiste à vérifier complètement les installations, à régler et essayer le matériel, à vérifier la bonne réception des infos, à remplacer et recycler les piles, accus et batteries quand nécessaire mais à minima tous les 4 ans (compris au forfait) et au moins une fois dans le marché, à suivre la télégestion des infos et la mise à disposition de celle-ci. Dès la première visite, un diagnostic précis sera réalisé par installation.

- Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d’entretien font l’objet pour chaque installation de comptes rendus rédigés par l’agent chargé de l’exécution des prestations. Il doit être mis à la disposition du maître d’ouvrage, sur support papier ou par courriel électronique, en adressant le rapport à l’antenne concernée, à l’adresse fonctionnelle convenue à la notification du marché.

- Les références du présent contrat d’entretien doivent être inscrites par le titulaire dans toutes les correspondances.

- Une visite de contrôle annuelle de l’ensemble des installations dont il a la charge, laquelle fera l’objet d’un rapport signé contradictoirement par le représentant du maître d’ouvrage et l’équipe technique du titulaire. Afin de déterminer les conditions de réalisation de la visite de contrôle annuelle, le titulaire prend contact avec le représentant de l’antenne concernée.

EQUIPEMENT N°1

Centrale et tableaux de détection incendie

- Vérification générale d’aspect

- Resserrage des connexions

- Dépoussiérage général

- Test des lampes

- Contrôle des sources d’alimentation, tension, courant (secteur batterie piles.)

- Remplacement des batteries tous les quatre ans

- Remplacement des piles tous les ans.

- Vérification charge batteries, nettoyage des cosses.

- Essai fonctionnel de chaque détecteur d’incendie.

- Essai du CMSI à partir d’un détecteur incendie, d’un déclencheur manuel (DM) par zone de mise en sécurité (ZS).

EQUIPEMENT N°2

Déclencheurs manuels :

- Contrôle de l’état général

- Contrôle de l’implantation

- Contrôle des ancrages et fixations

- Contrôle de la signalétique

- Essai fonctionnel de chaque déclencheur manuel

Détecteurs automatiques :

- Vérifications générales (équipement complet sans détérioration)

- Nettoyage du détecteur et de son socle

- Contrôle des connexions

- Contrôle des fixations

- Contrôle de l’état de fonctionnement du témoin lumineux

- Essai fonctionnel de chaque détecteur

Détecteurs déclencheurs autonomes

- Vérifications générales (équipement complet sans détérioration)

- Nettoyage du détecteur et de son socle

- Contrôle des connexions

- Contrôle des fixations

- Contrôle de l’état de fonctionnement du témoin lumineux

- Remplacement ou reconditionnement des détecteurs selon les préconisations du fabricant

- Essai fonctionnel de chaque détecteur

EQUIPEMENT N°3

Diffuseur lumineux et sonores

- Contrôle de l’état général

- Contrôle de l’ancrage et des fixations

- Contrôles des connexions

- Essai de fonctionnement

EQUIPEMENT N°4

Porte coupe-feu

- Vérifications générales (équipement complet sans détérioration)

- Examen du ou des vantaux

- Contrôle de la tension du ou des fermes portes

- Contrôle de la fermeture et des points de fixation, réglage, lubrification

- Contrôle des joints

- Vérification de la signalétique

- Essai de fonctionnement des commandes manuelles et automatiques

Clapets coupe-feu télécommandés ou auto commandés

- Vérifications générales (équipement complet sans détérioration)

- Examen du ou des clapets

- Contrôle des mécanismes, lubrification

- Vérification du câblage et du branchement électrique

- Vérification des points de fixation

- Essai de fonctionnement

Portes à fermetures automatiques

- Vérification générale (équipement complet sans détérioration)

- Examen des vantaux

- Contrôle des pivots et charnières

- Lubrification des axes et charnières

- Contrôle de fixations

- Contrôle d’ouverture

- Vérification nettoyage des gâches

- Resserrage des connexions

- Contrôle des boitiers de commandes

- Essai de fonctionnement des commandes manuelles et automatiques

EQUIPEMENT N°5

Dispositif de désenfumage volets et exutoires

- Vérification générale (équipement complet sans détérioration)

- Examen des vantaux

- Contrôle des pivots et charnières

- Vérification des ressorts d’ouverture

- Contrôle et réglage des contacts de début et de fin de course

- Contrôle des cadres et ouvrants

- Contrôle des fixations de l’ensemble

- Contrôle de l’état des vérins pneumatique ou autres dispositifs d’ouverture

- Contrôle de l’étanchéité de l’ensemble

- Contrôle étanchéité du circuit de commande ouverture pneumatique.

- Contrôle coffret de commande, poids des sparklets, le bon dimensionnement du grammage des sparklets.

- Essai de la totalité des clapets, volets, et ouvrants de désenfumage

- Essai de fonctionnement des ventilateurs de désenfumage, mesure de pression, de débit et vitesse, dans le cas de désenfumage mécanique

EQUIPEMENT N°6

Extincteur automatique des feux de friteuse

- Contrôle visuel de l’installation

- Contrôle de la quantité d’agent extincteur (pesée et pression si nécessaire …)

- Contrôle de dispositifs d’évacuation de pression

- Contrôle de la zone et de son étanchéité

- Essai fonctionnel sans émission de gaz

- Remplacement des fusibles

EQUIPEMENT N°7

Système d’extinction soute à carburant

- Contrôle du niveau d’eau

- Contrôle de la position des vannes éventuelles

- Contrôle visuel de la présence et de l’état des éléments principaux (déclencheur, etc…)

- Contrôle de la quantité d’agent extincteur

- Contrôle des dispositifs d’évacuation de pression

- Contrôle de l’état général des fusibles, des sprinklers …

- Essai fonctionnel sans mise en pression

EQUIPEMENT N°8

Détection gaz (recommandée en semestriel)

A Inspection visuelle

- Vérification visuelle systématique des équipements et des périphériques.

- Vérification de la conformité du matériel et de son installation par rapport aux normes en vigueur (ATEX notamment)

B Vérification fonctionnelle

- Contrôle des batteries, remplacement en préventif tous les 4 ans,

- Remplacement des cellules en préventif, en fonction de leur âge et de leur durée de vie moyenne,

- Etalonnage des capteurs, utilisation de gaz étalons adaptés aux gammes des capteurs,

- Vérification des seuils d’alarme et des temporisations,

- Vérification du bon déclenchement et du bon fonctionnement des asservissements,

- Test de chaque report GTC d’alarme et de défaut en liaison avec un agent de maintenance du site,

- Mise à jour quotidienne des classeurs de maintenance du site,

- Etablissement d’un compte rendu d’intervention dans les 48h suivant la visite,