## Page de Garde
DAF_2025_000016
ESID 25 100
Marché public de service
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Lot 2 - Annexe 2 : Liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché et niveaux de criticité associés.
CONTRAT SENSIBLE

## Antenne Toulouse
|  |  |  | MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) DES SITES DE TOULOUSE – CASTRES – TARBES ET DE LA DGA TA - LOT 2 | [48 empty] | 2025-07-10
N° | Antenne | Localisation | [6 empty] | Equipement |  |  |  | Caractéristiques | [7 empty] | Durée de vie |  | Observations | Préconisations / réserves | Référence Batterie | Nombre Batterie | Année Batterie | Secours Alimentation Electrique | Local ATEX | ERP | Date de dernière visite commission de sécurité | Bâtiment ou local ICPE | Soumis à CVPO | A jour de CVPO | Date dernier CVPO / MP | Système Industriel (SSI) | Référentiel de configuration | Périodicité Gamme de Maintenance | N° Photo présentation | Importance | Conformité Réglementation | Maintenabilité | Fonctionnalité | Documentation présente sur site | Stock sur site | Lieu du stock | Nombre | Note Importance | Note Sécurité HST | Note Maintenabilité | Note Fonctionnalité | Note Globale |  | Estimation financière travaux
|  | N° G2D | Quartier | Bâtiment | Libellé Bâtiment | Etage | Local | Libellé Local | Famille | Catégorie | Libellé équipement | Equipement au Contrat / Hors Contrat | Quantité | Quantité sur site | Marque | Modèle | Type Centrale | Catégorie Centrale | N° de série | Date Installation / Mise en service | durée de vie maxi estimée (an) | Vie mini restante
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 001 | BUREAUX |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage JOFO commande type O-F air (2 x 60 gr) + Ventelle 60*120 en aluminium bât 001 ESCALIER | Contrat | 1 | 1 | JOFO | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F air (2 x 60 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 001 | BUREAUX |  | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale HONEYWELL bât 001 Niel | Hors Contrat | 1 | 1 | HONEYWELL | [5 empty] | 10 | -115.611 |  |  | 12V 7Ah |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 001 | BUREAUX |  | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Transmetteur téléphonique : VOCALL SEPTAM. TRANSMISSION POSTE DE GARDE | Hors Contrat | 1 | 1 | SEPTAM | VOCALL |  |  |  |  | 0 | -125.611 | [8 empty] | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 001 | BUREAUX |  | 005 | ESCALIER | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore incendie bât 001 Niel | Hors Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 001 | BUREAUX |  | 006 | LOCAL AUTOCOM | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - Détecteur optique de fumées Local info Bât 001 NIEL | Contrat | 3 | 3 | [5 empty] | 2013-01-01 | 10 | -2.5288 | géré par la centrale intrusion HONEYWELL ? |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 004 | MESS DIVERS |  | 008 | PLONGE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Extinction fixe sur friteuse bât 004 NIEL | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2016-06-23 | 30 | 20.9479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | NON | 2019-06-23 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 004 | MESS DIVERS |  | 008 | PLONGE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Rampe de diffusion en inox avec 3 diffuseurs bât 004 NIEL | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2016-06-23 | 30 | 20.9479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | NON | 2019-06-23 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 004 | MESS DIVERS |  | 008 | PLONGE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir 6 litres inox avec agent extincteur classe F bât 004 NIEL | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2016-06-23 | 30 | 20.9479 | Agent extincteur ? Gaz ou eau? |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-06-23 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 004 | MESS DIVERS |  | 008 | PLONGE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de fumée par aspiration | INCENDIE - tube de détection suspendu par câble à l'intérieur de la hotte bât 004 NIEL | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2016-06-23 | 10 | 0.94795 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 004 | MESS DIVERS |  | 008 | PLONGE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de fumée par aspiration | INCENDIE - tube de détection suspendu par câble à l'intérieur de la hotte bât 004 NIEL | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2016-06-21 | 10 | 0.94247 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 004 | MESS DIVERS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale d'Alarme Radio NEUTRONIC gamme TESLA type 4 Bât 004 NIEL | Hors Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TESLA | IV |  |  | 2016-10-20 | 10 | 1.274 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 004 | MESS DIVERS |  | 021 |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel 1 contact étanche et radio NEUTRONIC modèle 4713R1C-RF local 021 Bât 004 NIEL | Contrat | 4 | 4 | NEUTRONIC | 4713R1C-RF |  |  |  | 2016-10-20 | 15 | 6.274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2016-10-20 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 004 | MESS DIVERS |  | 018 |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Dispositif sonore d’alarme feu étanche radio NEUTRONIC type ALTO-E-RF local 018 Bât 004 NIEL | Hors Contrat | 5 | 5 | NEUTRONIC | ALTO-E-RF |  |  |  | 2016-10-20 | 15 | 6.274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT |  |  | ESCALIER | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappes de désenfumage SOUCHIER type LUXLAME bât 07 cage d'escalier quartier Général NIEL | Contrat | 2 | 2 | SOUCHIER | LUXLAME |  |  |  | 2012-09-14 | 30 | 17.1726 | fournisseur DESAUTEL |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | RDC | 024 | ESCALIER | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie SIEMENS type BC1106-20 bâtiment 007 quartier NIEL | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | BC 11-06 | I | A |  | 2013-06-17 | 10 | -2.0712 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI | NON | 2019-04-09 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | RDC | 024 | ESCALIER | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS Bât 007 NIEL - LIBRE | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS |  | I | A |  | 2013-06-17 | 10 | -2.0712 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI | NON | 2019-04-09 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | R+2 | 007 - 011 - 012 | DEBARAS - LINGERIE - CHAMBRE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1101 R+2 bât 007 Niel | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DO 1101 | I | A |  | 2013-06-17 | 10 | -2.0712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | RDC | 010 | LINGERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1101 bât 007 Niel | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | DO 1101 | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | RDC | 028 | RESERVES | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1101 bât 007 Niel | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DO 1101 | I | A |  | 2013-06-17 | 10 | -2.0712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | RDC | 029 | WC | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1101 bât 007 Niel | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DO 1101 | I | A |  | 2013-06-17 | 10 | -2.0712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | RDC | 030 | OFFICE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1101 bât 007 Niel | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DO 1101 | I | A |  | 2013-06-17 | 10 | -2.0712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | RDC | 032 | SANITAIRES | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1101 bât 007 Niel | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DO 1101 | I | A |  | 2013-06-17 | 10 | -2.0712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO1101 R+2 bât 007 Niel | Contrat | 10 | 10 | SIEMENS | DO 1101 | I | A |  | 2013-06-17 | 10 | -2.0712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel SIEMENS type DM1101 bât 007 Niel | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DM 1101 | I | A |  | 2013-06-17 | 15 | 2.9288 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI | NON | 2017-09-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) SIEMENS type DIFF24 bât 007 Niel | Hors Contrat | 5 | 5 | SIEMENS | DIFF 24 | I | A |  | 2013-06-17 | 15 | 2.9288 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) SIEMENS type DIFF24 côté local 218 bât 007 Niel | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DIFF 24 | I | A |  | 2013-06-17 | 15 | 2.9288 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) SIEMENS type DIFF24 côté escalier bât 007 Niel | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DIFF 24 | I | A |  | 2013-06-17 | 15 | 2.9288 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 007 | HOTEL COMMANDEMENT |  |  | COMBLES | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action (IA) SIEMENS Combles Bât 007 NIEL | Hors Contrat | 3 | 3 | SIEMENS |  | I | A |  | 2013-06-17 | 15 | 2.9288 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes N : Restaurants et débits de boissons | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
X | Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 010 |  |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale d'Alarme NEUTRONIC type 4 Bât 010 NIEL | Hors Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC |  | IV |  |  | 2023-11-06 | 10 | 8.3233 |  |  | 6v/0,8Ah | 1 | 2023 | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | NON |  |  | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Absente | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
X | Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 010 |  |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel Neutronic | Hors Contrat | 3 | 3 | NEUTRONIC |  | IV |  |  | 2023-11-06 | 10 | 8.3233 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-09-24 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
X | Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 010 |  |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) Neutronic bât 010 Niel | Hors Contrat | 5 | 5 | NEUTRONIC |  | IV |  |  | 2023-11-06 | 15 | 13.3233 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-09-24 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555003F | QUARTIER GENERAL | 012 | POSTE POLICE | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Tableau de report d'alarme SIEMENS type TR110 (report Bât 007 et 010) Bât 012 NIEL | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | TR 110 |  |  |  |  | 0 | -125.611 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION | R-1 | 035 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Alarme technique CHUBB type 11530ME signalisation ALARME | Contrat | 1 | 1 | CHUBB | 11530ME | I | A |  | 2007-12-04 | 0 | -17.611 | [8 empty] | Sans Objet | NON | NON |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION | R-1 | 035 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Alarme technique CHUBB type 11530ME signalisation DERANGEMENT | Contrat | 1 | 1 | CHUBB | 11530ME | I | A |  | 2007-12-04 | 0 | -17.611 | [8 empty] | Sans Objet | NON | NON |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION | R-1 | 035 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale détection gaz OLDHAM type MX15 chaufferie Bât 001 10, rue Roquemaurel | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  | 2009-07-02 | 10 | -6.0329 | Coupure de l'électrovanne et remontée sur centrale incendie en défaut technique en cas de détection. | L'électrovanne est située dans la chaufferie. | [6 empty] | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-11 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION | R-1 | 035 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CEX 300 CH4 0-100%LIE. chaufferie Bât 001 10, rue Roquemaurel | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | CEX 300 CH4 0-100%LIE. |  |  |  | 2009-07-02 | 10 | -6.0329 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-11 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION | RDC | 004 | ACCEUIL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - centrale de détection Incendie CHUBB type UTI PACK CAB-S ECS 80 équipée de 1 boucle bât 001 10 rue Roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTI PACK CAB-S ECS 80 | I | A |  | 2007-12-04 | 10 | -7.611 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION | RDC | 004 | ACCEUIL | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - CMSI CHUBB type UTI PACK CAB-S ECS 80 bât 001 10 rue Roquemaurel | Hors Contrat | 0 | 1 | CHUBB | UTI PACK CAB-S ECS 80 | I | A |  | 2007-12-04 | 10 | -7.1096 |  |  | 12V 2,1Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44889 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur optique CHUBB type I-SCAN-O bât 001 10 rue Roquemaurel | Contrat | 4 | 4 | CHUBB | I-SCAN-O | I | A |  | 2007-12-04 | 10 | -7.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - détecteur optique CHUBB type I-SCAN-O bât 001 10 rue Roquemaurel | Contrat | 21 | 21 | CHUBB | I-SCAN-O | I | A |  | 2007-12-04 | 10 | -7.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION |  | 012 | BUREAUX | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - détecteur optique CHUBB type I-SCAN-O bât 001 local 012 faux-plancher | Contrat | 3 | 3 | CHUBB | I-SCAN-O | I | A |  | 2007-12-04 | 10 | -7.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) CHUBB type NCP5A bât 001 10 rue Roquemaurel | Contrat | 14 | 14 | CHUBB | NCP5A | I | A |  | 2007-12-04 | 15 | -2.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-06-14 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555011N | EX CITE TOURNEFEUILLE PARTIE NORD | 001 | ADMINISTRATION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) LEGRAND bât 001 10 rue Roquemaurel | Hors Contrat | 17 | 17 | LEGRAND |  | I | A |  | 2007-12-04 | 15 | -2.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 001 | POSTE DE POLICE | RDC | 004 | POSTE SECURITE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type DO 1101 Poste de sécurité bât 001 Pérignon Terre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DO 1101 | I | A |  | 2006-01-01 | 10 | -9.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 001 | POSTE DE POLICE | RDC | 001 | POSTE SECURITE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie SIEMENS type BC11-12 (report Bât 016) quartier PERIGNON bât 001 | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | BC 11-12 | I | A |  | 2006-01-01 | 10 | -9.5342 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 001 | POSTE DE POLICE | RDC | 001 | POSTE SECURITE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie ASD type ALPHA.RE (report bât 03) quartier PERIGNON bât 001 | Hors Contrat | 1 | 1 | ASD | ALPHA.RE | I | A |  | 2016-12-16 | 10 | 1.4301 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 026 | Hall | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE -Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) ASD type HEPHAIS 1024 NE VM bât 003 Pérignon terre | Contrat | 1 | 1 | ASD | HEPHAIS 1024 NE VM | I | A |  | 2016-12-16 | 10 | 1.4301 | REPORT ALPHA AU PC |  | 12V 12Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | NON | 2016-12-16 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+1 | 020 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Tableau de report d'exploitation ASD type ALPHA RE R+1 Bât 003 Pérignon Terre | Hors Contrat | 1 | 1 | ASD | ALPHA.RE | I | A |  | 2006-01-01 | 10 | -9.5342 | [8 empty] | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX |  |  | Combles | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique ASD type OA 05F comble bât 003 pérignon Terre | Contrat | 33 | 33 | ASD | OA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 10 | 1.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+3 |  | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique ASD type OA 05F R+3 bât 003 pérignon Terre | Contrat | 13 | 13 | ASD | OA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 10 | 1.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique ASD type OA 05F R+2 bât 003 pérignon Terre | Contrat | 16 | 16 | ASD | OA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 10 | 1.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique ASD type OA 05F R+1 bât 003 pérignon Terre | Contrat | 17 | 17 | ASD | OA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 10 | 1.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique ASD type OA 05F RDC bât 003 Pérignon Terre | Contrat | 7 | 7 | ASD | OA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 10 | 1.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 047 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique ASD type OA 05F RDC bât 003 Pérignon Terre | Contrat | 3 | 3 | ASD | OA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 10 | 1.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 047 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur vélocimétrique ASD type TA 05F RDC bât 003 Pérignon Terre | Contrat | 2 | 2 | ASD | TA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 10 | 1.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 047 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale de détection gaz OLDHAM type MX32 bât 003 Pérignon Terre | Hors Contrat | 0 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  |  | 10 | -115.611 |  | A notre arrivée, constatation que la centrale n’est plus alimentée, le site est en travaux, une réinstallation et remise en service doit être planifiée.. | [6 empty] | Sans Objet | OUI | OUI | NON |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 5 | 12
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 047 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz OLDHAM type OLC10 CH4 bât 003 Pérignon Terre | Hors Contrat | 0 | 1 | OLDHAM | OLC 10 CH4 |  |  |  |  | 10 | -115.611 |  | A notre arrivée, constatation que la centrale n’est plus alimentée, le site est en travaux, une réinstallation et remise en service doit être planifiée.. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | NON |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 5 | 12
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ASD type DMA 05F RDC Bât 003 Pérignon terre | Contrat | 14 | 14 | ASD | DMA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 15 | 6.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ASD type DMA 05F R+1 Bât 003 Pérignon terre | Contrat | 6 | 6 | ASD | DMA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 15 | 6.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ASD type DMA 05F R+2 Bât 003 Pérignon terre | Contrat | 6 | 6 | ASD | DMA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 15 | 6.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+3 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ASD type DMA 05F R+3 Bât 003 Pérignon terre | Contrat | 5 | 5 | ASD | DMA 05F | I | A |  | 2016-12-16 | 15 | 6.4301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+3 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB Fenêtre de toit (100*100 en verre) bâtiment 003 RDC et R+3 | Contrat | 10 | 10 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F air (20 gr + 40 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 047 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) avec flash lumineux ASD type DSF 2000 bât 003 Pérignon terre | Hors Contrat | 1 | 1 | ASD | DFS 2000 | I | A |  | 2016-12-07 | 15 | 6.4055 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) avec flash lumineux ASD type DSF 2000 R+2 bât 003 Pérignon terre | Hors Contrat | 7 | 7 | ASD | DFS 2000 | I | A |  | 2016-12-07 | 15 | 6.4055 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) ASD type AVS 2000 SIP R+2 bât 003 Pérignon terre | Hors Contrat | 15 | 15 | ASD | AVS 2000 SIP | I | A |  | 2016-12-07 | 15 | 6.4055 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+3 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) avec flash lumineux ASD type DSF 2000 R+3 bât 003 Pérignon terre | Hors Contrat | 4 | 4 | ASD | DFS 2000 | I | A |  | 2016-12-07 | 15 | 6.4055 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+3 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) ASD type AVS 2000 SIP R+3 bât 003 Pérignon terre | Hors Contrat | 5 | 5 | ASD | AVS 2000 SIP | I | A |  | 2016-12-07 | 15 | 6.4055 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX | R+2 |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu (Ventouse) R+2 bât 003 Pérignon Terre | Hors Contrat | 3 | 4 |  |  | I | A |  |  | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX |  |  | combles | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) ASD type AVS 2000 SIP combles bât 003 Pérignon terre | Hors Contrat | 5 | 5 | ASD | AVS 2000 SIP | I | A |  | 2016-12-07 | 15 | 6.4055 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 003 | BATIMENT BUREAUX |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu (Ventouse) R+2 bât 003 Pérignon Terre | Hors Contrat | 10 | 10 |  |  | I | A |  |  | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BAT BUREAU GRPT CIRFA |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage TOLPLEX série TETRASTEEL TREUIL 130 x 130 cm PCA16 Entrée Bât 006 PERIGNON TERRE | Contrat | 1 | 1 | TOLPLEX | TETRASTEEL |  |  |  |  | 30 | -95.611 | Treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BLOC ALIMENTATION | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Équipement d’alarme de type 4 à piles NEUTRONIC modèle TT4 P (L)(R) / TT4P(L)- RF gamme TESLA | Hors Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TT4 P (L)(R) / TT4P(L)- RF gamme TESLA |  |  |  | 2016-10-21 | 10 | 1.2767 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BLOC ALIMENTATION | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | INCENDIE - Transpondeur radio NEUTRONIC type TT4TRANSP-FR Bât 006 Pérignon terre | Hors Contrat | 2 | 2 | NEUTRONIC | TT4TRANSP-FR |  |  |  | 2016-10-21 | 0 | -8.7233 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BLOC ALIMENTATION | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur lumineux (IA) radio NEUTRONIC type TT4DL-RF Bât 006 Perignon Terre | Hors Contrat | 2 | 2 | NEUTRONIC | TT4DL-RF |  |  |  | 2016-10-21 | 15 | 6.2767 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BLOC ALIMENTATION | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Dispositif Sonore (DS) alarme feu Radio NEUTRONIC type TT4DS-RF Bât 006 Pérignon terre | Hors Contrat | 6 | 6 | NEUTRONIC | TT4DS-RF |  |  |  | 2016-10-21 | 15 | 6.2767 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BLOC ALIMENTATION | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) Radio NEUTRONIC type 4710R1-RF pour centrale TT4P-RF Bât 006 Pérignon Terre | Contrat | 3 | 3 | NEUTRONIC | 4710R1-RF |  |  |  | 2016-10-21 | 15 | 6.2767 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BLOC ALIMENTATION | RDC | 015 | CUISINE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Rampe de diffusion en inox avec 5 diffuseurs bât 006 PERIGNON TERRE | Hors Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2016-06-21 | 30 | 20.9425 | 5 diffuseurs |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2016-06-21 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BLOC ALIMENTATION | RDC | 015 | CUISINE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Rampe de diffusion en inox avec 5 diffuseurs bât 006 PERIGNON TERRE | Hors Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2016-06-21 | 30 | 20.9425 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BLOC ALIMENTATION | RDC | 015 | CUISINE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - tube de détection suspendu par câble à l'intérieur de la hotte bât 006 Pérignon | Hors Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2016-06-21 | 10 | 0.94247 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 006 | BLOC ALIMENTATION | RDC | 015 | CUISINE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir 6 litres inox avec agent extincteur classe F bât 006 PERIGNON TERRE | Contrat | 2 | 2 | [5 empty] | 2016-06-21 | 30 | 20.9425 | Agent extincteur classe F |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 21/062016 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 010 | BAT BUREAU GRPT CIRFA | RDC | 005 007 014 021 |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER type MCP3A-R000SF Bât 010 PERIGNON TERRE | Contrat | 4 | 4 | ESSER | MCP3A-R000SF |  |  |  | 2020-02-07 | 15 | 9.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2020-02-07 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 010 | BAT BUREAU GRPT CIRFA | R+1 | 001 | TERRASSE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER type MCP3A-R000SF Entrée Bât 010 PERIGNON TERRE | Contrat | 1 | 1 | ESSER | MCP3A-R000SF |  |  |  | 2020-02-07 | 15 | 9.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2020-02-07 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 010 | BAT BUREAU GRPT CIRFA | R+2 | 001 | ESCALIER | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER type MCP3A-R000SF Entrée Bât 010 PERIGNON TERRE | Contrat | 1 | 1 | ESSER | MCP3A-R000SF |  |  |  | 2020-02-07 | 15 | 9.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2020-02-07 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 011 | ANNEXE DMG | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER type MCP3A-R000SF Entrée Bât 011 PERIGNON TERRE | Contrat | 1 | 1 | ESSER | MCP3A-R000SF |  |  |  | 2020-02-07 | 15 | 9.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2020-02-07 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 011 | ANNEXE DMG | RDC | 002 | SALLE DE REUNION | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER type MCP3A-R000SF Entrée Bât 011 PERIGNON TERRE | Contrat | 1 | 1 | ESSER | MCP3A-R000SF |  |  |  | 2020-02-07 | 15 | 9.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2020-02-07 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
X | Toulouse |  | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | SHELTER | SHELTER | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de contrôle et de signalisation CHUBB UTEX local SHELTER Pérignon Terre | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTEX | I |  |  | 2023-11-01 | 10 | 10 |  |  | 12V/4Ah | 2 | 2023 | [12 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable
X | Toulouse |  | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | SHELTER | SHELTER | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteille d’agent extincteur SINORIX 227 marque CHUBB code BOUT80-CDT local SHELTER Bât 016 Pérignon terre | Hors Contrat | 2 | 2 | CHUBB |  |  |  |  | 2023-11-01 | 10 | 10 | [17 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable
X | Toulouse |  | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | SHELTER | SHELTER | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en faux-plafond CHUBB type C SCANO local 018 Bât 016 Pérignon Terre | Hors Contrat | 4 | 4 | CHUBB | CSCANO | I |  |  | 2023-11-01 | 6 | 6 | [17 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 018 | VESTIAIRE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteille d’agent extincteur SINORIX 227 marque SIEMENS code BOUT80-CDT local 018 Bât 016 Pérignon terre | Contrat | 3 | 4 | SIEMENS | BOUT80-CDT |  |  |  | 2020-03-10 | 30 | 24.663 | gaz SINORIX 227 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2020-03-02 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 018 | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de contrôle et de signalisation SIEMENS type XC 10 local 018 Pérignon Terre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | XC 10 |  |  |  | 2019-12-06 | 10 | 4.4027 | gaz SINORIX CDT |  |  |  | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC |  | HALL | Système d'extinction gaz | Report Alarme | Tableau Report SIEMENS type XT1001 Hall Pérignon Terre | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | XT 1001-A1 |  |  |  | 2019-12-06 | 0 | -5.0959 | Report : -> Alarme -> Hors service -> Dérangement | [7 empty] | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44895 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | EXTINCTION - Affiche lumineuse Bât 016 Pérignon Terre | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2019-12-06 | 10 | 4.9041 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44895 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | Sirène Extinction SIEMENS type SY Pérignon Terre | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C |  |  |  | 2019-12-06 | 15 | 9.9041 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44895 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 018 | VESTIAIRE | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel pour système d’extinction à gaz SIEMENS type DM1103-L local 018 Bât 016 Pérignon Terre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DM 1103-L | I | A |  | 2019-12-06 | 15 | 9.4027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 018 | VESTIAIRE | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en faux-plafond SIEMENS type FDOOT241-9 local 018 Bât 016 Pérignon Terre | Contrat | 7 | 7 | SIEMENS | FDOOT 241-9 | I | A |  | 2019-12-06 | 10 | 4.4027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 018 | VESTIAIRE | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en plafond SIEMENS type FDOOT241-9 local 018 Bât 016 Pérignon Terre | Contrat | 5 | 5 | SIEMENS | FDOOT 241-9 | I | A |  | 2019-12-06 | 10 | 4.4027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 047 | COULOIR | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en plafond SIEMENS type FDOOT241-9 couloir Bât 016 Pérignon Terre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDOOT 241-9 | I | A |  | 2019-12-06 | 10 | 4.4027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 016 | AUTOCOM | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - Declencheur optique SIEMENS type DO1102 bât 016 Pérignon terre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DO 1102 | I | A |  | 2014-11-03 | 10 | -0.69041 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O simple CO² verrou (20 gr) + commande type O-F treuil pneu (20gr) + Fenêtre de toit 100*100 en verre bâtiment 016 | Contrat | 4 | 4 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O simple CO² verrou (20 gr) + commande type O-F treuil pneu (20 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°03 MADICOB commande type O-F air (20 gr + 40 gr) + 2 chassis de façade 50*100 en aluminium bâtiment 016 Escalier-entrée centrale | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F air (20 gr + 40 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 004 | ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE DIRISI - Centrale SIEMENS (CERBERUS) type 1T62400 bâtiment 016 détection local groupe | Hors Contrat | 1 | 1 | CERBERUS | 1T62400 | I | A |  | 2003-02-17 | 10 | -12.4082 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - Declencheur optique SIEMENS type DO1102 bât 016 Pérignon terre | Contrat | 26 | 26 | SIEMENS | DO 1102 | I | A |  | 2014-11-03 | 10 | -0.69041 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Declencheur optique SIEMENS type DO1102 bât 016 Pérignon terre | Contrat | 48 | 48 | SIEMENS | DO 1102 | I | A |  | 2014-11-03 | 10 | -0.69041 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action (IA) SIEMENS type DJ 1192 bât 016 Pérignon terre | Hors Contrat | 42 | 42 | SIEMENS | DJ 1192 | I | A |  | 2014-11-03 | 15 | 4.3096 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type DIFF Bât 016 Pérignon terre | Hors Contrat | 10 | 10 | SIEMENS | DIFF | I | A |  | 2014-11-03 | 15 | 4.3096 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type DIFF 24 Bât 016 Pérignon terre | Hors Contrat | 8 | 8 | SIEMENS | DIFF 24 | I | A |  | 2014-11-03 | 15 | 4.3096 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE DIRISI - Declencheur Manuel (DM) SIEMENS type DM11 bât 016 Pérignon terre | Contrat | 10 | 10 | SIEMENS | DM 11 | I | A |  | 2014-11-03 | 15 | 4.3096 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Declencheur Manuel (DM) SIEMENS type DM11 bât 016 Pérignon terre | Contrat | 12 | 12 | SIEMENS | DM 11 | I | A |  | 2014-11-03 | 15 | 4.3096 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 020 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée ESSER type IQ8 Quad O Bât 016 PERIGNON TERRE | Contrat | 1 | 1 | ESSER | IQ8 Quad O | I | A |  | 2019-03-22 | 10 | 3.6932 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 020 | Hall | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | INCENDIE - Transpondeur ESSER type 4E/2S hall entrée Bât 016 Pérignon Terre | Hors Contrat | 1 | 1 | ESSER | 4E/2S | I | A |  | 2019-03-22 | 0 | -6.3068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 020 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore et lumineux ESSER type IQ8L-W circulation Bât 016 PERIGNON-TERRE | Hors Contrat | 3 | 3 | ESSER | IQ8L-W | I | A |  | 2019-03-22 | 15 | 8.6932 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore Sonos blanc base longue ESSER type (PSS - 0089) Bât 016 PERIGNON-TERRE | Hors Contrat | 4 | 4 | ESSER | PSS-0089 | I | A |  | 2019-03-22 | 15 | 8.6932 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore Sonos blanc base longue ESSER type (PSS - 0089) circulation R+1 Bât 016 PERIGNON-TERRE | Hors Contrat | 4 | 4 | ESSER | PSS-0089 | I | A |  | 2019-03-22 | 15 | 8.6932 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore Sonos blanc base longue ESSER type (PSS - 0089) circulation R+2 Bât 016 PERIGNON-TERRE | Hors Contrat | 10 | 10 | ESSER | PSS-0089 | I | A |  | 2019-03-22 | 15 | 8.6932 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 020 | Hall | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable ESSER type IQ8 Control micro hall entrée Bât 016 Pérignon Terre | Contrat | 1 | 1 | ESSER | IQ8 Control micro | I | A |  | 2019-03-22 | 10 | 3.6932 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-03-22 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX | RDC | 020 | Hall | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) ESSER type 117 B1 (intégré dans ECS) Bât 016 PERIGNON TERRE | Contrat | 1 | 1 | ESSER | 117 B1 | I | A |  | 2019-03-22 | 10 | 3.6932 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-03-22 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 016 | BAT BUREAUX |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu (PCF) Bât 016 Pérignon Terre | Hors Contrat | 0 | 5 |  |  | I | A |  | 2014-11-03 | 30 | 19.3096 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 021 | BAT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | BAAS | INCENDIE - Centrale Alarme incendie NUGELEC BAAS bât 021 quartier PERIGNON TERRE | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | [5 empty] | 10 | -115.611 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 021 | BAT BUREAUX |  |  | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) type DSB3000 Bât 021 Pérignon Terre | Hors Contrat | 3 | 3 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2015-01-01 | 15 | 4.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 021 | BAT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG 30316 Bât 021 Pérignon Terre | Contrat | 10 | 10 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 |  |  |  | 2015-01-01 | 15 | 4.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555015R | CASERNE PERIGNON AIR | 003 | BATIMENT CADRE CELIBATAIRE | RDC | 013 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale détection incendie FINSECUR type KARA8 UP bât 003 quartier PERIGNON AIR | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | KARA 8-UP | I | A |  | 2013-01-01 | 10 | -2.5288 |  |  | 12V 7Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555015R | CASERNE PERIGNON AIR | 003 | BATIMENT CADRE CELIBATAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) type DIFF Bât 003 Pérignon Air | Hors Contrat | 8 | 8 | SIEMENS | DIFF | I | A |  | 2007-01-01 | 15 | -3.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555015R | CASERNE PERIGNON AIR | 003 | BATIMENT CADRE CELIBATAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) KAC bât 003 Pérignon Air | Contrat | 12 | 12 | KAC |  | I | A |  | 2007-01-01 | 15 | -3.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555015R | CASERNE PERIGNON AIR | 003 | BATIMENT CADRE CELIBATAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel Radio NEUTRONIC pour centrale TT4P-RF Bât 006 Pérignon Terre | Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TT4 PRF | I | A |  | 2007-01-01 | 15 | -3.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555015R | CASERNE PERIGNON AIR | 003 | BATIMENT CADRE CELIBATAIRE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 SOUCHIER commande type O-F air (2 x 100 gr) + 2 Chassis de façade 100*100 en verre bâtiment 003 BCC Air Escalier | Contrat | 2 | 2 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F air (2 x 100 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555015R | CASERNE PERIGNON AIR | 003 | BATIMENT CADRE CELIBATAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur vélocimétrique bât 003 Pérignon Air | Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555015R | CASERNE PERIGNON AIR | 007 | GARAGES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Centrale ECS FINSECUR modele KARA8 UP type A bâtiment 007 quartier PERIGNON AIR | Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | KARA 8-UP | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | 12V 7Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
X | Toulouse |  | QUARTIER PRADERE | CMA | CMA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie URA TYPE 4 bât CMA quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | URA | URA | IV |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 12V/0,8Ah | 1 | 2023 | [10 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 |  | 1
X | Toulouse |  | QUARTIER PRADERE | CMA | CMA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel URA pour centrale URA Bât CMA PRADERE | Hors Contrat | 13 | 13 | URA | URA |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | [10 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 |  | 1
X | Toulouse |  | QUARTIER PRADERE | CMA | CMA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) type DIFF Bât CMA PRADERE | Hors Contrat | 27 | 27 | URA | URA |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | [10 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 |  | 1
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 004 | BATIMENT CADRES | RDC | 001 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | BAAS | INCENDIE - Centrale Alarme incendie NUGELEC type BAAS batiment 04 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | [5 empty] | 10 | -115.611 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 004 | BATIMENT CADRES | RDC | 001 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) Bât 004 Pradére | Contrat | 2 | 2 | [5 empty] | 2015-09-29 | 15 | 5.2137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 004 | BATIMENT CADRES | RDC | 001 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) Bâtiment 004 Pradére | Hors Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 006 | BATIMENT TROUPE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 et 02 MADICOB commande type O-F treuil pneu chassis en façade 80*120 en aluminium bâtiment 006 escalier | Contrat | 2 | 2 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 006 | BATIMENT TROUPE | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie ESSER type ECS 80-4 batiment 006 Logement quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | ESSER | ECS 80-4 | IIa | B |  | 2014-10-27 | 10 | -0.70959 |  |  | 12V 7Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 006 | BATIMENT TROUPE | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Transmetteur Téléphonique (transmission vers O.P) batiment 006 Logement quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 |  |  | IIa | B |  | 2014-10-27 | 0 | -10.7096 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 006 | BATIMENT TROUPE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) ESSER type FAVERT BC bât 006 Pradére | Hors Contrat | 8 | 8 | ESSER | FAVERT BC | IIa | B |  | 2014-10-27 | 15 | 4.2904 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 006 | BATIMENT TROUPE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER type 80232 Bâtiment 006 Pradére | Contrat | 7 | 7 | ESSER | MCP2A-R910SF - 80232 | IIa | B |  | 2014-10-27 | 15 | 4.2904 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-04-23 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 007 | SYNDICATS-SPORT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°02 commande type O-F treuil + lanterneau 100*100 en PCA 10mm bâtiment 007 | Contrat | 4 | 4 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 007 | SYNDICATS-SPORT |  | 009 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie URA type 4 batiment 07 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | URA | [5 empty] | 10 | -115.611 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 007 | SYNDICATS-SPORT |  | 009 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore Bâtiment 007 pradére | Hors Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 019 | BUREAU COMPAGNIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) type DIFF Bât 019 Pradère | Hors Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DIFF |  |  |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 019 | BUREAU COMPAGNIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 019 Pradère | Contrat | 2 | 2 | KAC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 020 | BUREAUX COMPAGNIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - centrale Alarme incendie SCHNEIDER ELECTRIC type TA41B DM Bât 020 Pradère | Hors Contrat | 1 | 1 | SCHNEIDER ELECTRIC | TA4 1B DM | IV |  |  |  | 10 | -115.611 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 020 | BUREAUX COMPAGNIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) type DIFF Bât 020 Pradère | Hors Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DIFF |  |  |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 020 | BUREAUX COMPAGNIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 020 Pradère | Contrat | 3 | 3 | KAC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 021 | BUREAUX COMPAGNIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) type DIFF Bât 021 Pradère | Hors Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DIFF |  |  |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 021 | BUREAUX COMPAGNIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 021 Pradère | Contrat | 2 | 2 | KAC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 022 | ATELIER/GARAGE |  | 034 | LOCAL INCENDIE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie NUGELEC type T4 DM A PILES batiment 22 côté dortoir quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | DM à piles | IV |  |  |  | 10 | -115.611 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 022 | ATELIER/GARAGE |  | 034 | LOCAL INCENDIE | SDI (Système de détection incendie) | BAAS | INCENDIE - Centrale Alarme incendie (EA) type BAAS batiment 22 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 10 | -115.611 | [8 empty] | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 022 | ATELIER/GARAGE |  |  | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC type DSB 3000 bât 022 Pradere | Hors Contrat | 3 | 3 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 022 | ATELIER/GARAGE |  |  | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC bât 022 Pradere | Contrat | 5 | 5 | KAC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 031 | ATELIERS | RDC | 016 | ATELIER | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale gaz OLDHAM type MX43 atelier Bât 031 Pradère | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 43 |  |  |  | 2019-04-29 | 10 | 3.7973 | Seui1: (50ppm CO ou 2ppm NO): déclenchement des extracteurs.. Seuil 2: (100ppm CO ou 4ppm NO): Alarme visuelle. Seuil 3: (200ppm CO ou 6ppm NO): Alarme sonore. | [7 empty] | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-11 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 031 | ATELIERS | RDC | 016 | ATELIER | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz OLDHAM type OLCT 10N CO atelier Bât 031 Pradère | Contrat | 2 | 2 | OLDHAM | OLCT 10N CO |  |  |  | 2019-04-29 | 10 | 3.7973 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-11 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 031 | ATELIERS | RDC | 016 | ATELIER | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz OLDHAM type OLCT 10N NO atelier Bât 031 Pradère | Contrat | 2 | 2 | OLDHAM | OLCT 10N NO |  |  |  | 2019-04-29 | 10 | 3.7973 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-11 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 031 | ATELIERS | RDC | 013 - 016 | ATELIER | Système de détection gaz | Flash | INCENDIE - Sirène Flash (détection gaz) Atelier Bât 031 PRADERE | Hors Contrat | 0 | 2 | [5 empty] | 2019-04-29 | 0 | -6.2027 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | Sans Objet | 2022-10-11 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 033 | ATELIERS |  | 001 | ATELIER | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement d’alarme de type 4 à piles radio NEUTRONIC type TT4P-RF R+1 Bât 033 PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TT4 PRF R+1 | IV |  |  | 2019-04-16 | 10 | 3.7616 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 033 | ATELIERS |  | 001 | ATELIER | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Organe Intermédiaire Transpondeur Radio NEUTRONIC type TT4TRANSP-RF Bât 033 PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TT4TRANSP-RF |  |  |  | 2019-04-16 | 0 | -6.2384 | [8 empty] | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 033 | ATELIERS | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel radio NEUTRONIC type 4710R1-RF RDC Bât 033 PRADERE | Contrat | 10 | 10 | NEUTRONIC | 4710R1-RF |  |  |  | 2019-04-16 | 15 | 8.7616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-04-08 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 033 | ATELIERS | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore radio NEUTRONIC type TT4DS-RF RDC Bât 033 PRADERE | Hors Contrat | 6 | 6 | NEUTRONIC | TT4DS-RF |  |  |  | 2019-04-16 | 15 | 8.7616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 033 | ATELIERS | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore et Lumineux radio NEUTRONIC type TT4DSL-RF RDC Bât 033 PRADERE | Hors Contrat | 2 | 2 | NEUTRONIC | TT4DSL-RF |  |  |  | 2019-04-16 | 15 | 8.7616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 033 | ATELIERS | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel radio NEUTRONIC type 4710R1-RF R+1 Bât 033 PRADERE | Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | 4710R1-RF |  |  |  | 2019-04-16 | 15 | 8.7616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-04-08 |  |  |  |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 036 | BATIMENT TECHNIQUE NON SPECIALISE |  | 025 | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie (EA) type 4 batiment 36 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 |  |  | IV |  |  | 2015-06-29 | 10 | -0.038356 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 036 | BATIMENT TECHNIQUE NON SPECIALISE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG 31316 bâtiment 036 Pradere | Contrat | 3 | 3 | NUGELEC | NUG 31316 |  |  |  | 2015-06-29 | 15 | 4.9616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 036 | BATIMENT TECHNIQUE NON SPECIALISE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC type DSB3000 Bâtiment 036 Pradére | Hors Contrat | 3 | 3 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2015-06-29 | 15 | 4.9616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 037 | CHAUFFERIE | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale Détection gaz OLDHAM type MX42A batiment 37 quartier PRADERE | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 42A |  |  |  | 2013-06-14 | 10 | -2.0795 | Seuil 1: Report sur centrale incendie. Seuil 2: Coupure des 2 électrovannes gaz pas de coupure d'énergie, ni d’alarme sonore | [7 empty] | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-11 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 037 | CHAUFFERIE | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz OLDHAM type CEX 300 CH4 (0-100%LIE) chaufferie Bât 037 Pradère | Contrat | 3 | 3 | OLDHAM | CEX 300 0-100%LIE CH4 |  |  |  | 2013-06-14 | 10 | -2.0795 | CH4 0-100%LIE |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-11 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 037 | CHAUFFERIE | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Systémé Détection Incendie ESSER type ES Line Bât 037 PRADERE | Contrat | 1 | 1 | ESSER | ES Line C | I | A |  | 2019-01-28 | 10 | 3.5479 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | NON | 2020-05-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555012O | CASERNE PERIGNON TERRE | 001 | POSTE DE POLICE | RDC | 001 | POSTE SECURITE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - CMSI SIEMENS type BC11-12 quartier PERIGNON bât 001 | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | BC 11-12 | I | A |  | 2006-01-01 | 10 | -9.0329 | 1 fonction utilisée sur 1 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2021-11-28 | OUI |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 10
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 006 | BATIMENT TROUPE | RDC | 001 | HALL | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - CMSI ESSER type ECS 80-4 batiment 006 Logement quartier PRADERE | Hors Contrat | 0 | 1 | ESSER | ECS 80-4 | IIa | B |  | 2014-10-27 | 10 | -0.20822 | 1 fonction utilisée sur 4 |  | 12V 5Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-11-17 |  |  | Annuelle | Gamme SDI' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 006 | BATIMENT TROUPE |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu Bât 006 Pradere | Hors Contrat | 0 | 20 | [6 empty] | 30 | -95.1096 |  | nombreux problèmes menuiseries sur les portes coupe feu (joints, frottement au sol) | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | NON | OUI | 2022-11-17 |  |  | Annuelle | Porte coupe-feu' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | menuiseries | Ant fait le point - Prestation hors contrat SNEF
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 037 | CHAUFFERIE | RDC |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) ESSER type ES Line C Bât 037 Pradère | Contrat | 1 | 1 | ESSER | ES Line C | I | A |  | 2019-01-28 | 10 | 3.5479 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | NON | 2020-05-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 037 | CHAUFFERIE | RDC | 001 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée ESSER type ES Detect bât 037 Pradere | Contrat | 3 | 3 | ESSER | ES Detect | I | A |  | 2019-01-28 | 10 | 3.5479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 037 | CHAUFFERIE | RDC | 001 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action sonore et lumineux | INCENDIE - Diffuseur sonore et lumineux ESSER type IQ8S-RB Bât 037 Pradère | Hors Contrat | 2 | 2 | ESSER | IQ8S-RB | I | A |  | 2019-01-28 | 0 | -6.4521 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 037 | CHAUFFERIE | RDC | 001 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) avec membrane ESSER type MCP1A-R910SF bât 037 Pradere | Contrat | 3 | 3 | ESSER | MCP1A-R910SF | I | A |  | 2019-01-28 | 15 | 8.5479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | NON | 2019-01-28 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 037 | CHAUFFERIE | RDC |  | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore extérieur Bât 037 Pradère | Hors Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  | 2019-01-28 | 15 | 8.5479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 037 | CHAUFFERIE | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Grille AIR LS-Lames orientables par ouverture/fermeture pneumatiques 10 lames SLC 0,56 m2 finition aluminium anodisé 980 x 895 mm local chaufferie bât 037 Pradère | Contrat | 2 | 2 | AIR LS | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 042 | INSTRUCTION |  |  | salle 01 - 02- 03 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O-F CO² bizone air (2 x 80 gr) + 1 Lanterneau 100*100 en PCA 10mm bâtiment 042 Salle de cours | Contrat | 6 | 6 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F CO² bizone air (2 x 80 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 042 | INSTRUCTION |  | 001 | SALLE DE REUNION | SDI (Système de détection incendie) | BAAS | INCENDIE - Centrale Alarme incendie NUGELEC type BAAS bat 42 quartier PRADERE salle de cours n°1 | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | [5 empty] | 10 | -115.611 | [8 empty] | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 042 | INSTRUCTION |  | 002 | SALLE DE REUNION | SDI (Système de détection incendie) | BAAS | INCENDIE - Centrale Alarme incendie NUGELEC type BAAS bat 42 quartier PRADERE salle de cours n°2 | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | [5 empty] | 10 | -115.611 | [8 empty] | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 042 | INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG 31316 bât 042 Pradére | Contrat | 3 | 3 | NUGELEC | NUG 31316 |  |  |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 042 | INSTRUCTION |  | 008 | S/STATION CHAUFFAGE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG 31316 bât 042 Pradére | Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31316 |  |  |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 042 | INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Déclencheur Sonore (DS) NUGELEC type DSB3000 bât 042 Pradére | Hors Contrat | 3 | 3 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 042 | INSTRUCTION |  | 008 | S/STATION CHAUFFAGE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Déclencheur Sonore (DS) NUGELEC type DSB3000 bât 042 Pradére | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 044 | ADMINISTRATION |  | 020 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie CHUBB type SON ECLA batiment 44 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | SON ECLA | IV |  |  |  | 10 | -115.611 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 044 | ADMINISTRATION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC bât 044 Pradere | Contrat | 4 | 4 | KAC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 044 | ADMINISTRATION | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore RDC bât 044 Pradere | Hors Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 044 | ADMINISTRATION | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore R+1 bât 044 Pradere | Hors Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 046 | BATIMENT TROUPE | RDC | 014 | TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - Détecteur optique de fumée ESSER type EO2000 bât 046 Pradere | Contrat | 4 | 4 | ESSER | EO 2000 | I | A |  | 2015-11-01 | 10 | 0.30411 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 046 | BATIMENT TROUPE | RDC | 014 | TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE DIRISI - Centrale Alarme Incendie type 1 UNIVERSAL DET mod.EUROPA 246 bat 46 local Autocom Pradere | Hors Contrat | 1 | 1 | UNIVERSAL DET | EUROPA 246 | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 046 | BATIMENT TROUPE | RDC | 001 | HALL ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie ATSE type T4S NFS batiment 46 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | ATSE | T4S NFS | IV |  |  |  | 10 | -115.611 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 046 | BATIMENT TROUPE | RDC | 001 | HALL ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Transmetteur Téléphonique SEPTAM type DIALTEL batiment 46 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | SEPTAM | DIALTEL | I | A |  |  | 0 | -125.611 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 046 | BATIMENT TROUPE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) ESSER type FAVERT BC Bât 046 Pradère | Hors Contrat | 5 | 5 | ESSER | FAVERT BC | I | A |  | 2014-10-27 | 15 | 4.2904 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 046 | BATIMENT TROUPE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel ESSER type KAC bât 046 Pradere | Contrat | 12 | 12 | KAC |  | I | A |  | 2014-10-27 | 15 | 4.2904 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2015-09-29 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 046 | BATIMENT TROUPE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage commande type O-F treuil pneu (30 gr)+ commande type O simple CO² verrou (20 gr) + 1 chassis en façade 50*100 en verre bâtiment 046 Escalier | Contrat | 2 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu (30 gr)+ commande type O simple CO² verrou (20 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SOUCHIER commande type O-F air (2 x 300 gr) + lanterneaux 50*300 bâtiment 063 HANGAR | Contrat | 15 | 15 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F air (2 x 300 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | CANTON04_Exécutoire de fumées (DENFC) ECODIS type ECOFEU 160 PN (100 x 300) complexe multisports Bât 063 PRADERE | Contrat | 4 | 4 | ECODIS | ECOFEU 160 PN |  |  |  | 2019-02-06 | 30 | 23.5726 | O-F air (2 x 300 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | CANTON03_Exécutoire de fumées (DENFC) ECODIS type ECOFEU 160 PN (100 x 300) complexe multisports Bât 063 PRADERE | Contrat | 3 | 3 | ECODIS | ECOFEU 160 PN |  |  |  | 2019-02-06 | 30 | 23.5726 | O-F air (2 x 300 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | CANTON02_Exécutoire de fumées (DENFC) ECODIS type ECOFEU 160 PN (100 x 300) complexe multisports Bât 063 PRADERE | Contrat | 3 | 3 | ECODIS | ECOFEU 160 PN |  |  |  | 2019-02-06 | 30 | 23.5726 | O-F air (2 x 300 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | CANTON01_Exécutoire de fumées (DENFC) ECODIS type ECOFEU 160 PN (100 x 300) complexe multisports Bât 063 PRADERE | Contrat | 3 | 3 | ECODIS | ECOFEU 160 PN |  |  |  | 2019-02-06 | 30 | 23.5726 | O-F air (2 x 300 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Système d'Alarme et Détection Incendie COOPER série NUGELEC type NUG31218 T4-1B Complexe Multisports Bât 063 PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV |  |  | 2019-02-06 | 10 | 3.5726 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur Visuel d'Alarme feu COOPER type NUG30493 (Solista LX plafonnier) Complexe multisports Bât 063 PRADERE | Hors Contrat | 6 | 6 | NUGELEC | NUG 30493 Solista LX Plafonnier |  |  |  | 2019-02-06 | 15 | 8.5726 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore Industriel etanche COOPER type NUG30442 ou 43 Complexe Multisports Bât 063 PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 30442 ou 43 |  |  |  | 2019-02-06 | 15 | 8.5726 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore classe B COOPER type NUG30450 (DBS3000) Complexe Multisports Bât 063 PRADERE | Hors Contrat | 10 | 10 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2019-02-06 | 15 | 8.5726 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 063 | MAGASIN |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) saillie rouge COOPER type NUG30316 Complexe Multisports Bât 063 PRADERE | Contrat | 9 | 9 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 |  |  |  | 2019-02-06 | 15 | 8.5726 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  | 020 | CUISSON | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - EXtinction Automatique Incendie ANDRIEU type TRACEFLAM bât 81 Hotte n°01 Pradere | Contrat | 1 | 1 | ANDRIEU | TRACEFLAM |  |  |  | 2013-07-31 | 30 | 18.0493 | 2 BUSES, COMMANDE MANUELLE CABLE ACIER, AGENT EXTINCTEUR E9A3 TYPE CROCADE |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON | 3 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  | 020 | CUISSON | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - EXtinction Automatique Incendie ANDRIEU type TRACEFLAM bât 81 friteuse n°01 Pradere | Contrat | 1 | 1 | ANDRIEU | TRACEFLAM |  |  |  | 2013-07-31 | 30 | 18.0493 | 3 BUSES, AGENT EXTINCTEUR ORCHIDEE FX / ECODARE 6/9L |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | OUI | 4 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  | 020 | CUISSON | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir ANDRIEU 9 litre extinction Cuisine bât 81 Pradere | Contrat | 1 | 1 | ANDRIEU |  |  |  |  | 2013-07-31 | 30 | 18.0493 | volume 9 litre gaz ou eau? |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON | 5 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret SIM type O-F air (2 cartouche 100 g) Bât 081 Pradere Salle verte | Contrat | 1 | 1 | SIM |  |  |  |  | 2013-05-30 | 30 | 17.8795 | O-F air (2 cartouche 100 g) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  | 6 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°03 canton n°02 SIM Chassis de façade 60*100 en aluminium Bât 081 Pradere Salle verte | Contrat | 1 | 1 | SIM |  |  |  |  | 2013-05-30 | 30 | 17.8795 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  | 7 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°02 canton n°02 SIM type 100*100 en PCA 10mm Bât 081 Pradere Salle verte | Contrat | 2 | 2 | SIM |  |  |  |  | 2013-05-30 | 30 | 17.8795 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  | 8 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°03 canton n°01 MADICOB type O-F treuil pneu avec skydome type 150*150 en PCA 10mm Bât 081 Pradere Salle à manger | Contrat | 5 | 5 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  | 9 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°04 type O-F treuil pneu avec Lanterneau type 150*150 en PCA 10mm Bât 081 Pradere BAR | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  | 10 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 MADICOB type O simple CO² verrou (cartouche 20 gr) Bât 081 Pradere Entrée BAR | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O simple CO² verrou (cartouche 20 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  | 11 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  | 004 | HALL ACCEUIL | SDI (Système de détection incendie) | BAAS | AUTONOME D’ALARME SONORE MANUEL LEGRAND type MA batiment 81 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | LEGRAND | MA | III |  |  | 2013-07-30 | 10 | -1.9534 | 1 Batterie NiCd |  | 6V 0,6Ah | 1 |  |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE SLAT type 24V 2A C24 AB 7AH batiment 81 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | SLAT | 24V/2A C24 AB 7AH |  |  |  | 2013-07-30 | 15 | 3.0466 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  | salle à manger extension | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | AVERTISSEUR VISUEL D’INCENDIE – FLASH ROUGE NUGELEC type NUG30452 SOLISTA MAXI batiment 81 quartier PRADERE | Hors Contrat | 2 | 2 | NUGELEC | NUG 30452 SOLISTA MAXI |  |  |  | 2013-07-30 | 15 | 3.0466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  | salle à manger extension | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC bât 081 Pradére | Contrat | 2 | 2 | KAC |  |  |  |  | 2013-07-31 | 15 | 3.0493 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 081 | ALIMENTATION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC bât 081 Pradére | Contrat | 11 | 11 | KAC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 3 : de 301 à 700 personnes L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple | mettre la date | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 015 | ESCALIER | SDI (Système de détection incendie) | DAD | INCENDIE - Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) MADICOB escaliers bât 84 PRADERE | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 10 | -115.611 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 004 | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | BAAS | INCENDIE - Centrale Alarme incendie NUGELEC type BAAS batiment 84 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC |  |  |  |  | 2015-09-29 | 10 | 0.2137 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel RDC bât 84 Pradere | Contrat | 2 | 2 | [5 empty] | 2015-09-29 | 15 | 5.2137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel R+1 bât 84 Pradere | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2015-09-29 | 15 | 5.2137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel R+2 bât 84 Pradere | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2015-09-29 | 15 | 5.2137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores RDC bât 084 pradere | Hors Contrat | 3 | 3 | [6 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores 1er étage bât 084 pradere | Hors Contrat | 4 | 4 | [6 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores 2éme étage bât 084 pradere | Hors Contrat | 3 | 3 | [6 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | R+3 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores 3éme étage bât 084 pradere | Hors Contrat | 3 | 3 | [6 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 084 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage NF treuil type Velux SEVM06 114/118 avec raccord étanchéité bâtiment 084 R+3 Escalier | Contrat | 2 | 2 | VELUX | SEVM06 114/118 |  |  |  | 2016-05-25 | 30 | 20.8685 | DISPOSITIF DE COMMANDE : Treuil NF à déclenchement pneumatique poste CO2 au RDC |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 102 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage type O-F treuil pneu avec Lanterneau type 120*120 en PCA 10mm local couloir | Contrat | 2 | 2 | MADICOB |  |  |  |  | 2010-10-03 | 30 | 15.2219 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 102 | BATIMENT EVAT | RDC | 002 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale alarme incendie NUGELEC type PLANETE T4 1B batiment 102 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV |  |  | 2010-10-03 | 10 | -4.7781 |  |  | 6V 0,6Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 102 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC type DSB3000 Bât 0102 Pradère | Hors Contrat | 2 | 2 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2010-10-03 | 15 | 0.22192 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 102 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG 31316 Bât 0102 Pradère | Contrat | 2 | 2 | NUGELEC | NUG 31316 |  |  |  | 2010-10-03 | 15 | 0.22192 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 102 | BATIMENT EVAT | R+1 |  | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG 31316 Bât 0102 Pradère | Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31316 |  |  |  | 2010-10-03 | 15 | 0.22192 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 103 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu avec Lanterneau type 100*100 en PCA 10mm local escalier Bât 102 Pradère | Contrat | 2 | 2 | MADICOB |  |  |  |  | 2011-10-02 | 30 | 16.2192 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 103 | BATIMENT EVAT | RDC | 002 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement alarme COOPER type NUGELEC PLANETE T4 1B batiment 103 quartier PRADERE | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV |  |  | 2011-10-02 | 10 | -3.7808 |  |  | 6V 0,6Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 103 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC type DSB3000 Bât 0103 Pradère | Hors Contrat | 3 | 3 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2011-10-02 | 15 | 1.2192 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555026C | QUARTIER PRADERE | 103 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG 30325 Bât 0103 Pradère | Contrat | 3 | 3 | NUGELEC | NUG 31325 |  |  |  | 2011-10-02 | 15 | 1.2192 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 180 | COMMANDEMENT |  | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - centrale Alarme incendie SICLI type CONCEPT EVAC Bât 180 Roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 | SICLI | CONCEPT EVAC | IIa |  |  | 1999-01-01 | 10 | -16.5397 | Surveillance bât 179 - 180 - 182 |  | 12V 3,2Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 180 | COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Détecteur Sonore (DS) Bât 180 Roquemaurel | Hors Contrat | 6 | 6 |  |  | IIa |  |  | 2000-01-01 | 15 | -10.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 180 | COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 412 Roquemaurel | Contrat | 7 | 7 | KAC |  | IIa |  |  | 2000-01-01 | 15 | -10.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - centrale Alarme incendie SICLI type CONCEPT EVAC Bât 405 Roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 | SICLI | CONCEPT EVAC | IIa | B |  | 1999-01-01 | 10 | -16.5397 |  |  | 12V 3,2Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - centrale Alarme incendie SICLI type CONCEPT EVAC Bât 405 STOCKAGE Roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 | SICLI | CONCEPT EVAC | IIa | B |  | 1999-01-01 | 10 | -16.5397 |  |  | 12V 3,2Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Détecteur Sonore (DS) Bât 405 Roquemaurel | Hors Contrat | 2 | 2 |  |  | IIa | B |  | 2005-01-01 | 15 | -5.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Détecteur Sonore (DS) Bât 405 STOCKAGE Roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 |  |  | IIa | B |  | 2005-01-01 | 15 | -5.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 405 Roquemaurel | Contrat | 2 | 2 | KAC |  | IIa | B |  | 2005-01-01 | 15 | -5.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 405 STOCKAGE Roquemaurel | Contrat | 1 | 1 | KAC |  | IIa | B |  | 2005-01-01 | 15 | -5.5342 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°12 et 13 MADICOB commande type O-F air (150 gr) + 7 chassis en façade 100*100 en PCA bâtiment 405 Hall central (côté paint ball) | Contrat | 7 | 7 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F air (150 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O-F treuil pneu + 1 chassis en façade 120x60 en PCA bâtiment 405 Hall central | Contrat | 16 | 16 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu (12 boitiers) + 12 chassis en façade 100*100 en PCA bâtiment 405 Paint ball | Contrat | 12 | 12 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SOUCHIER commande type O simple CO² verrou (1 boitier 40 gr) bâtiment 405 Paint ball | Contrat | 1 | 1 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.611 | O simple CO² verrou (1 boitier 40 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O-F treuil pneu + 1 chassis en façade 250*60 en PCA bâtiment 405 | Contrat | 5 | 5 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°02 à 06 MADICOB + SOUCHIER commande type O-F treuil pneu (5) + 5 chassis en façade 120x60 en PCA bâtiment 405 Hangar | Contrat | 5 | 5 | MADICOB - SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 et 02 MADICOB chassis en façade 100*100 en PCA bâtiment 405 Hall bus | Contrat | 6 | 6 | MADICOB - SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de Commande type O-F air (2 boitiers) (150 gr) + 6 chassis en façade 100*100 en PCA bâtiment 405 Hall bus | Contrat | 2 | 2 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F air (2 boitiers) (150 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 SOUCHIER commande O simple CO² verrou bâtiment 405 | Contrat | 3 | 3 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O simple CO² verrou |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire de désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu + Chassis en façade 120*60 en PCA zone Paintball Bât 405 Roquemaurel | Contrat | 7 | 7 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire de désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu + Chassis en façade 120*60 en PCA Bât 405 Roquemaurel | Contrat | 27 | 27 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire de désenfumage MADICOB Chassis en façade 120*60 en PCA Bât 405 Roquemaurel | Contrat | 7 | 7 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire de désenfumage MADICOB Chassis en façade 100*100 en PCA Bât 405 Roquemaurel | Contrat | 6 | 6 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 405 | ATEL CAP STAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire de désenfumage MADICOB Chassis en façade 250*60 en PCA Bât 405 Roquemaurel | Contrat | 2 | 2 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 412 | BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - centrale Alarme incendie SICLI type CONCEPT EVAC Bât 412 Roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 | SICLI | CONCEPT EVAC | IIa | B |  | 1999-01-01 | 10 | -16.5397 |  |  | 12V 3,2Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 412 | BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Détecteur Sonore (DS) Bât 412 Roquemaurel | Hors Contrat | 5 | 5 |  |  | IIa | B |  | 1995-01-01 | 15 | -15.5425 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 412 | BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 412 Roquemaurel | Contrat | 5 | 5 | KAC |  | IIa | B |  | 1995-01-01 | 15 | -15.5425 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 417 | BUREAU DOCUMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie SICLI type CONCEPT EVAC Bât 417 Roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 | SICLI | CONCEPT EVAC | I | B |  | 1999-01-01 | 10 | -16.5397 |  |  | 12V 3,2Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 417 | BUREAU DOCUMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SICLI type C SCAN O Bât 417 Roquemaurel | Contrat | 3 | 3 | SICLI | C-SCAN-O | I | B |  | 1999-01-01 | 10 | -16.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 417 | BUREAU DOCUMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action (IA) NUGELEC type IA2000 Bât 417 Roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | IA 2000 | I | B |  | 1999-01-01 | 15 | -11.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 417 | BUREAU DOCUMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) Bât 417 Roquemaurel | Hors Contrat | 2 | 2 |  |  | I | B |  | 1999-01-01 | 15 | -11.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 417 | BUREAU DOCUMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 417 Roquemaurel | Contrat | 2 | 2 | KAC |  | I | B |  | 1999-01-01 | 15 | -11.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 802 | BUREAU STAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie CORDIA AALT 4564 TYPE 4 RADIO Bât 185 roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 | CORDIA | AALT 4564 TYPE 4 RADIO | IV |  |  | 2000-01-01 | 10 | -15.5397 |  |  | 1,5V LR14 | 6 | 2022 |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 802 | BUREAU STAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) TYPE 4 RADIO Bât 185 Roquemaurel | Contrat | 3 | 3 | CORDIA | Type 4 Radio |  |  |  | 2000-01-01 | 15 | -10.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 802 | BUREAU STAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) TYPE 4 RADIO Bât 185 Roquemaurel | Hors Contrat | 3 | 3 | CORDIA | Type 4 Radio |  |  |  | 2000-01-01 | 15 | -10.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 804 | ATELIER -BATIMENT ENTRETIEN SPECIALISE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SYDOME commande type O-F air + lanterneaux 100*100 en PCA bâtiment 181 GYMNASE | Contrat | 6 | 6 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F air |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 804 | ATELIER -BATIMENT ENTRETIEN SPECIALISE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SYDOME commande type O-F air + Chassis en façade 60*100 en PCA bâtiment 181 GYMNASE | Contrat | 7 | 7 | SKYDOME | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F air |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 804 | ATELIER -BATIMENT ENTRETIEN SPECIALISE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°04 SIM commande type O simple CO² verrou + commande type O-F treuil pneu + lanterneau 100*100 en PCA bâtiment 181 ESCALIER | Contrat | 1 | 1 | SIM |  |  |  |  | 2009-01-01 | 30 | 13.4685 | O simple CO² verrou + commande type O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 804 | ATELIER -BATIMENT ENTRETIEN SPECIALISE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°03 MADICOB commande type O-F CO² air comprimé (150 gr) + Chassis de façade 60*100 en PCA bâtiment 181 GYMNASE | Contrat | 8 | 8 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-01-01 | 30 | 13.4685 | O-F CO² air comprimé (150 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 804 | ATELIER -BATIMENT ENTRETIEN SPECIALISE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O-F air (2 x 150 gr) + lanterneaux 100*100 en PCA bâtiment 181 GYMNASE | Contrat | 5 | 5 | MADICOB |  |  |  |  | 2009-01-01 | 30 | 13.4685 | O-F air (2 x 150 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 804 | ATELIER -BATIMENT ENTRETIEN SPECIALISE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | BAAS | INCENDIE - Bloc Autonome d'Alarme Sonore NUGELEC type BAAS bât 181 Roquemaurel | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | [5 empty] | 10 | -115.611 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 804 | ATELIER -BATIMENT ENTRETIEN SPECIALISE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC type DSB3000 Bât 181 roquemaurel | Hors Contrat | 6 | 6 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 1994-01-01 | 15 | -16.5425 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555041R | DGA TA - SITE DE ROQUEMAUREL | 804 | ATELIER -BATIMENT ENTRETIEN SPECIALISE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 181 roquemaurel | Contrat | 5 | 5 | KAC |  |  |  |  | 1994-01-01 | 15 | -16.5425 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
X | Toulouse |  | CASERNEMENT BALMA BALLON | BCC | BCC |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie EATON TYPE 4 bât BCC BALMA BALLON | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUGELEC | IV |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 12V/0,8Ah | 1 | 2023 | [10 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 |  | 1
X | Toulouse |  | CASERNEMENT BALMA BALLON | BCC | BCC |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel EATON TYPE 4 bât BCC BALMA BALLON | Hors Contrat | 7 | 7 | NUGELEC | NUGELEC |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | [10 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 |  | 1
X | Toulouse |  | CASERNEMENT BALMA BALLON | BCC | BCC |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) EATON TYPE 4 bât BCC BALMA BALLON | Hors Contrat | 12 | 12 | NUGELEC | NUGELEC |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | [10 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 |  | 1
X | Toulouse |  | CASERNEMENT BALMA BALLON | BCC | BCC |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage commande type O-SIMPLE à treuil + Chassis 100*100 en Alu bât BCC | Hors Contrat | 2 | 2 | [6 empty] | 15 | 15 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | [10 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 |  | 1
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 016 | BATIMENT COMMANDEMENT | RDC | 004 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée NUGELEC type DOFS3000 local 004 Bât 016 Balma-Ballon | Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | DOFS 3000 - NUG 30246 | I | A |  | 2017-06-21 | 10 | 1.9425 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 016 | BATIMENT COMMANDEMENT | RDC | 030 | HALL ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale alarme Incendie FINSECUR type KARA8 UP bât 016 BALMA BALLON | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | KARA 8-UP | I | A |  | 2015-05-01 | 10 | -0.2 |  |  | 12V 7Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 016 | BATIMENT COMMANDEMENT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage commande type O-F à treuil + Chassis 60*120 en Alu bât 016 escalier | Hors Contrat | 2 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F à treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 016 | BATIMENT COMMANDEMENT |  | 003 057 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°06 et 04 MADICOB commande O-F à treuil + chassis 50*150 en ALU bât 077 HALL ENTREE FACE BUREAU 03 et 57 | Contrat | 2 | 2 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F à treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 016 | BATIMENT COMMANDEMENT |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu (PCF) Bât 016 Balma-Ballon | Hors Contrat | 7 | 8 |  |  | I | A |  | 2014-10-27 | 30 | 19.2904 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 016 | BATIMENT COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) bât 016 Balma-Ballon | Hors Contrat | 9 | 9 |  |  | I | A |  | 2014-10-27 | 15 | 4.2904 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 016 | BATIMENT COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) ronde classe A/B NUGELEC type NUG30457 bât 016 Balma-Ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 30457 | I | A |  | 2014-10-27 | 15 | 4.2904 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 016 | BATIMENT COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC bât 016 Balma-Ballon | Contrat | 14 | 14 | KAC |  | I | A |  | 2014-10-27 | 15 | 4.2904 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE | R+3 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SOUCHIER - FAGES n°11 commande O simple tiré laché + chassis 100*200 en PCA bât 018 R+3 COTE ARMURERIE - ESCALIER | Contrat | 1 | 1 | SOUCHIER - FAGES | [5 empty] | 30 | -95.611 | O simple tiré laché |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SOUCHIER - FAGES n°04 à 10 commande O simple tiré laché + chassis 130*250 en ALU bât 018 | Contrat | 14 | 14 | SOUCHIER - FAGES | [5 empty] | 30 | -95.611 | O simple tiré laché |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE | R+2 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande O-F à treuil + chassis 110*180 en PCA bât 018 R+2 ESCALIER | Contrat | 3 | 3 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F à treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE | RDC | 001 | ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale détection incendie SIEMENS type BC1112 bâtiment 018 quartier BALMA BALLON | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | BC 11-12 | I | A |  | 2007-11-21 | 10 | -7.6466 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE | RDC | 001 | ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Transmetteur Téléphonique SEPTAM série DIALCOM type 31D bâtiment 018 quartier BALMA BALLON | Hors Contrat | 1 | 1 | SEPTAM | DIALCOM 31D | I | A |  | 2007-11-21 | 0 | -17.6466 |  |  | 12V 7Ah | [5 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE | RDC | 011 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs de fumée large spectre SIEMENS type DO1102A Bât 018 Balma-ballon | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DO 1102A | I | A |  | 2007-07-04 | 10 | -8.0301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonore (DS) SIEMENS type DIF24 bât 018 balma-ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DIF 24 | I | A |  | 2007-11-21 | 15 | -2.6466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE | RDC | 014 | ARMURERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs de fumée large spectre SIEMENS type DO1102A Bât 018 Balma-ballon | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DO 1102A | I | A |  | 2007-11-21 | 10 | -7.6466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE | RDC | 014 | ARMURERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs de fumée large spectre SIEMENS type DO1102A Bât 018 Balma-ballon | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DO 1102A | I | A |  | 2007-11-21 | 10 | -7.6466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteurs Thermique SIEMENS type DT1102A Bât 018 Balma-ballon | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | DT 1102A | I | A |  | 2007-07-04 | 10 | -8.0301 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2015-09-21 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) type DM1101 bât 018 Balma-Ballon | Contrat | 17 | 17 | SIEMENS | DM 1101 | I | A |  | 2007-11-21 | 15 | -2.6466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 018 | BATIMENT BALLON ARMURERIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonore (DS) SIEMENS type DIF24 bât 018 balma-ballon | Hors Contrat | 8 | 8 | SIEMENS | DIF 24 | I | A |  | 2007-11-21 | 15 | -2.6466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 027 | BATIMENT EVAT | RDC | 022 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Equipement de Contrôle et de Soignalisation ESSER type ES.COM bât 027 locaux musique Balma-ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | ESSER | ES COM | I | A |  | 2019-02-07 | 10 | 3.5753 | Alimentation pat TGBT local 037 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 027 | BATIMENT EVAT | RDC | 022 |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | Centralisateur de mise en sécurité ESSER type ES.COM bât 027 locaux musique Balma-ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | ESSER | ES COM | I | A |  | 2019-02-07 | 10 | 3.5753 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 027 | BATIMENT EVAT | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Transmetteur téléphonique DIALTEL type 3031T bât 027 locaux musique Balma-ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | DIALTEL | 3031T |  |  |  | 2019-02-07 | 0 | -6.4247 | remontée d information d alarme feu du bat 27 musique. remontée sur téléphone numéro 27214. | [7 empty] | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 027 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel ESSER type IQ8MCP bât 027 locaux musique Balma-ballon | Hors Contrat | 9 | 9 | ESSER | IQ8 MCP |  |  |  | 2019-02-07 | 15 | 8.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 027 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Déclencheur optique de fumée ESSER type IQ8 Quad bât 027 locaux musique Balma-ballon | Hors Contrat | 15 | 15 | ESSER | IQ8 Quad |  |  |  | 2019-02-07 | 10 | 3.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 027 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | Indicateur d'action ESSER type IA 2000 bât 027 locaux musique Balma-ballon | Hors Contrat | 4 | 4 | ESSER | IA 2000 |  |  |  | 2019-02-07 | 15 | 8.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 027 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Flash | Flash Lumineux ESSER type IQ8L-W bât 027 locaux musique Balma-ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | ESSER | IQ8L-W |  |  |  | 2019-02-07 | 0 | -6.4247 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 027 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore ESSER type PSS 0089 bât 027 locaux musique Balma-ballon | Hors Contrat | 5 | 5 | ESSER | PSS 0089 |  |  |  | 2019-02-07 | 15 | 8.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 027 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Lumineux et Sonore ESSER bât 027 locaux musique Balma-ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | ESSER |  |  |  |  | 2019-02-07 | 15 | 8.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 071 | STATION CARBURANT |  |  |  | Système d'extinction station de carburants | Extincteurs portatifs, mobiles ou fixes | incendie_2 coffrets de commande percussion extinction automatique _situé a l'exterieur du local coté écran de commande automate | Contrat | 1 | 2 | DESAUTEL | DEXA |  |  |  |  | 30 | -95.611 | 2 cartouches de CO2 80 grammes- 1 cartouche par coffret |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 071 | STATION CARBURANT |  |  |  | Système d'extinction station de carburants | Extincteurs portatifs, mobiles ou fixes | incendie_ 9 buses aspertion_P100 E85A5 DEXA | Contrat | 1 | 2 | DESAUTEL | DEXA P100 E85A5 |  |  |  |  | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 071 | STATION CARBURANT |  |  |  | Système d'extinction station de carburants | Extincteurs portatifs, mobiles ou fixes | INCENDIE - Réservoir poudre BC DESAUTEL type P100 DEXA n°0001 aire de distribution carburant BALMA-BALLON | Contrat | 1 | 1 | DESAUTEL | P100 DEXA |  |  |  |  | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 071 | STATION CARBURANT |  |  |  | Système d'extinction station de carburants | Extincteurs portatifs, mobiles ou fixes | INCENDIE - Réservoir poudre BC DESAUTEL type P100 DEXA n°0002 aire de distribution carburant BALMA-BALLON | Contrat | 1 | 1 | DESAUTEL | P100 DEXA |  |  |  |  | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 071 | STATION CARBURANT |  |  |  | Système d'extinction station de carburants | Extincteurs portatifs, mobiles ou fixes | incendie_ 9 buses aspertion_P100 E85A5 DEXA (DX EPEC 2BUSE 1FUSIBLE AMPOULE) | Contrat | 4 | 4 | DESAUTEL | DX EPEC 2BUSE 1FUSIBLE AMPOULE |  |  |  |  | 30 | -95.1096 | Cartouche DTP: pesée ok, moins de 10 ans | Clapet : non conforme, remplacé | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 44872 | NON |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 CLAPETS ANTI-RETOUR LAITON FF 5/10 montant | réalisé au titre du contrat
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 073 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage (1 ouvrant) bât 073 Balma-Ballon | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | CSK 2001e |  |  |  | 2019-05-06 | 30 | 23.8164 | cartouche CO2 20 g (D.C.M. à sortie de télécommande pneumatique) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 073 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanternau de désenfumage (cartouche CO2 20 g) MADICOB ref CSK 2001e Bât 073 BALMA BALLON | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | CSK 2001e |  |  |  | 2019-05-06 | 30 | 23.8164 | cartouche CO2 20 g (D.C.M. à sortie de télécommande pneumatique) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 073 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  | 002 | ACCEUIL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Équipement d’alarme de type 4 à piles NEUTRONIC modèle TT4 P (L)(R) / TT4P(L)- RF gamme TESLA Bât 073 balma Ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TT4 P (L)(R) / TT4P(L)- RF gamme TESLA |  |  |  | 2016-10-21 | 10 | 1.2767 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 073 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  | 016 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) NEUTRONIC type TT4DS-RF Chaufferie Bât 073 balma-ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TT4DS-RF |  |  |  | 2016-10-21 | 15 | 6.2767 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 073 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  | 016 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Declencheur Manuel radio (DM) NEUTRONIC type 4713r1c-rf Bât 073 Balma-Ballon | Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | 4713r1c-rf |  |  |  | 2016-10-21 | 15 | 6.2767 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 073 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) NEUTRONIC type TT4DS-RF Vide-Sanitaire Bât 073 balma-ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | TT4DS-RF |  |  |  | 2016-10-21 | 15 | 6.2767 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 073 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) NEUTRONIC type TT4DS-RF Bât 073 balma-ballon | Hors Contrat | 4 | 4 | NEUTRONIC | TT4DS-RF |  |  |  | 2016-10-21 | 15 | 6.2767 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 073 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  | 001 | ESCALIER | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Declencheur Manuel radio (DM) NEUTRONIC type 4713r1c-rf Bât 073 Balma-Ballon | Contrat | 1 | 1 | NEUTRONIC | 4713r1c-rf |  |  |  | 2016-10-21 | 15 | 6.2767 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Système d'Extinction Automatique Incendie DEF local 014 Bât 077 Balma-Ballon | Contrat | 1 | 1 | DEF |  |  |  |  | 2019-10-08 | 30 | 24.2411 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Déclencheur manuel Extinction Double Action DEF type BCME extérieur local 014 Balma-Ballon | Contrat | 2 | 0 | DEF | BCME |  |  |  | 2019-10-08 | 15 | 9.2411 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Bouteille extinction 80 litres DEF type IGM-080-200 local 014 Bât 077 Balma-Ballon | Contrat | 3 | 3 | DEF | IGM-080-200 |  |  |  | 2019-10-08 | 30 | 24.2411 | réservoir 80 litres |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-10-08 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Affiche lumineuse "ENTREE INTERDITE" local 014 Bât 077 Balma-Ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2019-10-08 | 10 | 4.2411 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Affiche lumineuse "EVACUATION IMMEDIATE" local 014 Bât 077 Balma-Ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2019-10-08 | 10 | 4.2411 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Equipement de Contrôle et Signalisation DEF type POLARIS 2/6/10 extinction incendie Local 013 Balma-Ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | DEF | POLARIS C2/6/10 | I | A |  | 2019-10-08 | 10 | 4.2411 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée DEF type OA-O faux-plancher (extinction) Local 014 Balma-Ballon | Contrat | 2 | 2 | DEF | OAO | I | A |  | 2019-10-08 | 10 | 4.2411 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Détecteur optique de fumée DEF type OA-O Ambiance (extinction) Local 014 Balma-Ballon | Contrat | 2 | 2 | DEF | OAO | I | A |  | 2019-10-08 | 10 | 4.2411 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Déclencheur manuel Extinction Double Action DEF type BCME intérieur local 014 Balma-Ballon | Contrat | 2 | 0 | DEF | BCME | I | A |  | 2019-10-08 | 10 | 4.2411 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Clapet coupe-feu | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Clapet Coupe-feu en faux-plancher Local 014 Bât 077 Balma-Ballon | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2019-10-08 | 30 | 26.5479 | CCF en Faux-plancher toujours en position de sécurité "fermé". |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 45001 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 014 | AUTOCOM | Système d'extinction gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Diffuseur sonore d'évacuation DEF type AVS2000 Local 014 Bât 077 Balma-Ballon | Hors Contrat | 1 | 1 | DEF | AVS 2000 | I | A |  | 2019-10-08 | 15 | 9.2411 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 013 | SAS | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée DEF type OA-O Local 013 Balma-Ballon | Contrat | 1 | 1 | DEF | OAO | I | A |  | 2019-10-08 | 10 | 4.2411 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  | 006 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE DIRISI- Centrale détection incendie SIEMENS type BC1106 bâtiment 077 quartier BALMA BALLON | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | BC 11-06 | I | A |  | 2013-07-18 | 10 | -1.9863 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE DIRISI - Diffuseur Sonore (DS) DEF Bât 077 Balma-Ballon | Hors Contrat | 12 | 12 | DEF |  | I | A |  | 2014-10-27 | 15 | 4.2904 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE DIRISI - Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 Bât 77 Balma-Ballon | Contrat | 22 | 22 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2013-07-18 | 15 | 3.0137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande O-F à treuil + chassis 50*150 en ALU bât 077 HALL ENTREE FACE BUREAU 03 | Contrat | 3 | 3 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F à treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande O-F à treuil + chassis 50*150 en ALU bât 077 ENTREE LATERALE FACE BUREAU 60 | Contrat | 3 | 3 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F à treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande O-F à treuil + chassis 50*150 en ALU bât 077 HALL ENTREE FACE BUREAU 57 | Contrat | 3 | 3 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F à treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande O-F à treuil + chassis 50*150 en ALU bât 077 HALL ENTREE FACE BUREAU 49 | Contrat | 3 | 3 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F à treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande O-F à treuil + chassis 50*150 en ALU bât 077 HALL ENTREE FACE BUREAU 41 | Contrat | 3 | 3 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F à treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 077 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande O-F à treuil + chassis 50*150 en ALU bât 077 HALL ENTREE FACE BUREAU 32 | Contrat | 3 | 3 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F à treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 70 | BUREAU POSTAL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) | 1 |  | Type 4 Radio |  |  |  | en attente d'installation | [21 empty] | Ouvrage C1
| Toulouse | 310555046W | CASERNEMENT BALMA BALLON | 22 | INFIRMERIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) | 2 |  | Type 4 Radio |  |  |  | en attente d'installation | [21 empty] | Ouvrage C1
Formulas:
Vie mini restante = [Durée de vie]-(TODAY()-[Date Installation / Mise en service])/365
Note on V3: bsant: SYPEMI-GUIDE-DUREE-DE-VIE-CONVENTIONNELLE-BIENS-EQUIPEMENTS_mai 2018

## Antenne de Pamiers
|  |  |  | MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) DES SITES DE TOULOUSE – CASTRES – TARBES ET DE LA DGA TA - LOT 2 | [31 empty] | 2025-07-10
2024
N° | Antenne | Localisation | [6 empty] | Equipement | [9 empty] | Référence Batterie | Nombre Batterie | Année Batterie | Soumis à CVPO | Importance | Conformité Réglementation | Maintenabilité | Fonctionnalité | Documentation présente sur site | Stock sur site | Lieu du stock | Nombre | Note Importance | Note Sécurité HST | Note Maintenabilité | Note Fonctionnalité | Note Globale |  | Estimation financière travaux | Avis antenne Pamiers 13/03/2023
|  | N° G2D | Quartier | Bâtiment | Libellé Bâtiment | Etage | Local | Libellé Local | Famille | Catégorie | Libellé équipement | Quantité sur site | Marque | Modèle | Type Centrale | Catégorie Centrale | N° de série | Date Installation / Mise en service
| Pamiers | 090122004Y | IMMEUBLE MARECHAL CLAUZEL | 001 | DEL MILI DEPART | RDC | 005 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale DYSTALARM type 211A reliée à 1 capteur CH4 bât 001 chaufferie DMD Foix | 1 | DYSTALARM | 211A |  |  |  | 2015-06-24 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090122004Y | IMMEUBLE MARECHAL CLAUZEL | 001 | DEL MILI DEPART | RDC | 005 | Chaufferie | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur CH4 DYSTALARM bât 001 Chaufferie DMD Foix | 1 | DYSTALARM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122004Y | IMMEUBLE MARECHAL CLAUZEL | 001 | DEL MILI DEPART | RDC | 013 | DEGAGEMENT | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie FINSECUR mod. IROISE4-1 Bâtiment 001 DMD FOIX | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2011-01-01 | 12V 1,2Ah | 1 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122004Y | IMMEUBLE MARECHAL CLAUZEL | 001 | DEL MILI DEPART |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore FINSECUR type Buccin Bât 001 DMD de Foix | 2 | FINSECUR | BUCCIN | IV | E |  | 2011-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122004Y | IMMEUBLE MARECHAL CLAUZEL | 001 | DEL MILI DEPART |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel FINSECUR type NEMO-C Bât 001 DMD de Foix | 4 | FINSECUR | NEMO-C | IV | E |  | 2011-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122004Y | IMMEUBLE MARECHAL CLAUZEL | 001 | DEL MILI DEPART |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Chassis de désenfumage 70*70 PCA équipé vérin type oléo (façade extérieure) bâtiment DMD de Foix | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 11
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET |  |  |  | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE_Centrale de detection gaz_ OLDHAM_MX32 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  | 2020-09-14 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 | 10
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | R+1 | 014 | CUISINE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE_Capteur de gaz OLDHAM_Butane type OLC10 explo | 1 | OLDHAM | OLC10 explo |  |  |  | 2020-09-14 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | R+3 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur Optique SIEMENS type FDOOT 241 Chalet de Bonascre | 7 | SIEMENS | FDOOT 241 | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | R+2 | 017 | RESERVE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur Optique SIEMENS type DO1131A placard produits entretien Chalet de Bonascre | 1 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | R+2 | 002 | RESERVE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur Optique SIEMENS type DO1131A placard lingerie Chalet de Bonascre | 1 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | R+2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur Optique SIEMENS type DO1131A Chalet de Bonascre | 8 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur Optique SIEMENS type DO1131A Chalet de Bonascre | 16 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur Optique SIEMENS type DO1131A Chalet de Bonascre | 10 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - détecteur Thermovélocimétrique SIEMENS type DT1131A Bar Chalet de Bonascre | 4 | SIEMENS | DT 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | R-1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - détecteur Thermovélocimétrique SIEMENS type DT1131A Chalet de Bonascre | 3 | SIEMENS | DT 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | R-1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur Optique SIEMENS type DO1131A Chalet de Bonascre | 9 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | R-2 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur Optique SIEMENS type DO1131A Chalet de Bonascre | 10 | SIEMENS | DO 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type DM1131A Chalet de Bonascre | 14 | SIEMENS | DM 1131A | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type DIF24/48 Chalet de Bonascre | 10 | SIEMENS | DIF 24/48 | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | RDC | 001 | Escalier | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) CERBERUS type STT10 Local SSI RDC escalier Chalet de Bonascre | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2019-10-23 | 12V 38Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET | RDC | 001 | Escalier | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Système de Détection Incendie SIEMENS type FC-20-30 Local SSI RDC Escalier Chalet de Bonascre | 1 | SIEMENS | FC 2030 | I | A |  | 2019-10-23 | 12V 26Ah | nc | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET |  | 001 | Escalier | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Tableau Répartiteur d'exploitation SIEMENS type FT2011 Local SSI RDC Escalier Chalet de Bonascre | 2 | SIEMENS | FT 2011 | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu télécommandée Chalet de Bonascre | 3 |  |  | I | A |  | 2002-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu télécommandée Chalet de Bonascre | 5 |  |  | I | A |  | 2019-10-23 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET |  |  | escalier Sud escalier Nord Circulation R+2 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de désenfumage équipé de vérin type oléo Chalet de Bonascre | 3 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |  | au titre du contrat
| Pamiers | 090122005Z | CHALET DE BONASCRE | 001 | CHALET |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Système de Désenfumage Naturel MADICOB skydôme asservi SSI Chalet de Bonascre | 2 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 carouches 20g - année 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers |  | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | Scorpion | Local SSI | R+1 |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT10 Local SSI R+1 | 1 | SIEMENS | STT10 |  |  |  | 2025-01-01 | 12V 12Ah | 2 | 2025 |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable
| Pamiers |  | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | Scorpion | Local SSI | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Système de Détection Incendie SIEMENS type FC-20-20 Local SSI R+1 | 1 | SIEMENS | FC20-20 |  |  |  | 2025-01-01 | 12V 12Ah | 2 | 2025 |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable
| Pamiers |  | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | Scorpion | BATIMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - diffuseur sonore SIEMENS | 15 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | Ouvrage C1
| Pamiers |  | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | Scorpion | BATIMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur Optique SIEMENS type FD0221 | 36 | SIEMENS | FDO221 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | Ouvrage C1
| Pamiers |  | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | Scorpion | BATIMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type FDM225 | 18 | SIEMENS | FDM225 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | Ouvrage C1
| Pamiers |  | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | Scorpion | ATELIER |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Coffrtet Désenfumage MADICOB type O-F pneu lanterneau en métal RDC Atelier | 3 | MADICOB | MADICOB |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | Ouvrage C1
| Pamiers |  | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | Scorpion | ATELIER |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu lanterneau | 15 | MADICOB | MADICOB |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | Ouvrage C1
| Pamiers |  | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | Scorpion | ESCALIER |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Coffrtet Désenfumage MADICOB type O-F pneu lanterneau en métal RDC Atelier | 2 | MADICOB | MADICOB |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | Ouvrage C1
| Pamiers |  | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | Scorpion | ESCALIER |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu lanterneau | 2 | MADICOB | MADICOB |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  |  | Ouvrage C1
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 001 | POSTE DE SECURITE | RDC | 028 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale OLDHAM type MX15 reliée à 1 capteur CH4 bât 001 Chaufferie Beaumont | 1 | OLDHAM | MX 15 |  |  |  | 2015-06-24 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 001 | POSTE DE SECURITE | RDC | 028 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur CH4 marque OLDHAM type OLC10 CH4. Bât 001 BEAUMONT | 1 | OLDHAM | OLC10 CH4. |  |  |  | 2015-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 001 | POSTE DE SECURITE | RDC | 028 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Câblage réseau | Pilotage electrovanne gaz bât 001 Chaufferie Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 001 | POSTE DE SECURITE | RDC | 028 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (Klaxon) pour détection gaz Bât 001 Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 001 | POSTE DE SECURITE | RDC | 028 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Flash | INCENDIE - Diffuseur Lumineux pour détection gaz Bât 001 Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 5 | 14
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 001 | POSTE DE SECURITE | RDC | 022 | POSTE DE SECURITE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Alarme incendie NUGELEC Type 4 Planete 1 boucle référence NUG 31218 poste de sécurité Bât 001 BEAUMONT | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV | E |  |  | 6V 0,8Ah | 1 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 001 | POSTE DE SECURITE | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) saillie rouge EATON type NUG30316 Bât 001 Beaumont | 7 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 |  |  |  | 2019-10-29 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 001 | POSTE DE SECURITE | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore EATON type DSB 3000 Bât 001 Beaumont | 4 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2019-10-29 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 002 | BATIMENT INSTRUCTION | RDC | 015 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale détection gaz Dystalarme type 211A reliée à 1 capteur CH4 bât 002 Chaufferie Beaumont | 1 | DISTALARM | 211A |  |  |  | 2015-04-26 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 002 | BATIMENT INSTRUCTION | RDC | 015 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur gaz CH4 Dystalarme bât 002 chaufferie | 1 | DISTALARM |  |  |  |  | 2015-04-26 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 18
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 002 | BATIMENT INSTRUCTION | RDC | 015 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Câblage réseau | Pilotage electrovanne gaz bât 002 Chaufferie Beaumont | 1 | [5 empty] | 2015-04-26 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 002 | BATIMENT INSTRUCTION | RDC | 015 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique DAD DELMO type HSAN7203 Bât 002 Beaumont | 1 | DELMO | HSAN 7203 |  |  |  | 2005-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 002 | BATIMENT INSTRUCTION | RDC | 015 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique EATON série NUGELEC type DOFS 3000 Bât 002 BEAUMONT | 1 | NUGELEC | DOFS 3000 - NUG 30246 | I | A |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 002 | BATIMENT INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) Bât 002 BEAUMONT | 2 |  |  | I | A |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 002 | BATIMENT INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) EATON série NUGELEC type DM 3000 Bât 002 BEAUMONT | 1 | NUGELEC | DM 3000 | I | A |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 003 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  | Couloir Escalier Aile Gauche | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu (80 gr) lanterneau 150 x 200 RDC et R+1 Couloir escalier- aile gauche | 2 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | OUI |  | 2 cartouches 40g | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 003 | COMPAGNIE DE COMBAT |  | 067 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale détection incendie SIEMENS type BC1106-20 bureau Semaine bâtiment 003 quartier BEAUMONT | 1 | SIEMENS | BC 11-06-20 | IIa | A |  | 2006-01-01 | 12V 12Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 |  | devis V8M_PAMIERS_levée d'observation bat 3
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 003 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24/3B Bât 003 Beaumont | 1 | SLAT | 24V/3B | I | A |  | 2006-01-01 | 12V 12Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 003 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type DIFF Bât 003 Beaumont | 6 | SIEMENS | DIFF | I | A |  | 2006-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 003 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) LEGRAND bât 003 Beaumont | 12 | LEGRAND |  | I | A |  | 2006-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |  | devis V8M_PAMIERS_levée d'observation bat 3
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale TECHNOCONTROL type SE 128K reliée à 1 capteur CH4 bât 003 / 004 Chaufferie Beaumont | 1 | TECHNOCONTROL | SE 128K |  |  |  | 2015-04-26 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 15
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur gaz de ville Technnocontrol type SE 192 KM bât 003 chaufferie | 1 | TECHNOCONTROL | SE 192 KM |  |  |  | 2015-04-26 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 4 | 13
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE -Klaxon gaz chaufferie Bât 004 Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 4 | 13
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur optique DELMO type HSAN7203 chaufferie Bât 004 BEAUMONT | 1 | DELMO | HSAN 7203 |  |  |  | 2005-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | DAD | INCENDIE - Centrale détection incendie DELMO type DAD HSAN 7202 Bât 004 Beaumont | 1 | DELMO | HSAN 7202 |  |  |  | 2005-01-01 | 12V 1,2Ah | 1 | nc | OUI | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 005 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale détection incendie SIEMENS type BC1106-20 bâtiment 003 quartier BEAUMONT | 1 | SIEMENS | BC 11-06-20 | IIa | A |  | 2006-01-01 | 12V 12Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 10
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 005 |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24/3B bât 004 Beaumont | 1 | SLAT | 24V/3B | I | A |  | 2005-01-01 | 12V 12Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type DM1101 bât 004 Beaumont | 12 | SIEMENS | DM 1101 | I | A |  | 2005-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type DIFF Bât 004 Beaumont | 6 | SIEMENS | DIFF | I | A |  | 2005-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  | Couloir Escalier Aile Droite | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu (80 gr) lanterneau 150*200 en PCA 10mm RDC et R+1 Couloir escalier- aile droite | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20 g | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 004 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  | Couloir Escalier Aile Gauche | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu (80 gr) lanterneau 150*200 en PCA 10mm RDC et R+1 Couloir escalier- aile gauche | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 1 cartouche 20 g | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 006 | NEB | RDC | 011 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement d'alarme NUGELEC type ECA 200 Bureau Bât 004 BEAUMONT | 1 | NUGELEC | ECA 200 - NUG 31020 | I | A |  | 2013-01-01 | 12V 7Ah | 1 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 006 | NEB |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur auto SIEMENS type DOFS3000 bât 006 Beaumont | 2 | NUGELEC | DOFS 3000 - NUG 30246 | I | A |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 006 | NEB |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur sonore bât 006 Beaumont | 3 | NUGELEC |  | I | A |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 006 | NEB |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel bât 006 Beaumont | 5 | NUGELEC |  | I | A |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 007 | SALLE POLYVALENTE |  |  | CINEMA - AMPHI | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu lanterneau 120*200 en métal RDC et R+1 Cinéma- amphi | 2 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 80g - Année 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 007 | SALLE POLYVALENTE |  | 005 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie UNIVERSAL DET type 4 Bât 007 Beaumont | 1 | UNIVERSAL DET |  | IV | E |  |  | 12V 0,8Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 10
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 007 | SALLE POLYVALENTE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type DIFF Bât 007 Beaumont | 2 | SIEMENS | DIFF |  |  |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 007 | SALLE POLYVALENTE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC Bât 007 Beaumont | 5 | CHUBB | KAC |  |  |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |  | au titre du contrat
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 008 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  | Couloir Aile Droite | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°02 type O-F treuil + ouvrant VELUX type 100*100 en verre bât 008 Couloir escalier- aile droite | 1 | MADICOB - VELUX |  |  |  |  | 2013-03-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 008 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  | Couloir Aile Gauche | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°01 type O-F treuil + ouvrant VELUX type 100*100 en verre bât 008 Couloir escalier- aile gauche | 1 | MADICOB - VELUX |  |  |  |  | 2013-03-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 008 | COMPAGNIE DE COMBAT | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Equipement de Contrôle et de signalisation CHUBB type UTI.COM Bâtiment 008 Beaumont | 1 | CHUBB | UTI.COM | I | A |  | 2013-05-21 | 12V 4Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |  | batteries : en attente de décision
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 008 | COMPAGNIE DE COMBAT | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | Alimentation Electrique de Secours CHUBB type UGA Bâtiment 008 Beaumont | 1 | CHUBB | UGA | I | A |  | 2013-05-21 | 12V 2,1Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |  | batteries : en attente de décision
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 008 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur thermovélocimétrique CHUBB type I.Scan+ TV ICC Bâtiment 008 Beaumont | 1 | CHUBB | I-SCAN+ TV ICC | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 008 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique de fumées CHUBB type I.Scan+ O ICC Bâtiment 008 Beaumont | 107 | CHUBB | I-SCAN+ O ICC | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |  | détecteurs remplacés depuis | dans un 1er temps, l'antenne met à disposition personnel pour manipuler les trappes. SNEF doit prévenir du jour de la maintenance.
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 008 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores (DS) CHUBB type 18-980528-SONOS DC bâtiment 008 Beaumont | 24 | CHUBB | 18-980528-SONOS DC | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 008 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action (IA) CHUBB type IA 2000 bât 008 Beaumont | 47 | CHUBB | IA 2000 | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 008 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) Bât 008 Beaumont | 22 | ESSER | IQ8 MCP | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale OLDHAM type MX15 reliée à 1 capteur CH4 bât 008 / 009 Chaufferie Beaumont | 1 | OLDHAM | MX 15 |  |  |  | 2015-04-26 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement MAUVAIS |  | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 4 | 13
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur CH4 marque OLDHAM type OLC10 CH4. chaufferie bât 008 / 009 Beaumont | 1 | OLDHAM | OLC10 CH4. |  |  |  | 2015-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON |  | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Klaxon détection gaz chaufferie bât 009 beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON |  | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique DAD DELMO type HSAN7203 Bât 009 Beaumont | 1 | DELMO | HSAN 7203 |  |  |  | 2005-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs Optiques de fumées CHUBB type I.Scan+ O ICC Bâtiment 009 Beaumont | 107 | CHUBB | I-SCAN+ O ICC | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores (DS) CHUBB type 18-980528-SONOS DC bâtiment 009 Beaumont | 16 | CHUBB | 18-980528-SONOS DC | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateurs d'Action (IA) CHUBB type IA 2000 bât 009 Beaumont | 48 | CHUBB | IA 2000 | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuels (DM) CHUBB type DM SCAN Bât 009 Beaumont | 22 | CHUBB | DM-SCAN | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection incendie CHUBB type UTI COM (Surveillance Bât 008 et 009) bat 009 quartier BEAUMONT Pamiers | 1 | CHUBB | UTI.COM | I | A |  | 2013-05-21 | 12V 4Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours CHUBB type UGA Bât 009 Beaumont | 1 | CHUBB | UGA | I | A |  | 2013-05-21 | 12V 2,1Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT |  | 082 | WC | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Fenêtre de désenfumage équipé de vérin type oléo + commande O/F par treuil + pneumatique (20 gr) Bât 009 escalier | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON |  | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 009 | COMPAGNIE DE COMBAT | RDC | 023 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Fenêtre de désenfumage équipé de vérin type oléo + commande O/F par treuil + pneumatique (20 gr) proximité local 023 Bât 009 | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |  | devis éstimatif 3000 € HT
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 010 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Alarme incendie NEUTRONIC type TT4 PRF radio bât 010 | 3 | NEUTRONIC | TT4 PRF | IV | E |  |  | 12V 0,8Ah | 1 | 2022 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 010 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel NEUTRONIC type DM RF radio bât 010 | 10 | NEUTRONIC | DM RF | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 010 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur Sonore NEUTRONIC type DSP RF radio bât 010 | 10 | NEUTRONIC | DSP RF | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 010 | COMPAGNIE DE COMBAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Fenêtre de désenfumage équipé de vérin type oléo + commande O/F par treuil Bât 010 escalier prés WC 022 Beaumont | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale Détection gaz OLDHAM type MX15 reliée à 1 capteur CH4 Chaufferie bât 011 Beaumont | 1 | OLDHAM | MX 15 |  |  |  |  | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 4 | 13
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz de ville CH4 OLDHAM type ? Chaufferie bât 011 Beaumont | 1 | OLDHAM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC | 002 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) EATON série NUGELEC (détection gaz) chaufferie bâtiment 011 Beaumont | 1 | NUGELEC | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 10
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection incendie CHUBB (ECS/CMSI) type UTI COM bat 011 quartier BEAUMONT Pamiers | 1 | CHUBB | UTI.COM | I | A |  | 2013-05-21 | 12V 4Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours CHUBB type UGA Bât 011 Beaumont | 1 | CHUBB | UGA | I | A |  | 2013-05-21 | 12V 2,1Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuels (DM) CHUBB type DM SCAN Bât 011 Beaumont | 26 | CHUBB | DM-SCAN | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateurs d'Action (IA) CHUBB type IA 2000 bât 010 Beaumont | 49 | CHUBB | IA 2000 | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores (DS) CHUBB type 18-980528-SONOS DC bâtiment 010 Beaumont | 26 | CHUBB | 18-980528-SONOS DC | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - diffuseur sonore et lumineux 110db CHUBB bâtiment 011 Beaumont | 3 | CHUBB |  | I | A |  | 2013-05-21 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs Optiques de fumées CHUBB type I.Scan+ O ICC Bâtiment 011 Beaumont | 106 | CHUBB | I-SCAN+ O ICC | I | A |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  | vide-sanitaire | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs Optiques de fumées CHUBB type I.Scan+ O ICC Bâtiment 011 Beaumont | 15 | CHUBB | I-SCAN+ O ICC | I | A |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 |  |  | Antenne met à disposition 2 PAX pour manipuler la trappe
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur Thermique CHUBB I SCAN T Bâtiment 011 Beaumont | 1 | CHUBB | I-SCAN-T | I | A |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 011 | COMPAGNIE D'INSTRUCTION |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Fenêtre de désenfumage équipé de vérin type oléo + commande O/F par treuil Bât 11 escalier prés WC 052 Beaumont | 2 | BLUETEK | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 014 | ATELIERS NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection incendie ESSER type ES COM bat 014 quartier BEAUMONT Pamiers | 1 | ESSER | ES COM | I | A |  | 2021-07-01 | 12V 7Ah | 2 | 2021 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 014 | ATELIERS NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours ESSER type UGA bat 014 quartier BEAUMONT Pamiers | 1 | ESSER | UGA | I | A |  | 2021-07-01 | 12V 5Ah | 2 | 2021 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 014 | ATELIERS NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées ESSER type IQ8 QUAD bat 014 quartier BEAUMONT Pamiers | 5 | ESSER | IQ8 Quad O | I | A |  | 2021-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 014 | ATELIERS NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel ESSER type IQ8 MCP bat 014 quartier BEAUMONT Pamiers | 9 | ESSER | IQ8 MCP | I | A |  | 2021-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 014 | ATELIERS NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action ESSER type IA 2000 bat 014 quartier BEAUMONT Pamiers | 2 | ESSER | IA 2000 | I | A |  | 2021-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 014 | ATELIERS NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore ESSER type IQ8 SRB bat 014 quartier BEAUMONT Pamiers | 5 | ESSER | IQ8 SRB | I | A |  | 2021-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 015 | MAT TECH INTEND | RDC | 036 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale DYSTALARM type 211A reliée à 1 capteur C bât 015 Chaufferie Beaumont | 1 | DYSTALARM | 211A |  |  |  | 2015-06-24 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 015 | MAT TECH INTEND | RDC | 036 | Chaufferie | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur CH4 chaufferie bât 015 Beaumont | 1 | DYSTALARM |  |  |  |  | 2015-06-24 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 015 | MAT TECH INTEND | RDC | 036 | Chaufferie | Système de détection gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Klaxon détection gaz chaufferie Bât 015 Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 015 | MAT TECH INTEND | RDC | 036 | Chaufferie | Système de détection gaz | Flash | INCENDIE - Flash lumineux détection gaz chaufferie Bât 015 Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 10
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 015 | MAT TECH INTEND |  |  | NBCI | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 en Dôme , cde TIROQ type O-F Treuil Bât 015 RDC et R+1 Local NBCI | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 015 | MAT TECH INTEND |  |  | SMCAT | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 en Dôme cde MADICOB type O-F Treuil Bât 015 RDC et R+1 Local SMCAT | 7 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 Cartouches 60g | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 015 | MAT TECH INTEND |  |  | TAP | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 en Dôme cde MADICOB type O-F Treuil Bât 015 RDC Local TAP | 2 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | cartouche 40g | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 016 | MAGASIN INTENDANCE |  |  | SMCAT | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 en Dôme Commande TIROQ (O-F Treuil) n°01, 03 et 04 bâtiment 16 RDC et R+1 LOCAL SMCAT | 3 | TIROQ | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 16
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 016 | MAGASIN INTENDANCE |  |  | SMCAT | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 en Dôme Commande TIROQ (O-F Treuil) n°02 bâtiment 16 RDC et R+1 LOCAL SMCAT | 1 | TIROQ | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 11
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 016 | MAGASIN INTENDANCE |  |  | TRANSMISSION | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire SKYDOME 100*100 en Dôme n°02 Commande MADICOB (O-F Treuil) LOCAL TRANSMISSION RDC bâtiment 16 Beaumont | 3 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 017 | CEA |  |  | COULOIR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SIM type O-F treuil pneu pour lanterneau 100*100 en PCA 10mm RDC et R+1 COULOIR-HALL n°2 | 2 | SIM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 017 | CEA | R+1 | 020 | ESCALIER | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie NUGELEC TYPE PLANETEI bât 017 local 120 quartier BEAUMONT | 1 | NUGELEC | NUG 31190 - PLANETE | IV | E |  | 2013-01-01 | 6V 0,8Ah | 1 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |  | observation levée depuis
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 017 | CEA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC type DSB 3000 Bât 017 Beaumont | 7 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IV | E |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 017 | CEA | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) NUGELEC type NUG 30316 Bât 017 Beaumont | 17 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | IV | E |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 017 | CEA | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) NUGELEC type NUG 30316 Bât 017 Beaumont | 1 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | IV | E |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 018 | COMPAGNIE COMMANDEMENT LOGISTIQUE | RDC | 003 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale détection gaz TECHNOCONTROL type SE 128 k bât 018 chaufferie BEAUMONT | 1 | TECHNOCONTROL | SE 128 K |  |  |  |  | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 16
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 018 | COMPAGNIE COMMANDEMENT LOGISTIQUE | RDC | 003 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur gaz de ville TECHNOCONTROL type SE 192 KM bât 018 chaufferie Beaumont | 1 | TECHNOCONTROL | SE 192 KM |  |  |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 018 | COMPAGNIE COMMANDEMENT LOGISTIQUE | RDC | 003 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Klaxon détection gaz Bât 018 chaufferie Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 018 | COMPAGNIE COMMANDEMENT LOGISTIQUE |  |  | OFFICE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SIM + MADICOB type O-F treuil pneu lanterneau 150*200 en PCA 10mm RDC et R+1 COULOIR-HALL | 3 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 3 cartouches 20g - Année 2019 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 018 | COMPAGNIE COMMANDEMENT LOGISTIQUE | R+1 | 028 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie NUGELEC TYPE 4 STI bât 018 local 128 quartier BEAUMONT | 1 | NUGELEC | NUG 31190 - PLANETE | IV | E |  | 2013-01-01 | 6V 0,8Ah | 1 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 018 | COMPAGNIE COMMANDEMENT LOGISTIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type MDS3000 bât 018 Beaumont | 19 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 |  |  |  | 2018-03-09 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 018 | COMPAGNIE COMMANDEMENT LOGISTIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Déclencheur Sonore (DS) NUGELEC type DSB3000 bât 018 Beaumont | 7 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2013-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON | RDC | 014 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale Détection Gaz TECHNOCONTROL type SE 128K reliée à 1 capteur CH4 chaufferie bât 019 chaufferie Beaumont | 1 | TECHNOCONTROL | SE 128 K |  |  |  | 2015-06-24 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 13
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON | RDC | 014 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz de ville TECHNOCONTROL type SE 192 KM bât 019 chaufferie Beaumont | 1 | TECHNOCONTROL | SE 192 KM |  |  |  | 2015-06-24 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON | RDC | 014 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Klaxon lumineux détection gaz Bât 019 Beaumont | 1 | [5 empty] | 2015-06-24 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON | RDC | 014 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique FINSECUR type CAP100 Chaufferie Bât 019 Beaumont | 1 | FINSECUR | CAP 100 |  |  |  | 2017-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON | RDC | 030 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation adressable ESSER type ES-COM local 030 bât 019 quartier BEAUMONT | 1 | ESSER | ES COM | I | A |  | 2018-11-20 | 12V 7Ah | 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Non maintenable | HORS-SERVICE | Complète | NON |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 |  | devis V8M_PAMIERS_remplacement centrale BAT 19 | devis actualiséa été transmis à l'antopération à prévoir dans continuité travauix suite CR vétérinaire (Sept/oct 23)
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) adressable ESSER type IQ8MCP Bât 019 Beaumont | 19 | ESSER | IQ8 MCP | I | A |  | 2018-11-20 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 5
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée ESSER type IQ8 Quad O Bât 019 Beaumont | 1 | ESSER | IQ8 Quad O | I | A |  | 2018-11-20 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 5
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur Thermique ESSER type TM Bât 019 Beaumont | 5 | ESSER | TM | I | A |  | 2018-11-20 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 5
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) ESSER type IQ8S-RB Bât 019 Beaumont | 15 | ESSER | IQ8 SRB | I | A |  | 2018-11-20 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 5
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur visuel d'alarme (IA) ESSER type IQ8L-W Bât 019 Beaumont | 4 | ESSER | IQ8 W | I | A |  | 2018-11-20 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 5
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 en Dôme cde MADICOB type O-F Treuil n°01 Bât 019 Cuisine RDC et R+1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 |  | devis estimatif 3000 € HT
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 en Dôme cde MADICOB type O-F Treuil n°02 Bât 019 Plonge RDC et R+1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 en Dôme cde MADICOB type O-F Treuil n°03 Bât 019 Laverie RDC | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 en Dôme cde MADICOB type O-F Treuil n°04 Bât 019 Office RDC | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Action mineure à effectuer | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |  | devis estimatif 3000 € HT
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire skydome 100*100 en Dôme cde SOUCHIER type O-F Treuil Bât 019 Office | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire skydome 100*100 en Dôme cde MADICOB type O-F Treuil n°06 Bât 019 Office | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 |  | devis estimatif 3000 € HT
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire skydome 100*100 en Dôme cde MADICOB type O-F Treuil n°07 Bât 019 Office | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 9
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil pneu n°08 pour lanterneau 150*200 en PCA 10mm RDC et R+1 COULOIR-HALL | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | 9
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SOUCHIER type O-F treuil pneu n°09 pour lanterneau 100*100 en PCA 10mm RDC et R+1 COULOIR-HALL | 1 | SOUCHIER | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 019 | POINT CUISSON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire skydome 100*100 en Dôme cde SOUCHIER type O-F Treuil n°10 Bât 019 Office | 1 | SOUCHIER | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 020 | PC COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Transmetteur téléphonique SEPTAM type DIALTEL 3031T bâtiment 020 BEAUMONT | 1 | SEPTAM | DIALTEL 3031T | I | A |  | 2019-10-03 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 020 | PC COMMANDEMENT | RDC | 012 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de contrôle et de Signalisation (ECS) ESSER type ES Line 8 zones bâtiment 020 BEAUMONT | 1 | ESSER | ES Line 8 zones | I | A |  | 2019-10-03 | 12V 7Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 020 | PC COMMANDEMENT | RDC | 012 |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours ESSER type UGA bâtiment 020 BEAUMONT | 1 | ESSER | UGA | I | A |  | 2019-10-03 | 12V 5Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 020 | PC COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore et lumineux ESSER type IQ8S-RB Bât 020 BEAUMONT | 1 | ESSER | IQ8 RSB | I | A |  | 2019-10-03 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |  | étude faisabilité
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 020 | PC COMMANDEMENT | RDC | 005 | BUREAU CHIFFRE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumée optique ESSER type ES Detect Bât 020 BEAUMONT | 1 | ESSER | ES Detect | I | A |  | 2019-10-03 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 020 | PC COMMANDEMENT | RDC | 011 | WC DOUCHES | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumée optique ESSER type ES Detect ambiance Bât 020 BEAUMONT | 2 | ESSER | ES Detect | I | A |  | 2019-10-03 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 020 | PC COMMANDEMENT | RDC | 011 | WC DOUCHES | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumée optique ESSER type ES Detect ambiance Bât 020 BEAUMONT | 2 | ESSER | ES Detect | I | A |  | 2019-10-03 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 020 | PC COMMANDEMENT | RDC | 012 |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action ESSER type IA 2000 Bât 020 BEAUMONT | 2 | ESSER | IA 2000 | I | A |  | 2019-10-03 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 020 | PC COMMANDEMENT | RDC | 012 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe de désenfumage SOUCHIER Bât 020 BEAUMONT | 1 | SOUCHIER | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 40g - année 2011 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 001 | HALL | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) COOPER type NUG31244 ET/MT 8 voies bâtiment 021 Placard technique RDC quartier BEAUMONT | 1 | NUGELEC | NUG 31244 - ET/MT 8 voies | IIa | A |  | 2019-10-09 | 12V 7Ah | 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | HORS-SERVICE | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |  |  | commandé
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 001 | HALL | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - boitier de synthèse US pour CMSI ET/MT COOPER type NUG31312 bât 021 Placard technique RDC bât 021 Beaumont | 1 | NUGELEC | NUG 31312 | IIa | A |  | 2019-10-09 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | HORS-SERVICE | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |  |  | commandé
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale détection incendie COOPER type NUG31067 bâtiment 021 Placard technique RDC quartier BEAUMONT | 1 | NUGELEC | ECA 4008 - NUG 31067 | IIa | A |  | 2019-10-09 | 12V 7Ah | 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 |  | devis V8M_PAMIERS_remplacement centrale BAT 21 | commandé
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours (partie intégrante du Système de Mise en Sécurité Incendie) NUGELEC type NUG34066B bâtiment 021 Placard technique RDC quartier BEAUMONT | 1 | NUGELEC | NUG 34066B | IIa | A |  | 2019-10-09 | 12V 7Ah | 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement MAUVAIS | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 4 | 13
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Tableau Alarme Technique COOPER type NUG32064 SAT 10 bât 021 Placard technique RDC Beaumont | 1 | NUGELEC | NUG 32064 | IIa | A |  | 2019-10-09 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | HORS-SERVICE | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |  |  | commandé
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - Détecteur Automatique COOPER type NUG30246 + 302274 bât 021 | 11 | NUGELEC | NUG 30246 + 302274 | IIa | A |  | 2015-12-05 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 003 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale détection gaz OLDHAM type MX 15 chaufferie bât 021 chaufferie Beaumont | 1 | OLDHAM | MX 15 |  |  |  |  | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON |  | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 003 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur gaz de ville OLDHAM type OLC10 CH4.bât 021 chaufferie Beaumont | 1 | OLDHAM | OLC10 CH4. |  |  |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | Fonctionnement MAUVAIS |  | NON |  |  | 3 | 3 | 5 | 4 | 15
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 003 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Klaxon lumineux détection gaz chaufferie Bât 021 Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON |  | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu (PCF) Bât 021 Beaumont | 16 |  |  | IIa | A |  | 2015-11-27 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) COOPER type NUG30450 bâtiment 021 Circulation quartier BEAUMONT | 15 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IIa | A |  | 2015-11-27 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur Visuel Alarme feu (IA) COOPER type NUG30492 Solista LX Mur bât 021 Beaumont | 24 | NUGELEC | NUG 30492 - Solista Lx Mur | IIa | A |  | 2015-11-27 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) type NUG30316 bâtiment 021 Circulation quartier BEAUMONT | 10 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | IIa | A |  | 2015-11-27 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  | HALL | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage commande O-F treuil + voute 100x100 avec ressort bât 021 Hall | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  | ENTREE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage Ouverture simple CO2 verrou bât 021 Entrée | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  | 1 cartouche 20g - année 2019 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  | HALL | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 commande O-F treuil pneu (qté 2) + 2 voutes 100x100 avec ressort bât 021 Hall | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 021 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  | ESCALIER | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Chassis de désenfumage en façade (DENFC) MADICOB énergie pneumatique (armoire CPS « ouverture/fermeture ») bât 021 Escalier | 1 | MADICOB | CPS |  |  |  | 2015-12-02 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches 40g - année 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 022 | INFIRMERIE | RDC | 015 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale DYSTALARM type 211A reliée à 1 capteur CH4 bât 022 Chaufferie Beaumont | 1 | DYSTALARM | 211A |  |  |  | 2015-06-24 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 022 | INFIRMERIE | RDC | 015 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur CH4 bât 022 Chaufferie Beaumont | 1 | DYSTALARM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 022 | INFIRMERIE | RDC | 015 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Klaxon lumineux détection gaz chaufferie bât 022 Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 022 | INFIRMERIE | R+1 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage O-F treuil pneu + voute 100x100 avec ressort bât 022 R+1 Salle sport infirmIer | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 11
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 022 | INFIRMERIE | R+1 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°O-F treuil pneu + lanterneau 100x100 en PCA bât 022 R+1 Salle sport infirmIer | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 022 | INFIRMERIE | R+1 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage Ouverture simple CO2 verrou (20 gr) bât 022 Salle sport infirmIer | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  | 1 cartouche 20g - Année 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 033 | GYMNASE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage commande O-F Air (40 gr) + lanterneau 100x100 en PCA bât 033 Bureau | 1 | SOUCHIER | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 Cartouche 40g - Année 2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 033 | GYMNASE | RDC | 012 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale détection gaz OLDHAM type MX15 reliée à 1 capteur CH4 chaufferie bât 033 chaufferie Beaumont | 1 | OLDHAM | MX 15 |  |  |  |  | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON |  | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 033 | GYMNASE | RDC | 012 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur gaz de ville OLDHAM type OLC10 CH4. bât 033 chaufferie Beaumont | 1 | OLDHAM | OLC10 CH4. |  |  |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE |  | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 5 | 14
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 033 | GYMNASE | RDC | 012 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Klaxon détection gaz chaufferie bât 033 Beaumont | 1 | [6 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON |  | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 033 | GYMNASE | RDC | 012 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique DELMO type HSAN7203 chaufferie Bât 033 Beaumont | 1 | DELMO | HSAN 7203 |  |  |  | 2005-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 033 | GYMNASE | RDC | 006 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale d'Alarme Incendie NUGELEC 2 Boucles type 4 – NUG 31220 bât 033 Beaumont | 1 | NUGELEC | NUG 31220 | IV | E |  | 2012-01-01 | 6V 0,8Ah | 1 | 2022 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 033 | GYMNASE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) bât 033 Beaumont | 4 | NUGELEC | SYMPHONI SY/C | IV | E |  | 2012-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 033 | GYMNASE | RDC |  | GYMNASE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) bât 033 Beaumont | 1 | NUGELEC | SYMPHONI SY/C | IV | E |  | 2012-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 |  | au titre du contrat
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 033 | GYMNASE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) Bât 033 Beaumont | 9 | NUGELEC | DM Collectif | IV | E |  | 2012-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 034 | STAND DE TIR LOURD | RDC | 004 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale gaz Distalarm 211A bâtiment 034 chaufferie quartier BEAUMONT | 1 | DISTALARM | 211A |  |  |  | 2015-06-24 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 | 10
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 034 | STAND DE TIR LOURD | RDC | 004 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - capteur gaz de ville Distalarm CH4 Bât 034 Chaufferie Beaumont | 1 | DISTALARM |  |  |  |  | 2015-06-24 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 10
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 059 | DEPOT DE MUNITIONS | RDC | 001 | CINE TIR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection incendie SIEMENS type FC2020 bât 059 beaumont | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2015-11-04 | 12V 12Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 059 | DEPOT DE MUNITIONS | RDC | 001 | CINE TIR | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Report d'alarme SIEMENS modéle FT2011 bât 059 Beaumont | 1 | SIEMENS | FT 2011 | I | A |  | 2015-11-04 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 059 | DEPOT DE MUNITIONS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumée SIEMENS type SINTESO modele FDO221 bât 059 Beaumont | 8 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2015-11-04 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 059 | DEPOT DE MUNITIONS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) SIEMENS type SYMPHONI bât 059 Beaumont | 2 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C | I | A |  | 2015-11-04 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 059 | DEPOT DE MUNITIONS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel SIEMENS type SINTESO modéle FDM225 bât 059 Beaumont | 10 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2015-11-04 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 079 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 030 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale détection gaz OLDHAM 1 voie type MX15 bâtiment 079 chaufferie quartier BEAUMONT | 1 | OLDHAM | MX 15 |  |  |  | 2019-04-11 | nc | nc | nc | NON | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 079 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 030 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore détection gaz NUGELEC type Dif SonLum SolistaLX LED rouge DSAB réf NUG 30495 chaufferie bât 0079 Beaumont | 2 | NUGELEC | Dif SonLum SolistaLX LED rouge DSAB - NUG 30495 |  |  |  | 2019-04-11 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 079 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 030 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz CH4 OLDHAM type OLC 10 chaufferie bât 0079 Beaumont | 1 | OLDHAM | OLC10 CH4. |  |  |  | 2019-04-11 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 079 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC | 012 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection incendie NUGELEC 4 ZONES bâtiment 079 quartier BEAUMONT | 1 | NUGELEC |  | IIa |  |  | 2000-01-01 | 12V 7Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 7
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 079 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC type DSB 3000 bâtiment 079 quartier BEAUMONT | 7 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IIa |  |  | 2000-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |  | étude faisabilité
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 079 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG 30316 bâtiment 079 quartier BEAUMONT | 7 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | IIa |  |  | 2000-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 |  | étude faisabilité
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 079 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage commande O-F treuil + chassis 40x100 en Aluminium bât 079 RDC + R1 Hall | 8 | COMTRA | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 085 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC |  | ENTREE | Système d'extinction station de carburants | Extinction incendie sous eau | DX COMMANDE MANUELLE DESAUTEL Bât 085 quartier BEAUMONT site de PAMIERS | 1 | DESAUTEL | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 085 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC |  | PISTE | Système d'extinction station de carburants | Extinction incendie sous eau | DX EPEC 1BUSE 1FUSIBLE AMPOULE Bât 085 quartier BEAUMONT site de PAMIERS | 9 | DESAUTEL | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 085 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC |  | PISTE | Système d'extinction station de carburants | Extinction incendie sous eau | DEXA à eau DESAUTEL (DX RESERVOIR EAU 85L ADDIT. 2%) n°0001 quartier BEAUMONT site de PAMIERS | 1 | DESAUTEL | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 11
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 085 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC |  | PISTE | Système d'extinction station de carburants | Extinction incendie sous eau | DEXA à eau DESAUTEL (DX RESERVOIR EAU 85L ADDIT. 2%) n°0002 quartier BEAUMONT site de PAMIERS | 1 | DESAUTEL | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 11
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 085 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC |  | PISTE | Système d'extinction station de carburants | Extinction incendie sous eau | DEXA à eau DESAUTEL (DX RESERVOIR POUDRE BC 50KG) n°0003 quartier BEAUMONT site de PAMIERS | 1 | DESAUTEL | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 11
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | RDC |  | (stockage 00-020 n°4) (stockage 00-017 n°3) (stockage 00-014 n°2) (stockage 00-011 n°1) (local pool optique) (local 06) | Désenfumage | Trappe de désenfumage | EXUTOIRE - Sydôme RDC Bât 098 Beaumont | 12 | [5 empty] | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | RDC |  | (stockage 00-020 n°4) (stockage 00-017 n°3) (stockage 00-014 n°2) (stockage 00-011 n°1) (local pool optique) (local 06) | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | EXUTOIRE - Armoire de commande O/F MADICOB cartouche 40g x 2 RDC Bât 098 Beaumont | 6 | MADICOB |  |  |  |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | R+1 |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Treuil MADICOB (escaliers) R+1 Bât 098 Beaumont | 2 | MADICOB |  |  |  |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | R+1 |  | Escalier | Désenfumage | Trappe de désenfumage | EXUTOIRE - Sydôme R+1 Bât 098 Beaumont | 2 | [5 empty] | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | R+1 |  | Escalier | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | EXUTOIRE - Armoire de commande O/F MADICOB (escaliers) cartouche 20g Bât 098 Beaumont | 2 | MADICOB |  |  |  |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | RDC | 030 | BUREAU | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centrale Mise en Sécurité Incendie SIEMENS STT10 bât 98 magasin central BEAUMONT | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2014-09-10 | 12V 38Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | RDC | 030 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie SIEMENS FC2020 bât 98 magasin central BEAUMONT | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2014-09-10 | 12V 12Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | RDC | 030 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Report d'alarme SIEMENS modéle FT2011 bât 098 Beaumont | 2 | SIEMENS | FT 20-11 | I | A |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | RDC | 030 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT bât 098 Beaumont | 1 | SLAT |  | I | A |  | 2014-09-10 | 12V 12Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) classe B SIEMENS type SYMPHONI Bât 098 Pamiers | 19 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C | I | A |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) classe B SIEMENS type SYMPHONI R+1 Bât 098 Pamiers | 1 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C | I | A |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur Lumineux SIEMENS Bât 098 Pamiers | 8 | SIEMENS |  | I | A |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) classe B SIEMENS type SYMPHONI (avec résistance fin de ligne) Bât 098 Pamiers | 2 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C | I | A |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur incendie automatique SIEMENS type FDO221 Bât 098 Beaumont | 12 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de fumée par aspiration | INCENDIE - Détecteur de fumée par prélèvement d'air (gaine CTA) SIEMENS type FDBZ292 Bât 098 Beaumont | 1 | SIEMENS | FDBZ 292 | I | A |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 098 | MAGASINS CENTRALISES |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu (PCF 02) bât 098 Beaumont | 2 |  |  | I | A |  | 2014-09-10 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
Retiré du contrat | Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 102 | MICRO CRECHE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) Bât 102 BEAUMONT | 4 | [5 empty] | 2019-03-05 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 012 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) LEGRAND bât 003 Beaumont | 13 | [5 empty] | 2024-03-15 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 012 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | BAAS | 4 | EATON | NUG31191 | [8 empty] | Ouvrage C1
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 012 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage |  | 11 | [10 empty] | Ouvrage C1
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 012 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz CO | 5 | OLDHAM | OLCT10N | [8 empty] | Ouvrage C1
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 012 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | Système de détection gaz | Centrale gaz | Centrale gaz | 1 | OLDHAM | MX32 | [8 empty] | Ouvrage C1
| PB243:W247amiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 013 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) LEGRAND bât 003 Beaumont | 4 | [5 empty] | 2024-03-15 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 013 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | BAAS | 1 | EATON | NUG31191 | [8 empty] | Ouvrage C1
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 013 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage |  | 4 | [10 empty] | Ouvrage C1
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 013 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | Système de détection gaz | Capteur gaz | Capteur gaz CO | 2 | OLDHAM | OLCT10N | [8 empty] | Ouvrage C1
| Pamiers | 090225002K | QUARTIER CAPITAINE BEAUMONT | 013 | ABRIS VEHICULES | RDC |  |  | Système de détection gaz | Centrale gaz | Centrale gaz | 1 | OLDHAM | MX32 | [8 empty] | Ouvrage C1

## Antenne de Castres
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) DES SITES DE TOULOUSE – CASTRES – TARBES ET DE LA DGA TA - LOT 2
N° | Antenne | Localisation | [6 empty] | Equipement | [9 empty] | Référence Batterie | Nombre Batterie | Année Batterie | Soumis à CVPO | Importance
|  | N° G2D | Quartier | Bâtiment | Libellé Bâtiment | Etage | Local | Libellé Local | Famille | Catégorie | Libellé équipement | Quantité sur site | Marque | Modèle | Type Centrale | Catégorie Centrale | N° de série | Date Installation / Mise en service
| Castres | 810004001B | CASERNE TEYSSIER | 001 | DMD-CIRAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie FINSECUR type IROISE T4-2 caserne TEYSSIER | 1 | FINSECUR | IROISE T4-2 | IV | E |  |  | 9V 0,17Ah | 2 | 2021 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810004001B | CASERNE TEYSSIER | 001 | DMD-CIRAT |  |  | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel modèle NUGELEC type NUG 31316 bât Teyssier | 8 | NUGELEC | NUG 31316 | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810004001B | CASERNE TEYSSIER | 001 | DMD-CIRAT | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur sonore type NUGELEC RDC bât TEYSSIER | 2 | NUGELEC |  | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810004001B | CASERNE TEYSSIER | 001 | DMD-CIRAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur sonore type NUGELEC bât TEYSSIER | 3 | NUGELEC |  | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 001 | BATIMENT DE COMMANDEMENT PC1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement d'alarme type 4 FINSECUR modèle IROISE T4 2 boucles Bât 001 Fayolle | 1 | FINSECUR | IROISE T4-2 | IV | E |  | 2017-06-28 | 9V 0,18Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 001 | BATIMENT DE COMMANDEMENT PC1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC type NUG30450 Bât 001 Fayolle | 2 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IV | E |  | 2017-06-28 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 001 | BATIMENT DE COMMANDEMENT PC1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG30316 Bât 001 Fayolle | 3 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | IV | E |  | 2017-06-28 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 002 | POSTE DE SECURITE PC2 |  | 017 | POSTE DE SECURITE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie ESSER type ECS 80-4C bâtiment 002 PC2 local technique Fayolle | 1 | ESSER | ECS 80-4C | I | A |  | 2017-06-28 | 12V 7Ah | 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 002 | POSTE DE SECURITE PC2 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER type IQ8 MCP Bât 002 Fayolle | 6 | ESSER | IQ8 MCP | I | A |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 002 | POSTE DE SECURITE PC2 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC code NUG30450 Bât 002 Fayolle | 2 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | I | A |  | 2006-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 002 | POSTE DE SECURITE PC2 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique avec socle HONEYWELLE Bât 002 Fayolle | 7 | HONEYWELL |  | I | A |  | 2006-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT | RDC | 001 | CHAMBRE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection Incendie NUGELEC type SENSEA Hall entrée bâtiment 004 Fayolle | 1 | NUGELEC | SENSEA | I | A |  | 2018-07-01 | 12V 12Ah 12V 4Ah | 1 1 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT | RDC | 001 | CHAMBRE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) COOPER série NUGELEC type ETMT NUG31241 Hall Entrée bâtiment 004 Fayolle | 1 | NUGELEC | ETMR - NUG 31241 | I | A |  | 2018-07-01 |  |  | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT | RDC | 001 | CHAMBRE | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours 24V/2A Hall Entrée bâtiment 004 Fayolle | 1 | SLAT | 24V/2A | I | A |  | 2018-07-01 | 12V 7Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel avec voyant (DM) COOPER série NUGELEC type NUG 30349 bâtiment 004 fayolle | 26 | NUGELEC | MDVA 3000 - NUG 30349 | I | A |  | 2018-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte Coupe-Feu (PCF) Bâtiment 004 Fayolle | 35 |  |  | I | A |  | 2018-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT | R+1 |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Clapet coupe-feu | INCENDIE - Clapet Coupe-Feu (CCF) R+1 Bâtiment 004 Fayolle | 4 |  |  | I | A |  | 2018-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT | R+2 |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Clapet coupe-feu | INCENDIE - Clapet Coupe-Feu (CCF) R+2 Bâtiment 004 Fayolle | 4 |  |  | I | A |  | 2018-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT | R+3 |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Clapet coupe-feu | INCENDIE - Clapet Coupe-Feu (CCF) R+3 Bâtiment 004 Fayolle | 3 |  |  | I | A |  | 2018-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - détecteur optique adressable modèle NUGELEC DOF A3000 réf NUG30252 bâtiment 004 Fayolle | 25 | NUGELEC | DOFA 3000 - NUG 30252 | I | A |  | 2018-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) COOPER série NUG30450 type DSB 3000 bâtiment 004 | 16 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | I | A |  | 2018-07-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 004 | BATIMENT EVAT |  |  | (Escalier gauche) (Escalier droit) (Escalier centre) | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB Chassis de façade 150*100 bât 004 Fayolle | 3 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  |  | alvéole 023 alvéole 017 alvéole 008 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage Commande SIM type O simple CO² verrou (20 gr) + commande COMTRA type O-F treuil pneu et Chassis de façade 150*100 bât 005 COULOIR Fayolle | 3 | SIM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  |  | ALVEOLE n°007 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage Commande SIM type O simple CO² verrou (20 gr) + commande COMTRA type O-F treuil pneu et Chassis de façade 150*100 bât 005 COULOIR Fayolle | 1 | SIM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  |  | alvéole 023 alvéole 017 alvéole 008 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande désenfumage Ouverture/Fermeture SIM bât 005 COULOIR Fayolle | 3 | SIM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  |  | ALVEOLE n°007 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | coffret de commande désenfumage Ouverture/Fermeture SIM bât 005 COULOIR Fayolle | 1 | SIM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  |  | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique ESSER type EO2000 bât 005 Fayolle | 10 | ESSER |  | I | A |  | 2006-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique ESSER type EO2000 bât 005 Fayolle | 19 | ESSER | EO 2000 | I | A |  | 2006-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  | 004 | MAGASIN TRANS | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie ESSER type UGA couloir accès magasin TRANS bâtiment 005 quartier Fayolle | 1 | ESSER | UGA | I | A |  | 2006-01-01 | 12V 1,2Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  | 004 | MAGASIN TRANS | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours ESSER type ECS 80-4 couloir accès magasin TRANS bâtiment 005 quartier Fayolle | 1 | ESSER | ECS 80-4 | I | A |  | 2006-01-01 | 12V 7Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  | 004 | MAGASIN TRANS | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Report d'alarme locaux techniques SEPTAM Bât 005 Fayolle | 1 | SEPTAM |  | I | A |  | 2006-01-01 |  |  |  | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  | 007 | ARMURERIE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie ESSER type ECS80-4 bâtiment 005 salle entrée armurerie quartier Fayolle | 1 | ESSER | ECS 80-4 | I | A |  | 2009-01-01 | 12V 7Ah | 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) bât 005 Fayolle | 4 |  | DIFF | I | A |  | 2006-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 005 | ARMURERIE CENTRALISEE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC bât 005 Fayolle | 6 | CHUBB | KAC | I | A |  | 2006-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 007 | CHAPELLE |  | 001 | CHAPELLE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie NUGELEC type 4 ref NUG31210 entrée Chapelle Bâtiment 007 FAYOLLE | 1 | NUGELEC | NUG 31210 | IV | E |  |  |  |  | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 007 | CHAPELLE |  | 001 | CHAPELLE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) à membrane déformable(intégré dans la centrale) Bât 007 chapelle FAYOLLE | 1 | NUGELEC |  | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 007 | CHAPELLE |  | 001 | CHAPELLE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) intégré dans la centrale NUG31210 Bât 007 Chapelle Fayolle | 1 | NUGELEC |  | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 010 | CHAUFFERIE BATIMENT INSTRUCTION | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale Gaz OLDHAM type MX43 Bâtiment 010 chaufferie quartier FAYOLLE | 1 | OLDHAM | MX 43 |  |  |  | 2015-03-26 |  |  |  | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 010 | CHAUFFERIE BATIMENT INSTRUCTION | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur Gaz OLDHAM type OLCT10 CH4 Bâtiment 010 chaufferie quartier FAYOLLE | 4 | OLDHAM | OLCT10 CH4 0-100%LIE. |  |  |  | 2015-03-26 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 010 | CHAUFFERIE BATIMENT INSTRUCTION | RDC | 001 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Câblage réseau | coupure vanne de gaz Bâtiment 010 chaufferie quartier FAYOLLE | 1 | [5 empty] | 2015-03-26 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 010 | CHAUFFERIE BATIMENT INSTRUCTION |  | 004 | SALLE DE SPORTS | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie NEUTRONIC typeTT4 PRF radio entrée salle des sports bât 10 quartier FAYOLLE | 3 | NEUTRONIC | TT4 PRF | IV | E |  |  | 9V 0,62Ah (6LR61) AA Alcaline | 1 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 010 | CHAUFFERIE BATIMENT INSTRUCTION |  | 004 | SALLE DE SPORTS | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) Radio NEUTRONIC type DMRF Bât 010 fayolle | 10 | NEUTRONIC | DM-RF | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 010 | CHAUFFERIE BATIMENT INSTRUCTION |  | 004 | SALLE DE SPORTS | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Déclencheur Sonore (DS) NEUTRONIC type DSP RF Bât 010 Fayolle | 10 | NEUTRONIC | DSP-RF | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 013 | CASERNEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Alarme incendie NUGELEC Type 4 Planète 1 boucle référence NUG 31218 Bât 013 Fayolle | 1 | NUGELEC | NUG 31218 | IV | E |  | 2020-01-01 | 6V 0,6Ah | 1 | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 013 | CASERNEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel NUGELEC référence NUG 30316 Bât 013 Fayolle | 5 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | IV | E |  | 2020-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 013 | CASERNEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore NUGELEC référence DSB 3000 Bât 013 Fayolle | 6 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IV | E |  | 2020-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 013 | CASERNEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur lumineux EATON Bât 013 Fayolle | 5 | EATON | SOLISTA LX | IV | E |  | 2020-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 021 | ATELIERS NTI 1 | RDC | 022 | SAL.CHARGE BATT | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - centrale détection Gaz monovoie OLDHAM type MX15 local charge batterie bât 021 Fayolle | 1 | OLDHAM | MX 15 |  |  |  | 2016-11-04 |  |  |  | NON | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 021 | ATELIERS NTI 1 | RDC | 022 | SAL.CHARGE BATT | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Détecteur Hydrogène OLDHAM type OLC10 H2-0100% LIE local charge batterie Bât 021 Fayolle | 1 | OLDHAM | OLC10 H2 0-100%LIE. |  |  |  | 2016-11-04 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 021 | ATELIERS NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie NUGELEC type STI 4 bâtiment 21 NTI1 Trans quartier FAYOLLE Castres | 1 | NUGELEC | STI Type 4 | IV | E |  | 2012-01-01 | 12V 0,8Ah | 1 | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 021 | ATELIERS NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type nug30316 Bât 021 fayolle | 3 | NUGELEC | NUG 30325 | IV | E |  | 2012-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 021 | ATELIERS NTI 1 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage BLUETEK (10 skydom) bât 021 Fayolle | 2 | BLUETEK |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 029 | ENSEMBLE LOISIRS |  |  | (FOYER, côté gauche) (FOYER, côté droit) | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SOUCHIER type O simple tiré-laché + Voute 100x100 mm bât 029 Fayolle | 2 | SOUCHIER | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 029 | ENSEMBLE LOISIRS |  |  | (Couloir circulation, face bureau 004) | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SOUCHIER type O simple tiré-laché + Voute 100x100 mm bât 029 Fayolle | 1 | SOUCHIER | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 029 | ENSEMBLE LOISIRS |  | 018 | BAR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Alarme radio à piles Type 4 - bâtiment 029 Foyer quartier FAYOLLE Castres | 2 | NEUTRONIC | TT4P-RF3 | IV | E |  | 2024-05-16 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 029 | ENSEMBLE LOISIRS |  | 018 | BAR | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) radio à piles - Bât 029 fayolle | 1 | NEUTRONIC | 410R1 RF3 | IV | E |  | 2024-05-16 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 029 | ENSEMBLE LOISIRS |  | 016 | BAR | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurr Sonore (DS) radio à piles - Bât 029 fayolle | 1 | NEUTRONIC | TT4DS-RF3 | IV | E |  | 2024-05-16 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 029 | ENSEMBLE LOISIRS |  | 015 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Alarme radio à piles Type 4 - bâtiment 029 Foyer quartier FAYOLLE Castres | 1 | NEUTRONIC | TT4P-RF3 | IV | E |  | 2024-05-16 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 029 | ENSEMBLE LOISIRS |  | 006 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Alarme radio à piles Type 4 - bâtiment 029 Foyer quartier FAYOLLE Castres | 1 | NEUTRONIC | TT4P-RF3 | IV | E |  | 2024-05-16 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 029 | ENSEMBLE LOISIRS |  | 006 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Transpondeur | INCENDIE - Transpondeur radio à piles - Bât 029 fayolle | 1 | NEUTRONIC | TT4 TRANSP-RF3 | IV | E |  | 2024-05-16 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 029 | ENSEMBLE LOISIRS |  | 006 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) |  | INCENDIE - Diffuseurr Sonore (DS) radio à piles - Bât 029 fayolle | 1 | NEUTRONIC | TT4DS-RF3 | IV | E |  | 2024-05-16 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 030 | GYMNASE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire MADICOB gymnase Bât 030 Fayolle | 8 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 030 | GYMNASE |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Commande Manuelle pneumatique commandant les 6 exutoires avec cartouche CO2 300 gr gymnase Bât 030 Fayolle | 1 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 030 | GYMNASE |  | 004 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Alarme incendie NUGELEC Type 4 Planète 1 boucle référence NUGbât 30 gymnase quartier FAYOLLE | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV | E |  | 2014-11-13 | 6V 0,6Ah | 1 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 030 | GYMNASE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore NUGELEC type DSB 3000 - NUG 30450 bât 030 Gymnase | 3 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IV | E |  | 2018-11-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 030 | GYMNASE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG 30316 bât 030 Gymnase Fayolle | 3 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | IV | E |  | 2018-11-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT | RDC | 001 | HALL | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) COOPER série NUGELEC type A ET/MT Bât 033 Fayolle | 1 | NUGELEC | ET/MT | I | A |  | 2016-02-09 | 12V 7Ah |  | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie (SDI) COOPER série NUGELEC type TSM105 bâtiment 033 quartier Fayolle | 1 | NUGELEC | TSM 105 | I | A |  | 2016-02-09 | 12V 7Ah | 2 | 2021 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT | RDC | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/2A bâtiment 033 quartier Fayolle | 1 | SLAT | 24V/2A | I | A |  | 2016-02-09 | 12V 7Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs Optique COOPER série DOFA Réf NUG30252 Bât 033 fayolle | 8 | NUGELEC | NUG 30252 | I | A |  | 2016-02-09 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d’action (IA) COOPER modèle NUGELEC type Solista Lx Wall bâtiment 033 Fayolle | 1 | NUGELEC | Solista Lx Wall | I | A |  | 2016-02-09 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte Coupe-Feu (PCF) Bâtiment 033 Fayolle | 35 |  |  | I | A |  | 2016-02-09 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT |  |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Clapet coupe-feu | INCENDIE -Clapet coupe-feu (CCF) RDC bât 033 Fayolle | 1 |  |  | I | A |  | 2016-02-09 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) COOPER série NUG30450 type DSB 3000 bâtiment 033 | 16 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | I | A |  | 2016-02-09 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuels (DM) COOPER série MDVA3000 type NUG30349 bâtiment 033 fayolle | 25 | NUGELEC | MDVA 3000 - NUG 30349 | I | A |  | 2016-02-09 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | Report d'alarme bâtiment 033 fayolle | 1 |  |  | I | A |  | 2016-02-09 |  |  |  | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 033 | BATIMENT EVAT |  |  | Escalier Gauche Escalier Droit Escalier Centre | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage ventelle 150*100 ALU RDC + Chassis de façade 150*100 ALU R+3 bât 033 Escalier Fayolle | 3 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT |  |  | ESCALIER | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage Chassis de façade 150*150 bât 034 Escalier Fayolle | 3 | SIM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT |  |  | ESCALIER | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de Commande manuelle / pneumatique (20g) escalier droit + treuil Bât 034 Fayolle EDME | 3 | SIM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT | RDC | 027 | SERVICE SEMAINE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) ESSER 80-4 C bât 033 Fayolle | 1 | ESSER | ECS 80-4 C | I | A |  | 2009-01-01 | 12V 7Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT | RDC | 027 | SERVICE SEMAINE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie ESSER type ECS 80-4 Bât 34 hébergement quartier Fayolle | 1 | ESSER | ECS 80-4 C | I | A |  | 2009-01-01 | 12V 7Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT | RDC | 027 | SERVICE SEMAINE | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 48 Bât 34 quartier Fayolle | 1 | SLAT | 48 | I | A |  | 2009-01-01 | 12V 12Ah | 4 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique ESSER type EO2000 Bât 034 Fayolle | 30 | ESSER | EO 2000 | I | A |  | 2009-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) modèle NUGELEC type DSB3000 Bât 034 Fayolle | 10 | ESSER | DSB 3000 - NUG 30450 | I | A |  | 2009-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER Bât 034 Fayolle | 16 | ESSER | IQ8 MCP | I | A |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT | R+1 |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu asservie R+1 bât 034 Fayolle | 4 |  |  | I | A |  | 2009-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT | R+2 |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu asservie R+2 bât 034 Fayolle | 4 |  |  | I | A |  | 2009-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT | R+3 |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu asservie R+3 bât 034 Fayolle | 4 |  |  | I | A |  | 2009-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 034 | BATIMENT EVAT | R+4 |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu asservie R+4 bât 034 Fayolle | 4 |  |  | I | A |  | 2009-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 037 | RESTAURATION |  | 006 | CUISINE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous eau | INCENDIE - Moyens d'extinction automatique fixe EUROFEU type FIRETREX pour les friteuses (hottes) bât 037 Fayolle | 1 | EUROFEU | FIRETREX 9 EPA Bio |  |  |  | 2015-10-06 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 037 | RESTAURATION |  | 006 | CUISINE | Système d'extinction feux de friteuse | Détecteur de flamme | INCENDIE - Détecteur EUROFEU type tube FIRETREX 156°C protection friteuse Local 006 Bât 037 fayolle | 3 | EUROFEU | FIRE TREX 156°C |  |  |  | 2015-10-06 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 037 | RESTAURATION |  | 006 | CUISINE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous eau | INCENDIE - Réservoir à eau 9 litres avec vanne détente indirecte pour protection friteuse local 006 Bât 037 Fayolle | 2 | FIRE TREX |  |  |  |  | 2015-10-06 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 039 | BAT. TRADITIONS |  | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) radio 1 contact NEUTRONIC type 4710-4713 RF Bât 039 Fayolle | 1 | NEUTRONIC | 4710-4713 RF |  |  |  | 2017-06-28 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 039 | BAT. TRADITIONS |  | 001 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) intégré ECS Bât 039 Fayolle | 1 | [5 empty] | 2017-06-28 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 039 | BAT. TRADITIONS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement d’alarme de type 4 à piles radio NEUTRONIC type TT4P(L)-RF Bât 039 Fayolle | 1 | NEUTRONIC | TT4P(L)-RF |  |  |  | 2017-06-28 | 9V 0,62Ah (6LR61) AA Alcaline | 1 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 039 | BAT. TRADITIONS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) radio 1 contact NEUTRONIC type 4710-4713 RF Bât 039 Fayolle | 1 | NEUTRONIC | 4710-4713 RF |  |  |  | 2017-06-28 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 040 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Skydome de Désenfumage PYROTOP RT12 (100*100 PCA) bât 040 escalier quartier FAYOLLE Castres | 1 | PYROTOP | RT 12 |  |  |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 040 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  | 003 | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Alarme incendie NUGELEC Type 4 Planète 2 boucles réf NUG 31220 bât 040 quartier FAYOLLE | 1 | NUGELEC | NUG 31220 |  |  |  | 2015-06-01 | 6V 0,6Ah | 1 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 040 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur manuel NUGELEC type NUG 31316 bâtiment 040 Fayolle | 6 | NUGELEC | NUG 31316 |  |  |  | 2014-11-20 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 040 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Diffuseur sonore type DSB3000 bâtiment 040 | 9 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2014-11-20 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 043 | MAGASIN SMCAT |  | 008 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) modèle NUGELEC type NUG 30316 Bât 043 Fayolle | 2 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 043 | MAGASIN SMCAT |  | 008 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) modèle NUGELEC type STI Bât 043 Fayolle | 2 | NUGELEC | STI Type 4 | IV | E |  |  |  | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 043 | MAGASIN SMCAT |  | 008 | COULOIR | SDI (Système de détection incendie) | BAAS | INCENDIE - Bloc Autonome d'Alarme incendie NUGELEC type 4 à piles Bât 043 fayolle | 1 | NUGELEC | STI Type 4 | IV | E |  |  | 12V 0,8Ah | 2 |  | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT | RDC | 004 | SERVICE SEMAINE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) COOPER modèle NUGELEC type SENSEA CM bâtiment 044 Fayolle | 1 | NUGELEC | SENSEA CM | I | A |  | 2025-02-28 | 12V 7Ah | 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT | RDC | 004 | SERVICE SEMAINE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Matériel déporté 4 voies MDOD4 pilotage clapets coupe feu - bâtiment 044 Fayolle | 1 | NUGELEC | NUG31646 |  |  |  | 2025-02-28 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT | RDC | 004 | SERVICE SEMAINE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Matériel déporté 4 voies MD4 pilotage portes coupe feu - bâtiment 044 Fayolle | 1 | NUGELEC | NUG31643 |  |  |  | 2025-02-28 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT | RDC | 004 | SERVICE SEMAINE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie (SDI) COOPER série NUGELEC type SENSEA EC bâtiment 044 fayolle | 1 | NUGELEC | SENSEA EC | I | A |  | 2017-03-31 | 12V 12Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT | RDC | 004 | SERVICE SEMAINE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Report d'alarme (ECS + CMSI) Bât 044 Fayolle | 2 | NUGELEC |  | I | A |  | 2017-03-31 |  |  |  | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT | RDC | 004 | SERVICE SEMAINE | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/7Ah Bât 044 Fayolle | 1 | SLAT | 24V | I | A |  | 2017-03-31 | 12V 7Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT |  |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Organe déporté COOPER série NUGELEC type NUG31273 Bâtiment 044 Fayolle | 25 | NUGELEC | NUG 31273 | I | A |  | 2017-03-31 |  |  | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs Optique COOPER série DOFA Réf NUG30252 Bât 044 fayolle | 25 | NUGELEC | DOFA 3000 - NUG 30252 | I | A |  | 2017-03-31 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) COOPER série NUG30450 type DSB 3000 bâtiment 044 | 16 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | I | A |  | 2017-03-31 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu (PCF) Bât 044 Fayolle | 35 |  |  | I | A |  | 2017-03-31 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT |  |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Clapet coupe-feu | INCENDIE - Clapet coupe-feu (CCF) Bât 044 Fayolle | 11 |  |  | I | A |  | 2017-03-31 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuels (DM) COOPER série MDVA3000 type NUG30349 bâtiment 044 fayolle | 25 | NUGELEC | MDVA 3000 - NUG 30349 | I | A |  | 2017-03-31 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | INCENDIE - Arrêt ventilation bâtiment 044 fayolle | 1 |  |  | I | A |  | 2017-03-31 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 044 | BATIMENT EVAT |  |  | Escalier Ouest Escalier Est Escalier centre | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°02 Commande SIM type O simple CO² verrou (20 gr + 30 gr) + commande SIM type O-F treuil pneu et Chassis de façade 150*120 en verre Escalier niveau RDC et R+3 Bât 044 | 2 | SIM | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 046 | RESSOURCES HUMAINES PC3 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC type NUG30450 Bât 046 Fayolle | 2 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2017-06-28 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 046 | RESSOURCES HUMAINES PC3 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC type NUG30316 Bât 046 Fayolle | 5 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 |  |  |  | 2017-06-28 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 046 | RESSOURCES HUMAINES PC3 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement d'alarme type 4 FINSECUR modèle IROISE T4 2 boucles Bât 046 Fayolle | 1 | FINSECUR | IROISE T4 2 boucles | IV | E |  | 2017-06-28 | 9V 0,18Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 061 | LOCAL SOUTIER | RDC |  |  | Système d'extinction station de carburants | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir Extinction Automatique 85 litres DESAUTEL Station carburant Fayolle | 1 | DESAUTEL | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 061 | LOCAL SOUTIER | RDC |  |  | Système d'extinction station de carburants | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Extinction Automatique (DX EPEC 1BUSE 1FUSIBLE AMPOULE) DESAUTEL Station carburant Fayolle | 4 | DESAUTEL | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 061 | LOCAL SOUTIER | RDC |  |  | Système d'extinction station de carburants | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Extinction Automatique (DX COMMANDE MANUELLE) DESAUTEL Station carburant Fayolle | 1 | DESAUTEL | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 065 | BATIMENT MODULAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Système de Détection Incendie NEUTRONIC tyoe TT4P RF (radio) bât 065 modulaire OPEX | 2 | NEUTRONIC | TT4 PRF | IV | E |  |  | 9V 0,62Ah (6LR61) AA Alcaline | 1 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 065 | BATIMENT MODULAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel NEUTRONIC radio bât 065 modulaire OPEX | 6 | NEUTRONIC | TX4DM | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065003H | QUARTIER FAYOLLE | 065 | BATIMENT MODULAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore NEUTRONIC type TT4DS RF radio bât 065 modulaire OPEX | 2 | NEUTRONIC | TT4DS-RF | IV | E |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065006K | CHAMP DE MANOEUVRE DE LARDAILLE | 016 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  | 036 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Incendie FINSECUR type 4 mod IROISE T4P+ R bât 16 quartier LARDAILLE | 1 | FINSECUR | IROISE T4 P+ R | IV | E |  | 2014-11-13 | 9V 0,18Ah | 2 | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065006K | CHAMP DE MANOEUVRE DE LARDAILLE | 016 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) type KAC bât 016 Lardaillè | 8 | CHUBB | KAC | IV | E |  | 2014-11-13 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065006K | CHAMP DE MANOEUVRE DE LARDAILLE | 016 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  | 026 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) bât 016 Lardaillè | 1 | CHUBB | KAC | IV | E |  | 2014-11-13 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065006K | CHAMP DE MANOEUVRE DE LARDAILLE | 016 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) type CHORUS bât 016 Lardaillé | 6 |  | CHORUS | IV | E |  | 2014-11-13 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065006K | CHAMP DE MANOEUVRE DE LARDAILLE | 016 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  | 026 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) bât 016 Lardaillé | 1 |  | CHORUS | IV | E |  | 2014-11-13 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065006K | CHAMP DE MANOEUVRE DE LARDAILLE | 016 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  | HALL | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB type O-F treuil + Chassis de façade 50*100 Alu bât 016 LARDAILLE | 8 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065006K | CHAMP DE MANOEUVRE DE LARDAILLE | 016 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  | HALL | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Treuil de désenfumage type O-F Bâtiment 16 RDC ET R+1 Hall LARDAILLE | 8 | MADICOB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065007L | HOTEL BEAUDECOURT | 004 | CERCLE MIXTE | R+1 | 001 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale COOPER modèle EATON type ECA 030 C2 Bât 004 Hotel BEAUDECOURT étage | 1 | EATON | ECA 030 C2 | I | A |  | 2017-09-06 | 12V 7Ah | 1 | 2022 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065007L | HOTEL BEAUDECOURT | 004 | CERCLE MIXTE | R+1 | 001 | BUREAU | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie COOPER modèle EATON type 086 B2 Bât 004 Hotel BEAUDECOURT étage | 1 | EATON | 086 B2 | I | A |  | 2017-09-06 | 12V 12Ah | 12V 12Ah | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065007L | HOTEL BEAUDECOURT | 004 | CERCLE MIXTE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours COOPER série NUGELEC type UGA Hotel BEAUDECOURT étage | 1 | NUGELEC | UGA | I | A |  | 2017-09-07 | 12V 12Ah | 12V 12Ah | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065007L | HOTEL BEAUDECOURT | 004 | CERCLE MIXTE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel COOPER Cercle Mess Beaudecourt | 15 | COOPER | NUG30316 | I | A |  | 2017-09-06 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810065007L | HOTEL BEAUDECOURT | 004 | CERCLE MIXTE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) COOPER type DSB 3000 Cercle Mess Beaudecourt | 10 | COOPER | DSB 3000 - NUG 30450 | I | A |  | 2017-09-06 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 001 | BATIMENT AIR | RDC | 004 | POSTE DE GARDE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité (CMSI) CHUBB Bureau permanence Bât 001 Lacaune | 1 | CHUBB | UTI.COM | I | A |  | 2007-10-01 | 12V 2,1Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 001 | BATIMENT AIR | RDC | 004 | POSTE DE GARDE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale détection Incendie CHUBB type UTI COM bat 01 Station hertzienne LACAUNE | 1 | CHUBB | UTI.COM | I | A |  | 2007-10-01 | 12V 4Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 001 | BATIMENT AIR | RDC | 004 | POSTE DE GARDE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 12V Bureau permanence Bât 001 Lacaune | 1 | SLAT | 12V | I | A |  | 2007-10-01 | 12V 17Ah | 1 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 001 | BATIMENT AIR | RDC | 019 | ENERGIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | DIRISI - Détecteur optique CHUBB local groupe électrogéne bât 001 Station Hertzienne Lacaune | 3 | CHUBB | I-SCAN-O | I | A |  | 2004-06-07 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 001 | BATIMENT AIR |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique CHUBB type ISCAN O bât 001 Station Hertzienne Lacaune | 28 | CHUBB | I-SCAN-O | I | A |  | 2004-06-07 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 001 | BATIMENT AIR |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur Thermovélocimétrique CHUBB type ? bât 001 Station Hertzienne Lacaune | 6 | CHUBB |  | I | A |  | 2004-06-07 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 001 | BATIMENT AIR |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) CHUBB type SIRENES bât 001 Station hertzienne Lacaune | 10 | CHUBB | SIRENES | I | A |  | 2004-06-07 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 001 | BATIMENT AIR |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) CHUBB type KAC bât 001 Station hertzienne Lacaune | 7 | CHUBB | KAC | I | A |  | 2004-06-07 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 006 | AUVENT | R-3 | 002 - 006 - 010 |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | DIRISI SOCRATE - Détecteur Incendie Bât 006 "OUVRAGE ENTERRE" Lacaune | 3 | CHUBB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 006 | AUVENT | R-3 | 002 - 006 - 010 |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | DIRISI SOCRATE - Détecteur Incendie Bât 006 "OUVRAGE ENTERRE" Lacaune | 7 | CHUBB | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 010 | BATIMENT-TERRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique CHUBB type ISCAN O bât 010 Station Hertzienne Lacaune | 4 | CHUBB | I-SCAN-O | I | A |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS | 010 | BATIMENT-TERRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) CHUBB type KAC bât 010 Station hertzienne Lacaune | 2 | CHUBB | KAC | I | A |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Extinction automatique Incendie DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) extinction SIEMENS type XC1005-A DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS | XC 1005-A |  |  |  | 2021-01-01 | 12V 4,5Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteilles CO2 67L (en batterie) SIEMENS DESCARTES site site LACAUNE | 3 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteille Azote 40 bars (de Chasse) SIEMENS DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel SIEMENS DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur de flamme SIEMENS DESCARTES site LACAUNE | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique SIEMENS DESCARTES site LACAUNE | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Sirène extinction CO2 (trompe) SIEMENS DESCARTES site LACAUNE | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Sirène Incendie SIEMENS DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE - Affiche Zimba DESCARTES site LACAUNE | 2 | SIEMENS | ZIMBA |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE - Affiches Extinction DESCARTES site LACAUNE | 4 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Extinction automatique Incendie DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) extinction SIEMENS type XC1005-A DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS | XC 1005-A |  |  |  | 2021-01-01 | 12V 4,5Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteilles Azote 80L (en batterie) SIEMENS DESCARTES site LACAUNE | 3 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel SIEMENS DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs Ambiance et Faux plancher SIEMENS type Sinteso DESCARTES site LACAUNE | 8 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE - Affiches Extinction DESCARTES site LACAUNE | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Sirène Incendie SIEMENS DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124001L | STATION TROPOSPHERIQUE A PUECH DE RASCAS |  | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Report Alarme | Report Alarme / Dérangement / Hors Service / Émission vers un Transmetteur. DESCARTES site LACAUNE | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  | 003 | SALLE EMISSION | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE DIRISI - Centrale ECS marque FINSECUR type KARA 8 UP type A bât 001 Montgrand | 1 | FINSECUR | KARA 8-UP | I | A |  | 2015-10-01 | 12V 7Ah 12V 1,2Ah | 1 1 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - Détecteur FINSECUR type CAP112 Centre Emission LACAUNE | 4 | FINSECUR | CAP 112 | I | A |  | 2015-10-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  | 003 | SALLE EMISSION | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - Détecteur FINSECUR type CAP112 Centre Emission LACAUNE | 1 | FINSECUR | CAP 112 | I | A |  | 2015-10-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  | 006 | SALLE SRSA | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - Détecteur FINSECUR type CAP112 Centre Emission LACAUNE | 4 | FINSECUR | CAP 112 | I | A |  | 2015-10-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI - Indicateur d'Action (IA) FINSECUR type FI-IA Centre Emission LACAUNE | 2 | FINSECUR | FI-IA | I | A |  | 2015-10-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE DIRISI - Diffuseur sonore (DS) FINSECUR type DIFF Centre Emission LACAUNE | 1 | FINSECUR | DIFF | I | A |  | 2015-10-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE DIRISI -Déclencheur Manuel FINSECUR type NEMO-C Centre Emission LACAUNE | 1 | FINSECUR | NEMO-C | I | A |  | 2015-10-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE DIRISI - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/2A Centre Emission LACAUNE | 1 | SLAT | 24V/2A | I | A |  | 2015-10-01 | 12V 7Ah | 2 | 2024 | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | Systéme Extinction Automatique Incendie SIEMENS bât 001 Pic de MONTGRAND | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2007-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | NON | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Centrale SIEMENS type XC1001-B bât 001 Pic de MONTGRAND | 1 | SIEMENS | XC 1001-B |  |  |  | 2007-01-01 | 12V 4,5Ah | 2 | 2023 | NON | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir SIEMENS 80 litre vanne VFR300 n°10901143 extinction Bât 001 Pic de Montgrand | 1 | SIEMENS | VFR 300 |  |  |  | 2012-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir SIEMENS 80 litre vanne VFR300 n°2149354 extinction Bât 001 Pic de Montgrand | 1 | SIEMENS | VFR 300 |  |  |  | 2019-04-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur multicritère SIEMENS type FDOOT241-9 extinction Bât 001 Pic de Montgrand | 4 | SIEMENS | FDOOT241-9 |  |  |  | 2019-04-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore SIEMENS type DIF 24 extinction Bât 001 Pic de Montgrand | 1 | SIEMENS | DIF 24 |  |  |  | 2019-04-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | Affiche lumineuse SIEMENS extinction Bât 001 Pic de Montgrand | 2 | SIEMENS | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  |  | Système d'extinction gaz | Câblage réseau | Coupure CTA Bât 001 Pic de Montgrand | 1 | [5 empty] | 2007-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  |  | Système d'extinction gaz | Câblage réseau | Coupure Générale Armoire AGDS-T8 Bât 001 Pic de Montgrand | 1 | [5 empty] | 2007-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Report Alarme | Report Alarme et Dérangement SIEMENS Bât 001 Pic de Montgrand | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2007-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Report Alarme | Répétiteur d’alarme détecteur faux plancher SIEMENS Bât 001 Pic de Montgrand | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2007-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1
| Castres | 810124003N | ROUTE STATION PIC MONTGRAND - LACAUNE | 001 | CENTRE EMISSION |  |  | SALLE SOCRATE | Système d'extinction gaz | Clapet coupe-feu | Clapet Coupe-Feu (CCF) Bât 001 Pic de Montgrand | 2 | [5 empty] | 2007-01-01 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | OUI | Ouvrage C1

## Antenne Muret
|  |  | MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) DES SITES DE TOULOUSE – CASTRES – TARBES ET DE LA DGA TA - LOT 2 | [49 empty] | 2025-07-10
N° | Antenne | Localisation | [6 empty] | Equipement |  |  |  | Caractéristiques | [7 empty] | Durée de vie |  | Observations | Préconisations / réserves | Référence Batterie | Nombre Batterie | Année Batterie | Secours Alimentation Electrique | Local ATEX | ERP | Date de dernière visite commission de sécurité | Bâtiment ou local ICPE | Soumis à CVPO | A jour de CVPO | Date dernier CVPO / MP | Système Industriel (SSI) | Référentiel de configuration | Périodicité Gamme de Maintenance | N° Photo présentation | Importance | Conformité Réglementation | Maintenabilité | Fonctionnalité | Documentation présente sur site | Stock sur site | Lieu du stock | Nombre | Note Importance | Note Sécurité HST | Note Maintenabilité | Note Fonctionnalité | Note Globale |  | Estimation financière travaux
|  | N° G2D | Quartier | Bâtiment | Libellé Bâtiment | Etage | Local | Libellé Local | Famille | Catégorie | Libellé équipement | Equipement au Contrat / Hors Contrat | Quantité | Quantité sur site | Marque | Modèle | Type Centrale | Catégorie Centrale | N° de série | Date Installation / Mise en service | durée de vie maxi estimée (an) | Vie mini restante
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 115 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T1 | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Système d'extinction Fixe CHUBB LE GRES ABRI T1 | Contrat | 1 | 1 | CHUBB |  |  |  |  | 2017-11-26 | 30 | 22.3753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-04-01 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 115 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T1 | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Réservoir extinction 80 litres ARGO55 site LE GRES ABRI T1 | Contrat | 1 | 1 | CHUBB |  |  |  |  | 2017-11-26 | 30 | 22.3753 | Gaz ARGO55 | certificat de visite périodique et certificat de requalification manquants | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-04-01 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 115 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T1 | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Détecteur optique SICLI type CSCAN + M (détecteur COMBI) site LEGRES ABRI 1 | Contrat | 1 | 1 | CHUBB | C-SCAN + M (détecteur COMBI) | I | A |  | 2017-11-30 | 10 | 2.3863 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 115 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T1 | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Détecteur optique SICLI type CSCAN O (détecteur L) site LEGRES ABRI 1 | Contrat | 3 | 3 | CHUBB | C-SCAN-O (détecteur L) | I | A |  | 2017-11-30 | 10 | 2.3863 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 115 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T1 | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) CHUBB type UTEX PACK site LE GRES ABRI 1 | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTEX PACK | I | A |  | 2017-11-30 | 10 | 2.3863 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 115 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T1 | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Diffuseur Sonore (DS) CHUBB type ROLP AB site LE GRES ABRI 1 | Hors Contrat | 2 | 2 | CHUBB | ROLP AB | I | A |  | 2017-11-30 | 15 | 7.3863 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 115 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T1 | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Diffuseur Sonore (DS) pneumatique CHUBB code 74300042 site LE GRES ABRI 1 | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | 74300042 | I | A |  | 2017-11-30 | 15 | 7.3863 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 115 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T1 | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Déclencheur Manuel (DM) étanche d'extinction CHUBB site LE GRES ABRI T1 | Contrat | 1 | 1 | CHUBB |  | I | A |  | 2017-11-30 | 15 | 7.3863 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 115 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T1 | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Pancarte lumineuse 2 lignes CHUBB code 98321000 site LE GRES ABRI T1 | Hors Contrat | 0 | 3 | CHUBB | 98321000 | I | A |  | 2017-11-30 | 10 | 2.3863 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 114 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T2 | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Système d'extinction Fixe CHUBB LE GRES ABRI T2 | Contrat | 1 | 1 | CHUBB |  |  |  |  | 2018-07-17 | 30 | 23.0137 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-07-17 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 114 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T2 | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Réservoir extinction 80 litres ARGO55 site LE GRES ABRI T2 | Contrat | 1 | 1 | CHUBB |  |  |  |  | 2018-07-17 | 30 | 23.0137 | Gaz ARGO55 | Certificat de visite périodique et de requalification initiale manquants | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-07-17 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 114 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T2 | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Détecteur optique SICLI type CSCAN O (détecteur L) site LEGRES ABRI 2 | Contrat | 3 | 3 | CHUBB | C-SCAN-O (détecteur L) | I | A |  | 2006-07-03 | 10 | -9.0329 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 114 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T2 | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) CHUBB type UTEX PACK site LE GRES ABRI 2 | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTEX PACK | I | A |  | 2006-07-03 | 10 | -9.0329 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 114 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T2 | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Diffuseur Sonore (DS) CHUBB type ROLP AB site LE GRES ABRI 2 | Hors Contrat | 2 | 2 | CHUBB | ROLP AB | I | A |  | 2006-07-03 | 15 | -4.0329 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 114 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T2 | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Diffuseur Sonore (DS) pneumatique CHUBB code 74300042 site LE GRES ABRI 2 | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | 74300042 | I | A |  | 2006-07-03 | 15 | -4.0329 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 114 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T2 | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Déclencheur Manuel (DM) étanche d'extinction CHUBB site LE GRES ABRI T2 | Contrat | 1 | 1 | CHUBB |  | I | A |  | 2006-07-03 | 15 | -4.0329 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 114 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T2 | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Pancarte lumineuse 2 lignes CHUBB code 98321000 site LE GRES ABRI T2 | Hors Contrat | 0 | 3 | CHUBB | 98321000 | I | A |  | 2006-07-03 | 10 | -9.0329 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 114 | BAT TECHNIQUE |  |  | Abri T2 | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE DIRISI SOCRATE - Détecteur optique SICLI type CSCAN + M (détecteur COMBI) site LEGRES ABRI 2 | Contrat | 1 | 1 | CHUBB | C-SCAN + M (détecteur COMBI) | I | A |  | 2006-07-03 | 10 | -9.0329 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 001 | POSTE DE POLICE | RDC | 001 | POSTE SECURITE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de contrôle et signalisation SIEMENS type FC2020 (centrale en réseau) Bât 001 Poste Acceuil Filtrage Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 001 | POSTE DE POLICE | RDC | 001 | POSTE SECURITE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Report alarme CHUBB type MONO REP Bât 001 Poste Acceuil Filtrage Montalègre | Hors Contrat | 2 | 2 | CHUBB | MONO REP | I | A |  | 2016-12-20 | 0 | -8.5589 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 001 | POSTE DE POLICE | RDC | 001 | POSTE SECURITE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Report alarme SIEMENS type FT2011 Bât 001 Poste Acceuil Filtrage Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FT 20-11 | I | A |  | 2016-01-01 | 0 | -9.5288 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 001 | POSTE DE POLICE | RDC | 001 | POSTE SECURITE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Report alarme (Bât NTI2) CHUBB type LON REP Bât 001 Poste Acceuil Filtrage | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | LON REP | I | A |  | 2016-12-20 | 0 | -8.5589 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 001 | POSTE DE POLICE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) SIEMENS type Symphoni SY/C bât 001 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | Symphoni SY/C | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 001 | POSTE DE POLICE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) SIEMENS type FDM 225 Synthéso Bât 001 Montalègre | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-05-22 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE | RDC | 004 | BUREAU | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Modules déportés n°09 du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type MEA-48 Bât 003 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | MEA-48 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | sans objet | sans objet | sans objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE | RDC | 004 | BUREAU | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Modules déportés n°06 du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type MEA-48 Bât 003 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | MEA-48 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | sans objet | sans objet | sans objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE | RDC | 004 | BUREAU | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Modules déportés n°07 du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type MEA-48 Bât 003 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | MEA-48 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | sans objet | sans objet | sans objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE | RDC | 004 | BUREAU | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Modules déportés n°05 du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type MEA-48 Bât 003 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | MEA-48 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | sans objet | sans objet | sans objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE | RDC | 004 | BUREAU | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Modules déportés n°08 du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type MEA-48 Bât 003 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | MEA-48 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | sans objet | sans objet | sans objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE | RDC |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Modules déportés du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type MEA-48 Bât 003 Montalègre | Contrat | 11 | 11 | SIEMENS | MEA-48 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | sans objet | sans objet | sans objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-05-23 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE | RDC | 004 | BUREAU | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT20 Bât 003 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 20 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-05-23 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE | RDC | 004 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de contrôle et de signalisation SIEMENS type FC2020 Bureau des chefs d'équipe bât 03 MONTALEGRE | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur optique linéaire SIEMENS type OSID OSI 45 bât 003 Montalégre | Contrat | 12 | 12 | SIEMENS | OSID 45 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optiques SIEMENS type FDO221 bât 003 Montalégre | Contrat | 141 | 141 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores (DS) SIEMENS type Solista Lx Wall Bât 003 Montalégre | Hors Contrat | 11 | 36 | SIEMENS | Solista Lx Wall | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores (DS) SIEMENS type Symphoni Lx Wall Bât 003 Montalégre | Hors Contrat | 31 | 31 | SIEMENS | Symphoni Lx Wall | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type FDM225 bât 003 Montalégre | Contrat | 28 | 28 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-08-03 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°01 et 04 commande type Ouverture/Fermeture CO² bizone (2x150 gr + 1 x 300 gr) + 4 ventelles 200x100 + 9 ventelles 100x100 + 2 ventelles 120x100 Bât 003S Atelier | Contrat | 9 | 9 | [6 empty] | 30 | -95.611 | commande type Ouverture/Fermeture CO² bizone (2x150 gr + 1 x 300 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°01 commande type Ouverture/Fermeture CO² bizone (2x150 gr + 1 x 300 gr) + 4 Chassis de façade(2 en 300x60 et 2 en 250x50) + 8 ventelles 200x150 + 6 Lanterneaux doubles 300x40 Bât 003 Magasin | Contrat | 18 | 18 | [6 empty] | 30 | -95.611 | commande type Ouverture/Fermeture CO² bizone (2x150 gr + 1 x 300 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°01 commande type Ouverture Fermeture Treuil + lanterneau 100*100 en PCA10mm Bât 003 LOCAL PNEU | Contrat | 2 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 | commande type Ouverture Fermeture Treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  | ESCALIER CIR | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°01 commande type O-F Air (40 gr) + lanterneau 100*100 en PCA10mm Bât 003 ESCALIER-BUREAUX | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | commande type O-F Air (40 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type Ouverture/Fermeture CO² bizone (2x150 gr + 1 x 300 gr) + 3 ventelles 200x150 + 2 ventelles 150*60 en aluminium + 3 ventelles 300*50 Bât 003S Magasin | Contrat | 15 | 15 | [6 empty] | 30 | -95.611 | commande type Ouverture/Fermeture CO² bizone (2x150 gr + 1 x 300 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF4 - Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°01 commande type Ouverture Fermeture Treuil + lanterneau 100*100 en PCA10mm Bât 003 | Contrat | 2 | 3 | MADICOB | DAE 24 |  |  |  |  | 30 | -95.1068 | commande type Ouverture Fermeture vérin mécanique | 3 batteries 12V/3.2 Ah HS En dérangement - prévoir nacelle ou échafaudage pour vérifier connexions exutoires | 12V 3,3Ah | 3 |  |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44889 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | devis en attente | SNEF fait le point avec ant ?
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  | ESCALIER ATELIER PLONGEE | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB 1 exutoire Bât 003 ESCALIER-BUREAUX | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | 03040-16 |  |  |  |  | 30 | -95.1068 | Ouverture 1 cartouche de 40g - Année 2014 Fermeture 1 cartouche de 40g - Année 2008 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44889 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | OK
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF2 - Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB 1 exutoires Bât 003 | Contrat | 3 | 3 | MADICOB | 03040-17 |  |  |  |  | 30 | -95.1068 | 3 vérinsmécaniques 3 exutoires |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44889 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | OK
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF6 - Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°01 commande type Ouverture Fermeture Treuil + lanterneau 100*100 en PCA10mm Bât 003 | Contrat | 4 | 5 | MADICOB | DAE 24 |  |  |  |  | 30 | -95.1068 | commande type Ouverture Fermeture vérin mécanique 4 ventelles 4 vérins mécaniques | carte principale HS | 12V 3,3Ah | 3 |  |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44889 |  |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | devis en attente | SNEF fait le point avec ant ?
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 003 | BATIMENT DE STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 commande type Ouverture Fermeture Treuil + lanterneau 100*100 en PCA 10mm Bât 003 LOCAL PILE | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | commande type Ouverture Fermeture Treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 006 | B.R.C.P. |  | 002 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie FINSECUR TYPE IROISE T4-1 Bât 006 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 006 | B.R.C.P. |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonore (DS) FINSECUR type Buccin Bât 006 Montalégre | Hors Contrat | 2 | 3 | FINSECUR | BUCCIN |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 006 | B.R.C.P. |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) FINSECUR type NEMO-C Bât 006 montalègre | Hors Contrat | 1 | 2 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 006 | B.R.C.P. |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - 1 Déclencheur Manuel (DM) FINSECUR type Némoc C Bât 006 montalègre | Contrat | 1 | 2 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 007 | BUREAU ESEP + USID |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie FINSECUR TYPE IROISE T4-1 Bât 007 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 007 | BUREAU ESEP + USID |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonore (DS) FINSECUR type Buccin Bât 007 Montalégre | Hors Contrat | 2 | 3 | FINSECUR | BUCCIN |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 007 | BUREAU ESEP + USID |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) FINSECUR type NEMO-C Bât 007 montalègre | Contrat | 3 | 4 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 008 | MAGASIN MUNITIONS |  | 009 | CSA | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale détection CHUBB type UTI Pack bât 008 MONTALEGRE | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTI PACK | I | A |  | 2011-01-01 | 10 | -4.5315 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 008 | MAGASIN MUNITIONS |  | 009 | CSA | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Tableau de report d'alarme CHUBB bât 008 MONTALEGRE | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB |  | I | A |  | 2011-01-01 | 0 | -14.5315 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 008 | MAGASIN MUNITIONS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optique CHUBB type ISCAN-O bât 008 | Contrat | 10 | 10 | SIEMENS | I-SCAN-O | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 008 | MAGASIN MUNITIONS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonore (DS) CHUBB bât 008 | Hors Contrat | 3 | 3 | CHUBB |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 008 | MAGASIN MUNITIONS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) CHUBB bât 008 Montalègre | Contrat | 10 | 10 | CHUBB |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-07-26 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 008 | MAGASIN MUNITIONS |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateurs d'Action (IA) CHUBB bât 008 Montalégre | Hors Contrat | 10 | 10 | CHUBB |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 010 | HANGAR STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire skydome (Commande n°03) Atelier RDC Bât 010 Montalègre | Contrat | 12 | 12 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 010 | HANGAR STOCKAGE |  | 014 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie FINSECUR type IROISE T4-1 Bât 010 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 010 | HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonores et lumineux (IA) FINSECUR Bât 010 Montalègre | Hors Contrat | 7 | 7 | FINSECUR |  |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 010 | HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonnore (DS) FINSECUR type Buccin Bât 010 Montalègre | Hors Contrat | 4 | 3 | FINSECUR | BUCCIN |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 010 | HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuel (DM) FINSECUR type NEMO-C Bât 010 Montalègre | Contrat | 9 | 5 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 012 | HANGAR STOCKAGE |  | 001 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie FINSECUR type IROISE T4-1 Bât 012 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 012 | HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonnore (DS) FINSECUR type Buccin Bât 012 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 2 | FINSECUR | BUCCIN |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 012 | HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuel (DM) FINSECUR type NEMO-C Bât 012 Montalègre | Contrat | 2 | 2 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur Optique Linéaire SIEMENS type FDL241-9 Bât 013 montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDL 241-9 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique de fumée SIEMENS type FDO221 Bât 013 montalègre | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE | RDC | 004 |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT10 Bât 013 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 38Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-05-23 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE | RDC | 004 |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection Incendie SIEMENS type FC2020 quartier MONTALEGRE bât 13 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonore (DS) et lumineux SIEMENS type Symphoni Lx Wall bât 013 montalégre | Hors Contrat | 8 | 8 | SIEMENS | Symphoni Lx Wall | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action (IA) SIEMENS type FDAI92 Bât 013 montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDAI 92 | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) SIEMENS type FDM225 Bât 013 Montalégre | Contrat | 7 | 6 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-05-27 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF4 - Trappe / Exutoires de désenfumage type skydome (hangar de stockage de gauche) Bât 013 Montalègre | Contrat | 4 | 4 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF3 - Trappe / Exutoires de désenfumage type skydome (hangar de stockage de droite) Bât 013 Montalègre | Contrat | 4 | 4 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF2 - Trappe / Exutoires de désenfumage type skydome (Gymnase) Bât 013 Montalègre | Contrat | 4 | 4 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 013 | GYMNASE - HANGAR STOCKAGE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF1 - Trappe / Exutoires de désenfumage type skydome (salle de musculation) Bât 013 Montalègre | Contrat | 4 | 4 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 015 | HANGAR STOCKAGE |  |  | GARAGE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie FINSECUR type IROISE T4-1 Bât 015 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 015 | HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonore (DS) FINSECUR type Buccin Bât 015 Montalègre | Hors Contrat | 4 | 5 | FINSECUR | BUCCIN |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 015 | HANGAR STOCKAGE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuel (DM) FINSECUR type NEMO-C Bât 015 Montalègre | Contrat | 7 | 9 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 022 | MAGASIN BOIS | 0 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie type 4 Bât 022 Montalègre |  |  | 1 | [25 empty] | Ouvrage C1
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 022 | MAGASIN BOIS | 0 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuel (DM) Bât 022 Montalègre |  |  | 1 | [25 empty] | Ouvrage C1
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 028 | BML |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie FINSECUR type IROISE T4-1 Bât 028 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 028 | BML |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonore (DS) FINSECUR type Buccin Bât 028 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | BUCCIN |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 028 | BML |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonore et lumineux (IA) FINSECUR Bât 028 Montalègre | Hors Contrat | 2 | 2 | FINSECUR |  |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 028 | BML |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuel (DM) FINSECUR type NEMO-C Bât 028 Montalègre | Contrat | 3 | 3 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-05-22 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 029 | ATELIER NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie FINSECUR type IROISE T4-1 Bât 029 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 029 | ATELIER NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonore (DS) FINSECUR type Buccin Bât 029 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | BUCCIN |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 029 | ATELIER NTI 1 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuel (DM) FINSECUR type NEMO-C Bât 029 Montalègre | Contrat | 3 | 1 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-05-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL | RDC |  | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale de détection gaz OLDHAM type MX42A bât 030 Chaufferie centrale Montalégre | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 42A |  |  |  | 2012-06-04 | 10 | -3.1068 | déclenchement d'une alarme sonore et visuelle ainsi que d'une coupure des 2 électrovannes et d'une coupure d’ énergie (dont le combiné et la centrale). | BAES non ATEX Présence d’une BJ non ATEX dans le coffret des électrovannes : A vérifier le classement de zone. |  |  |  |  | OUI |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-12 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL |  |  | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore détection gaz chaufferie Bât 030 montalègre | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2012-10-20 | 15 | 2.2712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-12 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL | RDC |  | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz OLDHAM type OLC 10 CH4 0-100% LIE Bât 030 Montalègre | Contrat | 3 | 3 | OLDHAM | OLC 10 CH4 0-100% LIE |  |  |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-12 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie FINSECUR type IROISE T4-1 Bât 030 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonore (DS) FINSECUR type Buccin Bât 030 Montalègre | Hors Contrat | 3 | 5 | FINSECUR | BUCCIN |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuel (DM) FINSECUR type NEMO-C Bât 030 Montalègre | Contrat | 6 | 6 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | NON | 2019-05-23 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SOUCHIER n°03 et 04 commande type Ouverture/Fermeture treuil pneu (2 boitiers) + lanterneau 200*100 PCA 10mm Bât 030 Atelier | Contrat | 4 | 4 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage SOUCHIER commande type O simple CO² verrou (20 gr) + commande O-F treuil pneu + lanterneau 100*100 PCA 10mm Bât 030 LOCAL DE STOCKAGE | Contrat | 2 | 2 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.611 | commande type O simple CO² verrou (20 gr) + commande O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 et 02 , 2 commandes type O-F treuil pneu + 1 lanterneau 200*100 PCA 10mm + 1 lanterneau 100*100 PCA 10mm Bât 030 MAGASIN | Contrat | 3 | 3 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.611 | 2 commandes type O-F treuil pneu |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 030 | CHAUFFERIE-ATEL |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 commande type O simple CO² verrou Entrée Bât 030 Montalègre | Contrat | 2 | 2 | SOUCHIER | [5 empty] | 30 | -95.611 | commande type O simple CO² |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 2 Lanterneaux doubles 300x40 Bât 032 ARMURERIE | Contrat | 2 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | commande type O-F air (2 x 100 gr) Bât 032 ARMURERIE | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F air (2 x 100 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF6 - Trappe/exutoire Désenfumage 2 Lanterneaux doubles 300x40 Bât 032 Montalègre | Contrat | 2 | 2 | MADICOB | DAC-MOD Réf. 02222 |  |  |  |  | 30 | -95.1068 | Ouverture 1 cartouche de 40g - Année 2021 2 vérins pneumatiques 2 Exutoires | absence de cartouche CO2 de rechange. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44860 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | au titre du contrat | OK
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF7 - Trappe/exutoire Désenfumage Lanterneaux doubles 300x40 Bât 032 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | DAC-MOD Réf. 02222 |  |  |  |  | 30 | -95.1068 | Ouverture 1 cartouche de 40g - Année 2021 1 vérins pneumatique 1 Exutoire | absence de cartouche CO2 de rechange. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44860 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | au titre du contrat | OK
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF8- Trappe / exutoire Désenfumage commande électrique Ventelle en lame de verre Magasin Bât 032 Montalègre | Hors Contrat | 0 | 2 | MADICOB | DAE 24 |  |  |  |  | 30 | -95.1068 | 2 ventelles 2 vérins mécaniques | 2 batteries 13V / 3,2 Ah remplacées lors de cette visite. | 12V 3,2Ah | 2 |  | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44860 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |  | OK
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF9- Trappe / exutoire Désenfumage commande électrique Ventelle en lame de verre Magasin Bât 032 Montalègre | Hors Contrat | 0 | 2 | MADICOB | DAE 24 |  |  |  |  | 30 | -95.1068 | 2 ventelles 2 vérins mécaniques | 2 batteries 13V / 3,2 Ah remplacées lors de cette visite. | 12V 3,2Ah | 2 |  | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44860 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |  | OK
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF14- Trappe / exutoire Désenfumage commande électrique Ventelle en lame de verre Magasin Bât 032 Montalègre | Hors Contrat | 0 | 3 | MADICOB | DAE 24 |  |  |  |  | 30 | -95.1068 | 3 ventelles latérales 3 vérins mécaniques | 2 batteries 13V / 3,2 Ah remplacées lors de cette visite. | 12V 3,2Ah | 2 | nc | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44860 | NON |  | Annuelle | Trappe Désenfumage' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |  | 3 Désenfumage latéral
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage commande électrique ZF5 Ventelle en lame de verre Magasin Bât 032 Montalègre | Contrat | 5 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage commande électrique ZF4 Ventelle en lame de verre Magasin Bât 032 Montalègre | Contrat | 2 | 5 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage commande électrique ZF3 Ventelle en lame de verre Magasin Bât 032 Montalègre | Contrat | 1 | 7 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage commande électrique ZF2 Ventelle en lame de verre Magasin Bât 032 Montalègre | Contrat | 5 | 6 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage commande électrique ZF1 Ventelle en lame de verre Magasin Bât 032 Montalègre | Contrat | 3 | 5 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteurs optiques lineaires | Contrat | 12 | 12 |  |  | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optiques de fumées SIEMENS type FDO221 Bât 032 Montalègre | Contrat | 153 | 153 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-08-23 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de Fumée SIEMENS type DO1101A Ex Bât 032 Montalègre | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | DO 1101A Ex | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de flamme | INCENDIE - Détecteur optique de Flamme SIEMENS type DF1101 Ex Bât 032 Montalègre | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | DF 1101 Ex | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 | Détecteur de flamme infrarouge double fréquence |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Modules déportés du CMSI SIEMENS type MEA-48 Bât 032 Montalègre | Contrat | 12 | 12 | SIEMENS | MEA-48 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | sans objet | sans objet | sans objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-06-06 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores (DS) et lumineux SIEMENS type Symphoni Lx Wall bât 032 Montalègre | Hors Contrat | 39 | 37 | SIEMENS | Symphoni Lx Wall | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseurs Lumineux (IA) SIEMENS type Solista Lx Wall Bât 032 Montalègre | Hors Contrat | 27 | 27 | SIEMENS | Solista Lx Wall | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuels (DM) SIEMENS type FDM225 bât 032 montalègre | Contrat | 32 | 34 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2016-01-01 | 15 | 5.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  | 2018-08-23 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT | RDC | 002 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation SIEMENS type FC2020 Bât 032 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 032 | 11EME CMT | RDC | 002 | HALL | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT20 Bât 032 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 20 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-06-06 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 034 | BLOC ALIMENTATION |  |  |  | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Extinction Automatique Incendie pour friteuse ANDRIEU système TraceFlam Bât 034 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | ANDRIEU | TRACE FLAM |  |  |  | 2016-09-29 | 30 | 21.2164 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2016-09-29 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 034 | BLOC ALIMENTATION |  |  |  | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir pour extinction friteuse 9 litres ANDRIEU Pression Azote 14 bar Bât 034 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | ANDRIEU |  |  |  |  | 2016-09-29 | 30 | 21.2164 | Equipement sous pression de gaz | Certificat de vérification périodique et de réqualification manquants | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2016-09-29 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 034 | BLOC ALIMENTATION |  |  | BAR | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie EATON série NUGELEC type 4 à pile référence 31214 bât 034 Bar montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31214 | IV | D |  | 2015-04-13 | 10 | -0.24932 |  |  | V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2015-04-13 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 034 | BLOC ALIMENTATION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC Bât 034 Montalègre | Contrat | 6 | 6 | NUGELEC | NUG 31214 |  |  |  | 2015-04-13 | 15 | 4.7507 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2015-04-13 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 034 | BLOC ALIMENTATION |  |  | SALLE A MANGER | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC Bât 034 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 034 | BLOC ALIMENTATION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) NUGELEC Bât 034 Montalègre | Hors Contrat | 5 | 5 | NUGELEC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 034 | BLOC ALIMENTATION |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur lumineux (IA) NUGELEC Bât 034 Montalègre | Hors Contrat | 5 | 5 | NUGELEC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 035 | FOYER |  |  | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie NUGELEC type 31214 type 4 STI 1 boucle Bât 035 montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31214 | IV | E |  | 2015-04-13 | 10 | -0.24932 |  |  | 12V 0,8Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2015-04-13 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 035 | FOYER |  |  | SALLE A MANGER | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) NUGELEC intégré dans la centrale Bât 035 Montalègre | Contrat | 3 | 4 | NUGELEC |  |  |  |  | 2015-04-13 | 15 | 4.7507 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2015-04-13 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 035 | FOYER |  |  | SALLE A MANGER | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores (DS) NUGELEC bät 035 Montalègre | Hors Contrat | 3 | 2 | NUGELEC | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 035 | FOYER |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - porte coupe-feu (PCF) Bât 035 Montalègre | Hors Contrat | 5 | 5 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteurs optique linéaire SIEMENS type FDL241-9 Bât 039 Montalègre | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDL 241-9 | I | A |  | 2014-01-01 | 10 | -1.5288 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO221 Bât 039 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2014-01-01 | 10 | -1.5288 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  | 007 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et Signalisation SIEMENS type FC2020 Bât 039 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  | 007 | LOCAL TECHNIQUE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT10 Bât 039 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2020-08-01 | 10 | 5.0575 |  |  | 12V 38Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2020-08-01 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonore et lumineux SIEMENS type Symphoni Lx Wall bât 039 Montalègre | Hors Contrat | 3 | 2 | SIEMENS | Symphoni Lx Wall | I | A |  | 2014-01-01 | 15 | 3.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonore SIEMENS type Solista Lx Wall bât 039 Montalègre | Hors Contrat | 4 | 7 | SIEMENS | Solista Lx Wall | I | A |  | 2014-01-01 | 15 | 3.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action (IA) SIEMENS type FDAI92 Bât 039 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDAI 92 | I | A |  | 2014-01-01 | 15 | 3.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) SIEMENS type FDM225 bât 039 Montalègre | Contrat | 8 | 8 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2014-01-01 | 15 | 3.4712 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-05-27 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage skydome Bât 039 Montalègre | Contrat | 9 | 9 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°01 à 08 MADICOB commande type O-F treuil pneu (8 boitiers) + 1 commande type O simple CO² verrou + 8 Lanterneaux doubles 100*100 PCA 10 mm Bât 039 Entrée et Salle | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | commande type O-F treuil pneu (8 boitiers) + 1 commande type O simple CO² verrou |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  | hangar 02 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage type skydome Bât 039 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 039 | HANGAR MATERIEL |  |  | hangar 01 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage type skydome Bât 039 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  | 007 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°05 commande type O-F treuil + voute 100x100 Bât 049 Local 007 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  | 006 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°04 commande type O-F treuil + voute 100x100 Bât 049 Local 006 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  | 005 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°03 commande type O-F treuil + voute 150x100 Bât 049 Local 005 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  | 004 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°02 commande type O-F treuil + voute 150x100 Bât 049 Local 004 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  | 002 |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB n°01 commande type O-F treuil + voute 150x100 Bât 049 Local 002 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB skydome 100x100 (alveole 06) Bât 049 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB skydome 100x100 (alveole 05) Bât 049 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB skydome 100x100 (alveole 04) Bât 049 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB skydome 100x100 (alveole 03) Bât 049 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB skydome 100x100 (alveole 02) Bât 049 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB skydome 100x100 (alveole 01) Bât 049 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS | RDC | 004 | MAGASIN HUILES | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT10 (alveole centrale) Bât 049 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 38Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-05-27 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS | RDC | 004 | MAGASIN HUILES | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et Signalisation SIEMENS type FC2020 (alveole centrale) Bât 049 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optique SIEMENS type FDO221 Bât 049 Montalègre | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optique SIEMENS type DO1101Ex Bât 049 Montalègre | Contrat | 9 | 9 | SIEMENS | DO 1101 Ex | I | A |  | 2016-01-01 | 10 | 0.47123 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonore AET type T105 bât 049 Montalègre | Hors Contrat | 2 | 2 | AET | T 105 | I | A |  | 2016-04-17 | 15 | 5.7644 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) SIEMENS type FDM225 bât 049 Montalègre | Contrat | 3 | 2 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2016-04-17 | 15 | 5.7644 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2016-04-17 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 049 | MAGASIN INGREDIENTS | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) SIEMENS type DM1104 zone Atex bât 049 Montalègre | Contrat | 9 | 9 | SIEMENS | DM 1104 | I | A |  | 2016-04-17 | 15 | 5.7644 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 17/072016 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 050 | BANC DIAGNOSTIC |  |  | ATELIER | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie FINSECUR type IROISE T4-1 bât 50 quartier MONTALEGRE | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE T4-1 | IV | E |  | 2011-01-01 | 10 | -4.5315 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 050 | BANC DIAGNOSTIC |  |  | ATELIER | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore URA bât 050 Montalégre | Hors Contrat | 1 | 2 | URA |  |  |  |  | 2013-12-02 | 15 | 3.389 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 050 | BANC DIAGNOSTIC |  |  | ATELIER | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) URA Bât 050 Montalègre | Contrat | 4 | 2 | URA | 957277 |  |  |  | 2013-12-02 | 15 | 3.389 |  | Matériel abandonné | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Non maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 050 | BANC DIAGNOSTIC |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage mécanique Lanterneau double 100*100 PCA 10 mm Bât 050 ATELIER Montalègre | Contrat | 6 | 6 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 050 | BANC DIAGNOSTIC |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Commande type O-F treuil (6 boitiers) + 6 Lanterneaux doubles 100*100 PCA 10 mm Bât 050 ATELIER | Contrat | 6 | 6 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 062 | ZONE MAINTENANCE SURVIE |  | 001 | LOCAL TECHNIQUE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie CHUBB type UTC PACK bât 062 Montalégre | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTC PACK | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 062 | ZONE MAINTENANCE SURVIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) bât 062 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 062 | ZONE MAINTENANCE SURVIE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) bât 062 Montalégre | Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 063 | LOCAL SOUTIER |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme incendie URA type T4 bât 63 quartier MONTALEGRE | Hors Contrat | 1 | 1 | URA |  | IV | E |  |  | 10 | -115.611 |  |  | 12V 0,8Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 063 | LOCAL SOUTIER |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) URA bât 063 Montalégre | Hors Contrat | 1 | 1 | URA | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 063 | LOCAL SOUTIER |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) URA Bât 063 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | URA | [5 empty] | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 093 | BATIMENT DE BUREAUX |  | 010 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie URA Type T4 CT ISD REF 32000 Bât 093 montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | URA | CENTRALE T4 CT ISD - 32000 | IV | E |  | 2011-06-26 | 10 | -4.0493 |  |  | 12V 0,8Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 093 | BATIMENT DE BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonore (DS) URA Bât 093 Montalègre | Hors Contrat | 3 | 3 | URA |  |  |  |  | 2011-06-26 | 15 | 0.95068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 093 | BATIMENT DE BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuel (DM) URA Bât 093 montalègre | Contrat | 2 | 2 | URA |  |  |  |  | 2011-06-26 | 15 | 0.95068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 094 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneaux 100*100 PCA 10 mm Bât 094 ESCALIER | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 094 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O-F treuil + commande type O simple CO² verrou + 1 Lanterneaux 100*100 PCA 10 mm Bât 094 ESCALIER | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil + commande type O simple CO² verrou |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 094 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement alarme Incendie NUGELEC type PLANETE T4 1B batiment 094 quartier Montalégre | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV | E |  | 2011-06-26 | 10 | -4.0493 |  |  | 12V 0,8Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 094 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) EATON série NUGELEC type DSB 3000 Bât 94 Montalègre | Hors Contrat | 2 | 2 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2011-06-26 | 15 | 0.95068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 094 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDS 3000 Bât 94 Montalègre | Contrat | 3 | 3 | NUGELEC | MDS 3000 |  |  |  | 2011-06-26 | 15 | 0.95068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 095 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDS 3000 Bât 95 Montalègre | Contrat | 2 | 2 | NUGELEC | MDS 3000 |  |  |  | 2011-06-26 | 15 | 0.95068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 095 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) EATON série NUGELEC type DSB 3000 Bât 95 Montalègre | Hors Contrat | 2 | 2 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2011-06-26 | 15 | 0.95068 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 095 | BATIMENT EVAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement alarme Incendie NUGELEC type PLANETE T4 1B batiment 095 quartier Montalégre | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV | E |  | 2011-06-26 | 10 | -4.0493 |  |  | 12V 0,8Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 095 | BATIMENT EVAT |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneaux 100*100 PCA 10 mm Bât 095 ESCALIER | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 095 | BATIMENT EVAT |  |  | ESCALIER | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O-F treuil + commande type O simple CO² verrou + 1 Lanterneaux 100*100 PCA 10 mm Bât 095 ESCALIER | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil + commande type O simple CO² verrou |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 100 | BATIMENT ADMINISTRATIF CHENIL |  |  | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie NUGELEC type PLANET T4 1B modèle NUG 31218 Bât 0100 montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV | E |  | 2011-01-01 | 10 | -4.5315 |  |  | 12V 0,8Ah | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 100 | BATIMENT ADMINISTRATIF CHENIL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) EATON série NUGELEC type DBS 3000 Bât 0100 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | DBS 3000 |  |  |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 100 | BATIMENT ADMINISTRATIF CHENIL |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDS 3000 Bât 0100 Montalègre | Contrat | 2 | 2 | NUGELEC | MDS 3000 |  |  |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB Bât 103 Atelier canton 01 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB Bât 103 Atelier canton 02 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF5 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau 100*100 PCA 10 mm Bât 103 escalier côté bureau | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF4 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB ventelle 100*100 en aluminium Bât 103 escalier côté atelier | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF4 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau 100*100 PCA 10 mm Bât 103 escalier côté atelier | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O-F treuil + 1 commande O simple CO² verrou (15 gr) + 1 Lanterneau 100*100 PCA 10 mm Bât 103 Atelier escalier canton 05 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 | commande type O-F treuil + 1 commande O simple CO² verrou (15 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O-F air (2 x 60 gr) + 1 Lanterneau 100*100 PCA 10 mm + 1 ventelle 100*100 en aluminium Bât 103 Atelier escalier canton 04 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 | commande type O-F air (2 x 60 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF3 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneaux doubles ventaux 250*100 PCA 10 mm Bât 103 Atelier | Contrat | 2 | 2 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF3 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneaux 100*100 PCA 10 mm + Bât 103 Atelier | Contrat | 2 | 2 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O-F CO² bizone air (2 x 100 gr + 1 x 150 gr) + 2 Lanterneaux 100*100 PCA 10 mm + 2 Lanterneaux doubles ventaux 250*100 PCA 10 mm Bât 103 Atelier canton 03 | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 | commande type O-F CO² bizone air (2 x 100 gr + 1 x 150 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF2 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau n°03 commande 02 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF2 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau n°03 commande 01 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF2 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau n°01 commande 02 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF2 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau n°01 commande 01 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF2 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau double n°02 commande 02 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 2 | 2 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF2 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau double n°02 commande 01 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF1 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau n°02 commande 02 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF1 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau n°02 commande 01 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF1 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau n°01 commande 02 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | ZF1 - Trappe / exutoire Désenfumage MADICOB Lanterneau n°01 commande 01 Bât 103 Atelier Jeep | Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 | RDC | 001 | DEGAGEMENT | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) CHUBB type CMSI.COM Bât 0103 NTI2 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | CHUBB | CMSI.COM | I | A |  | 2012-12-20 | 10 | -2.5616 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-07-10 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 | RDC | 001 | DEGAGEMENT | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection incendie CHUBB type UTI.COM Bât 0103 NTI2 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTI.COM | I | A |  | 2012-12-20 | 10 | -2.5616 | 1 zone de détection |  | 12V 4Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 | RDC | 001 | DEGAGEMENT | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Tableau de report d'alarme CHUBB Bât 0103 NTI2 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB |  | I | A |  | 2012-12-20 | 0 | -12.5616 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur thermostatique à seuil statique CHUBB type IscanT Bât 0103 NTI2 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | CHUBB | I-SCAN-T | I | A |  | 2012-12-20 | 10 | -2.5616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs de fumées optique CHUBB type CscanO Bât 0103 NTI2 Montalègre | Contrat | 57 | 57 | CHUBB | C-SCAN-O | I | A |  | 2012-12-20 | 10 | -2.5616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur de fumées CHUBB type CscanO Atex Bât 0103 NTI2 Montalègre | Contrat | 4 | 4 | CHUBB | C-SCAN-O Atex | I | A |  | 2012-12-20 | 10 | -2.5616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 | RDC | 030 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale détection gaz TECHNOCONTROL type SE 184 chaufferie Bât 103 Montalègre | Contrat | 1 | 1 | TECHNOCONTROL | SE 184 |  |  |  | 2012-12-20 | 10 | -2.5616 | Déclenchement d'une alarme sonore et visuelle au 1er seuil ainsi que d'une coupure de l'électrovanne et d'une coupure d’énergie (dont le combiné et la centrale) | Présence d’une 2ème électrovanne mais non reliée à la détection gaz L’ électrovanne pilotée par la détection gaz est fuyarde, le gaz peut s’accumuler dans ce coffret extérieur BAES non ATEX |  |  |  |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-12 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 | RDC | 030 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) et lumineux détection gaz chaufferie Bât 0103 NTI2 Montalègre | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2012-12-20 | 15 | 2.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI | Sans Objet | 2022-10-13 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 | RDC | 030 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz TECHNOCONTROL type CH4 0-20% LIE chaufferie Bât 0103 NTI2 Montalègre | Hors Contrat | 0 | 2 | TECHNOCONTROL | CH4 0-20% LIE |  |  |  | 2012-12-20 | 10 | -2.5616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI | Sans Objet | 2022-10-14 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) CHUBB type ATEX 100db Bât 0103 NTI2 Montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | ATEX 100 db | I | A |  | 2012-12-20 | 15 | 2.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores (DS) CHUBB type SONOS DL/DC Bât 0103 NTI2 Montalègre | Hors Contrat | 53 | 53 | CHUBB | SONOS DL/DC | I | A |  | 2012-12-20 | 15 | 2.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateurs d'Action (IA) CHUBB Bât 103 Montalègre | Hors Contrat | 14 | 14 | CHUBB |  | I | A |  | 2012-12-20 | 15 | 2.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Clapet coupe-feu | INCENDIE - Clapets coupe-feu Bât 0103 NTI2 Montalègre | Hors Contrat | 22 | 22 |  |  | I | A |  | 2012-12-20 | 30 | 17.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310395001H | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 103 | ATELIER NT12 |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuels (DM) CHUBB bât 0103 NTI2 Montalègre | Contrat | 19 | 19 | CHUBB |  | I | A |  | 2012-12-20 | 15 | 2.4384 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-07-10 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
X | Muret |  | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 113 | BATIMENT HEBERGEMENT MILITAIRE DU RANG |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie NUGELEC type PLANET T4 1B modèle NUG 31218 Bât 0113 montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV | E |  | 2023-10-20 | 10 | 10 |  |  | 6V/0,8Ah | 1 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
X | Muret |  | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 113 | BATIMENT HEBERGEMENT MILITAIRE DU RANG |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDS 3000 Bât 0113 Montalègre | Hors Contrat | 9 | 9 | NUGELEC | MDS 3000 |  |  |  | 2023-10-20 | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
X | Muret |  | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 113 | BATIMENT HEBERGEMENT MILITAIRE DU RANG |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonore (ds) EATON série NUGELEC type DSB 3000 Bât 0113 Montalègre | Hors Contrat | 9 | 9 | NUGELEC | DSB3000 |  |  |  | 2023-10-20 | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
X | Muret |  | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 113 | BATIMENT HEBERGEMENT MILITAIRE DU RANG |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O simple CO² verrou + 1 Lanterneaux 100*100 PCA 10 mm Bât 113 | Hors Contrat | 1 | 1 | MADICOB |  |  |  |  | 2023-10-20 | 30 | 30 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
| Muret |  | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 114 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie NUGELEC type PLANET T4 1B modèle NUG 31218 Bât 0113 montalègre | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV | E |  | 2023-10-20 | 10 | 10 |  |  | 6V/0,8Ah | 1 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
| Muret |  | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 114 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDS 3000 Bât 0113 Montalègre | Hors Contrat | 9 | 8 | NUGELEC | MDS 3000 |  |  |  | 2023-10-20 | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
| Muret |  | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 114 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonore (ds) EATON série NUGELEC type DSB 3000 Bât 0113 Montalègre | Hors Contrat | 9 | 9 | NUGELEC | DSB3000 |  |  |  | 2023-10-20 | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
| Muret |  | QUARTIER COMMANDANT JOSEPH MONTALEGRE | 114 | BATIMENT CADRES CELIBATAIRE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage MADICOB commande type O simple CO² verrou + 1 Lanterneaux 100*100 PCA 10 mm Bât 113 | Hors Contrat | 2 | 2 | MADICOB |  |  |  |  | 2023-10-20 | 30 | 30 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | R-1 | 001 | CHAUFFERIE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 003 | SALLE EMETTEUR | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 004 | VESTIAIRE FEMININ | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE DIRISI - Centrale Détection incendie SIEMENS FC20 bât 011 local info quartier Edme | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FC 2020 FA | I | A |  | 2014-09-15 | 10 | -0.82466 | 3 boucles utilisées sur 4 |  | 13,54V 24Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE DIRISI - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24V/8A bât 011 local info quartier Edme | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 24V/8A | I | A |  | 2014-09-15 | 15 | 4.1753 |  |  | 12V 24Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur thermique SIEMENS type FDT 221 Bât 011 Edme | Hors Contrat | 0 | 1 | CERBERUS | FDT 221 | I | A |  | 2014-09-15 | 10 | -0.82466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE- declencheur manuel SIEMENS FDM225 | Contrat | 3 | 2 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2014-09-15 | 15 | 4.1753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 005 | VESTIAIRE MASCULIN | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2014-09-15 | 10 | -0.82466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 006 | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2014-09-15 | 10 | -0.82466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 007 | VESTIAIRE CADRE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2014-09-15 | 10 | -0.82466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 008 | SAS | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2014-09-15 | 10 | -0.82466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 009 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2014-09-15 | 10 | -0.82466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 010 | SALLE DE COURS | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2014-09-15 | 10 | -0.82466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC | 011 | SALLE DE REPOS | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE- détecteur optique de fumées FDO221 SIEMENS | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2014-09-15 | 10 | -0.82466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE- indicateur d'action SIEMENS bât 11 EDME | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS |  | I | A |  | 2014-09-15 | 15 | 4.1753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Flash | INCENDIE-Diffuseur lumineux SIEMENS bât 11 EDME | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS |  | I | A |  | 2014-09-15 | 0 | -10.8247 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 011 | BATIMENT ADMINISTRATIF | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE-Diffuseur sonore SIEMENS bât 11 EDME | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS |  | I | A |  | 2014-09-15 | 15 | 4.1753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  | S108 | Salle | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | DIRISI DESCARTES - Système d'Extinction Incendie SIEMENS bât 018 salle S108 EDME | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2016-06-27 | 30 | 20.9589 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Extinction automatique Incendie DESCARTES site LEGRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 30 | 25.9808 | 1 Déclencheur pyrotechnique MONOPIST de 2021 1 Vanne Neutra 3 peso 1 Bora 1 Presbox |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) extinction SIEMENS type XC1005-A DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | XC 1005-A |  |  |  | 2021-01-01 | 10 | 5.9808 |  |  | 12V 4,5Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteilles CO2 67L (en batterie) SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 30 | 25.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteille Azote 40 bars (de Chasse) SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 30 | 25.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 15 | 10.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur de flamme SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 10 | 5.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 10 | 5.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Sirène extinction CO2 (trompe) SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 15 | 10.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Sirène Incendie SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 15 | 10.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE - Affiche Zimba DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS | ZIMBA |  |  |  | 2021-01-01 | 10 | 5.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL GE + CUVE | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE - Affiches Extinction DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 10 | 5.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE DIRISI DESCARTES - Extinction automatique Incendie DESCARTES site LEGRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 30 | 25.9808 | 1 Déclencheur pyrotechnique MONOPIST de 2021 3 peso 1 Bora 1 Presbox 1 évent |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) extinction SIEMENS type XC1005-A DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | XC 1005-A |  |  |  | 2021-01-01 | 10 | 5.9808 |  |  | 12V 4,5Ah | 2 | 2023 |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteilles Azote 80L (en batterie) SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 30 | 25.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 15 | 10.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme DM' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs Ambiance et Faux plancher SIEMENS type Sinteso DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 8 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 10 | 5.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Détecteur Autonome' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE - Affiches Extinction DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 10 | 5.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Sirène Incendie SIEMENS DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 15 | 10.9808 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Diffuseur Sonore' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310234001Z | STATION HERTZIENNE N 7 - LE GRES -> - | 113 | BAT DESCARTES |  |  | LOCAL INFORMATIQUE | Système d'extinction gaz | Report Alarme | Report Alarme / Dérangement / Hors Service / Émission vers un Transmetteur. DESCARTES site LE GRES | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2021-01-01 | 0 | -4.0192 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44937 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  | S108 | Salle | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | DIRISI DESCARTES - centrale d’Extinction SIEMENS type XC1005-A Couloir sous-sol Bât 018 EDME | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | XC 1005-A |  |  |  | 2016-06-27 | 30 | 20.9589 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  | S108 | Salle | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteille d’agent extincteur SINORIX marque SIEMENS type TM-CDT local S108 Bât 018 EDME | Contrat | 1 | 3 | SIEMENS | TM-CDT |  |  |  | 2016-06-27 | 30 | 20.9589 | Equipement sous pression de gaz | Certificat de vérification périodique et de réqualification manquants | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2016-06-27 |  |  |  |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  | S108 | Salle | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) pour extinction à gaz SIEMENS type DM1103-L Salle S108 Bât 018 EDME | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DM 1103-L |  |  |  | 2016-06-27 | 15 | 5.9589 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  | S108 | Salle | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Sirène dévacuation SIEMENS type SYMPHONI local S108 Bât 018 EDME | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | SYMPHONI |  |  |  | 2016-06-27 | 15 | 5.9589 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT | RDC |  | ACCUEIL | Système d'extinction gaz | Report Alarme | Tableau Report SIEMENS type XT1001 bât 018 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | XT 1001-A1 |  |  |  | 2016-06-27 | 0 | -8.537 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 44896 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | OK
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT | SOUS-SOL | S108 | Salle | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Multicritère SIEMENS type FDOOT241-A9 Salle S108 Bât 018 EDME | Hors Contrat | 0 | 9 | SIEMENS | FDOOT 241-A9 |  |  |  | 2016-06-27 | 10 | 1.463 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 44896 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | OK
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  | S108 | Salle | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE - Panneau de signalisation "EVACUATION IMMEDIATE" SIEMENS type ALEVE30 S108 Bât 019 EDME | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS | ALEVE 30 |  |  |  | 2016-06-27 | 10 | 0.9589 | [8 empty] | Sans Objet | OUI | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT | R+2 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire skydôme Entrée R+2 Bât 18 EDME | Contrat | 3 | 3 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  |  | NEB SIMU | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire O/F bizone MADICOB (2 x 100g CO2) Bât 18 EDME | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 100g Fermeture 1 cartouche 100g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - centrale incendie SIEMENS type FC2020 Bât 018 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2009-01-01 | 10 | -6.5315 | 1 boucle utilisée sur 4 | Les batteries SUN 12v 12ahx2 sont de 2017. A REMPLACER Le buzzer delà centrale était défaillant à mon arrivée. Après manipulation le buzzer est de nouveau en service | 13,57V 12Ah | 2 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE -Alimentation Electrique de Secours SLAT type 24/3A Bât 018 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 24V/3A | I | A |  | 2009-01-01 | 15 | -1.5315 |  |  | 12V 7Ah | 2 | 2024 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 018 | BATIMENT COMMANDEMENT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE -Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 018 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2009-01-01 | 10 | -6.5315 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 019 | CINEMA |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage voutes 100*100 PCA 10mm Bâtiment 19 CINEMA EDME | Contrat | 3 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 019 | CINEMA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Armoire type Ouverture/Fermeture CO² bizone (2x 200 gr) Bâtiment 19 CINEMA EDME | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture/Fermeture CO² bizone (2x 200 gr) | pas de cartouche 200g fermeture | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 020 | CERCLE DE BDD |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER type DM2000 Bât 020 EDME | Contrat | 4 | 4 | ESSER | MDS 3000 - NUG 30316 | III |  |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 021 | CERCLE DE BDD |  | 001 | CUISINE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Extinction Automatique Incendie pour friteuse ANDRIEU système TraceFlam Bât 021 EDME | Contrat | 1 | 1 | ANDRIEU | TraceFlam |  |  |  | 2016-09-29 | 30 | 21.2164 | classe feux ABC |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-07-23 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 021 | CERCLE DE BDD |  | 001 | CUISINE | Système d'extinction feux de friteuse | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir pour extinction friteuse 9 litres ANDRIEU Pression Azote 14 bar Bât 021 EDME | Contrat | 2 | 2 | ANDRIEU |  |  |  |  | 2016-09-29 | 30 | 21.2164 | Capacité 9 litres, agent extincteur ECO DARE | Certificat de requalification initiale | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-07-23 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 0 | 9
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 021 | CERCLE DE BDD |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) ESSER type DM2000 Bât 021 EDME | Contrat | 12 | 12 | ESSER | MDS 3000 - NUG 30316 | III |  |  | 2016-09-29 | 15 | 6.2164 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 021 | CERCLE DE BDD | R+1 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 PCA 10mm type O-F CO² Bizone Air Bâtiment 021 R+1 Chaine repas - couloir - ordinaire | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 021 | CERCLE DE BDD | R+1 |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Lanterneau 100*100 PCA 10mm type O-F CO² Bizone Air Bâtiment 021 R+1 Cuisine - couloir - ordinaire | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 021 | CERCLE DE BDD | RDC |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage O-F CO² Bizone Air Bâtiment 021 | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 100g Fermeture 1 cartouche 100g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 021 | CERCLE DE BDD |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Costière Acier Standard Remplissage PCA 10 mm opale pneumatique BLUETEK type BLUECOIF PNEU Bât 021 EDME | Contrat | 2 | 2 | BLUETEK | BLUECOIF PNEU |  |  |  | 2019-05-24 | 30 | 23.8658 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 021 | CERCLE DE BDD | RDC |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage O-F CO² Bizone Air Bâtiment 021 | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 2019-05-24 | 30 | 23.8658 | Ouverture 1 cartouche 100g Fermeture 1 cartouche 100g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 022 | BATIEMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Ouvrant de désenfumage escalier Bât 022 EDME | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 022 | BATIEMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de Commande manuelle / pneumatique (2 x 80g) escalier Bât 022 EDME | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 80g Fermeture 1 cartouche 80g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 022 | BATIEMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement d'Alarme type 4 EATON série NUGELEC type NUG31217 Bât 022 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | NUGELEC | NUG 31217 |  |  |  | 2017-12-22 | 10 | 2.4466 | 1 boucle utilisée sur 1 |  | 6V 0,6Ah | 1 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 022 | BATIEMENT CADRES CELIBATAIRES |  |  | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel (DM) saillie rouge EATON serie NUGELEC type NUG30316 Bât 022 EDME | Contrat | 4 | 6 | NUGELEC | MDS 3000 - NUG 30316 |  |  |  | 2017-12-22 | 15 | 7.4466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 022 | BATIEMENT CADRES CELIBATAIRES | RDC |  | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) classe B 90dB EATON série NUGELEC DSB3000 type NUG30450 RDC bât 022 EDME | Hors Contrat | 0 | 4 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2017-12-22 | 15 | 7.4466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 022 | BATIEMENT CADRES CELIBATAIRES | R+1 |  | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) classe B 90dB EATON série NUGELEC DSB3000 type NUG30450 R+1 bât 022 EDME | Hors Contrat | 0 | 4 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 |  |  |  | 2017-12-22 | 15 | 7.4466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 022 | BATIEMENT CADRES CELIBATAIRES | R+1 |  | CIRCULATION | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur lumineux NUGELEC bât 022 EDME | Hors Contrat | 0 | 10 | NUGELEC |  |  |  |  | 2017-12-22 | 15 | 7.4466 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 023 | CENTRE MEDICAL DES ARMEES |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage lanterneau 100*100 PCA 10mm Bâtiment 023 Escalier | Contrat | 2 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 023 | CENTRE MEDICAL DES ARMEES |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage type O-F Air (2 x 60 gr) Bâtiment 023 Escalier | Contrat | 2 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 | ouverture 1 cartouche 60g fermeture 1 cartouche 60g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 023 | CENTRE MEDICAL DES ARMEES |  | 001 | INFIRMERIE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Alarme incendie série NUGELEC type Type 4 Planète 2 boucles - NUG 31220 Bât 023 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | NUGELEC | NUG 31220 | IV | E |  | 2011-01-01 | 10 | -4.5315 | 1 boucle utilisée sur 2 | Batterie à remplacer | 6V 0,6Ah | 1 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 023 | CENTRE MEDICAL DES ARMEES |  | 001 | INFIRMERIE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDVS3000 Bât 23 EDME | Contrat | 4 | 3 | NUGELEC | MDVS 3000 | IV | E |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 023 | CENTRE MEDICAL DES ARMEES |  | 001 | INFIRMERIE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore (DS) EATON série NUGELEC type DSB3000 Bât 023 EDME | Hors Contrat | 0 | 4 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IV | E |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 024 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage lanterneau 100*100 PCA 10mm Bâtiment 024 Escalier | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 024 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage type O-F Air (100 gr) Bâtiment 024 Escalier | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 100g Fermeture 1 cartouche 100g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 024 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDS 3000 bât 024 EDME | Contrat | 5 | 6 | NUGELEC | MDS 3000 | IV | E |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 024 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) EATON série NUGELEC type DSB 3000 bât 024 EDME | Hors Contrat | 0 | 7 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IV | E |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 025 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage lanterneau 100*100 PCA 10mm Bâtiment 025 Escalier | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 025 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage type O-F Air (100 gr) Bâtiment 025 Escalier | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 100g Fermeture 1 cartouche 100g | Manque la cartouche de co2 de fermeture | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 025 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Alarme incendie série NUGELEC Type 4 Planète 2 boucles - NUG 31220 Bât 025 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | NUGELEC | NUG 31220 | IV | E |  | 2011-01-01 | 10 | -4.5315 | 2 boucles utilisées sur 2 | Batterie 6v 800mah de 2017 à REMPLACER | 6V 0,8Ah | 1 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 025 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Declencheur Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDS3000 Bât 025 EDME | Contrat | 6 | 6 | NUGELEC | MDS 3000 | IV | E |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 025 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) EATON série NUGELEC type DSB3000 bât 025 EDME | Hors Contrat | 0 | 8 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IV | E |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 026 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage 2 lanterneaux 100*100 PCA 10mm Bâtiment 026 Escalier | Contrat | 4 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 025 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage type O-F Air (100 gr) Bâtiment 026 Escalier | Contrat | 4 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 100g Fermeture 1 cartouche 100g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 026 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage 2 lanterneaux 100*100 PCA 10mm Bâtiment 026 Escalier | Hors Contrat | 0 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 025 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage type O-F Air (25 gr) Bâtiment 026 Escalier | Hors Contrat | 0 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 25g Fermeture 1 cartouche 25g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 026 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage 2 lanterneaux 100*100 PCA 10mm Bâtiment 026 Escalier | Hors Contrat | 0 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 025 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage type O-F Air (40 gr) Bâtiment 026 Escalier | Hors Contrat | 0 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 40g Fermeture 1 cartouche 40g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 026 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Declencheur Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDS3000 Bât 026 EDME | Contrat | 6 | 6 | NUGELEC | MDS 3000 | IV | E |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 026 | BATIMENT ESCADRON |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) EATON série NUGELEC type DSB3000 bât 026 EDME | Hors Contrat | 0 | 8 | NUGELEC | DSB 3000 - NUG 30450 | IV | E |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-26 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA | RDC | 005 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale détection gaz OLDHAM type MX32 extérieur local 005 Chaufferie Bât 027 EDME | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  | 2020-08-31 | 10 | 5.1397 | Réglage des seuils d’alarme : 15/30/50%LIE Sur déclenchement d'alarme seuil 1, alarme sonore et visuelle. Sur déclenchement d'alarme seuil 2, coupure de 2 électrovannes redondantes. Sur déclenchement d'alarme seuil 3, coupure électrique de la chaufferie. | [7 empty] | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA | RDC | 005 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz OLDHAM type OLCT 10 local 005 Chaufferie Bât 027 EDME | Contrat | 4 | 2 | OLDHAM | OLC 10 CH4 |  |  |  | 2020-08-31 | 10 | 5.1397 |  | Suite au remplacement des 2 chaudières, les détecteurs ne sont plus positionnés sur le trajet du gaz en cas de fuite, leur déplacement est à prévoir. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 | 10
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA | RDC | 005 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore et lumineux local 005 Chaufferie Bât 027 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2020-08-31 | 15 | 10.1397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation type FC2020 quartier EDME bât 027 Magasin du corps | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  |  | 10 | -115.611 | 2 boucles utilisées sur 4 |  | 13,78V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie SIEMENS type STT10 bât 027 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  |  | 10 | -115.611 | 2 fonctions utilisées sur 8 |  | 12V 38Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 48/4BS bât 027 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 48V/4BS | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | 12V 12Ah | 2 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS Bât 027 EDME | Contrat | 5 | 6 | SIEMENS |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS 24V bât 027 EDME | Hors Contrat | 0 | 11 | SIEMENS | 24V | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée SIEMENS Bât 027 EDME | Hors Contrat | 0 | 52 | SIEMENS | sintezo | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'action SIEMENS Bât 027 EDME | Hors Contrat | 0 | 17 | SIEMENS |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'action SIEMENS n°022 Bât 027 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  | l’indicateur d’action 22 n’a pas fonctionné | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 5 | 14
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Flash | INCENDIE - Diffuseur lumineux IEMENS Bât 027 EDME | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS |  | I | A |  |  | 0 | -125.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage O-F Air (2 x 60 gr) Bâtiment 027 | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 1980-01-01 | 30 | -15.5534 | Ouverture 1 cartouche 60g Fermeture 1 cartouche 60g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage O-F Air (2 x 100 gr) Bâtiment 027 | Contrat | 4 | 4 |  | JOFO |  |  |  | 1980-01-01 | 30 | -15.5534 | Ouverture 1 cartouche 100g Fermeture 1 cartouche 100g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage O-F Air (2 x 100 gr) Bâtiment 027 | Contrat | 1 | 1 |  | JOFO |  |  |  | 1980-01-01 | 30 | -15.5534 | Ouverture 1 cartouche 100g Fermeture 1 cartouche 100g | Manque la cartouche de co2 de fermeture | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage O-F Air (2 x 150 gr) Bâtiment 027 | Contrat | 1 | 1 |  | JOFO |  |  |  | 1980-01-01 | 30 | -15.5534 | Ouverture 1 cartouche 150g Fermeture 1 cartouche 150g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage O-F Air (2 x 300 gr) Bâtiment 027 | Contrat | 1 | 1 |  | SIA |  |  |  | 1980-01-01 | 30 | -15.5534 | Ouverture 1 cartouche 300g Fermeture 1 cartouche 300g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage 2 voutes 100*100 PCA 10mm Bâtiment 027 | Contrat | 5 | 5 | [5 empty] | 1980-01-01 | 30 | -15.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage commande type O-F Air (2 x 150 gr) + 2 voutes 100*100 PCA 10mm Bâtiment 027 | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 1980-01-01 | 30 | -15.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage commande type O-F CO² Bizone Air (2 x 300 gr) + 8 lanterneaux 100*100 PCA 10mm bâtiment 27 | Contrat | 1 | 1 | [5 empty] | 1980-01-01 | 30 | -15.5534 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  | CHAUFFERIE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Clapet coupe-feu | Clapet coupe-feu bâtiment 27 | Hors Contrat | 0 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  | Pour les clapets coupe feu de la chaufferie, il est nécessaire d'utiliser une pile 9v (bien chargée) afin de les réarmer. | 9V | 1 |  | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MAUVAIS | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 11
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 027 | ENTREPOT SCA |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | Arrêt ventilation bâtiment 27 | Hors Contrat | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | -125.611 |  | nécessite que le chauffage soit en fonction | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-18 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 10
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 028 | GYMNASE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage 7 voutes 100*100 PCA 10mm bâtiment 028 GYMNASE | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 028 | GYMNASE |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage type O-F CO² Bizone Air (2 x 150 gr + 1 x 300 gr) bâtiment 028 GYMNASE | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 2 cartouches 150g Fermeture 1 cartouche 300 g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 028 | GYMNASE |  |  | LOCAUX SPORTIFS | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie FINSECUR type 4 modèle IROISE 4-2 (bureau de droite à l'entrée) Bât 028 EDME | Hors Contrat | 1 | 1 | FINSECUR | IROISE 4-2 | IV |  |  | 2011-01-01 | 10 | -4.5315 |  |  | 9V | 1 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 028 | GYMNASE |  |  | LOCAUX SPORTIFS | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) FINSECUR type NEMO-C Bât 028 EDME | Contrat | 7 | 7 | FINSECUR | NEMO-C |  |  |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 028 | GYMNASE |  |  | LOCAUX SPORTIFS | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) FINSECUR type BUCCIN Bât 028 EDME | Hors Contrat | 6 | 6 | FINSECUR | BUCCIN |  |  |  | 2011-01-01 | 15 | 0.46849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°06 1 Lanterneau 100*100 PCA 10mm bâtiment 29 Stockage | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | 1 treuil de désenfumage 3 poulies |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage type O-F treuil+ 1 commande type O simple CO² verrou (30 gr) bâtiment 29 Stockage | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 30g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°05 + 3 Lanterneaux 100*100 PCA 10mm bâtiment 29 STAT | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumagecommande type O-F CO² bizone air (2 x 100 gr + 1 x 150 gr) bâtiment 29 STAT | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 2 cartouches 100 gr Fermeture 1 cartouche 150 gr |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°04 5 Chassis de façade 120*160 en aluminium bâtiment 29 Entrainement | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumagecommande type O-F CO² bizone air (2 x 100 gr + 1 x 150 gr) bâtiment 29 Entrainement | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 2 cartouches 100 gr Fermeture 1 cartouche 150 gr |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°02 + 1 commande type O simple CO² verrou (15 gr) + 1 Lanterneau 100*100 PCA 10mm bâtiment 29 Entrée-Escalier | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil (2 x 100 gr + 1 x 150 gr)+ 1 commande type O simple CO² verrou (15 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumagecommande type O-F CO² bizone air (2 x 100 gr + 1 x 150 gr) bâtiment 29 Entrée-Escalier | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 2 cartouches 100 gr Fermeture 1 cartouche 150 gr |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire bâtiment 29 EDME | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | 1 treuil de désenfumage |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage commande (1x 20gr) bâtiment 29 | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 20 gr |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-10-20 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT20 bât 029 STAT | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 20 | I | A |  | 2012-06-18 | 10 | -3.0685 | 3 fonctions utilisées sur 16 |  | 13,61V 12Ah | 2 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie SIEMENS type FC2060 bât 029 STAT quartier EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FC 2060 | I | A |  | 2012-06-18 | 10 | -3.0685 | 8 boucles utilisées sur 8 |  | 13,54V 42Ah | 2 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Aliùentation Electrique de Secours SLAT bât 029 STAT quartier EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT |  | I | A |  | 2012-06-18 | 15 | 1.9315 |  |  | 12V 42Ah | 4 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Report d'alarme SIEMENS type FT2010 bât 029 STAT quartier EDME | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS | FT 2010 | I | A |  | 2012-06-18 | 0 | -13.0685 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuels SIEMENS type FDM225 Bât 029 EDME | Contrat | 6 | 6 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2012-06-18 | 15 | 1.9315 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs manuels SIEMENS type FDM225 n°ZDM 01010 Bât 029 EDME | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2012-06-18 | 15 | 1.9315 |  | DM ZDM 01010 situé dans le hall où il y a les 3 détecteurs linéaires, est en mauvais état. A remplacer | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 5 | 14
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores et lumineux SIEMENS bât 029 EDME | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS |  | I | A |  | 2012-06-18 | 15 | 1.9315 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores SIEMENS type DIF24 bât 029 EDME | Hors Contrat | 0 | 11 | SIEMENS | DIF 24 | I | A |  | 2012-06-18 | 15 | 1.9315 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS type FDO221 bât 029 EDME | Contrat | 40 | 36 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2012-06-18 | 10 | -3.0685 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur linéaire de fumées SIEMENS type FDL241-9 bât 029 EDME | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | FDL241-9 | I | A |  | 2012-06-18 | 10 | -3.0685 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 029 | BATIMENTE TECHNICO ADMINISTRATIF | RDC | 001 | ZONE DE STOCKAGE | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action (IA) SIEMENS bât 029 EDME | Hors Contrat | 0 | 8 | SIEMENS |  | I | A |  | 2012-02-22 | 15 | 1.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 030 | TOUR DE SECHAGE |  |  | Tour aération | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°04 commande type O-F treuil + 1 commande type O simple CO² verrou (30 gr 150 gr) + 1 Lanterneau 100*100 PCA 10mm bâtiment 30 Tour aération | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil + 1 commande type O simple CO² verrou (30 gr 150 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 030 | TOUR DE SECHAGE |  |  | Séchage tour | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°04 commande type O-F treuil + 1 commande type O simple CO² verrou (30 gr 150 gr) + 1 Lanterneau 100*100 PCA 10mm bâtiment 30 Sechage tour | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil + 1 commande type O simple CO² verrou (30 gr 150 gr) |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 031 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC | 001 | CHARGE BATTERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Transmetteur TOR pour sondes ExPro-B SCHISCHEK Salle de charge batterie Bât 031 EDME | Contrat | 1 | 1 | SCHISCHEK |  |  |  |  | 2016-09-09 | 10 | 1.1616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 031 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC | 012 | CHARGE BATTERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale détection gaz OLDHAM type MX43 Salle de charge batterie Bât 031 EDME | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 43 |  |  |  | 2016-09-09 | 10 | 1.1616 | déclenchement d’alarme coupure électrique. | Nous avons constaté la présence de tubes IRO et de matériaux plastiques non ATEX dans les zones classées Pas d’avertisseur sonore en cas d’alarme, il serait préférable que les utilisateurs soient informés. |  |  |  |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 031 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC | 012 | CHARGE BATTERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Détecteur de gaz (hydrogène) analogique OLDHAM type OLCT10 salle de charge batterie local 012 Bât 031 EDME | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | OLCT 10 CH4 0-100% LIE. |  |  |  | 2016-09-09 | 10 | 1.1616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 031 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC | 013 | CHARGE BATTERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Détecteur de gaz (hydrogène) analogique OLDHAM type OLCT10 salle de charge batterie local 013 Bât 031 EDME | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | OLCT 10 CH4 0-100% LIE. |  |  |  | 2016-09-09 | 10 | 1.1616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 031 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC | 022 | CHARGE BATTERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Détecteur de gaz (hydrogène) analogique OLDHAM type OLCT10 salle de charge batterie local 022 Bât 031 EDME | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | OLCT 10 CH4 0-100% LIE. |  |  |  | 2016-09-09 | 10 | 1.1616 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | OUI |  | Sans Objet | NON | NON | Sans Objet | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  |  | Système d'extinction station de carburants | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Extinction Automatique station DESAUTEL type E85 A2 DEXA Bât 036 EDME | Contrat | 1 | 1 | DESAUTEL | E85A2 DEXA |  |  |  |  | 30 | -95.611 | capacité 85 litre, agent extincteur FORAFAC FILMFUAM ORCHI DESC1, classe feux AB |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | NON | 2018-07-23 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Stock Atelier | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage Lanterneaux 120*120 PCA 10mm bâtiment 036 stock atelier | Contrat | 2 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | 2 vérins pneumatiques 1 treuil de désenfumage |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Entrée - Hall | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage commande type O-F CO² bizone air (300 gr + 300 gr)bâtiment 036 Entrée-Hall | Hors Contrat | 0 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 300g Fermeture 1 cartouche 300g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Stockage Parachute | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°06 Lanterneaux 120*120 PCA 10mm bâtiment 036 Stockage parachute | Contrat | 6 | 6 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Stockage Parachute | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de Désenfumage n°03 commande type O-F CO² bizone air (2 x 150 gr + 300 gr) bâtiment 036 Stockage parachute | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 2 cartouches 150g Fermeture 1 cartouche 300g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Salle Pliage | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°02 Lanterneau 120*120 PCA 10mm bâtiment 036 Salle Pliage | Contrat | 2 | 10 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Salle Pliage | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage commande type O-F CO² bizone air (2 x 150 gr + 300 gr) bâtiment 036 Salle Pliage | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 2 cartouches 150g Fermeture 1 cartouche 150g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Quai de livraison | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°05 Lanterneaux 100*100 PCA 10mm quai de livraison bâtiment 036 | Contrat | 5 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | 2 poulies 1 treuil de désenfumage | Une des 2 poulies est arrachée du mur. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Chaufferie - Groupe Froid | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°07 1 Lanterneau 100*100 PCA 10mm bâtiment 036 Groupe froid / Chaufferie | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Chaufferie - Groupe Froid | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de Désenfumage n°07 commande type O-F CO² bizone air (30 gr + 30 gr) bâtiment 036 Groupe froid / Chaufferie | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche de 30g Fermeture 1 cartouche de 30g | Ouverture : la cartouche de rechange est de 60g Fermeture La cartouche de rechange est de 60g | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  | 2 cartouches de 60g | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | BOX 1 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°04 1 Lanterneau 100*100 PCA 10mm bâtiment 036 Tour de séchage - Box1 | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | BOX 1 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumange commande type O simple CO² verrou (60 gr) bâtiment 036 Tour de séchage - Box1 | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche de 60g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | BOX 2 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°05 commande type O-F treuil + 1 Lanterneau 100*100 PCA 10mm bâtiment 036 Tour de séchage - Box2 | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | BOX 2 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumange commande type O simple CO² verrou (60 gr) bâtiment 036 Tour de séchage - Box2 | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche de 60g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | BOX 3 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°06 commande type O-F treuil + 1 Lanterneau 100*100 PCA 10mm bâtiment 036 Tour de séchage - Box3 | Contrat | 1 | 1 | EUROFEU | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | BOX 3 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumange commande type O simple CO² verrou (60 gr) bâtiment 036 Tour de séchage - Box3 | Contrat | 1 | 1 | EUROFEU | [5 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche de 60g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | OUI |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC | 003 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Centrale Détection Gaz | INCENDIE - Centrale détection gaz OLDHAM type MX32 extérieur local 003 Chaufferie Bât 036 EDME | Contrat | 1 | 1 | OLDHAM | MX 32 |  |  |  | 2020-08-31 | 10 | 5.1397 | Réglage des seuils d’alarme : 15/30/50%LIE. Sur déclenchement d'alarme seuil 1, alarme sonore et visuelle. Sur déclenchement d'alarme seuil 2, coupure de 2 électrovannes redondantes. Sur déclenchement d'alarme seuil 3, coupure électrique de la chaufferie. | [7 empty] | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC | 003 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Capteur gaz | INCENDIE - Capteur gaz OLDHAM type OLC10 CH4, brûleur local 003 Chaufferie Bât 036 EDME | Contrat | 2 | 4 | OLDHAM | OLC10 twins CH4 |  |  |  | 2020-08-31 | 10 | 5.1397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE | RDC | 003 | CHAUFFERIE | Système de détection gaz | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore et lumineux local 005 Chaufferie Bât 036 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2020-08-31 | 15 | 10.1397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-12 | OUI |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Détection incendie SIEMENS type FC2020-ECS quai de livraison côté Entrée bât 36 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2019-01-01 | 10 | 3.474 | 2 boucles utilisées sur 4 | Les batteries de la centrale sont de 2018. A REMPLACER Les défauts sur la centrale à mon arrivée ont disparu lors de manipulations durant la visite. Centrale en veille générale, sans défauts, à mon départ. | 13,65V 12Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie SIEMENS type STT 10 quai de livraison côté Entrée bât 36 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2019-01-01 | 10 | 3.474 | 0 fonction utilisée sur 8 |  | 12V 38Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 48/4BS quai de livraison côté Entrée bât 36 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 48V/4BS | I | A |  | 2019-01-01 | 15 | 8.474 |  | Les batteries de l’AES sont de 2018. A REMPLACER | 12V 12Ah | 4 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type AT50 Bât 036 Edme | Contrat | 4 | 5 | SIEMENS | AT 50 | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type SIR 24 Bât 036 EDME | Hors Contrat | 0 | 6 | SIEMENS | SIR 24 | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type SIR 24 Bât 036 EDME | Hors Contrat | 0 | 6 | SIEMENS | SIR 24 | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type AT50 Bât 036 Edme | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | AT 50 | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur Optique linéaire bât 036 EDME | Contrat | 0 | 11 | SIEMENS |  | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  | COMBLES | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur Optique linéaire bât 036 EDME | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS |  | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  | Les 2 détecteurs linéaires sont dans les combles. Il est nécessaire de monter par une crinoline de grande hauteur. Je ne me sentais pas de monter avec la perche . J’utilise mon droit de retrait. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | HORS-SERVICE | Absente | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 5 | 14
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'action SIEMENS bât 036 EDME | Hors Contrat | 0 | 9 | SIEMENS |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | SDI (Système de détection incendie) | Flash | INCENDIE - Diffuseur Lumineux SIEMENS bât 036 EDME | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS |  | I | A |  |  | 0 | -125.611 |  | Du fait que l'on ne peut noter ds/dl ,il ya 12 ds/dl et 3 diffuseurs lumineux | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 036 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | LOCAUX TECHNIQUES -TRANSMISSIONS -SECHAGE PARACHUT | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore et Lumineux SIEMENS bât 036 EDME | Hors Contrat | 0 | 12 | SIEMENS |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  | Du fait que l'on ne peut noter ds/dl ,il ya 12 ds/dl et 3 diffuseurs lumineux | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-19 | OUI |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 037 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Canton 01 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage canton 01 Lanterneau 100*100 PCA 10mm Hangar- Salle cours ELLA bâtiment 37 EDME | Contrat | 6 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 037 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Canton 01 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Commande type O-F CO² bizone air (200 gr + 200 gr)+ 6 Lanterneaux 100*100 PCA 10mm Salle cours Ella | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 200g Fermeture 1 cartouche 200g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 037 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Canton 02 | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage canton 02 Lanterneau 100*100 PCA 10mm Hangar- Salle cours ELLA bâtiment 37 EDME | Contrat | 6 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 037 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  | Canton 02 | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Commande type O-F CO² bizone air (200 gr + 300 gr)+ 6 Lanterneaux 100*100 PCA 10mm Salle cours Ella | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche 200g Fermeture 1 cartouche 200g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI | OUI | 2022-10-27 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 054 | BATIMENT TECHNIQUE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe/exutoire Désenfumage n°04 type PYRO EVOLUPNEU SD 1400 x 1400 hangar Bât 054 EDME | Contrat | 4 | 4 | SYDÖME | PYRO EVOLUPNEU SD |  |  |  |  | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | OUI | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  |  |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 070 | MODULAIRE GESTION RADAR | RDC |  | TRANS Bât PR2 | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Equipement de Contrôle et de Signalisation SIEMENS type FC 2030 avec UGA Bât 070 EDME | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FC 2030 |  |  |  | 2014-06-12 | 10 | -1.0849 | Centrale dans le local TRANS du Bâtiment PR2 |  | 12V 24Ah | 4 | 2023 |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 070 | MODULAIRE GESTION RADAR | RDC |  | TRANS Bât PR2 | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 070 EDME | Hors Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDO 221 |  |  |  | 2014-06-12 | 10 | -1.0849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 070 | MODULAIRE GESTION RADAR | RDC |  | TRANS Bât PR2 | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | Détecteur sonore SIEMENS type SY/C/T/L/CLS/ B/10-60V Bât 070 EDME | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | SY/C/T/L/CLS/ B/10-60V |  |  |  | 2014-06-12 | 15 | 3.9151 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 070 | MODULAIRE GESTION RADAR | RDC |  | GROUPE ELECTROGENE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | Détecteur thermique de fumée SIEMENS type FDT 221 Bât 070 EDME | Hors Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDT 221 |  |  |  | 2014-06-12 | 10 | -1.0849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 070 | MODULAIRE GESTION RADAR | RDC |  | Radar ALADIN | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | Déclencheur Manuel SIEMENS type FDM 225 Bât 070 EDME | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDM 225 |  |  |  | 2014-06-12 | 15 | 3.9151 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 070 | MODULAIRE GESTION RADAR | RDC |  | Radar ALADIN | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | Détecteur thermique de fumée SIEMENS type FDT 221 Bât 070 EDME | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDT 221 |  |  |  | 2014-06-12 | 10 | -1.0849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 070 | MODULAIRE GESTION RADAR | RDC |  | Radar ALADIN | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | Détecteur de fumée SIEMENS type FDO 221 Bât 070 EDME | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 |  |  |  | 2014-06-12 | 10 | -1.0849 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | [6 empty] | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Conditionnement | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°04 Hall conditionnement (commande n°01) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Conditionnement | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°01 Hall conditionnement (commande n°01) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Conditionnement | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°03 Hall conditionnement (commande n°01) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Conditionnement | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°02 Hall conditionnement (commande n°01) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche de 100g 0 cartouche |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Conditionnement | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°02 Hall conditionnement (commande n°02) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Conditionnement | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°04 Hall conditionnement (commande n°02) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Conditionnement | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°03 Hall conditionnement (commande n°02) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Conditionnement | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°01 Hall conditionnement (commande n°02) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 2 cartouches de 100g Fermeture 1 cartouche de 150g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall de stockage | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°04 Hall de Stockage (commande n°03) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall de stockage | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°01 Hall de Stockage (commande n°03) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall de stockage | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°02 Hall de Stockage (commande n°03) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall de stockage | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°03 Hall de Stockage (commande n°03) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 2 cartouches de 100g Fermeture 1 cartouche de 150g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Preception - Réintégration | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°01 Hall de Perception - Réintégration (commande n°04) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Preception - Réintégration | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°04 Hall de Perception - Réintégration (commande n°04) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Preception - Réintégration | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°02 Hall de Perception - Réintégration (commande n°04) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  | Hall Preception - Réintégration | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe désenfumage n°03 Hall de Perception - Réintégration (commande n°04) Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 2 | [6 empty] | 30 | -95.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 1 | [6 empty] | 30 | -95.611 | Ouverture 1 cartouche de 100g 0 cartouche |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet |  | OUI | OUI | 2022-10-21 | NON |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC | 003 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale incendie SIEMENS type FC2020 (bureau PAL n°01) Bât 079 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2017-07-01 | 10 | 1.9699 | 2 boucles utilisées sur 4 | Les batteries(SUN BATTERY) de l’ECS sont HS. BATTERIES A REMPLACER IMPÉRATIVEMENT. PAS DE POSSIBILITÉ DE FAIRE LE DÉFAUT SECTEUR. PAS DE POSSIBILITÉ DE VÉRIFIER LES INTENSITÉS SANS SECTEUR. LES BATTERIES DE L’ECS SONT SOUDÉES L'UNE À L'AUTRE. | 6,4V 12Ah | 2 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | HORS-SERVICE | Partielle | NON |  |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 14
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC | 003 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 48/4BS Bât 079 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 48V/4BS | I | A |  | 2017-07-01 | 15 | 6.9699 |  | Les batteries de l’AES(SUN BATTERY) sont de 2017. | 12V 12Ah | 4 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MAUVAIS | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 11
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC | 054 - 055 |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique (DO) SIEMENS type FDO221 MFE C160 local SSI Bât 081 EDME | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2017-07-01 | 10 | 1.9699 |  | 2 locaux CIRISI SONT INACCESSIBLES. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2019-07-10 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | HORS-SERVICE | Partielle | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 5 | 14
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO221 Bât 079 EDME | Contrat | 6 | 5 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2017-07-01 | 10 | 1.9699 |  | 2 détecteurs sont introuvables sans le dossier SSI. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | ININCENDIE - Détecteur optique linéaire SIEMENS type FDL241 OSID Bât 079 EDME | Contrat | 4 | 4 | SIEMENS | FDL241 OSID | I | A |  | 2017-07-01 | 10 | 1.9699 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC | 034 | SILO | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur optique SIEMENS local Pellets HLSPA Bât 079 EDME | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-07-01 | 10 | 1.9699 |  | Le local à grains est inaccessible. Pas de possibilité de compter et vérifier les détecteurs. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore et lumineux (DS) SIEMENS Bât 079 EDME | Hors Contrat | 0 | 17 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-07-01 | 15 | 6.9699 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type FDM225 Bât 079 EDME | Contrat | 18 | 18 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2017-07-01 | 15 | 6.9699 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'action SIEMENS Bât 079 EDME | Hors Contrat | 0 | 7 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-07-01 | 15 | 6.9699 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur lumineux SIEMENS Bât 079 EDME | Hors Contrat | 0 | 14 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-07-01 | 15 | 6.9699 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | INCENDIE - Contact arrêt CTA Bât 079 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 |  |  | I | A |  | 2017-07-01 | 0 | -8.0301 |  | Coupure CTA | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 079 | POLE PEDAGOGIQUE - HSLPA | RDC |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coulissante (coupe-feu) à fermeture automatique Bât 079 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 |  |  | I | A |  | 2017-07-01 | 30 | 21.9699 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-20 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Ouvrant désenfumage electrique BLUETEK type C.300 MM 220V dim 1000 x 1000 mm Bât 080 EDME | Contrat | 1 | 1 | BLUETEK | C 300 MM |  |  |  | 2017-04-11 | 30 | 21.7479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - centrale incendie SIEMENS type FC2020 Bât 080 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2017-04-11 | 10 | 1.7479 | 2 boucles utilisées sur 4 | Les batteries (SUN) sont de 2017. À REMPLACER | 13,68V 12Ah | 2 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation electrique de Secours SLAT type 48/4BS Bât 080 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 48V/4BS | I | A |  | 2017-04-11 | 15 | 6.7479 |  | Les batteries (SUN) sont de 2017. À REMPLACER | 12V 12Ah | 4 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO221 Bât 080 EDME | Contrat | 5 | 3 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2017-04-11 | 10 | 1.7479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  | Local CIRISI | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumée SIEMENS type FDO221 Bât 080 EDME | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2017-04-11 | 10 | 1.7479 |  | local CIRISI INACCESSIBLE. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | HORS-SERVICE | Partielle | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 5 | 14
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Thermique | INCENDIE - Détecteur thermique SIEMENS Bât 080 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-04-11 | 10 | 1.7479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS Bât 080 EDME | Hors Contrat | 0 | 9 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-04-11 | 15 | 6.7479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur lumineux SIEMENS Bât 080 EDME | Hors Contrat | 0 | 17 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-04-11 | 15 | 6.7479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action SIEMENS Bât 080 EDME | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-04-11 | 15 | 6.7479 |  | 2 sur 4 vérifiés | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Action mineure à effectuer | Fonctionnement MOYEN | Partielle | NON |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 11
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 080 | BATIMENT PEDAGOGIQUE |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type FDM225 Bât 080 EDME | Contrat | 13 | 13 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2017-04-11 | 15 | 6.7479 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 | RDC | 2 | BUREAU INSTRUCTEURS | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) SIEMENS type STT10 MFE C160 local SSI Bât 081 EDME | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | STT 10 | I | A |  | 2017-02-07 | 10 | 1.5753 |  |  | 12V 38Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 | RDC | 2 | BUREAU INSTRUCTEURS | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contôle et de Signalisation (ECS) SIEMENS type FC2020 local SSI MFE C160 bât 081 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | FC 2020 | I | A |  | 2017-02-07 | 10 | 1.5753 |  |  | 13,73V 12Ah | 2 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 | RDC | 2 | BUREAU INSTRUCTEURS | SDI (Système de détection incendie) | AES | INCENDIE - Alimentation Electrique de Secours SLAT type 48/4BS local SSI MFE C160 bât 081 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 | SLAT | 48V/4BS | I | A |  | 2017-02-07 | 15 | 6.5753 |  | Batterie de 2017. A REMPLACER | 12V 12Ah | 4 | 2021 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Action mineure à effectuer | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | 8
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur Optique (DO) SIEMENS type FDO221 Bât 081 MFE C160 EDME | Contrat | 1 | 22 | SIEMENS | FDO 221 | I | A |  | 2017-02-07 | 10 | 1.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur Linéaire SIEMENS Bât 081 MFE C160 EDME | Hors Contrat | 0 | 2 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-02-07 | 10 | 1.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type DIF24 MFE C160 Bât 081 EDME | Hors Contrat | 0 | 9 | SIEMENS | DIF 24 | I | A |  | 2017-02-07 | 15 | 6.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Diffuseur Lumineux SIEMENS MFE C160 Bât 081 EDME | Hors Contrat | 0 | 4 | SIEMENS |  | I | A |  | 2017-02-07 | 15 | 6.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type FDM225/226 MFE C160 Bât 081 EDME | Contrat | 2 | 12 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2017-02-07 | 15 | 6.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 | RDC |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - Porte coupe-feu Bât 081 MFE C160 EDME | Hors Contrat | 0 | 1 |  |  | I | A |  | 2017-02-07 | 30 | 21.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage système de commande pneumatique (2 x 150g + 1 x 300g) bât 81 hall MFE C 160 | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2017-02-07 | 30 | 21.5753 | Ouverture 2 cartouches 150g Fermeture 1 cartouche 300g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoires bât 81 hall MFE C 160 | Hors Contrat | 0 | 3 | [5 empty] | 2017-02-07 | 30 | 21.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage système de commande pneumatique (2 x 100g + 1 x 200g) bât 81 hall MFE C 160 | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2017-02-07 | 30 | 21.5753 | Ouverture 2 cartouches 100g Fermeture 1 cartouche 200g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoires bât 81 hall MFE C 160 | Hors Contrat | 0 | 4 | [5 empty] | 2017-02-07 | 30 | 21.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 081 | MFE C160 |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Ventelles bât 81 hall MFE C 160 | Hors Contrat | 0 | 2 | [5 empty] | 2017-02-07 | 30 | 21.5753 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-24 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Report Alarme | INCENDIE - Tableau répétiteur SIEMENS Type FT2011 hall MFE A400M EDME | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | FT 2011 | I | A |  | 2018-10-03 | 0 | -6.7726 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M | RDC | 001 | HANGAR | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur de flamme | INCENDIE - Détecteur Automatique de fumée SIEMENS type FDT221 hall MFE A400M EDME | Contrat | 23 | 23 | SIEMENS | FDT 221 | I | A |  | 2018-10-03 | 10 | 3.2274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M | RDC | 001 | HANGAR | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Linéaire | INCENDIE - Détecteur linéaire de fumée SIEMENS type FDL241-9 hall MFE A400M EDME | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDL 241-9 | I | A |  | 2018-10-03 | 10 | 3.2274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) SIEMENS type FDM225 Hall MFE A400M EDME | Contrat | 10 | 10 | SIEMENS | FDM 225 | I | A |  | 2018-10-03 | 15 | 8.2274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Lumineux et Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) SIEMENS type SY(+EMBASELUMINEUSE-PC) hall MFE A400M EDME | Hors Contrat | 8 | 8 | SIEMENS | SY(+EMBASE LUMINEUSE-PC) | I | A |  | 2018-10-03 | 15 | 8.2274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | INCENDIE - contact contrôle d'accès hall MFE A400M EDME | Hors Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  | 2018-10-03 | 0 | -6.7726 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Câblage réseau | INCENDIE - contact coupure panneaux photovoltaique hall MFE A400M EDME | Hors Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  | 2018-10-03 | 0 | -6.7726 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M |  |  |  | Porte coupe-feu | Porte coupe-feu | INCENDIE - porte coupe-feu hall MFE A400M EDME | Hors Contrat | 1 | 1 |  |  | I | A |  | 2018-10-03 | 30 | 23.2274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Partielle | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Exutoire de fumée ponctuel (1600 x 1600) à système de commande pneumatique ECODIS type 160 PN hall MFE A400 | Contrat | 6 | 2 | ECODIS | 160 PN |  |  |  | 2018-10-03 | 30 | 23.2274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
| Muret | 310555104C | QUARTIER COLONEL EDME | 082 | MFE A 400M |  |  |  | Désenfumage | Coffret de commande désenfumage | Coffret de désenfumage système de commande pneumatique ECODIS bât 82 hall MFE A400 | Contrat | 2 | 1 | ECODIS |  |  |  |  | 2018-10-03 | 30 | 23.2274 | Ouverture 1 cartouche 100g Fermeture 1 cartouche 150g |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-10-25 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Partielle | OUI |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
X | Muret |  | QUARTIER COLONEL EDME | 89 | COMMANDEMENT CMA NG | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale Alarme Incendie NUGELEC type PLANET T4 1B modèle NUG 31218 Bât 89 EDME | Hors Contrat | 1 | 1 | NUGELEC | NUG 31218 - PLANETE T4-1B | IV | E |  | 2023-10-20 | 10 | 10 |  |  | 6V/0,8Ah | 1 | 2023 |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
X | Muret |  | QUARTIER COLONEL EDME | 89 | COMMANDEMENT CMA NG | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheurs Manuel (DM) EATON série NUGELEC type MDS 3000 Bât 89 EDME | Hors Contrat | 4 | 4 | NUGELEC | MDS 3000 |  |  |  | 2023-10-20 | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
X | Muret |  | QUARTIER COLONEL EDME | 89 | COMMANDEMENT CMA NG | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs sonore (ds) EATON série NUGELEC type DSB 3000 Bât 89 EDME | Hors Contrat | 17 | 17 | NUGELEC | DSB300 |  |  |  | 2023-10-20 | 10 | 10 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | [5 empty] | Annuelle |  | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire de désenfumage DUPUY type ouverture simple verrou (chassis façade 160 x 60) Couloir bas et haut escalier CISMF | Contrat | 1 | 1 | DUPUY | [5 empty] | 30 | -95.611 | ouverture par Verrou |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 002 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de signalisation CHUBB type UTEX PACK Bât 001 CISMF | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTEC PACK | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 002 | HALL | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de signalisation CHUBB type UTEX COM Bât 001 CISMF | Hors Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTEX COM | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2022 |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC type MCP5A-MCP5A-RP02SF-A207 Bât 001 CISMF | Contrat | 4 | 4 | KAC | MCP5A-MCP5A-RP02SF-A207 | I | A |  | 2018-12-21 | 15 | 8.4438 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseurs Sonores (DS) Bât 001 CISMF | Hors Contrat | 8 | 8 |  |  | I | A |  | 2018-12-15 | 15 | 8.4274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action (IA) ESSER type IA2000 Bât 001 CISMF | Hors Contrat | 1 | 1 | ESSER | IA 2000 | I | A |  | 2018-12-15 | 15 | 8.4274 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 022 | BUREAU | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) extinction SIEMENS type XC1005-A Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | XC 1005-A |  |  |  | 2018-11-05 | 30 | 23.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-11-05 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 018 | ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel pour système d’extinction à gaz SIEMENS type DM1103-L Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DM 1103-L |  |  |  | 2018-11-05 | 15 | 8.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  |  | Salle prévisionniste | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir extinction 83 kg (FM200) salle prévisionniste Bât 001 CISMF | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS |  |  |  |  | 2006-01-01 | 30 | 10.4658 | Gaz FM 200 - 83kg |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2006-01-01 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 005 |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir extinction 70 kg (FM200) salle 0.05 Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2002-01-01 | 30 | 6.463 | Gaz FM 200 - 70kg |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2002-01-01 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 004 |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir extinction 70 kg (FM200) salle 0.04 Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2002-01-01 | 30 | 6.463 | Gaz FM 200 - 70kg |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2002-01-01 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 002 |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir extinction 70 kg (FM200) salle 0.02 Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2002-01-01 | 30 | 6.463 | Gaz FM 200 - 70kg |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2002-01-01 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 001 |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Réservoir extinction 70 kg (FM200) salle 0.01 Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS |  |  |  |  | 2002-01-01 | 30 | 6.463 | Gaz FM 200 - 70kg |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2002-01-01 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 022 | BUREAU | Système d'extinction gaz | Câblage réseau | EXTINCTION - Commande Arrêt CTA cage Faraday | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2018-11-05 | 0 | -6.1781 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  | 018 | ENTREE | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel pour système d’extinction à gaz SIEMENS type DM1103-L Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DM 1103-L |  |  |  | 2018-11-05 | 15 | 8.8219 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  |  |  | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore 60dB SIEMENS type SY Extinction Bât 001 CISMF | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | SYMPHONI SY/C |  |  |  | 2018-11-05 | 15 | 8.8219 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  |  |  | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur sonore 60dB SIEMENS type DIF24 Extinction Bât 001 CISMF | Hors Contrat | 0 | 1 | SIEMENS | DIF24 Extinction |  |  |  | 2018-11-05 | 15 | 8.8219 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC | 023 | BUREAU | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en ambiance SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A |  |  |  | 2018-11-05 | 10 | 3.8219 |  | Arrêt de maintenance au 31/12/2020 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC | 025 | BUREAU | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en ambiance SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 3 | 2 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A |  |  |  | 2018-11-05 | 10 | 3.8219 |  | Arrêt de maintenance au 31/12/2020 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC | 026 | LOCAL | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en ambiance SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 3 | 2 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A |  |  |  | 2018-11-05 | 10 | 3.8219 |  | Arrêt de maintenance au 31/12/2020 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en ambiance SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 14 | 14 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A |  |  |  | 2018-11-05 | 10 | 3.8219 |  | Arrêt de maintenance au 31/12/2020 Prévoir de déplacer le détecteur de fumée du Local 0.01 SSI, détecteur contre le chemin de câble. Selon la Règle NFS61-970, l'espace libre autour du détecteur doit être au minimum de 50 cm. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en faux-plancher SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 14 | 16 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A |  |  |  | 2018-11-05 | 10 | 3.8219 |  | Arrêt de maintenance au 31/12/2020 Nous vous conseillons de renforcer les fixations existantes des 16 détecteurs en faux-plancher. Actuellement une seule fixation du socle sur la potence. Impossible de tester le détecteur de fumée du faux-plancher dans le local 0.05A, pas d'accès. | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Non-conformité mineure | Non maintenable | Fonctionnement MOYEN | Complète | NON |  |  | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC |  |  | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optique de fumées en faux-plafond SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 11 | 11 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A |  |  |  | 2018-11-05 | 10 | 3.8219 |  | Arrêt de maintenance au 31/12/2020 | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Non maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | BATIMENT BUREAUX |  |  |  | Système d'extinction gaz | Report Alarme | EXTINCTION - Report Alarme vers Poste de Garde MÉTÉO France | Hors Contrat | 0 | 1 | [5 empty] | 2018-11-05 | 0 | -6.1781 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Devis SIEMENS n°6LB-0630045805_20221201_DV_60412150_1 | EN ATTENTE de réception du devis
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | BATIMENT BUREAUX |  |  |  | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - TABLEAU Report d'Exploitation SIEMENS type XT1001-A1 Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | XT 1001-A1 |  |  |  | 2018-11-05 | 10 | 3.8219 |  | Tableau Report non connecté. Prévoir une intervention pour câbler ensemble le Tableau répétiteur XT1001-A à la centrale d'extinction XC1005-A. | sans objet | sans objet | sans objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2022-12-01 |  |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Danger et/ou non-conformité majeure | Maintenable | Fonctionnement BON | Complète | NON |  |  | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | Devis SIEMENS n°6LB-0630045805_20221201_DV_60412150_1 | EN ATTENTE de réception du devis
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  |  |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Extinction Automatique Incendie SIEMENS type XC1005-A agent extincteur Sinorix 227 CISMF bât LAPLACE | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | XC 1005-A |  |  |  | 2018-11-05 | 30 | 23.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-11-05 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  |  | BUREAU | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteille d’agent extincteur SINORIX 227 marque SIEMENS code BOUT67-RED - A6E60200459 Bât 001 CISMF | Contrat | 6 | 6 | SIEMENS | BOUT67-RED - A6E60200459 |  |  |  | 2018-11-05 | 30 | 23.3178 | Gaz SINORIX 227 |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | NON | 2018-11-05 |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées CHUBB type I.SCANO+O ICC shelter groupe électrogène local 01 Bât 001 CISMF | Contrat | 2 | 2 | CHUBB | I-SCANO+O ICC | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées CHUBB type I.SCANO+O ICC Bât 001 CISMF | Contrat | 24 | 24 | CHUBB | I-SCANO+O ICC | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC | 023 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en ambiance SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC | 025 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en ambiance SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC | 026 | LOCAL | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en ambiance SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 3 | 3 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en ambiance SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 14 | 14 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en faux-plancher SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 14 | 14 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | RDC |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteurs optique de fumées en faux-plafond SIEMENS type DO1102A ou 1104A Bât 001 CISMF | Contrat | 11 | 11 | SIEMENS | DO 1102A ou 1104A | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 001 | CELENV | R+1 |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées CHUBB type I.SCANO+O ICC R+1 Bât 001 CISMF | Contrat | 21 | 21 | CHUBB | I-SCANO+O ICC | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX |  |  |  | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE - Panneau de signalisation "EVACUATION IMMEDIATE" SIEMENS type ALEVE30 Bât 001 CISMF | Hors Contrat | 0 | 5 | SIEMENS | ALEVE 30 | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX |  |  |  | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | INCENDIE - Panneau de signalisation "ENTREE INTERDITE" SIEMENS type ALEVE30 Bât 001 CISMF | Hors Contrat | 0 | 3 | SIEMENS | ALEVE 30 | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 | [8 empty] | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - TABLEAU Report d'Exploitation SIEMENS type XT1001-A1 Bât 001 CISMF | Hors Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | XT 1001-A1 | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | sans objet | sans objet | sans objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 021 | LOCAL ÉLECTRICITÉ COURANT FORT/FAIBLE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel pour système d’extinction à gaz SIEMENS type DM1103-L Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DM 1103-L | I | A |  | 2018-11-05 | 15 | 8.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 021 | LOCAL ÉLECTRICITÉ COURANT FORT/FAIBLE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en plénum SIEMENS type FDOOT241-9 Bât 003 CISMF | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDOOT 241-9 | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 021 | LOCAL ÉLECTRICITÉ COURANT FORT/FAIBLE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en faux-plancher SIEMENS type FDOOT241-9 Bât 003 CISMF | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDOOT 241-9 | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 021 | LOCAL ÉLECTRICITÉ COURANT FORT/FAIBLE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées en ambiance SIEMENS type FDOOT241-9 Bât 003 CISMF | Contrat | 2 | 2 | SIEMENS | FDOOT 241-9 | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  | Complète | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 021 | LOCAL ÉLECTRICITÉ COURANT FORT/FAIBLE | Système d'extinction gaz | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur manuel pour système d’extinction à gaz SIEMENS type DM1103-L Bât 001 CISMF | Contrat | 1 | 1 | SIEMENS | DM 1103-L | I | A |  | 43409 | 15 | 8.8219 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Groupe Electrogène | NON |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 08/092022 | OUI |  | Annuelle | Gamme Extinction' | Ouvrage C1 | Sans danger apparent | Maintenable | Fonctionnement BON | Absente | NON |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | OK
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX | RDC | 021 | LOCAL ÉLECTRICITÉ COURANT FORT/FAIBLE | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | INCENDIE - Bouteille d’agent extincteur SINORIX 227 marque SIEMENS code BOUT80-CDT Bât 003 CISMF | Contrat | 2 | 1 | SIEMENS | BOUT80-CDT |  |  |  | 2020-03-10 | 30 | 24.663 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI | OUI | 2020-03-10 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX |  | 001 | PASSERELLE | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique de fumées CHUBB type I.SCANO+O ICC Bât 003 CISMF | Contrat | 1 | 1 | CHUBB | I-SCANO+O ICC | I | A |  | 2018-11-05 | 10 | 3.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX |  |  | SAS - SAS D'ENTREE | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) KAC type MCP5A-MCP5A-RP02SF-A207 Bât 001 CISMF | Contrat | 2 | 2 | KAC | MCP5A-MCP5A-RP02SF | I | A |  | 2018-11-05 | 15 | 8.3178 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 310555501J | CISMF | 003 | BATIMENT BUREAUX |  |  |  | Désenfumage | Trappe de désenfumage | Trappe / Exutoire de désenfumage MADICOB type O-F treuil (fenêtre de toit 120 x 80 en verre) Entrée bas escalier CISMF | Contrat | 1 | 1 | MADICOB | [5 empty] | 30 | -95.611 | O-F treuil |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | aucun secours |  |  | Sans Objet | NON | OUI |  |  |  |  | Annuelle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 320013002K | CASERNE LANNES | 011 | DMD | R+1 | 005 | BUREAU | CMSI (centralisateur de mise en sécurité incendie) | Centralisateur de mise en sécurité incendie | INCENDIE - Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) CHUBB bât 011 LANNES | Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTC PACK | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | 12V 4Ah | 2 | 2022 |  |  | 5 : nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement W : Administrations, banques, bureaux | mettre la date | NON | OUI | NON | 2019-06-03 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 320013002K | CASERNE LANNES | 011 | DMD | R+1 | 005 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Equipement de Contrôle et de Signalisation | INCENDIE - Centrale détection incendie CHUBB type UTC-PACK Bâtiment 0011 DMD Caserne LANNES | Contrat | 1 | 1 | CHUBB | UTC PACK | I | A |  |  | 10 | -115.611 |  |  | 12V 2,1 Ah | 2 | 2022 |  |  | 5 : nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement W : Administrations, banques, bureaux | mettre la date | NON | OUI | NON | 2019-06-03 |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 320013002K | CASERNE LANNES | 011 | DMD | R+1 | 005 | BUREAU | SDI (Système de détection incendie) | Détecteur Optique de fumée | INCENDIE - Détecteur optique CHUBB type ScanO Bât 011 Caserne LANNES | Contrat | 2 | 2 | CHUBB | SCAN-O | I | A |  | 1998-01-01 | 10 | -17.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 5 : nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement W : Administrations, banques, bureaux | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 320013002K | CASERNE LANNES | 011 | DMD |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) DMD Caserne LANNES | Hors Contrat | 6 | 6 |  |  | I | A |  | 1998-01-01 | 15 | -12.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 5 : nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement W : Administrations, banques, bureaux | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 320013002K | CASERNE LANNES | 011 | DMD |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Indicateur d'Action lumineux | INCENDIE - Indicateur d'Action (IA) CHUBB Caserne LANNES | Hors Contrat | 2 | 2 |  |  | I | A |  | 1998-01-01 | 15 | -12.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 5 : nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement W : Administrations, banques, bureaux | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 320013002K | CASERNE LANNES | 011 | DMD |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) CHUBB Bât 011 Caserne LANNES | Contrat | 4 | 4 | CHUBB |  | I | A |  | 1998-01-01 | 15 | -12.5397 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 5 : nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement W : Administrations, banques, bureaux | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 320013002K | CASERNE LANNES | 012 | CIRAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Déclencheur Manuel | INCENDIE - Déclencheur Manuel (DM) URA type KAC Bât 012 Caserne LANNES | Contrat | 3 | 3 | CHUBB | KAC | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 5 : nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement W : Administrations, banques, bureaux | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret | 320013002K | CASERNE LANNES | 012 | CIRAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) |  | centrale type 4 |  |  | 1 | [25 empty] | Ouvrage C1
| Muret | 320013002K | CASERNE LANNES | 012 | CIRAT |  |  |  | SDI (Système de détection incendie) | Diffuseur Sonore | INCENDIE - Diffuseur Sonore (DS) URA Bât 012 Caserne LANNES | Hors Contrat | 3 | 3 | URA |  | I | A |  |  | 15 | -110.611 |  |  | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 5 : nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement W : Administrations, banques, bureaux | mettre la date | NON | OUI |  |  |  |  | Semestrielle |  | Ouvrage C1 |  | Maintenable |  |  | NON |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 4
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Equipement de Contrôle et de Signalisation | Système de Détection ASD type DECT ALPHA S2/6/10 Shelter PONLATTE | 1 | ASD | ALPHA S2-6-10 | I | A |  | 2023-03-01 | 12V 7Ah | 2 | 2023 | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | Détecteur optique de fumée ASD type OC05F Shelter PONLATTE | 4 | ASD | OC05F | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Détecteur Optique de fumée | GAINE - Détecteur optique de fumée ASD type OC05F Shelter PONLATTE | 2 | ASD | OC05F | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | panneaux lumineux entrée interdite Shelter PONLATTE | 2 | ASD |  | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | panneaux lumineux évacuation Shelter PONLATTE | 2 | ASD |  | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Panneau de signalisation | panneaux lumineux évacuation (passage gaz) Shelter PONLATTE | 2 | ASD |  | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Câblage réseau | contact de porte inhibition de commande extinction gaz Shelter PONLATTE | 1 | ASD |  | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Boitier Manuel | commande mise hors service (MHS) Shelter PONLATTE | 1 | ASD |  | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Boitier Manuel | boitier de gestion réservoir extinction ASD type BREGE 28 Shelter PONLATTE | 1 | ASD | BREGE 28 | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | réservoir IG55 140L / 300 bar avec 3 buses de diffusion Shelter PONLATTE | 1 |  |  | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Diffuseur Sonore | diffuseur sonore pneumatique (passage gaz) Shelter PONLATTE | 1 |  |  | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Extinction incendie sous air | évent de surpression Shelter PONLATTE | 1 |  |  | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
| Muret |  | CDE |  | SHELTER |  |  |  | Système d'extinction gaz | Câblage réseau | Asservissement coupure énergie 220v et 48v Shelter PONLATTE | 1 |  |  | I | A |  | 2023-03-01 | nc | nc | nc | OUI | Ouvrage C1 | [16 empty] | Ouvrage C1
Formulas:
Vie mini restante = [Durée de vie]-(TODAY()-[Date Installation / Mise en service])/365
Note on V3: bsant: SYPEMI-GUIDE-DUREE-DE-VIE-CONVENTIONNELLE-BIENS-EQUIPEMENTS_mai 2018

## DAAF
DAAF
Antenne | Quantité | Référence | mise en service | Durée de vie
Toulouse | 450 | Finsecur | 2023 | 10 ans
Muret | 271 | Finsecur | 2023 | 10 ans
Castres | 319 | Fireangel | 2024 | 10 ans
Tarbes | 600 | Fireangel | 2024 | 10 ans
Pamiers | 194 | Fireangel | 2024 | 10 ans
DGA | 10
Note on B4: BEAUGENDRE Elodie TECHSUP CHEF DEVDU: hors BCC balma ballon
Note on B5: BEAUGENDRE Elodie TECHSUP CHEF DEVDU:y compris 52 du bat 114

## ACL (hidden)
Armoire de Climatisation
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type / Technologie
Libellé libre :
COMPOSANTS
Ventilateur
Marque
Modèle
Moteur
Marque
Modèle
| Puissance |  | kW
Transmission
Type courroies
Nombre
Filtres
Type
Nombre
Humidificateur
Marque
Modèle
Compresseur
Marque
Modèle
Mode de refroidissement
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Variateur de fréquence |  | Hz |  | Hz
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Débit soufflage |  | m³/h |  | m³/h
| T de soufflage (perf. équipement) |  | °C |  | °C
| Hygrométrie soufflage (perf. équipement) |  | % |  | %
| T de reprise (perf. système) |  | °C |  | °C
| Hygrométrie reprise (perf. système) |  | % |  | %
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## TAR (hidden)
TAR (IRDEFA)
DESCRIPTION
COMPOSANTS
Ventilateur
Marque
Modèle
Nombre
Moteur ('M')
Marque
Modèle
Nombre
| Puissance |  | kW
Transmission
Type courroies
Nombre
Filtre
Type
Nombre
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| M1 : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| M2 : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| M3 : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| M4 : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Température entrée eau |  | °C |  | °C
| Température sortie eau |  | °C |  | °C
| Pression entrée eau remplissage |  | bar |  | bar
| Index compteur eau |  | m³ |  | m³
Acidité : pH
| Dureté : TH (alimentation) |  | °f |  | °f
| Alcalinité : TA, TAC |  | °f |  | °f
| Chlorures |  | mg/l |  | mg/l
| Minéralisation : conductivité (alimentation) |  | μScm |  | μScm
| Minéralisation : conductivité (circuit) |  | μScm |  | μScm
Taux de concentration (> 2,5)
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## CHA (hidden)
Chaudière
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type / Technologie
Libellé libre :
COMPOSANTS
Brûleur
Marque
Type
Combustible
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Température fumée |  | °C |  | °C
| CO |  | ppm |  | ppm
| CO2 |  | % |  | %
| O2 |  | % |  | %
| Rendement |  | % |  | %
| Pression gaz (le cas échéant) |  | mbar |  | mbar
| Pression fioul (le cas échéant) |  | mbar |  | mbar
| Débit pompe fioul (le cas échéant) |  | kg/h |  | kg/h
| Opacité (fioul) (le cas échéant) |  | Ind. Bacharach |  | Ind. Bach.
| Température de départ eau |  | °C |  | °C
| Température de retour eau |  | °C |  | °C
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## CTA (hidden)
Centrale de Traitement d'Air
DESCRIPTION
COMPOSANTS
Ventilateur soufflage ('S')
Marque / Modèle
Ventilateur reprise ('R')
Marque / Modèle
Moteur (S / R)
Marque / Modèle
| Puissance |  | kW
Transmission (S / R)
Nombre / Type courroies
Filtres
Nombre / Type de pré-filtre
Nombre / Type de filtre
Humidificateur
Marque / Modèle
Batterie électrique
Nombre / Type
| Puissance |  | kW
Nombre de batteries
Eau Chaude ('EC')
Eau Glacée ('EG')
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Variateur de fréquence (S / R) |  | Hz |  | Hz
| S : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| R : Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Intensité batterie électrique I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Réglage thermostat de sécurité |  | °C |  | °C
| Débit soufflage |  | m³/h |  | m³/h
| Débit mini air neuf |  | m³/h |  | m³/h
| Delta P filtration air |  | Pa |  | Pa
| Températures reprise / soufflage |  | °C |  | °C
| Hygrométrie reprise |  | % |  | %
| Température entrée batterie EC 1 / 2 |  | °C |  | °C
| Température sortie batterie EC 1 / 2 |  | °C |  | °C
| Température entrée batterie EG 1 / 2 |  | °C |  | °C
| Température sortie batterie EG 1 / 2 |  | °C |  | °C
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## VEN (hidden)
Ventilateur
DESCRIPTION
COMPOSANTS
Moteur
Marque
Modèle
| Puissance |  | kW
Transmission
Type courroies
Nombre
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Variateur de fréquence |  | Hz |  | Hz
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Débit soufflage |  | m³/h |  | m³/h
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## PPE (hidden)
Pompe
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type / Technologie
Libellé libre :
COMPOSANTS
Moteur
Marque
Modèle
| Puissance |  | kW
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Variateur de fréquence |  | Hz |  | Hz
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Pression refoulement |  | bar |  | bar
| Pression aspiration |  | bar |  | bar
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## PLI (hidden)
Poste de Livraison / Poste de Transformation
DESCRIPTION
COMPOSANTS
Cellule de protection générale
Marque
Modèle
| Protection disjoncteur |  | A
Cellule de protection transformateur
Marque
Modèle
| Protection 1aire |  | A
Transformateur
Marque
Modèle
Type / Technologie
Régime de neutre
| Puissance |  | kW
| Protection 2ndaire |  | A
Bloc chargeur URA
| Tension chargeur |  | V
| Intensité de charge |  | A
Libellé libre :
| GRANDEURS | Relevées |  | Souscrites
RELEVES ET MESURES
| Dernière P. appelée sur compteur ERDF |  | kW |  | kW
| Puissance max. atteinte en pointe |  | kW |  | kW
| Puissance max. atteinte HP / HC été |  | kW |  | kW
| Puissance max. atteinte HP / HC hiver |  | kW |  | kW
Cos phi (sur mesureur BT)
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## GEL (hidden)
Groupe Electrogène
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type de démarrage
Libellé libre :
COMPOSANTS
Moteur
Marque / Modèle
| Puissance |  | kW
| Cylindrée |  | cm3
Combustible
Alternateur
Marque / Modèle
| Puissance |  | kW
Système de refroidissement
Marque / Modèle
Type / Technologie
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Niveau de protection du réseau glycolé |  | % |  | %
| Température de préchauffage |  | °C |  | °C
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 / IN |  | A |  | A
| Tension U12 / U23 / U13 / U Phase/Neutre |  | V |  | V
| Fréquence |  | Hz |  | Hz
| Taux de charge |  | % |  | %
| T départ / retour circuit HT |  | °C |  | °C
| T départ / retour circuit BT |  | °C |  | °C
| Température huile |  | °C |  | °C
| Pression d'huile |  | bar |  | bar
| Delta P filtre huile |  | bar |  | bar
| Pression air comprimé |  | Pa |  | Pa
| Tension batterie démarrage |  | V |  | V
| Intensité de charge batterie démarrage |  | A |  | A
| Tension batterie automate |  | V |  | V
| Intensité de charge batterie automate |  | A |  | A
| Compteur horaire |  | h |  | h
Compteur démarrage
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## CMP (hidden)
Compresseur d'Air
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type / Technologie
Libellé libre :
COMPOSANTS
Moteur
Marque
Modèle
| Puissance |  | kW
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Intensité moteur I1 / I2 / I3 |  | A |  | A
| Pression d'air |  | bar |  | bar
| Pression d'huile |  | bar |  | bar
| Température d'huile |  | °C |  | °C
| Delta P filtration |  | bar |  | bar
| Compteur horaire |  | h |  | h
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## SIN (hidden)
Système Informatique
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Type de courant (Secteur / Haute Qualité)
Libellé libre :
COMPOSANTS
Unité centrale
Marque
Modèle
Type
| Capacité de stockage |  | Go
Ecran
Marque
Modèle
Système d'exploitation / logiciel
Marque
Version
Langage / protocole
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées |  | Nominales
RELEVES ET MESURES
| Tension d'alimentation |  | V |  | V
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## Autres (hidden)
Autres
DESCRIPTION
CARACTERISTIQUES
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
COMPOSANTS
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
Libellé libre :
| GRANDEURS | Mesurées | Nominales
RELEVES ET MESURES
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
Libellé libre : ---- U.S.I. / ---- U.S.I.
COMMENTAIRES
Libellé libre :
Libellé libre :
Validation saisie

## Cot. (hidden)
MATRICES COTATION
NIVEAUX STANDARD ET COMPLET
Sécurité / Conformité (SC) | Exploitation / Maintenance (EM) | Fonctionnalité / Performance (FP) | CONCATENE | Note (STANDARD et COMPLET) (EM + SC + FP) - 2
VERT | VERT | VERT | VERTVERTVERT | 1
VERT | VERT | ORANGE | VERTVERTORANGE | 2
ORANGE | VERT | VERT | ORANGEVERTVERT | 2
VERT | ORANGE | VERT | VERTORANGEVERT | 2
ORANGE | VERT | ORANGE | ORANGEVERTORANGE | 3
VERT | ORANGE | ORANGE | VERTORANGEORANGE | 3
ORANGE | ORANGE | VERT | ORANGEORANGEVERT | 3
VERT | VERT | ROUGE | VERTVERTROUGE | 4
VERT | ROUGE | VERT | VERTROUGEVERT | 4
ORANGE | ORANGE | ORANGE | ORANGEORANGEORANGE | 4
ORANGE | VERT | ROUGE | ORANGEVERTROUGE | 5
VERT | ORANGE | ROUGE | VERTORANGEROUGE | 5
VERT | ROUGE | ORANGE | VERTROUGEORANGE | 5
ORANGE | ROUGE | VERT | ORANGEROUGEVERT | 5
ROUGE | VERT | VERT | ROUGEVERTVERT | 6
ORANGE | ORANGE | ROUGE | ORANGEORANGEROUGE | 6
ORANGE | ROUGE | ORANGE | ORANGEROUGEORANGE | 6
ROUGE | VERT | ORANGE | ROUGEVERTORANGE | 7
ROUGE | ORANGE | VERT | ROUGEORANGEVERT | 7
VERT | ROUGE | ROUGE | VERTROUGEROUGE | 7
ROUGE | ORANGE | ORANGE | ROUGEORANGEORANGE | 8
ORANGE | ROUGE | ROUGE | ORANGEROUGEROUGE | 8
ROUGE | VERT | ROUGE | ROUGEVERTROUGE | 9
ROUGE | ROUGE | VERT | ROUGEROUGEVERT | 9
ROUGE | ORANGE | ROUGE | ROUGEORANGEROUGE | 10
ROUGE | ROUGE | ORANGE | ROUGEROUGEORANGE | 10
ROUGE | ROUGE | ROUGE | ROUGEROUGEROUGE | 12
NIVEAU INDISPENSABLE
Sécurité / Conformité (SC) | Exploitation / Maintenance (EM) | CONCATENE | Note (INDISPENSABLE) (EM + SC) - 1
VERT | VERT | VERTVERT | 1
ORANGE | VERT | ORANGEVERT | 2
VERT | ORANGE | VERTORANGE | 2
ORANGE | ORANGE | ORANGEORANGE | 3
VERT | ROUGE | VERTROUGE | 4
ORANGE | ROUGE | ORANGEROUGE | 5
ROUGE | VERT | ROUGEVERT | 6
ROUGE | ORANGE | ROUGEORANGE | 7
ROUGE | ROUGE | ROUGEROUGE | 9