## Page de garde
Etablissement support
CS : TECH 25-009
MAINTENANCES PREVENTIVES ET CURATIVES DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE TRAITEMENT D'AIR, DE CLIMATISATION ET DES PRODUCTIONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Annexe – IV
Gammes de maintenance par établissement
2025-10-01

## CH MONTVAL-SUR-LOIR
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances du CH MONTVAL-SUR-LOIR
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  | X | X |  |  |  |  | A adapter selon les besoins
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  |  | X
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  | X
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | X
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux | X
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  | X
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Vérifier le système de maintien de pression |  |  |  | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau
1 | Contrôler les sécurités électriques |  |  |  | X |  | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage |  |  |  | X
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres |  |  |  | X
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  |  | X
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  |  | X
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  | X
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  | X
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | TRAITEMENT FILMOGENE
1 | Contrôler la présence de produit |  | X
1 | Remplacer le bidon si nécessaire |  | X |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  | X
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz |  |  |  |  | X
1 | Etalonnage de l'équipement |  |  |  |  | X
1 | Essai et remise en service |  |  |  |  | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | DISTRIBUTION ET TERMINAUX (RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANT)
1 | Contrôle des robinets thermostatiques (déblocage)
1 | Etat général, absence de fuite
1 | Purge d'air si nécessaire
1 | Contrôle des robinets de réglages
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  | X |  |  |  |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres |  |  |  |  | X |  |  | Selon pertes de charges filtres du fabricant
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement moteur/volupte à entraintement directe | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Contrôler les thermostats antigel |  |  |  | X
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  |  | X
2 | Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  |  | X
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  |  | X
2 | Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération | [5 empty] | X |  | Faire le complément de glycool si besoin
2 | Nettoyer, détartrer et désenbouer | [5 empty] | X
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA | [5 empty] | X
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges filtres du fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  |  | X
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  | X
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  | X
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  | X
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) |  |  | X
3 | Contrôle et entretien du poste de traitement d'eau, pompe doseuse, compteur à impulsion et mise à niveau des consomables |  |  | X |  |  |  |  | Fourniture des produits de traitement par l'établissement
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  |  | X |  |  |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts |  | X
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [6 empty] | X | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  | X
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Prestation n°4 - INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU GLACEE
4 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
4 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
4 | GROUPE D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  |  | X | X | X |  | A réaliser par une personne habilitée et la périodicité est à adapter selon la contenance en fréon
4 | Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  |  | X
4 | Vérifier et nettoyer les condenseurs à air |  |  |  |  | X
4 | Sur chaque compresseur, vérification du niveau d'huile et de son acidité |  |  |  |  | X
4 | Contrôle de l’étanchéité de l’ensemble des presses étoupes, des clapets, et des voyants de niveau d’huile. |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les résistances du carter | [5 empty] | X
4 | Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène | [5 empty] | X
4 | Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  |  | X
4 | Resserrer les connexions électriques et mécaniques | [5 empty] | X
4 | Contrôle du pressostats manque d'eau |  |  |  |  | X
4 | POMPES
4 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X
4 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  |  | X
4 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  | X
4 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
4 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
4 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
4 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
4 | EXPANSIONS
4 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
4 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
4 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
4 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
4 | TRAITEMENT FILMOGENE
4 | Contrôler la présence de produit |  | X
4 | Remplacer le bidon si nécessaire |  | X |  |  |  |  | X | Si besoin
4 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  | X
4 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
4 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
4 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
4 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
4 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
4 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
4 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
4 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
4 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
4 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
4 | REGULATION
4 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
4 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
4 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
4 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
4 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
4 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
4 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
4 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
4 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
4 | RESEAU D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  | X
4 | Contrôler le calorifuge (problème de condensation) | [5 empty] | X
4 | Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée | [5 empty] | X
4 | Vérifier les traceurs électriques antigel | [5 empty] | X
4 | UNITE TERMINALE (CASSETTE, CONSOLE MURALE, PLAFONNIERE, UNITE GAINABLE)
4 | Vérification du bon état de l’ensemble des composants constituant l’équipement. | [5 empty] | X
4 | Contrôle de l’étanchéité du circuit. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage de la batterie y compris filtre | [5 empty] | X |  | Remplacement du filtre une fois/2 ans
4 | Nettoyage des bacs de rétention. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage et contrôles des pompes d’évacuations des condensats, si existant. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des carters. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des évacuations (passage d’un drain). | [5 empty] | X
4 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Fournir CERFA des contrôles d'étanchéïté de l'installation | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
5 | Prestation n°5 - PLOMBERIE
5 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
5 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
5 | RESEAU D'EAU FROIDE ET ECS
5 | Relever les consommations d'eaux brutes et traitées |  |  | X |  |  |  |  | Si surconsommation d'eau, recherche de fuite
5 | Etat général, absence de fuite |  |  |  |  | X
5 | Contrôler le calorifuge | [5 empty] | X
5 | Vérifier ou remplacer si besoin les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
5 | Vérifier ou remplacer les purgeurs manuels, faire purge d'air si nécessaire |  |  |  |  | X |  |  | Purger l'air
5 | Vérifier les purgeurs d'air automatiques |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Vérifier le fonctionnement des vannes par une manœuvre | [5 empty] | X
5 | Vérifier l'équilibrage des boucles ECS par des mesures de températures | [5 empty] | X
5 | Consigner chaque action dans le carnet sanitaire "EAU" de l'établissement. | [6 empty] | X | A chaque intervention sur eau froide et ECS
5 | SURPRESSEUR
5 | Nettoyer les locaux | [6 empty] | X | Selon besoins
5 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  | X
5 | Entretenir les parties mécaniques (garnitures...) | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
5 | Manœuvrer, graisser et vérifier l'étanchéité des vannes et robinets |  |  | X
5 | Nettoyer les filtres (eau, air comprimé ) ou les remplacer si nécessaire |  |  | X
5 | Vérifier l'étanchéité des circuits |  | X
5 | Gratter et repeindre les tuyaux | [6 empty] | X | Selon besoins
5 | Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | [6 empty] | X | Selon besoins
5 | Réaliser un contrôle électrique (serrage des bornes, remplacement voyants) des tableaux | [5 empty] | X
5 | Réaliser un contrôle visuel d'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires |  | X
5 | Réaliser un contrôle de sécurité des appareils à pression de gaz et de sécurité électrique | [6 empty] | X | Selon la réglémentation
5 | Vérifier les alarmes techniques |  |  | X
5 | Graisser les roulements | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
5 | Vérifier les circuits |  | X
5 | Contrôler le fonctionnement moteurs et démarreur |  | X
5 | Contrôler les pressions |  | X
5 | Contrôler et tester la régulation |  |  | X
5 | Vérifier et permuter les pompes |  |  | X
5 | Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  |  | X
5 | Vérifier les contacteurs manométriques |  |  |  | X
5 | Vérifier les manomètres et les pressostats |  |  |  | X
5 | Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression |  |  |  | X
5 | Nettoyer les filtres et les clapets |  |  |  |  | X
5 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
5 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  | X
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  | X
6 | Analyser l'eau avant et après traitement | X
6 | Analyser l'eau après mitigeage | X
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
6 | Relever les compteurs index |  |  | X
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES |  |  |  | X
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  | X
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  | X
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  | X
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  | X
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  | X
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement |  | X
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer |  |  | X

## CH de la F. BERNARD
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances du CH de la Ferté BERNARD
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  | X | X |  |  |  |  | Réalisé par l'établissement
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  |  | X |  |  |  | Réalisé par l'établissement
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | X
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux | X | [6 empty] | Réalisé par l'établissement via la GTC
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage | [5 empty] | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau |  |  |  | X
1 | Contrôler les sécurités électriques |  |  |  | X |  | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres |  |  |  | X
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  |  | X
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) | [5 empty] | X
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer | [5 empty] | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | X
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X |  |  |  | Réalisé par l'établissement
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz | [5 empty] | X
1 | Etalonnage de l'équipement | [5 empty] | X
1 | Essai et remise en service | [5 empty] | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire | [5 empty] | X
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) |  |  |  |  | X |  |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  |  |  | X |  |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres |  |  |  | X |  |  |  | Selon pertes de charges filtres du fabricant
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les thermostats antigel |  |  |  |  | X |  |  | Avant la période hivernale
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  |  | X
2 | Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  |  | X
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  |  | X
2 | Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération | [5 empty] | X |  | Faire le complément de glycool si besoin
2 | Nettoyer, détartrer et désenbouer | [5 empty] | X
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA | [5 empty] | X
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies | [5 empty] | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges ou périodicité indiqué par le fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés | [5 empty] | X
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement via la GTC
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement via la GTC
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) | [5 empty] | X
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels | [5 empty] | X |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [6 empty] | X | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Prestation n°4 - INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU GLACEE
4 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
4 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
4 | GROUPE D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène | [6 empty] | X | A réaliser par une personne habilitée et la périodicité est à adapter selon la contenance en fréon
4 | Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  |  |  | X
4 | Vérifier et nettoyer les condenseurs à air |  |  |  |  | X
4 | Sur chaque compresseur, vérification du niveau d'huile et de son acidité |  |  |  |  | X
4 | Contrôle de l’étanchéité de l’ensemble des presses étoupes, des clapets, et des voyants de niveau d’huile. |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les résistances du carter | [5 empty] | X
4 | Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène | [5 empty] | X
4 | Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  |  | X
4 | Resserrer les connexions électriques et mécaniques | [5 empty] | X
4 | Contrôle du pressostats manque d'eau |  |  |  |  | X
4 | POMPES
4 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
4 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  |  | X |  |  |  |  | Réalisé par l'établissement.
4 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  | X |  |  |  |  | Réalisé par l'établissement.
4 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
4 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
4 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
4 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
4 | EXPANSIONS
4 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
4 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
4 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
4 | Réaliser un contrôle visuel |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
4 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
4 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
4 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
4 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
4 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
4 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
4 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
4 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
4 | REGULATION
4 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
4 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
4 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
4 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
4 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
4 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
4 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
4 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
4 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
4 | RESEAU D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
4 | Contrôler le calorifuge (problème de condensation) | [5 empty] | X
4 | Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée | [5 empty] | X
4 | Vérifier les traceurs électriques antigel | [5 empty] | X
4 | UNITE TERMINALE (CASSETTE, CONSOLE MURALE, PLAFONNIERE, UNITE GAINABLE)
4 | Vérification du bon état de l’ensemble des composants constituant l’équipement. | [5 empty] | X
4 | Contrôle de l’étanchéité du circuit. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage de la batterie y compris filtre | [5 empty] | X |  | Remplacement du filtre une fois/2 ans
4 | Nettoyage des bacs de rétention. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage et contrôles des pompes d’évacuations des condensats, si existant. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des carters. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des évacuations (passage d’un drain). | [5 empty] | X
4 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Fournir CERFA des contrôles d'étanchéïté de l'installation | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Fournir un tableau récapitulatif des éventuelles recharges en gaz (par installation et par gaz) | [5 empty] | X
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  | X |  |  |  |  | Réalisé par l'établissement.
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
6 | Analyser l'eau avant et après traitement | X | [6 empty] | Réalisé par l'établissement.
6 | Analyser l'eau après mitigeage | X | [6 empty] | Réalisé par l'établissement.
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
6 | Relever les compteurs index |  |  | X |  |  |  |  | Réalisé par l'établissement.
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES |  |  |  | X
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  | X
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail | [5 empty] | X
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération | [5 empty] | X
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  | X |  |  |  |  | Réalisé par l'établissement.
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  | X |  |  |  |  | Réalisé par l'établissement.
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement.
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer |  |  | X |  |  |  |  | Réalisé par l'établissement.
7 | Prestation n°7 - COMPRESSEUR D'AIR
7 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
7 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
7 | Inspection état général | [5 empty] | X
7 | Remplacement du séparateur d'huile | [5 empty] | X
7 | Remplacer le filtre à air | [5 empty] | X
7 | Remplacer le filtre à huile | [5 empty] | X
7 | Vidange et remplacement de l'huile compresseur | [5 empty] | X
7 | Remplacer les courroies | [5 empty] | X
7 | Remplacer pré-filtre et filtre terminal | [5 empty] | X
7 | Nettoyer les surfaces ailettes du radiateur | [5 empty] | X
7 | Essai et test des alarme | [5 empty] | X
7 | Remplacement kit soupape de décharge | [6 empty] | X | Tous les 4 ans
7 | Remplacement kit vanne de pression mini | [6 empty] | X | Tous les 4 ans
7 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
7 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
8 | Prestation n°8 - VAPEUR
8 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
8 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
8 | CHAUDIERES
8 | Contrôle du bon fonctionnement de l'autocontrôle | X | [6 empty] | Réalisé par l'établissement.
8 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
8 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
8 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
8 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
8 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
8 | Mesure de la dépression du foyer | [5 empty] | X
8 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
8 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
8 | BRULEURS
8 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
8 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
8 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
8 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
8 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
8 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
8 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
8 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
8 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X
8 | RESEAUX VAPEUR ET CONDENSAT
8 | Vérification poste de détente |  |  |  | X |  |  |  | Réalisé par l'établissement
8 | Vérification des presse-étoupes des vannes vapeurs |  |  |  | X |  |  |  | Réalisé par l'établisement
8 | Maintenance des vannes de régulation | [5 empty] | X
8 | Maintenance des purgeurs de condensat | [5 empty] | X
8 | ARMOIRES DE PUISSANCE ET DE COMMANDE DE LA CHAUDIERE
8 | Réaliser un contrôle visuel |  |  | X |  |  |  |  | Réalisé par l'établissement
8 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
8 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
8 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
8 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
8 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
8 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
8 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
8 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | X
8 | REGULATION VAPEUR
8 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
8 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
8 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
8 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
8 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
8 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X |  |  |  | Réalisé par l'établissement
8 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
8 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
8 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
8 | TRAITEMENT D'EAU POUR LES BESOINS VAPEUR
8 | Contrôler la présence de produit |  | X | [5 empty] | Réalisé par l'établissement
8 | Remplacer le bidon si nécessaire | [6 empty] | X | Réalisé par l'établissement
8 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  | X
8 | DETECTION DE GAZ
8 | Contröle de l'installation de détection de gaz | [5 empty] | X
8 | Etalonnage de l'équipement | [5 empty] | X
8 | Essai et remise en service | [5 empty] | X
8 | Remplacement de la batterie si nécessaire | [5 empty] | X

## CH ST CALAIS
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances du CH de ST CALAIS
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE PRINCIPALE SITE PERRINE
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  | X | [5 empty] | A adapter selon les besoins
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  | X
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  | X
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | X
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux | X | [6 empty] | réalisé par l'établissement
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  | X
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Vérifier le système de maintien de pression |  |  |  | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau |  |  |  | X
1 | Contrôler les sécurités électriques |  |  |  | X |  | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage |  |  |  | X
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres |  |  |  | X
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  |  | X
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  |  | X
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  | X
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  | X
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz |  |  |  |  | X
1 | Etalonnage de l'équipement |  |  |  |  | X
1 | Essai et remise en service |  |  |  |  | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | AUTRES CHAUFFERIES ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  |  |  | X |  |  |  | A adapter selon les besoins
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  |  | X
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  |  |  | X
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | X
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux |  |  |  | X
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  |  |  | X
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau
1 | Contrôler les sécurités électriques |  |  |  | X |  | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage |  |  |  | X
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres |  |  |  | X
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  |  | X
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  |  | X
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  |  |  | X
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  |  |  | X
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | X
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | DETECTION DE GAZ | [7 empty] | Uniquement pour la chaufferie del'ehpad spécialisé
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz |  |  |  |  | X
1 | Etalonnage de l'équipement |  |  |  |  | X
1 | Essai et remise en service |  |  |  |  | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôles des paramètres de bons fonctionnement de la CTA (pression, température, absence de fuites etc…) |  | X | [5 empty] | Uniquement pour les CTA du bloc opératoires et Urgences
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  |  |  | X |  |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres | [5 empty] | X |  | Selon pertes de charges filtres du fabricant
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement moteur/volupte à entraintement directe | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Contrôler les thermostats antigel |  |  |  | X
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  |  | X
2 | Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  |  | X
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  |  | X
2 | Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération | [5 empty] | X |  | Faire le complément de glycool si besoin
2 | Nettoyer, détartrer et désenbouer | [5 empty] | X
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel |  | X |  |  | X |  |  | Hebdomadaire pour CTA des blocs et Urgences
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA | [5 empty] | X
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies | [5 empty] | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges filtres du fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  |  | X
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  | X | [5 empty] | enregistrement via les sondes installées par le titulaire
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) |  |  | X
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  |  | X |  |  |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [6 empty] | X | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Prestation n°4 - INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU GLACEE
4 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
4 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
4 | GROUPE D'EAU GLACEE | [7 empty] | Fonctionnement du groupe d'eau glacé du 1-04 au 30-09
4 | Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  |  |  | X | X |  | A réaliser par une personne habilitée et la périodicité est à adapter selon la contenance en fréon
4 | Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  | X
4 | Vérifier et nettoyer les condenseurs à air | [5 empty] | X
4 | Sur chaque compresseur, vérification du niveau d'huile et de son acidité |  |  |  |  | X
4 | Contrôle de l’étanchéité de l’ensemble des presses étoupes, des clapets, et des voyants de niveau d’huile. |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les résistances du carter | [5 empty] | X
4 | Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène | [5 empty] | X
4 | Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  |  | X
4 | Resserrer les connexions électriques et mécaniques | [5 empty] | X
4 | Contrôle du pressostats manque d'eau |  |  |  |  | X
4 | POMPES
4 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X
4 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  |  | X
4 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  | X
4 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
4 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
4 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
4 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
4 | EXPANSIONS
4 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
4 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  | X
4 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  | X
4 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
4 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
4 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
4 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
4 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
4 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
4 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
4 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
4 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
4 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | X
4 | REGULATION
4 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
4 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
4 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
4 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
4 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
4 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  | X
4 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
4 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
4 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
4 | RESEAU D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  | X
4 | Contrôler le calorifuge (problème de condensation) | [5 empty] | X
4 | Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée | [5 empty] | X
4 | Vérifier les traceurs électriques antigel | [5 empty] | X
4 | AERO-CONDENSEUR
4 | nettoyage du condenseur | [5 empty] | X
4 | controle visuel |  |  |  |  | X
4 | UNITE TERMINALE (CASSETTE, CONSOLE MURALE, PLAFONNIERE, UNITE GAINABLE)
4 | Vérification du bon état de l’ensemble des composants constituant l’équipement. | [5 empty] | X
4 | Contrôle de l’étanchéité du circuit. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage de la batterie y compris filtre | [5 empty] | X |  | Remplacement du filtre une fois/2 ans
4 | Nettoyage des bacs de rétention. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage et contrôles des pompes d’évacuations des condensats, si existant. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des carters. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des évacuations (passage d’un drain). | [5 empty] | X
4 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Fournir CERFA des contrôles d'étanchéïté de l'installation | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination | [7 empty] | réalisé par l'établissement
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  |  |  |  | x
6 | Analyser l'eau avant et après traitement |  |  |  |  | x
6 | Analyser l'eau après mitigeage |  |  |  |  | x
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
6 | Relever les compteurs index | [6 empty] | X | réalisé par l'établissement
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES |  |  |  |  | x
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  |  | x
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  |  |  | x
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  |  |  | x
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  |  |  | x
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  |  |  | x
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement | [7 empty] | réalisé par l'établissement
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer | [5 empty] | x
7 | Prestation n°7 - COMPRESSEUR D'AIR
7 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
7 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
7 | Inspection état général | [5 empty] | X
7 | Remplacement du séparateur d'huile | [5 empty] | X
7 | Remplacer le filtre à air | [5 empty] | X
7 | Remplacer le filtre à huile | [5 empty] | X
7 | Vidange et remplacement de l'huile compresseur | [5 empty] | X
7 | Remplacer les courroies | [5 empty] | X
7 | Remplacer pré-filtre et filtre terminal | [5 empty] | X
7 | Nettoyer les surfaces ailettes du radiateur | [5 empty] | X
7 | Essai et test des alarme | [5 empty] | X
7 | Remplacement kit soupape de décharge | [6 empty] | X | Tous les 4 ans
7 | Remplacement kit vanne de pression mini | [6 empty] | X | Tous les 4 ans
7 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
7 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
8 PSE | Prestation n°8 - VAPEUR
8 PSE | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
8 PSE |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
8 PSE | CHAUDIERES
8 PSE | Contrôle du bon fonctionnement de l'autocontrôle | X | [5 empty] | X | Réalisé par l'établissement et selon le mode de fonctionnement de l'autocontrôle
8 PSE | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
8 PSE | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
8 PSE | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
8 PSE | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
8 PSE | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
8 PSE | Mesure de la dépression du foyer | [5 empty] | X
8 PSE | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
8 PSE | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
8 PSE | BRULEURS
8 PSE | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
8 PSE | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
8 PSE | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
8 PSE | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
8 PSE | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
8 PSE | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
8 PSE | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
8 PSE | RESEAUX VAPEUR ET CONDENSAT
8 PSE | Vérification poste de détente |  |  |  |  | x
8 PSE | Vérification des presse-étoupes des vannes vapeurs |  |  |  |  | x
8 PSE | Maintenance des vannes de régulation |  |  |  |  | x
8 PSE | Maintenance des purgeurs de condensat |  |  |  |  | x
8 PSE | ARMOIRES DE PUISSANCE ET DE COMMANDE DE LA CHAUDIERE
8 PSE | Réaliser un contrôle visuel |  |  |  | X
8 PSE | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
8 PSE | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
8 PSE | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
8 PSE | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
8 PSE | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
8 PSE | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | X
8 PSE | REGULATION VAPEUR
8 PSE | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification point de consigne et température effective de production |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
8 PSE | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
8 PSE | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
8 PSE | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
8 PSE | TRAITEMENT D'EAU POUR LES BESOINS VAPEUR
8 PSE | Contrôler la présence de produit |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
8 PSE | Remplacer le bidon si nécessaire | [6 empty] | X | réalisé par l'établissement
8 PSE | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  | X |  |  |  | réalisé par l'établissement
9 | Prestation n°9 - SOLAIRE
9 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
9 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
9 | SOLAIRE THERMIQUE - CAPTAGE
9 | Contrôle visuel du vitrage des capteurs |  |  |  |  | X
9 | Nettoyage du vitrage avec chiffon et eau claire | [5 empty] | X
9 | Contrôle visuel de l'état de fixations des panneaux, corrosion, serrage, fixations .. |  |  |  |  | X
9 | SOLAIRE THERMIQUE - TRANSFERT
9 | Contrôler le fonctionnement du /des purgeurs d'air |  |  |  | X
9 | Contrôler le bon fonctionnement des circulateurs primaires et secondaires |  |  |  | X
9 | Contrôler l'armoire électrique | [5 empty] | X
9 | Vérifier le bon fonctionnement de la régulation |  |  |  | X
9 | SOLAIRE THERMIQUE - ECHANGE
9 | Contrôler le bon fonctionnement de l'échangeur |  |  |  | X
9 | Contrôle de la température des fluides |  |  |  | X
9 | Vérification du serrage des raccordements |  |  |  | X
9 | Contrôle de l'absence de fuites |  |  |  | X
9 | SOLAIRE THERMIQUE - STOCKAGE
9 | Vérification du bon fonctionnement du ballon d'eau chaude (solaire et/ou appoint) |  |  |  | X
9 | Contrôle du fonctionnement général |  |  |  | X
9 | Contrôle des températures d'eau |  |  |  | X
9 | Essais des vidanges manuelles | [5 empty] | X
9 | Vérification pression (bars) |  |  |  | X
9 | Manœuvres des vannes de raccordement sur le ballon | [5 empty] | X
9 | Contrôle câblage et connexions électriques | [5 empty] | X
9 | Contrôles des anodes | [5 empty] | X
9 | Nettoyer et désinfecter le ballon | [5 empty] | X

## EHPAD L.PASTEUR
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances du EHPAD LOUIS PASTEUR
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint | [6 empty] | X | réalisé par l'établissement
1 | Relever les heures de fonctionnement | [6 empty] | X | réalisé par l'établissement
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières | [6 empty] | X | réalisé par l'établissement
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | X
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux | X | [6 empty] | réalisé par l'établissement
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
1 | Contrôler les sécurités électriques |  |  |  | X |  | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage | [5 empty] | X
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres | [5 empty] | X
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  |  | X
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) | [5 empty] | X
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers | [7 empty] | réalisé par l'établissement
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  |  |  | X |  |  |  | réalisé par l'établissement
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | X |  |  |  | réalisé par l'établissement
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile |  |  |  |  | X | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz |  |  |  |  | X
1 | Etalonnage de l'équipement |  |  |  |  | X
1 | Essai et remise en service |  |  |  |  | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) | [5 empty] | X |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres | [5 empty] | X |  | Selon pertes de charges filtres du fabricant
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement moteur/volupte à entraintement directe | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Contrôler les thermostats antigel | [5 empty] | X
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR | [7 empty] | batterie chaude électrique
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  |  | X
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA | [5 empty] | X
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies | [5 empty] | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges filtres du fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  |  | X
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  | X | [5 empty] | enregistrement via les sondes installées par le titulaire
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) |  |  | X
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  |  | X |  |  |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [6 empty] | X | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  | X | [5 empty] | réalisé par l'établissement
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination | [6 empty] | X | réalisé par l'établissement
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  |  |  |  | X
6 | Analyser l'eau avant et après traitement |  |  |  |  | X
6 | Analyser l'eau après mitigeage |  |  |  |  | X
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
6 | Relever les compteurs index | [6 empty] | X | réalisé par l'établissement
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES |  |  |  |  | X
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  |  | X
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  |  |  | X
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  |  |  | X
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  |  |  | X
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  |  |  | X
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement | [7 empty] | réalisé par l'établissement
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer | [5 empty] | X

## EPSM Site Allonnes
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances de EPSM site d'Allonnes
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  | X | X |  |  |  |  | A adapter selon les besoins
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  |  | X
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  | X
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | X
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux | X
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  | X
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Vérifier le système de maintien de pression |  |  |  | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau
1 | Contrôler les sécurités électriques |  |  |  | X |  | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage |  |  |  | X
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres |  |  |  | X
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  |  | X
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  |  | X
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  | X
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  | X
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | TRAITEMENT FILMOGENE
1 | Contrôler la présence de produit |  | X
1 | Remplacer le bidon si nécessaire |  | X |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  | X
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz |  |  |  |  | X
1 | Etalonnage de l'équipement |  |  |  |  | X
1 | Essai et remise en service |  |  |  |  | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | DISTRIBUTION ET TERMINAUX (RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANT)
1 | Contrôle des robinets thermostatiques (déblocage)
1 | Etat général, absence de fuite
1 | Purge d'air si nécessaire
1 | Contrôle des robinets de réglages
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  | X |  |  |  |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres |  |  |  |  | X |  |  | Selon pertes de charges filtres du fabricant
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement moteur/volupte à entraintement directe | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Contrôler les thermostats antigel |  |  |  | X
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  |  | X
2 | Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  |  | X
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  |  | X
2 | Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération | [5 empty] | X |  | Faire le complément de glycool si besoin
2 | Nettoyer, détartrer et désenbouer | [5 empty] | X
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA | [5 empty] | X
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges filtres du fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  |  | X
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  | X
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  | X
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  | X
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) |  |  | X
3 | Contrôle et entretien du poste de traitement d'eau, pompe doseuse, compteur à impulsion et mise à niveau des consomables |  |  | X |  |  |  |  | Fourniture des produits de traitement par l'établissement
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  |  | X |  |  |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts |  | X
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [6 empty] | X | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  | X
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  | X
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  | X
6 | Analyser l'eau avant et après traitement | X
6 | Analyser l'eau après mitigeage | X
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
6 | Relever les compteurs index |  |  | X
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES |  |  |  | X
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  | X
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  | X
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  | X
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  | X
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  | X
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement |  | X
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer |  |  | X

## EPSM Sites extérieurs
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances de EPSM Sites extérieurs
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  | X | X |  |  |  |  | A adapter selon les besoins
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  |  | X
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  | X
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | X
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux | X
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  | X
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Vérifier le système de maintien de pression |  |  |  | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau
1 | Contrôler les sécurités électriques |  |  |  | X |  | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage |  |  |  | X
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres |  |  |  | X
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  |  | X
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  |  | X
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  | X
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  | X
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | TRAITEMENT FILMOGENE
1 | Contrôler la présence de produit |  | X
1 | Remplacer le bidon si nécessaire |  | X |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  | X
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz |  |  |  |  | X
1 | Etalonnage de l'équipement |  |  |  |  | X
1 | Essai et remise en service |  |  |  |  | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | DISTRIBUTION ET TERMINAUX (RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANT)
1 | Contrôle des robinets thermostatiques (déblocage)
1 | Etat général, absence de fuite
1 | Purge d'air si nécessaire
1 | Contrôle des robinets de réglages
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  | X |  |  |  |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres |  |  |  |  | X |  |  | Selon pertes de charges filtres du fabricant
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement moteur/volupte à entraintement directe | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Contrôler les thermostats antigel |  |  |  | X
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  |  | X
2 | Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  |  | X
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  |  | X
2 | Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération | [5 empty] | X |  | Faire le complément de glycool si besoin
2 | Nettoyer, détartrer et désenbouer | [5 empty] | X
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA | [5 empty] | X
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges filtres du fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  |  | X
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  | X
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  | X
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  | X
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) |  |  | X
3 | Contrôle et entretien du poste de traitement d'eau, pompe doseuse, compteur à impulsion et mise à niveau des consomables |  |  | X |  |  |  |  | Fourniture des produits de traitement par l'établissement
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  |  | X |  |  |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts |  | X
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [6 empty] | X | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  | X
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  | X
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  | X
6 | Analyser l'eau avant et après traitement | X
6 | Analyser l'eau après mitigeage | X
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
6 | Relever les compteurs index |  |  | X
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES |  |  |  | X
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  | X
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  | X
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  | X
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  | X
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  | X
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement |  | X
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer |  |  | X

## Hôpital du LUDE
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances du CH du LUDE
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  | X | X |  |  |  |  | A adapter selon les besoins
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  |  | X
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  | X
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | X
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux | X
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  | X
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Vérifier le système de maintien de pression |  |  |  | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau
1 | Contrôler les sécurités électriques |  |  |  | X |  | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage |  |  |  | X
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres |  |  |  | X
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure |  |  |  |  | X
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) |  |  |  |  | X
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  | X
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  | X
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | TRAITEMENT FILMOGENE
1 | Contrôler la présence de produit |  | X
1 | Remplacer le bidon si nécessaire |  | X |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  | X
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz |  |  |  |  | X
1 | Etalonnage de l'équipement |  |  |  |  | X
1 | Essai et remise en service |  |  |  |  | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | DISTRIBUTION ET TERMINAUX (RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANT)
1 | Contrôle des robinets thermostatiques (déblocage)
1 | Etat général, absence de fuite
1 | Purge d'air si nécessaire
1 | Contrôle des robinets de réglages
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  | X |  |  |  |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres |  |  |  |  | X |  |  | Selon pertes de charges filtres du fabricant
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement moteur/volupte à entraintement directe | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Contrôler les thermostats antigel |  |  |  | X
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  |  | X
2 | Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  |  | X
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  |  | X
2 | Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération | [5 empty] | X |  | Faire le complément de glycool si besoin
2 | Nettoyer, détartrer et désenbouer | [5 empty] | X
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA | [5 empty] | X
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges filtres du fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  |  | X
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  | X
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  | X
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  | X
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) |  |  | X
3 | Contrôle et entretien du poste de traitement d'eau, pompe doseuse, compteur à impulsion et mise à niveau des consomables |  |  | X |  |  |  |  | Fourniture des produits de traitement par l'établissement
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  |  | X |  |  |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts |  | X
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [6 empty] | X | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  | X
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Prestation n°4 - INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU GLACEE
4 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
4 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
4 | GROUPE D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène |  |  |  | X | X | X |  | A réaliser par une personne habilitée et la périodicité est à adapter selon la contenance en fréon
4 | Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  |  | X
4 | Vérifier et nettoyer les condenseurs à air |  |  |  |  | X
4 | Sur chaque compresseur, vérification du niveau d'huile et de son acidité |  |  |  |  | X
4 | Contrôle de l’étanchéité de l’ensemble des presses étoupes, des clapets, et des voyants de niveau d’huile. |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les résistances du carter | [5 empty] | X
4 | Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène | [5 empty] | X
4 | Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  |  | X
4 | Resserrer les connexions électriques et mécaniques | [5 empty] | X
4 | Contrôle du pressostats manque d'eau |  |  |  |  | X
4 | POMPES
4 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  | X
4 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  |  | X
4 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  | X
4 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
4 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
4 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
4 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
4 | EXPANSIONS
4 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
4 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
4 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
4 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
4 | TRAITEMENT FILMOGENE
4 | Contrôler la présence de produit |  | X
4 | Remplacer le bidon si nécessaire |  | X |  |  |  |  | X | Si besoin
4 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  | X
4 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
4 | Réaliser un contrôle visuel |  | X
4 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
4 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
4 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
4 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
4 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
4 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
4 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
4 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire |  |  |  |  | X
4 | REGULATION
4 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
4 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
4 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
4 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
4 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
4 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
4 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
4 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
4 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
4 | RESEAU D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  | X
4 | Contrôler le calorifuge (problème de condensation) | [5 empty] | X
4 | Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée | [5 empty] | X
4 | Vérifier les traceurs électriques antigel | [5 empty] | X
4 | UNITE TERMINALE (CASSETTE, CONSOLE MURALE, PLAFONNIERE, UNITE GAINABLE)
4 | Vérification du bon état de l’ensemble des composants constituant l’équipement. | [5 empty] | X
4 | Contrôle de l’étanchéité du circuit. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage de la batterie y compris filtre | [5 empty] | X |  | Remplacement du filtre une fois/2 ans
4 | Nettoyage des bacs de rétention. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage et contrôles des pompes d’évacuations des condensats, si existant. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des carters. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des évacuations (passage d’un drain). | [5 empty] | X
4 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Fournir CERFA des contrôles d'étanchéïté de l'installation | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
5 | Prestation n°5 - PLOMBERIE
5 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
5 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
5 | RESEAU D'EAU FROIDE ET ECS
5 | Relever les consommations d'eaux brutes et traitées |  |  | X |  |  |  |  | Si surconsommation d'eau, recherche de fuite
5 | Etat général, absence de fuite |  |  |  |  | X
5 | Contrôler le calorifuge | [5 empty] | X
5 | Vérifier ou remplacer si besoin les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
5 | Vérifier ou remplacer les purgeurs manuels, faire purge d'air si nécessaire |  |  |  |  | X |  |  | Purger l'air
5 | Vérifier les purgeurs d'air automatiques |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Vérifier le fonctionnement des vannes par une manœuvre | [5 empty] | X
5 | Vérifier l'équilibrage des boucles ECS par des mesures de températures | [5 empty] | X
5 | Consigner chaque action dans le carnet sanitaire "EAU" de l'établissement. | [6 empty] | X | A chaque intervention sur eau froide et ECS
5 | SURPRESSEUR
5 | Nettoyer les locaux | [6 empty] | X | Selon besoins
5 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  | X
5 | Entretenir les parties mécaniques (garnitures...) | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
5 | Manœuvrer, graisser et vérifier l'étanchéité des vannes et robinets |  |  | X
5 | Nettoyer les filtres (eau, air comprimé ) ou les remplacer si nécessaire |  |  | X
5 | Vérifier l'étanchéité des circuits |  | X
5 | Gratter et repeindre les tuyaux | [6 empty] | X | Selon besoins
5 | Lubrifier les parties mécaniques et mobiles | [6 empty] | X | Selon besoins
5 | Réaliser un contrôle électrique (serrage des bornes, remplacement voyants) des tableaux | [5 empty] | X
5 | Réaliser un contrôle visuel d'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires |  | X
5 | Réaliser un contrôle de sécurité des appareils à pression de gaz et de sécurité électrique | [6 empty] | X | Selon la réglémentation
5 | Vérifier les alarmes techniques |  |  | X
5 | Graisser les roulements | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
5 | Vérifier les circuits |  | X
5 | Contrôler le fonctionnement moteurs et démarreur |  | X
5 | Contrôler les pressions |  | X
5 | Contrôler et tester la régulation |  |  | X
5 | Vérifier et permuter les pompes |  |  | X
5 | Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints |  |  |  | X
5 | Vérifier les contacteurs manométriques |  |  |  | X
5 | Vérifier les manomètres et les pressostats |  |  |  | X
5 | Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression |  |  |  | X
5 | Nettoyer les filtres et les clapets |  |  |  |  | X
5 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
5 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  | X
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  | X
6 | Analyser l'eau avant et après traitement | X
6 | Analyser l'eau après mitigeage | X
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
6 | Relever les compteurs index |  |  | X
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES |  |  |  | X
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  | X
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  | X
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  | X
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  | X
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  | X
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement |  | X
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer |  |  | X

## PHGNS BONNETABLE
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances du PHGNS BONNETABLE
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  |  |  | x |  |  |  | A adapter selon les besoins
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  |  | x
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  |  |  | x
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | x
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux |  |  |  | x
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  |  |  | x
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage |  |  |  |  | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Vérifier le système de maintien de pression |  |  |  | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau
1 | Contrôler les sécurités électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage |  |  |  | X
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres | [5 empty] | x
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure | [5 empty] | x
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) | [5 empty] | x
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  |  |  | x
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  |  |  | x
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | x
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel | [5 empty] | x
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | x
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | TRAITEMENT FILMOGENE
1 | Contrôler la présence de produit
1 | Remplacer le bidon si nécessaire
1 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz
1 | Etalonnage de l'équipement
1 | Essai et remise en service
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire
1 | DISTRIBUTION ET TERMINAUX (RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANT)
1 | Contrôle des robinets thermostatiques (déblocage)
1 | Etat général, absence de fuite
1 | Purge d'air si nécessaire
1 | Contrôle des robinets de réglages
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  |  | x |  |  |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  |  |  | x
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement moteur/volupte à entraintement directe | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Contrôler les thermostats antigel |  |  |  |  | x
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  | x
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  | x
2 | Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  | x
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  | x
2 | Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération |  |  |  | x
2 | Nettoyer, détartrer et désenbouer |  |  |  | x
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel | [5 empty] | x
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | x
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | x
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | x
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges filtres du fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  |  |  | x
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  |  |  | x
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  |  |  | x
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  |  |  | x
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) |  |  |  | x
3 | Contrôle et entretien du poste de traitement d'eau, pompe doseuse, compteur à impulsion et mise à niveau des consomables |  |  |  | x |  |  |  | Fourniture des produits de traitement par l'établissement
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  |  | X |  |  |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [5 empty] | x |  | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  |  |  | x
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Prestation n°4 - INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU GLACEE
4 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
4 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
4 | GROUPE D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène | [5 empty] | X |  | A réaliser par une personne habilitée et la périodicité est à adapter selon la contenance en fréon
4 | Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  |  | X
4 | Vérifier et nettoyer les condenseurs à air |  |  |  |  | X
4 | Sur chaque compresseur, vérification du niveau d'huile et de son acidité |  |  |  |  | X
4 | Contrôle de l’étanchéité de l’ensemble des presses étoupes, des clapets, et des voyants de niveau d’huile. |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les résistances du carter | [5 empty] | X
4 | Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène | [5 empty] | X
4 | Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  |  | X
4 | Resserrer les connexions électriques et mécaniques | [5 empty] | X
4 | Contrôle du pressostats manque d'eau |  |  |  |  | X
4 | POMPES
4 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  |  |  | x
4 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation)
4 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | x
4 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
4 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
4 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
4 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
4 | EXPANSIONS
4 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
4 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
4 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
4 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
4 | TRAITEMENT FILMOGENE
4 | Contrôler la présence de produit
4 | Remplacer le bidon si nécessaire
4 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse
4 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
4 | Réaliser un contrôle visuel | [5 empty] | x
4 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
4 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
4 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
4 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
4 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
4 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
4 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
4 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | x
4 | REGULATION
4 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
4 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
4 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
4 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
4 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
4 | Vérification point de consigne et température effective de production | [5 empty] | x
4 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
4 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
4 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
4 | RESEAU D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  |  |  | x
4 | Contrôler le calorifuge (problème de condensation) | [5 empty] | X
4 | Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée | [5 empty] | X
4 | Vérifier les traceurs électriques antigel | [5 empty] | X
4 | UNITE TERMINALE (CASSETTE, CONSOLE MURALE, PLAFONNIERE, UNITE GAINABLE)
4 | Vérification du bon état de l’ensemble des composants constituant l’équipement.
4 | Contrôle de l’étanchéité du circuit.
4 | Nettoyage de la batterie y compris filtre
4 | Nettoyage des bacs de rétention.
4 | Nettoyage et contrôles des pompes d’évacuations des condensats, si existant.
4 | Nettoyage des carters.
4 | Nettoyage des évacuations (passage d’un drain).
4 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Fournir CERFA des contrôles d'étanchéïté de l'installation | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
5 | Prestation n°5 - PLOMBERIE
5 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
5 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
5 | RESEAU D'EAU FROIDE ET ECS
5 | Relever les consommations d'eaux brutes et traitées
5 | Etat général, absence de fuite |  |  |  | x
5 | Contrôler le calorifuge | [5 empty] | X
5 | Vérifier ou remplacer si besoin les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur | [5 empty] | X
5 | Vérifier ou remplacer les purgeurs manuels, faire purge d'air si nécessaire |  |  |  |  | X |  |  | Purger l'air
5 | Vérifier les purgeurs d'air automatiques |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Vérifier le fonctionnement des vannes par une manœuvre | [5 empty] | X
5 | Vérifier l'équilibrage des boucles ECS par des mesures de températures | [5 empty] | X
5 | Consigner chaque action dans le carnet sanitaire "EAU" de l'établissement. | [6 empty] | X | A chaque intervention sur eau froide et ECS
5 | SURPRESSEUR
5 | Nettoyer les locaux
5 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination
5 | Entretenir les parties mécaniques (garnitures...)
5 | Manœuvrer, graisser et vérifier l'étanchéité des vannes et robinets
5 | Nettoyer les filtres (eau, air comprimé ) ou les remplacer si nécessaire
5 | Vérifier l'étanchéité des circuits
5 | Gratter et repeindre les tuyaux
5 | Lubrifier les parties mécaniques et mobiles
5 | Réaliser un contrôle électrique (serrage des bornes, remplacement voyants) des tableaux
5 | Réaliser un contrôle visuel d'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires
5 | Réaliser un contrôle de sécurité des appareils à pression de gaz et de sécurité électrique
5 | Vérifier les alarmes techniques
5 | Graisser les roulements
5 | Vérifier les circuits
5 | Contrôler le fonctionnement moteurs et démarreur
5 | Contrôler les pressions
5 | Contrôler et tester la régulation
5 | Vérifier et permuter les pompes
5 | Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints
5 | Vérifier les contacteurs manométriques
5 | Vérifier les manomètres et les pressostats
5 | Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression
5 | Nettoyer les filtres et les clapets
5 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO)
5 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  |  | x
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  |  |  | x
6 | Analyser l'eau avant et après traitement |  |  |  | x
6 | Analyser l'eau après mitigeage |  |  |  | x
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [6 empty] | X | Suivant les préconisations constructeur
6 | Relever les compteurs index |  |  |  | x
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  | X
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  |  | x
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  |  | x
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  |  | x
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  |  | x
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer |  |  |  | x
9 | Prestation n°9 - SOLAIRE
9 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
9 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
9 | SOLAIRE THERMIQUE - CAPTAGE
9 | Contrôle visuel du vitrage des capteurs |  |  |  | X
9 | Nettoyage du vitrage avec chiffon et eau claire | [5 empty] | X
9 | Contrôle visuel de l'état de fixations des panneaux, corrosion, serrage, fixations .. | [5 empty] | X
9 | SOLAIRE THERMIQUE - TRANSFERT
9 | Contrôler le fonctionnement du /des purgeurs d'air |  |  |  | X
9 | Contrôler le bon fonctionnement des circulateurs primaires et secondaires |  |  |  | X
9 | Contrôler l'armoire électrique | [5 empty] | X
9 | vérification du taux de monopropylène glycol circuit primaire | [5 empty] | X
9 | vérification du pH du glycol, relevé de mesure | [5 empty] | X
9 | vérification des soupapes de sécurité |  |  |  |  | X
9 | dépoussiérage système électrique et contrôle des voyants | [5 empty] | X
9 | Vérifier le bon fonctionnement de la régulation |  |  |  | X
9 | SOLAIRE THERMIQUE - ECHANGE
9 | Contrôler le bon fonctionnement de l'échangeur |  |  |  | X
9 | Contrôle de la température des fluides |  |  |  | X
9 | Vérification du serrage des raccordements |  |  |  | X
9 | Contrôle de l'absence de fuites |  |  |  | X
9 | SOLAIRE THERMIQUE - STOCKAGE
9 | Vérification du bon fonctionnement du ballon d'eau chaude (solaire et/ou appoint) |  |  |  |  | X
9 | Contrôle du fonctionnement général |  |  |  |  | X
9 | Contrôle des températures d'eau |  |  |  |  | X
9 | Essais des vidanges manuelles | [5 empty] | X
9 | Vérification pression (bars) |  |  |  |  | X
9 | Manœuvres des vannes de raccordement sur le ballon | [5 empty] | X
9 | Contrôle câblage et connexions électriques | [5 empty] | X
9 | Contrôles des anodes | [5 empty] | X
9 | Nettoyer et désinfecter le ballon | [5 empty] | X

## PHGNS BEAUMONT
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances du PHGNS BEAUMONT
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  |  |  | x |  |  |  | A adapter selon les besoins
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  |  | x
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  |  |  | x
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | x
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux |  |  |  | x
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  |  |  | x
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage | [5 empty] | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Vérifier le système de maintien de pression |  |  |  | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau
1 | Contrôler les sécurités électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres | [5 empty] | x
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure | [5 empty] | x
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) | [5 empty] | x
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  |  |  | x
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  |  |  | x
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | x
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel | [5 empty] | x
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | x
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | TRAITEMENT FILMOGENE
1 | Contrôler la présence de produit
1 | Remplacer le bidon si nécessaire
1 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  |  | X
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz |  |  |  |  | X
1 | Etalonnage de l'équipement | [5 empty] | X
1 | Essai et remise en service |  |  |  |  | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire
1 | DISTRIBUTION ET TERMINAUX (RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANT)
1 | Contrôle des robinets thermostatiques (déblocage)
1 | Etat général, absence de fuite
1 | Purge d'air si nécessaire
1 | Contrôle des robinets de réglages
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  |  | x |  |  |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  |  |  | x
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement moteur/volupte à entraintement directe | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Contrôler les thermostats antigel |  |  |  |  | x
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  | x
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  | x
2 | Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  | x
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  | x
2 | Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération |  |  |  | x
2 | Nettoyer, détartrer et désenbouer |  |  |  | x
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel | [5 empty] | x
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | x
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | x
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | x
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges filtres du fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  |  |  | x
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  |  |  | x
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  |  |  | x
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  |  |  | x
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) |  |  |  | x
3 | Contrôle et entretien du poste de traitement d'eau, pompe doseuse, compteur à impulsion et mise à niveau des consomables |  |  |  | x |  |  |  | Fourniture des produits de traitement par l'établissement
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  |  | X |  |  |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [5 empty] | X |  | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  |  |  | X
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Prestation n°4 - INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU GLACEE
4 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
4 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
4 | GROUPE D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité et établir une fiche d'intervention sur fluide frigorigène | [5 empty] | X |  | A réaliser par une personne habilitée et la périodicité est à adapter selon la contenance en fréon
4 | Vérifier les pressions hautes et basses (HP et BP) |  |  |  | X
4 | Vérifier et nettoyer les condenseurs à air |  |  |  |  | X
4 | Sur chaque compresseur, vérification du niveau d'huile et de son acidité |  |  |  |  | X
4 | Contrôle de l’étanchéité de l’ensemble des presses étoupes, des clapets, et des voyants de niveau d’huile. |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les résistances du carter | [5 empty] | X
4 | Vérifier l'état anhydre du fluide frigorigène | [5 empty] | X
4 | Contrôler le bon fonctionnement et les paramètres de réglage en fonction de la température extérieure |  |  |  |  | X
4 | Contrôler les sécurités et les asservissements |  |  |  |  | X
4 | Resserrer les connexions électriques et mécaniques | [5 empty] | X
4 | Contrôle du pressostats manque d'eau |  |  |  |  | X
4 | POMPES
4 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  |  |  | x
4 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation)
4 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | x
4 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
4 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
4 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
4 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
4 | EXPANSIONS
4 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
4 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
4 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
4 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
4 | TRAITEMENT FILMOGENE
4 | Contrôler la présence de produit | [6 empty] | X
4 | Remplacer le bidon si nécessaire | [6 empty] | X
4 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse | [6 empty] | X
4 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
4 | Réaliser un contrôle visuel | [5 empty] | x
4 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
4 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
4 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
4 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
4 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
4 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
4 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
4 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | x
4 | REGULATION
4 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
4 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
4 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
4 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
4 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
4 | Vérification point de consigne et température effective de production | [5 empty] | x
4 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
4 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
4 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
4 | RESEAU D'EAU GLACEE
4 | Contrôler l'étanchéité des réseaux d'eau glacée |  |  |  | x
4 | Contrôler le calorifuge (problème de condensation) | [5 empty] | X
4 | Vérifier le taux d'antigel si eau glycolée | [5 empty] | X
4 | Vérifier les traceurs électriques antigel | [5 empty] | X
4 | UNITE TERMINALE (CASSETTE, CONSOLE MURALE, PLAFONNIERE, UNITE GAINABLE)
4 | Vérification du bon état de l’ensemble des composants constituant l’équipement. | [5 empty] | X
4 | Contrôle de l’étanchéité du circuit. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage de la batterie y compris filtre | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des bacs de rétention. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage et contrôles des pompes d’évacuations des condensats, si existant. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des carters. | [5 empty] | X
4 | Nettoyage des évacuations (passage d’un drain). | [5 empty] | X
4 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Fournir CERFA des contrôles d'étanchéïté de l'installation | [6 empty] | X | Après chaque intervention
4 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
5 | Prestation n°5 - PLOMBERIE
5 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
5 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
5 | RESEAU D'EAU FROIDE ET ECS
5 | Relever les consommations d'eaux brutes et traitées
5 | Etat général, absence de fuite |  |  |  | X
5 | Contrôler le calorifuge | [5 empty] | X
5 | Vérifier ou remplacer si besoin les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur
5 | Vérifier ou remplacer les purgeurs manuels, faire purge d'air si nécessaire |  |  |  |  | X |  |  | Purger l'air
5 | Vérifier les purgeurs d'air automatiques |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Vérifier le fonctionnement des vannes par une manœuvre | [5 empty] | X
5 | Vérifier l'équilibrage des boucles ECS par des mesures de températures | [5 empty] | X
5 | Consigner chaque action dans le carnet sanitaire "EAU" de l'établissement. | [6 empty] | X | A chaque intervention sur eau froide et ECS
5 | SURPRESSEUR
5 | Nettoyer les locaux | [5 empty] | X
5 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination | [5 empty] | x
5 | Entretenir les parties mécaniques (garnitures...) | [5 empty] | x
5 | Manœuvrer, graisser et vérifier l'étanchéité des vannes et robinets
5 | Nettoyer les filtres (eau, air comprimé ) ou les remplacer si nécessaire
5 | Vérifier l'étanchéité des circuits |  |  |  | X
5 | Gratter et repeindre les tuyaux
5 | Lubrifier les parties mécaniques et mobiles
5 | Réaliser un contrôle électrique (serrage des bornes, remplacement voyants) des tableaux | [5 empty] | X
5 | Réaliser un contrôle visuel d'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires
5 | Réaliser un contrôle de sécurité des appareils à pression de gaz et de sécurité électrique | [5 empty] | X
5 | Vérifier les alarmes techniques
5 | Graisser les roulements
5 | Vérifier les circuits
5 | Contrôler le fonctionnement moteurs et démarreur
5 | Contrôler les pressions |  |  |  | X
5 | Contrôler et tester la régulation |  |  |  | X
5 | Vérifier et permuter les pompes
5 | Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints | [5 empty] | X
5 | Vérifier les contacteurs manométriques | [5 empty] | X
5 | Vérifier les manomètres et les pressostats | [5 empty] | X
5 | Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression | [5 empty] | X
5 | Nettoyer les filtres et les clapets
5 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X
5 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  |  | X
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  |  |  | X
6 | Analyser l'eau avant et après traitement |  |  |  | X
6 | Analyser l'eau après mitigeage |  |  |  | X
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [5 empty] | X
6 | Relever les compteurs index |  |  |  | X
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  | X
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  |  | X
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  |  | X
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  |  | X
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  |  | X
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer |  |  |  | X
6 | mise à disposition de kit - test TH | [6 empty] | X | Selon besoin
9 | Prestation n°9 - SOLAIRE
9 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
9 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
9 | SOLAIRE THERMIQUE - CAPTAGE
9 | Contrôle visuel du vitrage des capteurs |  |  |  | X
9 | Nettoyage du vitrage avec chiffon et eau claire | [5 empty] | X
9 | Contrôle visuel de l'état de fixations des panneaux, corrosion, serrage, fixations .. | [5 empty] | X
9 | SOLAIRE THERMIQUE - TRANSFERT
9 | Contrôler le fonctionnement du /des purgeurs d'air |  |  |  | X
9 | Contrôler le bon fonctionnement des circulateurs primaires et secondaires |  |  |  | X
9 | Contrôler l'armoire électrique | [5 empty] | X
9 | vérification du taux de monopropylène glycol circuit primaire | [5 empty] | X
9 | vérification du pH du glycol, relevé de mesure | [5 empty] | X
9 | vérification des soupapes de sécurité |  |  |  |  | X
9 | dépoussiérage système électrique et contrôle des voyants | [5 empty] | X
9 | Vérifier le bon fonctionnement de la régulation |  |  |  | X
9 | SOLAIRE THERMIQUE - ECHANGE
9 | Contrôler le bon fonctionnement de l'échangeur |  |  |  | X
9 | Contrôle de la température des fluides |  |  |  | X
9 | Vérification du serrage des raccordements |  |  |  | X
9 | Contrôle de l'absence de fuites |  |  |  | X
9 | SOLAIRE THERMIQUE - STOCKAGE
9 | Vérification du bon fonctionnement du ballon d'eau chaude (solaire et/ou appoint) |  |  |  |  | X
9 | Contrôle du fonctionnement général |  |  |  |  | X
9 | Contrôle des températures d'eau |  |  |  |  | X
9 | Essais des vidanges manuelles | [5 empty] | X
9 | Vérification pression (bars) |  |  |  |  | X
9 | Manœuvres des vannes de raccordement sur le ballon | [5 empty] | X
9 | Contrôle câblage et connexions électriques | [5 empty] | X
9 | Contrôles des anodes | [5 empty] | X
9 | Nettoyer et désinfecter le ballon | [5 empty] | X

## PHGNS SILLE LE GUILLAUME
TECH 25-009 Annexe n°4 - Gamme de Maintenances du PHGNE SILLE LE GUILLAUME
N° de la prestation | Nature de la prestation
1 | Prestation n°1 - CHAUFFAGE
1 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
1 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
1 | CHAUFFERIE ET SOUS STATION
1 | Mettre à jour le carnet de chaufferie | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | A chaque visite
1 | Relever les compteurs gaz/énergie/eau d'appoint |  |  |  | X |  |  |  | A adapter selon les besoins
1 | Relever les heures de fonctionnement |  |  |  | X
1 | Réaliser la visite de routine des chaudières |  |  |  | X
1 | Nettoyer les sols du local chaufferie et/ou sous-station |  |  |  |  | X
1 | Nettoyer l'ensemble des matériels chaufferie | [5 empty] | X
1 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
1 | Contrôler l'absence de fuites sur les réseaux gaz |  |  |  | X
1 | Contrôle du récupérateur de condensats de la cheminée | [5 empty] | X
1 | Vérification des organes de commandes et de sécurité |  |  |  | X
1 | Vérifier les températures départ/retour réseaux |  |  |  | X
1 | Relever les pressions statiques du réseau d'eau |  |  |  | X
1 | Procéder aux reprises de peinture nécessaires | [5 empty] | X
1 | Procéder aux analyses physico-chimiques de l'eau de chauffage | [5 empty] | X
1 | Contrôler le rendement global de la chaufferie | [5 empty] | X
1 | Vérifier les vannes électromagnétiques de coupure gaz | [5 empty] | X
1 | Vérifier le système de maintien de pression |  |  |  | X
1 | Contrôle de l'état général des calorifugeage | [5 empty] | X
1 | Contrôle de pressostat manque d'eau
1 | Contrôler les sécurités électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier et nettoyer les ventilations hautes et basses | [5 empty] | X
1 | Vérifier les raccords ZAG | [5 empty] | X
1 | Réaliser une purge en point haut et une chasse en point bas des collecteurs, des bouteilles et des échangeurs | [5 empty] | X
1 | Nettoyer les pots à boues et modules de désembouage
1 | Vérifier le dispositif de sécurité (éclairage, extincteurs, bac à sable, pelle…) | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement des vannes manuelles et motorisées par une manœuvre |  |  |  |  | X
1 | Vérification et nettoyage des filtres | [5 empty] | X
1 | Contrôler les horloges et la mise à l'heure | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement et la mesure des intensités (pompes, circulateurs, ventilateurs...) | [5 empty] | X
1 | CHAUDIERES
1 | Contrôler l'aquastat de sécurité, thermostat, pressostats | [5 empty] | X
1 | Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion (y compris groupe électrogène et cheminée) | [5 empty] | X
1 | Ramoner la chaudière et les carneaux | [5 empty] | X
1 | Contrôler l'étanchéité et la vacuité des conduits d'évacuation des produits de combustion | [5 empty] | X
1 | Contôle et réglages de combustion (CO2, T°c fumées, rendement) |  |  |  | X
1 | Mesure de la dépression du foyer |  |  |  |  | X
1 | Contrôle et réglages des organes de régulation |  |  |  | X
1 | Réaliser un contrôle visuel, essai des soupapes de sécurité et vérification de sa conformité | [5 empty] | X
1 | BRULEURS
1 | Démonter, nettoyer, remonter et réaliser les essais | [5 empty] | X
1 | L’entretien et le réglage des brûleurs |  |  |  |  | X
1 | Contrôle pression gaz | [5 empty] | X
1 | Vérification cellule photorésistante | [5 empty] | X
1 | Vérification électrodes de contrôle de flamme | [5 empty] | X
1 | Remplacer les gicleurs | [5 empty] | X
1 | Resserrer les cosses | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais de sécurités | [5 empty] | X
1 | Contrôler la combustion et réaliser un réglage (si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | A adapter à la puissance chaufferie
1 | POMPES
1 | Réaliser un contrôle auditif de cavitation et bruits de paliers |  |  |  | X
1 | Permuter les pompes (Si "auto" vérifier la bonne permutation) |  |  |  | X
1 | Contrôler la Hauteur Manométrique Totale (HMT) |  |  |  | X
1 | Contrôler les garnitures mécaniques | [5 empty] | X |  | A adapter selon les préconisations constructeur
1 | Vérification des presse étoupes | [5 empty] | X
1 | Réaliser les essais des sécurités et des alarmes |  |  |  |  | X
1 | Vérification de l'état du manchon anti-vibratile | [5 empty] | X
1 | EXPANSIONS
1 | Contrôler la pression du vase d'expansion fermé après découplage du réseau | [5 empty] | X
1 | Vérifier le fonctionnement général des groupes de maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | Gonflage et remise en pression si nécessaire |  |  |  |  | X
1 | Entretien du maintien de pression |  |  |  |  | X
1 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE
1 | Réaliser un contrôle visuel | [5 empty] | X
1 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
1 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
1 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
1 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
1 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
1 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
1 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
1 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | X
1 | REGULATION
1 | Contrôle et optimisation de l'ensemble de la régulation | [5 empty] | X
1 | Vérification des garnitures d'étanchéité des vannes motorisées | [5 empty] | X
1 | Vérification du fonctionnement par action sur organes pilotes | [5 empty] | X
1 | Vérification des raccords électriques | [5 empty] | X
1 | Vérification des fins de course servomoteur | [5 empty] | X
1 | Vérification point de consigne et température effective de production |  |  |  | X
1 | Maintien en état des presse-étoupes de vanne de régulation | [5 empty] | X
1 | Remplacement des voyants | [5 empty] | X
1 | Vérification des sondes et mesures des résistances | [5 empty] | X
1 | TRAITEMENT FILMOGENE
1 | Contrôler la présence de produit
1 | Remplacer le bidon si nécessaire
1 | Contrôler le fonctionnement de la pompe doseuse |  |  |  |  | X
1 | DETECTION DE GAZ
1 | Contröle de l'installation de détection de gaz |  |  |  |  | X
1 | Etalonnage de l'équipement | [5 empty] | X
1 | Essai et remise en service |  |  |  |  | X
1 | Remplacement de la batterie si nécessaire
1 | DISTRIBUTION ET TERMINAUX (RADIATEURS ET PANNEAUX RAYONNANT)
1 | Contrôle des robinets thermostatiques (déblocage)
1 | Etat général, absence de fuite
1 | Purge d'air si nécessaire
1 | Contrôle des robinets de réglages
2 | Prestation n°2 - VENTILATION - TRAITEMENT D'AIR
2 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
2 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
2 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR (CTA) et CAISSON DOUBLE FLUX
2 | Contrôler l'étanchéité de la centrale (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X |  |  | 2
2 | Contrôler les pertes de charge des filtres (les remplacer si nécessaire) |  |  |  | X |  |  |  | Fourniture des filtres par l'établissement
2 | Remplacer les pré-filtres
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  | X
2 | Réaliser un contrôle auditif des roulements et courroies |  |  |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler l'alignement moteur/volupte à entraintement directe | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes |  |  |  |  | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Contrôler les thermostats antigel |  |  |  |  | X
2 | Contrôler la régulation, les vannes 3 voies (V3V)ou 2 voies (V2V) et les registres |  |  |  |  | X
2 | Contrôler les manchettes souples | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | Manœuvrer les vannes d'isolement | [5 empty] | X
2 | Resserrer les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'écoulement des bacs à condensats et nettoyer et amorcer les siphons si nécessaire |  |  |  | X
2 | BATTERIES CHAUDES/FROIDES ET DE RECUPERATION DE CHALEUR
2 | Contrôler l'état (empoussièrement, corrosion, étanchéité) |  |  |  | X
2 | Contrôler les températures amont et aval |  |  |  | X
2 | Nettoyage et désinfection du bac à condensats |  |  |  | X
2 | Vérifier le fonctionnement de la pompe de circulation des batteries de récupération |  |  |  | X
2 | Vérifier la teneur en antigel des réseaux de récupération |  |  |  | X
2 | Nettoyer, détartrer et désenbouer |  |  |  | X
2 | ARMOIRES ELECTRIQUES / TABLEAU DIVISIONNAIRE | [8 empty] | 2
2 | Réaliser un contrôle visuel | [5 empty] | X
2 | Nettoyer l'armoire | [5 empty] | X
2 | Contrôler les connexions électriques | [5 empty] | X
2 | Vérifier les cohérences des thermiques | [5 empty] | X
2 | Vérification de l'état des relais | [5 empty] | X
2 | Vérification réglage des thermiques en fonction de l'intensité absorbée | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs | [5 empty] | X
2 | Contrôler les liaisons équipotentielles de terre | [5 empty] | X
2 | Contrôle des circuits électriques + tester les lampes témoins et la remplacer si nécessaire | [5 empty] | X
2 | Essais mécaniques des disjoncteurs
2 | Mettre à jour le carnet de maintenance et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | Nettoyer les sols du local technique CTA
2 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
2 | VMC
2 | Contrôler l'étanchéité du caisson (portes, panneaux, joints…) | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'état et la tension des courroies |  |  |  |  | X
2 | Contrôler et graisser les paliers et roulements | [5 empty] | X
2 | Contrôler l'alignement des poulies | [5 empty] | X
2 | Mesurer les intensités | [5 empty] | X
2 | Contrôler les sécurités, les asservissements et les alarmes | [5 empty] | X
2 | Mesurer des débits | [5 empty] | X
2 | Nettoyer et désinfecter les caissons | [5 empty] | X
2 | FILTRATION TERMINALE
2 | Remplacement des filtres | [6 empty] | X | Selon pertes de charges filtres du fabricant
3 | Prestation n°3 - PRODUCTION ECS
3 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
3 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
3 | Entretenir le local de stockage de l'eau chaude sanitaire (ECS) et les équipements associés |  |  |  | X
3 | Vérifier le fonctionnement des pompes de circulation (pressions, permutation, presse étoupes |  |  |  | X
3 | Entretenir les pompes de circulation (garnitures) et vérifier les performances | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Surveiller les températures de consigne de production d'ECS (température de réglage) |  |  |  | X
3 | Surveiller les températures de départ et retour ECS |  |  |  | X
3 | contrôles physico-chimique de l'eau froide entrante dans la production et départ ECS | [5 empty] | X
3 | Vérification du bon fonctionnement des équipements de régulation (capteurs et actionneurs) |  |  |  | X
3 | Contrôle et entretien du poste de traitement d'eau, pompe doseuse, compteur à impulsion et mise à niveau des consomables |  |  |  | X |  |  |  | Fourniture des produits de traitement par l'établissement
3 | Contrôle des manchettes temoins | [5 empty] | X
3 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur
3 | Manœuvrer les soupapes et le groupe de sécurité |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Vérifier ou remplacer les soupapes et le groupe de sécurité | [5 empty] | X
3 | Vérifier ou remplacer les purgeurs et les dégazeurs manuels |  |  |  | X |  |  |  | Purger l'air
3 | Vérifier les purgeurs et dégazeurs automatiques | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
3 | Réaliser une chasse au point bas des ballons jusqu'à disparition de la coloration et des dépôts
3 | Vidanger, inspecter (y compris l'anode, l'échangeur tubulaire ou la résistance si présents), nettoyer, détartrer et désinfecter l'intérieur du ballon | [5 empty] | X
3 | Remplacer l'anode sacrificielle si besoin | [5 empty] | X |  | Si nécessaire
3 | Réaliser un contrôle visuel de l'étanchéité des joints |  |  |  | X
3 | Nettoyage et désinfection de la production ECS selon le protocole de l'annexe 6 du présent CCTP | [5 empty] | X
3 | Remplacement du joint de la trappe de visite du ballon ECS | [5 empty] | X
3 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
3 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
5 | Prestation n°5 - PLOMBERIE
5 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
5 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
5 | RESEAU D'EAU FROIDE ET ECS
5 | Relever les consommations d'eaux brutes et traitées
5 | Etat général, absence de fuite |  |  |  | X
5 | Contrôler le calorifuge | [5 empty] | X
5 | Vérifier ou remplacer si besoin les organes de mesures (thermomètre, manomètre, sonde…) | [5 empty] | X |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Contrôle du fonctionnement des clapet anti-retour et disconnecteur
5 | Vérifier ou remplacer les purgeurs manuels, faire purge d'air si nécessaire |  |  |  |  | X |  |  | Purger l'air
5 | Vérifier les purgeurs d'air automatiques |  |  |  |  | X |  |  | Suivant les préconisations constructeur
5 | Vérifier le fonctionnement des vannes par une manœuvre | [5 empty] | X
5 | Vérifier l'équilibrage des boucles ECS par des mesures de températures | [5 empty] | X
5 | Consigner chaque action dans le carnet sanitaire "EAU" de l'établissement. | [6 empty] | X | A chaque intervention sur eau froide et ECS
5 | SURPRESSEUR
5 | Nettoyer les locaux | [5 empty] | X
5 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination | [5 empty] | X
5 | Entretenir les parties mécaniques (garnitures...) | [5 empty] | X
5 | Manœuvrer, graisser et vérifier l'étanchéité des vannes et robinets
5 | Nettoyer les filtres (eau, air comprimé ) ou les remplacer si nécessaire
5 | Vérifier l'étanchéité des circuits |  |  |  | X
5 | Gratter et repeindre les tuyaux
5 | Lubrifier les parties mécaniques et mobiles
5 | Réaliser un contrôle électrique (serrage des bornes, remplacement voyants) des tableaux | [5 empty] | X
5 | Réaliser un contrôle visuel d'étanchéité des circuits d'eaux sanitaires
5 | Réaliser un contrôle de sécurité des appareils à pression de gaz et de sécurité électrique | [5 empty] | X
5 | Vérifier les alarmes techniques
5 | Graisser les roulements
5 | Vérifier les circuits
5 | Contrôler le fonctionnement moteurs et démarreur
5 | Contrôler les pressions |  |  |  | X
5 | Contrôler et tester la régulation |  |  |  | X
5 | Vérifier et permuter les pompes
5 | Vérifier et remplacer les presse étoupes et les joints | [5 empty] | X
5 | Vérifier les contacteurs manométriques | [5 empty] | X
5 | Vérifier les manomètres et les pressostats | [5 empty] | X
5 | Vérifier les pressions et l'étanchéité des réservoirs de maintien de pression | [5 empty] | X
5 | Nettoyer les filtres et les clapets
5 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X
5 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X
6 | Prestation n°6 - ADOUCISSEUR
6 | Libellé de l'opération | Périodicité | [6 empty] | Observations
6 |  | Journalier | hedomadaire | Mensuel | Trimestriel | Semestriel | Annuel | Autres
6 | Réaliser un examen visuel de l'environnement de l'appareil, surveiller la propreté des appareils et éviter la contamination |  |  |  | X
6 | Effectuer l'évacuation, le contrôle et le raccordement en rupture de charge | [5 empty] | X
6 | Analyser l'eau (Titre hydrotimétrique -TH, chlorure de sodium) |  |  |  | X
6 | Analyser l'eau avant et après traitement |  |  |  | X
6 | Analyser l'eau après mitigeage |  |  |  | X
6 | Réaliser une analyse bactériologique et physicochimique après désinfection résine | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des électrovannes | [5 empty] | X
6 | Nettoyer et désinfecter | [5 empty] | X
6 | Relever les compteurs index |  |  |  | X
6 | Mettre à jour le carnet sanitaire et/ou la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | Procéder au nettoyage de la zone d'intervention | [6 empty] | X | Après chaque intervention
6 | FILTRES
6 | Contrôler la perte de charge |  |  |  | X
6 | Remplacement filtre selon perte de charge | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | ADOUCISSEUR
6 | Contrôler le fonctionnement : phases travail |  |  |  | X
6 | Contrôler le fonctionnement : phases régénération |  |  |  | X
6 | Contrôler le bilan matière (vérifier que la consommation des produits est stable dans le temps et adaptée aux volumes d'eau consommés) |  |  |  | X
6 | Désinfecter les résines | [5 empty] | X
6 | Vérifier l'état des résines (propreté, granulométrie) | [6 empty] | X | Tous les 5 ans
6 | Remplacer les résines | [6 empty] | X | Selon préconisation fabricant
6 | Remplacement des piles | [6 empty] | X | Selon besoin
6 | Compteur /horloge /automate : contrôler le fonctionnement |  |  |  | X
6 | BAC A SEL
6 | Contrôler l'approvisionnement
6 | Nettoyer / désinfecter | [5 empty] | X
6 | Vidanger complètement pour éliminer les dépôts et inspecterLE BAC | [5 empty] | X
6 | Bipasse : Rincer |  |  |  | X