## Feuil1
Localisation | Libellé | Gravité | Type |  | Cause(s) possible(s) | Vue IHM | Vue Acquittement | Action(s)
|  |  | Procédé | Système
Système | Erreur prg Safety désactivé | Critique | - | x | Anomalie physique et/ou logique du programme automate | Acquittement automatique |  | Vérification et changement carte(s) de sécurité si besoin Rechargement du programme automate complet
Système | Erreur prg Safety codage | Critique
Système | Erreur module Safety | Critique
Système | Renvoi des paramètres nécessaire | Critique
Système | Absence d'un OB | Critique
Système | erreur d'accès à un bloc | Critique
Système | Erreur d'accès à la périphérique des entrées (MAJ de la MIE) | Mineure
Système | Erreur d'accès à la périphérique des sorties (MAJ de la MIS) | Mineure
Système | Erreur d'accès à la périphérique des entrées (MAJ de la MIE) | Mineure
Système | Erreur d'accès à la périphérique des sorties (MAJ de la MIS) | Mineure
Système | Pupitre UPNO : Défaut Bus 24V Alimentation Variateurs | Critique | - | x | Disjoncteur 05Q3 ouvert dans le coffret UPNO | Acquittement automatique |  | Vérification d'absence de défaut(s) des équipements en aval Réenclenchement du disjoncteur après vérification d'absence de défauts
Système | Pupitre UPNO : Défaut 400V Puissance Tracteur | Critique |  |  | Disjoncteur 04Q5 ouvert dans le coffret UPNO
Système | Pupitre UPNO : Puissance TTT Cône disjonctée | Critique |  |  | Disjoncteur 04Q6 ouvert dans le coffret UPNO
Système | Pupitre UPNO : Puissance TTT Plan disjonctée | Critique |  |  | Disjoncteur 04Q7 ouvert dans le coffret UPNO
Système | Pupitre UPNO : Puissance TTT Cylindre disjonctée | Critique |  |  | Disjoncteur 04Q8 ouvert dans le coffret UPNO
Système | Pupitre UPNO : Electronique Tracteur disjonctée | Critique |  |  | Disjoncteur 05Q1 ouvert dans le coffret UPNO
Système | Pupitre UPNO : 24V Puissance Tracteur disjonctée | Critique |  |  | Disjoncteur 05Q9 ouvert dans le coffret UPNO
Système | Absence Ilot 1 E/S Coffret Tracteur SM | Critique | - | x | Matériel hors tension ou déconnecté de son réseau Applicatif embarqué non exécuté | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état d'alimentation du matériel Vérification de l'état physique de chaque côté de la connexion au réseau Vérification de l'exécution de l'applicatif du matériel
Système | Absence Ilot 2 E/S Coffret Tracteur SM | Critique
Système | Absence codeur Tracteur 1 | Critique
Système | Absence codeur Tracteur 2 | Critique
Système | Absence Variateur Translation Tracteur | Critique
Système | Absence Variateur Verrou TTT Cône | Critique
Système | Absence Variateur Verrou TTT Plan | Critique
Système | Absence Variateur Verrou TTT Cylindre | Critique
Système | Absence Variateur DIA Droit | Critique
Système | Absence Variateur DIA Gauche | Critique
Système | Absence Variateur Levage Structure Porteuse | Critique
Système | QBAD Pupitre ACC - R0-6 / 24FDI | Critique | - | x | Etats capteurs divergents (configuration 1oo2) Défaillance du câblage sur la carte (ligne ouverte ou détection court-circuit) Défaillance de la carte de sécurité | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état physique des capteurs raccordés sur la carte (discordance) Vérification de l'état du câblage sur la carte Vérification de l'état de la carte
Système | QBAD Pupitre ACC - R0-7 / 24FDI | Critique
Système | QBAD Pupitre ACC - R0-8 / 24FDI | Critique
Système | QBAD Coffret CTSM - R4-2 / 8FDI | Critique
Système | QBAD Coffret CTSM - R4-3 / 8FDI | Critique
Système | QBAD Coffret CTSM - R4-4 / 4FDO | Critique
Système | Pupitre UPNO : Défaut de température | Critique | - | x | Ventilation pupitre hors service Vigitherme défaillant | Acquittement automatique |  | Vérification de l'alimentation et état du ventilateur Vérification état du vigitherme
Système | Pupitre UPNO : CPU | Critique | - | x | Défaillance d'un module automate | Acquittement automatique |  | Connexion à l'automate avec l'outil TIA Portal pour connaître le diagnostic détaillé
Système | Pupitre UPNO : Module SM321 - 16 entrées TOR - 24VDC | Critique
Système | Pupitre UPNO : Module SM326 - 24 entrées TOR SAFETY | Critique
Système | Pupitre UPNO : Module SM326 - 10 sorties TOR SAFETY | Critique
Système | Coffret tracteur : Coupleur IM151 - Extension Profibus DP | Critique
Système | Coffret tracteur : Module d'alimentation | Critique
Système | Coffret tracteur : Module ET200S - Passerelle CanOpen Codeurs | Critique
Système | Coffret tracteur : Module ET200S - Passerelle CanOpen Variateurs | Critique
Système | Coffret tracteur : Module ET200S - 8 entrées TOR - 24VDC | Critique
Système | Coffret tracteur : Module ET200S - 2 sorties TOR - 24VDC 5A | Critique
Système | Coffret tracteur : Module ET200S - 4/8 entrees TOR SAFETY | Critique
Système | Coffret tracteur : Module ET200S - 4 sorties TOR SAFETY | Critique
Système | Coffret tracteur : Module ET200S - 1 F-RO | Critique
Système | Autorisation de déverrouillage TTT (cylindre) | Critique | - | x | Incohérence entre état sortie module et retour état du relais de sécurité piloté | Acquittement automatique |  | Vérification état du module automate Vérification état du relais de sécurité
Système | Autorisation de déverrouillage TTT (cône) | Critique
Système | Autorisation de déverrouillage TTT (plan) | Critique
Système | Autorisation alimentation translation tracteur | Critique
Système | Autorisation translation tracteur | Critique
Système | Autorisation Attelage (via carte 1F-RO) | Critique
Système | Autorisation Dételage (via carte 1F-RO) | Critique
Tracteur | Surchauffe moteur | Critique | x | - | Maintien au couple actif en continu ou discontinu plusieurs heures | Tracteur Translation |  | Désactivation de la fonction Maintien en couple pendant au moins une 1/2 heure
Tracteur | Mise en crabe | Critique | x | - | Un codeur de position tracteur est défectueux Le tracteur se déplace en crabe | Tracteur Translation |  | Vérification de l'état des codeurs et de leur chaîne d'acquisition
Tracteur | Glissement | Critique | x | - | Incohérence entre vitesse calculée des codeurs et vitesse variateur de translation | Tracteur Translation |  | Vérification de l'état des codeurs et de leur chaîne d'acquisition
Tracteur | Position de levage préconisée non respectée | Critique | x | - | Position du levage tracteur incompatible avec sa fonction de translation | Acquittement automatique |  | Positionnement du levage du tracteur en cohérence avec la fonction de translation dépendant de la position du tracteur et de sa configuration (sans ou avec colis)
Tracteur | Position hors plage | Mineure | x | - | Codeur(s) de position tracteur ou chaîne acquisition défectueuse Fonction PrendreOrigine a été utilisé avec une référence de point d'arrêt erroné | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des codeurs et de leur chaîne d'acquisition Utilisation de la fonction PrendreOrigne sur détection position d'arrêt connu
Système | Séquence PiloterMsht - Défaut de communication coffret CTSM | Mineure | x | - | Pas de communication avec les équipements Profibus du coffret Tracteur | Acquittement automatique |  | Vérification de la connexion de l'ombilical sur le coffret Tracteur
Système | Séquence PiloterMsht - Défaut de dépassivation des cartes safety CTSM | Mineure | x | - | Dépassivation des cartes Safety du coffret Tracteur impossible | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état d'alimentation du matériel
Système | Séquence PiloterMsht - Défaut d’acquittement Tracteur | Mineure | x | - | Au moins un défaut d'un équipement du coffret Tracteur n'a pas pu être acquitté | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des équipements du Tracteur
Système | Séquence PiloterMsht - Défaut de serrage des DIA | Mineure | x | - | Au moins un DIA n'est pas serré | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état de l'équipement
Système | Séquence PiloterMsht - Séquence terminée par refus opérateur | Mineure | x | - | L'opérateur a refusé la validation de l'opération demandée | Acquittement automatique |  | Réitération de la séquence si nécessaire
Système | Séquence PiloterMsht - Défaut d'arrêt du tracteur | Mineure | x | - | Le tracteur ne s'arrête pas dans le temps imparti | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état de l'équipement (frein moteur, DIA)
Système | Séquence PiloterMsht - Défaut de passivation des cartes safety CTSM | Mineure | x | - | Passivation des cartes Safety du coffret Tracteur impossible | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état d'alimentation du matériel
Système | Séquence PiloterMsht - Défaut commandes TTT en cours | Mineure | x | - | Une commande est en cours sur TTT | Acquittement automatique |  | Attendre la fin de la commande avant la mise hors tension
Tracteur | Séquence Levage - Défaut d’alignement | Mineure | x | - | Les conditions de l'état "Bon alignement" de la séquence Aligner ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des états capteurs de position de l'équipement
Tracteur | Séquence Levage - Défaut fin d’alignement | Mineure | x | - | La fin de la séquence Aligner n'a pas été déroulée dans le temps imparti | Acquittement automatique |  | Lors de la séquence Aligner, maintenez la gâche du TC active jusqu'à la fin d'alignement
TTT | Séquence - Défaut de verrouillage | Mineure | x | - | Les conditions de l'état "Verrouillé au couple" de la séquence Verrouiller ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des états capteurs de position de l'équipement
TTT | Séquence - Séquence de verrouillage non sécurisée | Mineure | x | - | La séquence Verrouiller ne s'est pas déroulé nominalement | Acquittement automatique |  | Vérification des états capteurs de position de l'équipement
TTT | Séquence - Défaut de déverrouillage | Mineure | x | - | Les conditions de l'état "Déverrouillé " de la séquence Verrouiller ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des états capteurs de position de l'équipement
Tracteur | Fct Translation - Défaut de détection d'arrêt | Critique | x | - | Une position d'accélération ou de décélération a été interprétée comme une position d'arrêt | Tracteur Translation |  | Vérification de l'état et de la position des réflecteurs Vérification des états capteurs de position de l'équipement
Tracteur | Fct Translation - Défaut de déplacement non prévu | Critique | x | - | Changement d'état de position de l'équipement sans sollicitation de pilotage | Tracteur Translation |  | Vérification du changement de position de l'équipement Vérification des états capteurs de position de l'équipement
Tracteur | Fct Translation - Commande non valide | Mineure | x | - | Toutes les conditions de validité de pilotage (CI et/ou CP) ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des autorisations (bouton détail autorisations) du TC
Tracteur | Fct Translation - Défaut externe | Mineure | x | - | Anomalie physique et/ou logique du variateur | Tracteur Translation |  | Vérification de l'état physique du variateur (alimentation, connectique,…)
Tracteur | Fct Translation - Echec de manœuvre | Mineure | x | - | L'équipement n'a pas quitté sa position de départ malgré une demande de mouvement | Tracteur Translation |  | Vérification de la chaîne de pilotage de l'équipement Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct Translation - Echec de commande | Mineure | x | - | L'équipement a quitté sa position initiale mais n'a pas atteint pas sa position finale | Tracteur Translation |  | Vérification du capteur d'état de la position finale Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct Translation - Perte CP sur la commande de déplacement | Critique | x | - | Au moins une condition permanente de validité de pilotage n'est plus remplie | Tracteur Translation |  | Analyse de la perte de(s) condition(s) permanente(s) et vérification capteur(s) associé(s)
Tracteur | Fct Translation - Surconsommation | Mineure | x | - | La consommation du moteur pendant le mouvement est surélevé | Tracteur Translation |  | Vérification de l'absence de freinage mécanique
Tracteur | Fct Translation - Arrêt sur position extrême | Critique | x | - | Le tracteur a atteint sa position ultime | Tracteur Translation |  | Utilisation de la clé de sécurité "Forçage autorisation translation Tracteur" et activation du mouvement inverse afin de sortir de la postiion ultime en toute sécurité
Tracteur | Fct Translation - Défaut de température | Critique | x | - | Maintien au couple actif en continu ou discontinu plusieurs heures | Tracteur Translation |  | Désactivation de la fonction Maintien en couple pendant au moins une 1/2 heure
Tracteur | Fct DIA - Multiples positions détectées | Critique | x | - | Plusieurs capteurs de position distincts sont actifs simultanément | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
Tracteur | Fct DIA - Position indéterminée Gauche | Critique | x | - | Aucun capteur de position n'est actif | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
Tracteur | Fct DIA - Position indéterminée Droite | Critique | x | - | Aucun capteur de position n'est actif | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
Tracteur | Fct DIA - Défaut de déplacement non prévu | Critique | x | - | Changement d'état de position de l'équipement sans sollicitation de pilotage | Tracteur DIA |  | Vérification du changement de position de l'équipement Vérification des états capteurs de position de l'équipement
Tracteur | Fct DIA - Commande non valide | Mineure | x | - | Toutes les conditions de validité de pilotage (CI et/ou CP) ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des autorisations (bouton détail autorisations) du TC
Tracteur | Fct DIA - Défaut externe | Mineure | x | - | Anomalie physique et/ou logique d'au moins un des variateurs | Tracteur DIA |  | Vérification de l'état physique du variateur (alimentation, connectique,…)
Tracteur | Fct DIA - Echec de manœuvre Gauche | Mineure | x | - | L'équipement n'a pas quitté sa position de départ malgré une demande de mouvement | Tracteur DIA |  | Vérification de la chaîne de pilotage de l'équipement Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct DIA - Echec de commande Gauche | Mineure | x | - | L'équipement a quitté sa position initiale mais n'a pas atteint pas sa position finale | Tracteur DIA |  | Vérification du capteur d'état de la position finale Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct DIA - Echec de manœuvre Droite | Mineure | x | - | L'équipement n'a pas quitté sa position de départ malgré une demande de mouvement | Tracteur DIA |  | Vérification de la chaîne de pilotage de l'équipement Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct DIA - Echec de commande Droite | Mineure | x | - | L'équipement a quitté sa position initiale mais n'a pas atteint pas sa position finale | Tracteur DIA |  | Vérification du capteur d'état de la position finale Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct DIA - Perte CP sur la commande de déplacement | Critique | x | - | Au moins une condition permanente de validité de pilotage n'est plus remplie | Tracteur DIA |  | Analyse de la perte de(s) condition(s) permanente(s) et vérification capteur(s) associé(s)
Tracteur | Fct DIA - Incohérence DIA Droite et Gauche | Critique | x | - | Les états de position des DIA Gauche est Droite sont différents | Tracteur DIA |  | Vérification de la chaîne de pilotage de l'équipement Vérification de l'état de l'équipement Vérification des états capteurs de position de l'équipement
Tracteur | Fct DIA - Surconsommation DIA Gauche | Mineure | x | - | La consommation du moteur pendant le mouvement est surélevé | Tracteur DIA |  | Vérification de l'absence de freinage mécanique
Tracteur | Fct DIA - Surconsommation DIA Droite | Mineure | x | - | La consommation du moteur pendant le mouvement est surélevé | Tracteur DIA |  | Vérification de l'absence de freinage mécanique
Tracteur | Fct Levage - Positions non reconnue | Critique | x | - | Les états de capteurs de position ne sont pas compatibles d'une position de décodage | Tracteur Levage |  | Vérification des états capteurs de position de l'équipement
Tracteur | Fct Levage - Défaut de déplacement non prévu | Critique | x | - | Changement d'état de position de l'équipement sans sollicitation de pilotage | Tracteur Levage |  | Vérification du changement de position de l'équipement Vérification des états capteurs de position de l'équipement
Tracteur | Fct Levage - Commande non valide | Mineure | x | - | Toutes les conditions de validité de pilotage (CI et/ou CP) ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des autorisations (bouton détail autorisations) du TC
Tracteur | Fct Levage - Défaut externe | Mineure | x | - | Anomalie physique et/ou logique du variateur | Tracteur Levage |  | Vérification de l'état physique du variateur (alimentation, connectique,…)
Tracteur | Fct Levage - Echec de manœuvre | Mineure | x | - | L'équipement n'a pas quitté sa position de départ malgré une demande de mouvement | Tracteur Levage |  | Vérification de la chaîne de pilotage de l'équipement Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct Levage - Echec de commande | Mineure | x | - | L'équipement a quitté sa position initiale mais n'a pas atteint pas sa position finale | Tracteur Levage |  | Vérification du capteur d'état de la position finale Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct Levage - Perte CP sur la commande de déplacement | Critique | x | - | Au moins une condition permanente de validité de pilotage n'est plus remplie | Tracteur Levage |  | Analyse de la perte de(s) condition(s) permanente(s) et vérification capteur(s) associé(s)
Tracteur | Fct Levage - Surconsommation | Mineure | x | - | La consommation du moteur pendant le mouvement est surélevé | Tracteur Levage |  | Vérification de l'absence de freinage mécanique
Tracteur | Fct Pêne - Multiples positions détectées | Critique | x | - | Plusieurs capteurs de position distincts sont actifs simultanément | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
Tracteur | Fct Pêne - Position indéterminée | Critique | x | - | Aucun capteur de position n'est actif | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
Tracteur | Fct Pêne - Défaut de déplacement non prévu | Critique | x | - | Changement d'état de position de l'équipement sans sollicitation de pilotage | Tracteur Attelage |  | Vérification du changement de position de l'équipement Vérification des états capteurs de position de l'équipement
Tracteur | Fct Pêne - Commande non valide | Mineure | x | - | Toutes les conditions de validité de pilotage (CI et/ou CP) ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des autorisations (bouton détail autorisations) du TC
Tracteur | Fct Pêne - Défaut externe | Mineure | x | - | Au moins une condition permanente de validité de pilotage n'est plus remplie | Tracteur Attelage |  | Analyse de la perte de(s) condition(s) permanente(s) et vérification capteur(s) associé(s)
Tracteur | Fct Pêne - Echec de manœuvre | Mineure | x | - | L'équipement n'a pas quitté sa position de départ malgré une demande de mouvement | Tracteur Attelage |  | Vérification de la chaîne de pilotage de l'équipement Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct Pêne - Echec de commande | Mineure | x | - | L'équipement a quitté sa position initiale mais n'a pas atteint pas sa position finale | Tracteur Attelage |  | Vérification du capteur d'état de la position finale Vérification de l'état de l'équipement
Tracteur | Fct Pêne - Surconsommation | Mineure | x | - | La consommation du moteur pendant le mouvement est surélevé | Tracteur Attelage |  | Vérification de l'absence de freinage mécanique
Tracteur | Fct Pêne - Perte CP sur la commande de déplacement | Critique | x | - | Au moins une condition permanente de validité de pilotage n'est plus remplie | Tracteur Attelage |  | Analyse de la perte de(s) condition(s) permanente(s) et vérification capteur(s) associé(s)
TTT | Fct Plan - Multiples positions détectées | Critique | x | - | Plusieurs capteurs de position distincts sont actifs simultanément | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
TTT | Fct Plan - Position indéterminée | Critique | x | - | Aucun capteur de position n'est actif | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
TTT | Fct Plan - Défaut de déplacement non prévu | Critique | x | - | Changement d'état de position de l'équipement sans sollicitation de pilotage | TTT |  | Vérification du changement de position de l'équipement Vérification des états capteurs de position de l'équipement
TTT | Fct Plan - Commande non valide | Mineure | x | - | Toutes les conditions de validité de pilotage (CI et/ou CP) ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des autorisations (bouton détail autorisations) du TC
TTT | Fct Plan - Défaut externe | Mineure | x | - | Anomalie physique et/ou logique du variateur | TTT |  | Vérification de l'état physique du variateur (alimentation, connectique,…)
TTT | Fct Plan - Echec de manœuvre | Mineure | x | - | L'équipement n'a pas quitté sa position de départ malgré une demande de mouvement | TTT |  | Vérification de la chaîne de pilotage de l'équipement Vérification de l'état de l'équipement
TTT | Fct Plan - Echec de commande | Mineure | x | - | L'équipement a quitté sa position initiale mais n'a pas atteint pas sa position finale | TTT |  | Vérification du capteur d'état de la position finale Vérification de l'état de l'équipement
TTT | Fct Plan - Surconsommation | Mineure | x | - | La consommation du moteur pendant le mouvement est surélevé | TTT |  | Vérification de l'absence de freinage mécanique
TTT | Fct Plan - Couple non atteint | Mineure | x | - | L'équipement a atteint sa position finale avant serrage mais pas le serrage au couple attendu | TTT |  | Vérification de l'état de l'équipement
TTT | Fct Plan - Perte CP sur la commande de déplacement | Critique | x | - | Au moins une condition permanente de validité de pilotage n'est plus remplie | TTT |  | Analyse de la perte de(s) condition(s) permanente(s) et vérification capteur(s) associé(s)
TTT | Fct Cône - Multiples positions détectées | Critique | x | - | Plusieurs capteurs de position distincts sont actifs simultanément | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
TTT | Fct Cône - Position indéterminée | Critique | x | - | Aucun capteur de position n'est actif | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
TTT | Fct Cône - Défaut de déplacement non prévu | Critique | x | - | Changement d'état de position de l'équipement sans sollicitation de pilotage | TTT |  | Vérification du changement de position de l'équipement Vérification des états capteurs de position de l'équipement
TTT | Fct Cône - Commande non valide | Mineure | x | - | Toutes les conditions de validité de pilotage (CI et/ou CP) ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des autorisations (bouton détail autorisations) du TC
TTT | Fct Cône - Défaut externe | Mineure | x | - | Anomalie physique et/ou logique du variateur | TTT |  | Vérification de l'état physique du variateur (alimentation, connectique,…)
TTT | Fct Cône - Echec de manœuvre | Mineure | x | - | L'équipement n'a pas quitté sa position de départ malgré une demande de mouvement | TTT |  | Vérification de la chaîne de pilotage de l'équipement Vérification de l'état de l'équipement
TTT | Fct Cône - Echec de commande | Mineure | x | - | L'équipement a quitté sa position initiale mais n'a pas atteint pas sa position finale | TTT |  | Vérification du capteur d'état de la position finale Vérification de l'état de l'équipement
TTT | Fct Cône - Surconsommation | Mineure | x | - | La consommation du moteur pendant le mouvement est surélevé | TTT |  | Vérification de l'absence de freinage mécanique
TTT | Fct Cône - Couple non atteint | Mineure | x | - | L'équipement a atteint sa position finale avant serrage mais pas le serrage au couple attendu | TTT |  | Vérification de l'état de l'équipement
TTT | Fct Cône - Perte CP sur la commande de déplacement | Critique | x | - | Au moins une condition permanente de validité de pilotage n'est plus remplie | TTT |  | Analyse de la perte de(s) condition(s) permanente(s) et vérification capteur(s) associé(s)
TTT | Fct Cylindre - Multiples positions détectées | Critique | x | - | Plusieurs capteurs de position distincts sont actifs simultanément | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
TTT | Fct Cylindre - Position indéterminée | Critique | x | - | Aucun capteur de position n'est actif | Acquittement automatique |  | Vérification de l'état des capteurs de position par rapport à la position réelle
TTT | Fct Cylindre - Défaut de déplacement non prévu | Critique | x | - | Changement d'état de position de l'équipement sans sollicitation de pilotage | TTT |  | Vérification du changement de position de l'équipement Vérification des états capteurs de position de l'équipement
TTT | Fct Cylindre - Commande non valide | Mineure | x | - | Toutes les conditions de validité de pilotage (CI et/ou CP) ne sont pas remplies | Acquittement automatique |  | Vérification des autorisations (bouton détail autorisations) du TC
TTT | Fct Cylindre - Défaut externe | Mineure | x | - | Anomalie physique et/ou logique du variateur | TTT |  | Vérification de l'état physique du variateur (alimentation, connectique,…)
TTT | Fct Cylindre - Echec de manœuvre | Mineure | x | - | L'équipement n'a pas quitté sa position de départ malgré une demande de mouvement | TTT |  | Vérification de la chaîne de pilotage de l'équipement Vérification de l'état de l'équipement
TTT | Fct Cylindre - Echec de commande | Mineure | x | - | L'équipement a quitté sa position initiale mais n'a pas atteint pas sa position finale | TTT |  | Vérification du capteur d'état de la position finale Vérification de l'état de l'équipement
TTT | Fct Cylindre - Surconsommation | Mineure | x | - | La consommation du moteur pendant le mouvement est surélevé | TTT |  | Vérification de l'absence de freinage mécanique
TTT | Fct Cylindre - Couple non atteint | Mineure | x | - | L'équipement a atteint sa position finale avant serrage mais pas le serrage au couple attendu | TTT |  | Vérification de l'état de l'équipement
TTT | Fct Cylindre - Perte CP sur la commande de déplacement | Critique | x | - | Au moins une condition permanente de validité de pilotage n'est plus remplie | TTT |  | Analyse de la perte de(s) condition(s) permanente(s) et vérification capteur(s) associé(s)
Tracteur | Jauge - Mesures non valides | Mineure | x | - | Au moins une mesure du contrôleur n'est pas valide | Acquittement automatique |  | Vérification du peson concerné Vérification de la chaîne d'acquisition
Tracteur | Jauge - Mesure Gauche 1 incorrecte | Mineure | x | - | La mesure de jauge du contrôleur n'est pas valide | Acquittement automatique |  | Vérification du peson concerné Vérification de la chaîne d'acquisition
Tracteur | Jauge - Mesure Gauche 2 incorrecte | Mineure | x | - | La mesure de jauge du contrôleur n'est pas valide | Acquittement automatique |  | Vérification du peson concerné Vérification de la chaîne d'acquisition
Tracteur | Jauge - Mesure Gauche 3 incorrecte | Mineure | x | - | La mesure de jauge du contrôleur n'est pas valide | Acquittement automatique |  | Vérification du peson concerné Vérification de la chaîne d'acquisition
Tracteur | Jauge - Mesure Gauche 4 incorrecte | Mineure | x | - | La mesure de jauge du contrôleur n'est pas valide | Acquittement automatique |  | Vérification du peson concerné Vérification de la chaîne d'acquisition
Tracteur | Jauge - Mesure Droite 1 incorrecte | Mineure | x | - | La mesure de jauge du contrôleur n'est pas valide | Acquittement automatique |  | Vérification du peson concerné Vérification de la chaîne d'acquisition
Tracteur | Jauge - Mesure Droite 2 incorrecte | Mineure | x | - | La mesure de jauge du contrôleur n'est pas valide | Acquittement automatique |  | Vérification du peson concerné Vérification de la chaîne d'acquisition
Tracteur | Jauge - Mesure Droite 3 incorrecte | Mineure | x | - | La mesure de jauge du contrôleur n'est pas valide | Acquittement automatique |  | Vérification du peson concerné Vérification de la chaîne d'acquisition
Tracteur | Jauge - Mesure Droite 4 incorrecte | Mineure | x | - | La mesure de jauge du contrôleur n'est pas valide | Acquittement automatique |  | Vérification du peson concerné Vérification de la chaîne d'acquisition