Marché public de service

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

Annexe 3 : Gammes et fréquences minimums de maintenance préventive.

CONTRAT SENSIBLE

L’entretien préventif sur site comprend :

- L’inspection visuelle de l’ensemble des équipements ;

- La vérification du fonctionnement :

- De la motorisation :

- Contrôle de la fixation et du fonctionnement de la motorisation,

- Vérification de l’état et du fonctionnement de la manœuvre manuelle,

- Réglage du limiteur de couple,

- Vérification du niveau d’huile du réducteur et de la centrale,

- Vérification et réglage de l’embrayage et de l’électro frein.

- De la transmission / guidage :

- Vérification des fixations, état et nettoyage des rails,

- Graissage chaînes, pignons, câbles, crémaillères,

- Réglage de la tension des chaînes, courroies, câbles,

- Vérification de l’accouplement, des bras d’entrainement, des butées et des pivots,

- Vérification et réglages des roulements haut et bas,

- Vérification et serrage des galets, contre-galets et des guides au sol,

- Vérification et huilage des biellettes,

- Huilage des paliers.

- Des organes d’équilibrage :

- Contrôle de la fixation, de la tension et nettoyage,

- Vérification de toutes les autres pièces du système d’équilibrage,

- Vérification dynamique de l’équilibrage,

- Contrôle des câbles, de leur fixation aux plaques de base e de leur positionnement sur les tambours.

- Vantaux, sections, lames :

- Contrôle de l’état et de la fixation des charnières et des roulettes,

- Graissage des charnières et axes des roulettes,

- Graissage des articulations,

- Serrage de toute la visserie,

- Contrôle de l’état de la fixation et de l’étanchéité des vantaux, sections et lames,

- Vérification du système de verrouillage et de la serrure.

- Armoire / logique de commande :

- Contrôle général de la logique et des conducteurs électriques,

- Vérification du serrage de la filerie et des connecteurs,

- Vérification et réglage des fins de course et temporisations,

- Vérification de la fixation et du fonctionnement de ces dispositifs et notamment des alignements des cellules, sensibilité boucle de détection, zone de détection des radars, serrure, contact à clé, vérification de l’état et fonctionnement des boîtes à boutons et du boitier de sélection.

- Organe de sécurité :

- Vérification état, fixation et bon fonctionnement des cellules, retours sur obstacle, barres palpeuses ou de tout autre dispositif,

- Vérification état et bon fonctionnement des signaux lumineux.

- Fonctionnement :

- Contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble de l’équipement afin de se rendre compte de la qualité du mouvement, des points durs éventuels, des frottements, par exemple.

- Vérification des systèmes de commandes :

- Contrôle des organes de commande (commutateurs à clés ou à codes, interphones avec ou sans caméras, digicodes …),

- Remplacement ou rajout de télécommande (sur devis).

- Agrément de l’entreprise :

- Suite à un contrôle et vérification périodique obligatoire relevant une non-conformité qui peut mettre en péril le personnel, le titulaire doit après remise en conformité avoir l’agrément qui valide la remise en fonctionnement de l’installation.

- Types d’équipements :

- Rideau métallique,

- Portail, Portillon,

- Barrière levante,

- Portes sectionnelles,

- Autres (voir recensement)

- Types d’entrainement :

- Electrique,

- Types de commande :

- Automatique,

- Semi-automatique,

- Motorisée,

- Manuelle

Fermeture automatique : fermeture équipée d’un système de motorisation et d’un système de commande tel que l’un au moins des mouvements n’est pas effectué sous le contrôle de l’usager (déclenchement de l’ouverture ou de la fermeture, arrêt, reprise ou inversion).

Fermeture semi-automatique : fermeture équipée d’un système de motorisation et d’un système de commande tel que le déclenchement de chaque phase du cycle est nécessairement le résultat d’une action volontaire de l’usager et tout mouvement du tablier peut être contrôlé par l’usager (arrêt, reprise ou inversion par action sur le dispositif de commande).

Fermeture motorisée : fermeture équipée d’un système de motorisation permettant de faire fonctionner le dispositif de déplacement du tablier s’effectue sous le contrôle permanent de l’usager.

Par contrôle permanent de l’usager, il faut entendre une action continue sur le dispositif de commande et vue sur la fermeture.

Fermeture manuelle : fermeture dont la manœuvre ne peut être effectuée que manuellement par une ou plusieurs personnes.