## Gamme SDI
GAMME DE MAINTENANCE
---/
SDI
LIBELLE | PERIODICITE | [5 empty] | Observations | SOCIETE | Date Contrôle | Etat |  |  |  | Observation |  |  |  |  | ETAT DE LA LIGNE
| H | M | T | S | A | Autres |  |  |  | Conforme | Non Conforme | Non Réalisé | Commentaire
Signalisation d’alarme feu par sollicitation : Pour les détecteurs de fumée par aspiration (anciennement détecteurs multiponctuels de fumée), effectuer cet essai pour chaque tubulure, auminimum à l'orifice de prélèvement le plus éloigné (en fonction de leur accessibilité), (à défaut réalisation d'un Foyer-Type de Site (F.T.S.) tel que défini dans NF S 61-970 et remise de la fiche de test). Pour chaque essai, constater l'exactitude des libellés et de leur affectation à la Z.D. prévue dans le plan des Z.D. La sollicitation doit être «locale» sur le point considéré, elle peut être effectuée à l'aide d'un générateur produisant un phénomène physique adapté : aérosols calibrés (produits sans influence nocive sur l'environnement), fumée, chaleur, flammes, etc. | [14 empty] | Conforme | Non Conforme | Non Réalisé | Total
De tous les détecteurs ponctuels (par des moyens de test permettant la validation complète de la chaîne : de l'orifice d'accès des fumées jusqu'à I'E.C.S), |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
De chaque interface d'entrée sortie (I/O), excepté les Isolateurs de court-circuit et les matériels déportés d'adressage collectifs, |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
De tous les DAD équipant les CTA, avec renvoi d’info sur SDI |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Pour les sites déportés équipés, Tester les renvois vers PC télésurveillance et PC CHU via serveur d’alarme CHU mobicall |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
De chaque déclencheur manuel par activation de l'élément sensible ou par le moyen de test prévu par le fabricant. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Mise à jour libellés des DI |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Au PCS, Sauvegarde de la programmation dès modification |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Signalisation de dérangement : Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement en créant un défaut
Pour chaque circuit de détection : retrait de la tête de détection de son socle d'un détecteur ponctuel débrochable de chaque circuit de détection incendie (par débrochage du dernier point pour un circuit conventionnel). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Pour chaque détecteur de fumée par aspiration (anciennement détecteur multiponctuel de fumée) - ouverture (raccord union ou équivalent) de chaque tubulure de chaque détecteur de fumée par aspiration, -obturation de chaque tubulure de chaque détecteur de fumée par aspiration, - coupure de l'électro aspirateur. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Pour chaque détecteur linéaire de fumée : - atténuation totale du faisceau de chaque détecteur linéaire de fumée (au niveau récepteur ou du réflecteur si celui-cl existe). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Pour chaque détecteur radio : Constat des exigences particulières relatives à l'atténuation pour les systèmes de détection à liaisons radioélectriques (au moins 12 dB de marge de portée) à l'aide du moyen défini par le constructeur du détecteur. Simultanément effectuer le constat de la bonne transmission des informations vers les autres éléments constitutifs du S.D.I. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Essais T.R.E ; TRC
Constat de report des informations d’une alarme feu et d’un dérangement vers les boitiers de répétition et/ou de report (TR, TRE, TRC), les UAE, un site extérieur (alerte, station de télésurveillance), le cas échéant. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Autres
Vérification de la présence de l’étiquette identifiante sur DI, DM, IA |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner le registre de sécurité |  |  |  |  | x |  | Après chaque série de maintenance | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner la GMAO | [5 empty] | x | Après chaque série de maintenance | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
1- Cocher les cases en jaunes avec X Majuscule.
2- La date est reportée automatiquement (date Page Introduction).
3- Un commentaire est obligatoire sur Non Réalisé
4- Etat de Ligne = ERREUR, deux cases sont cochées sur la meme ligne
5- Les lignes qui ne sont pas réalisés car le materiel n'est pas exitant, preciser dans la case commentaire "Sans Objet"

## Gamme SMSI
GAMME DE MAINTENANCE
---/
SMSI
LIBELLE | PERIODICITE | [5 empty] | Observations | SOCIETE | Date Contrôle | Etat |  |  |  | N° Observation |  |  |  |  | ETAT DE LA LIGNE
| H | M | T | S | A | Autres |  |  |  | Conforme | Non Conforme | Non Réalisé | Commentaire
Maintenance fonctionnelle du S.M.S.I. (vérification des scénarios) Lors de chaque visite de maintenance préventive, un point différent (D.M., détecteur automatique) doit être sollicité afin de garantir dans le temps que tous les points affectés à un scénario seront sollicités.
Pour les S.S.I. de catégorie A comportant plus de deux Z.S., les essais fonctionnels doivent être réalisés en deux visites 2). Pour chaque scénario, lors d'une de ces visites les essais seront effectués en mode manuel depuis l'U.C.M.C., et lors de l'autre visite, en mode automatique à partir du déclenchement d'un des éléments choisi de façon aléatoire dans la Z.D. considérée.
Pour les autres S.S.I. de catégorie A les essais fonctionnels doivent être réalisés, pour chaque scénario, en mode automatique à partir du déclenchement d'un des éléments choisi de façon aléatoire dans la Z.D. considérée et en mode manuel depuis l'U.C.M.C
Pour les S.S.I. de catégorie B, pour chaque scénario les essais seront effectués en mode manuel depuis l'U.C.M.C., et à partir d'un déclencheur manuel.
Pour les S.S.I. de catégories C, D et E les essais seront effectués, pour chaque scénario, à partir des dispositifs de commandes (D.C.M., D.C.M.R., D.C.S.),
Après chaque vérification, remettre en état de veille le système et en position d’attente tous les DAS
Fonction d'évacuation :
Contrôle du fonctionnement de la temporisation de la diffusion de l'alarme générale et du temps de fonctionnement. |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Équipements techniques associés aux Z.A.
Contrôle de l'audibilité de l'alarme en tous points de la Z.A |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la visibilité de l'alarme visuelle (D.L.) dans les locaux et circulations équipés de ces dispositifs |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle du déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours. Lorsque les issues sont gérées à partir de l'U.G.C.I.S., effectuer également l'essai fonctionnel de déverrouillage des issues à partir de son U.C.M.C. et en contrôler l'exécution à l'aide de la signalisation des positions de sécurité |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la mise en fonctionnement de l'éclairage de sécurité lorsque des textes de référence l'imposent |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux Z.A. (remise en lumière, arrêt du programme en cours, ...), |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la mise en fonctionnement des équipements d'alarme adaptés aux handicapés |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Fonction de compartimentage :
Contrôle des signalisations des D.A.S. de compartimentage. |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle du passage en position de sécurité des D.A.S. - soit par contrôle visuel direct pour les D.A.S sans contrôle de position, - soit par contrôle visuel des signalisations des contrôles de position sur le C.M.S.I. |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.C. (non arrêt ascenseurs, monte charge,.,.). |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Fonction de désenfumage :
Contrôle des signalisations des D.A.S. |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle du passage en position de sécurité des D.A.S. - soit par contrôle visuel direct pour les D.A.S sans contrôle de position, - soit par contrôle visuel des signalisations des contrôles de position sur le C.M.S.I. |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la commande des équipements techniques associés aux Z.F. (arrêts des C,T.A ). |  |  |  | x | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Fonction d'extinction automatique à gaz : Essais de signalisation sur l'U.S. du C.M.S.I. ou sur un T.R.E. dédié des informations suivantes :
Emission (ordre de commande ou passage de l'agent extincteur), |  |  |  |  | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Dérangement général du DECT |  |  |  |  | x |  | En fonction du type de SSI | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Autres
Changement des DAC défectueux (MEA, satellite,..) | x | [6 empty] | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle des remontées d’information sur les baies de sauvegarde situées dans les PCS | [6 empty] | Periodicité non definie au CCTP | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Sur défaut d’un DAS, diagnostic à établir | [5 empty] | x | Au constat du défaut | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Consignation d’une partie de l’installation avant intervention corrective effectuée par un tiers (exple : avant changement d’un CCF ou volet dsf, déconnecter le DAS,…) Après remplacement du DAS effectué par un tiers, connexion à rétablir, branchement, test bon fonctionnement | [5 empty] | x | A la demande du CHU | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner le registre de sécurité | [5 empty] | x | Après chaque série de maintenance | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner la GMAO | [5 empty] | x | Après réalisation du bon d’intervention | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
1- Cocher les cases en jaunes avec X Majuscule.
2- La date est reportée automatiquement (date Page Introduction).
3- Un commentaire est obligatoire sur Non Réalisé
4- Etat de Ligne = ERREUR, deux cases sont cochées sur la meme ligne
5- Les lignes qui ne sont pas réalisés car le materiel n'est pas exitant, preciser dans la case commentaire "Sans Objet"

## Gamme SMSI – Alarme_Evac
GAMME DE MAINTENANCE
---/
SMSI - ALARME/EVACUATION
LIBELLE | PERIODICITE | [5 empty] | Observations | SOCIETE | Date Contrôle | Etat |  |  |  | N° Observation |  |  |  |  | ETAT DE LA LIGNE
| H | M | T | S | A | Autres |  |  |  | Conforme | Non Conforme | Non Réalisé | Commentaire
Essais fonctionnels de l'élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du Système de Sonorisation de Sécurité - S.S.S.) : |  |  |  |  | x |  |  | SIEMENS
Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores de dérangement en créant, par échantillonnage, un défaut pour : - chaque liaison U.G.A/élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.), - chaque alimentation de l'élément central du système d'alarme incendie vocale (ou du S.S.S.). |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Essais fonctionnels Équipement d'Alarme de type 1 :
Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Essais fonctionnels Équipement d'Alarme de type 2a :
Constat du délai correct de la temporisation et de la durée de diffusion minimale de l'alarme. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Essais fonctionnels Équipement d'Alarme de type 2b et 3 :
Constat de fonctionnement des signalisations visuelles et sonores d’alarme et des dispositifs commandés terminaux associés par ouverture des circuits des DM |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Tableau répétiteur d’alarme
Constat du bon fonctionnement du buzzer, des leds, de la bonne remontée d’information sur afficheur digital |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner le registre de sécurité | [5 empty] | X | Après chaque série de maintenance | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner la GMAO | [5 empty] | X | Après réalisation du bon d’intervention | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
1- Cocher les cases en jaunes avec X Majuscule.
2- La date est reportée automatiquement (date Page Introduction).
3- Un commentaire est obligatoire sur Non Réalisé
4- Etat de Ligne = ERREUR, deux cases sont cochées sur la meme ligne
5- Les lignes qui ne sont pas réalisés car le materiel n'est pas exitant, preciser dans la case commentaire "Sans Objet"

## Gammes SMSI – Compartimentage
GAMME DE MAINTENANCE
---/
SMSI - COMPARTIMENTAGE
LIBELLE | PERIODICITE | [5 empty] | Observations | SOCIETE | Date Contrôle | Etat |  |  |  | N° Observation |  |  |  |  | ETAT DE LA LIGNE
| H | M | T | S | A | Autres |  |  |  | Conforme | Non Conforme | Non Réalisé | Commentaire
D.A.S. Porte coulissante à fermeture automatique :
Constat : - de l'intégrité du D.A.S.,de l'absence d'obstacle à la fermeture, - du bon état général du support. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Vérification présence étiquette identifiante. Y remédier si absence |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de fermeture du D.A.S. suite à une action manuelle à partir de toutes les commandes. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de fermeture du D.A.S. suite à un ordre de télécommande. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat du fonctionnement du dispositif d'anti réarmement involontaire (si équipé). |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Mesure du temps de fermeture inférieur à 30 s |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Mesure de la vitesse de fermeture inférieure à 0,3 m/s. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Mesure du rebond de fin de course 55 cm. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
D.A.S. Porte battante à fermeture automatique :
Constat : - de l'intégrité du D.A.S.,de l'absence d'obstacle à la fermeture, - du bon état général du support et de la fixation des éléments constitutifs |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Réglage du ferme-porte; Nettoyage des charnières; Nettoyage du sélecteur de porte; Réglage des contacts de positionnement |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Vérification présence étiquette identifiante. Y remédier si absence |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de fermeture du D.A.S. suite à une action manuelle à partir de toutes les commandes. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de fermeture du D.A.S. suite à un ordre de télécommande. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat du fonctionnement du dispositif d'anti réarmement involontaire (si équipé). |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Mesure du temps de fermeture <_ 30 s. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Mesure de la vitesse de fermetures 10 degrés par seconde. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
D.A.S. Rideau et porte à dévêtissement vertical :
Constat : - de l'intégrité du D.A.S.,de l'absence d'obstacle à la fermeture, - du bon état général du support et de la fixation des éléments constitutifs |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de fermeture du D.A.S. suite à une action manuelle à partir de toutes les commandes locales ou centralisés. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de fermeture du D.A.S. suite à un ordre de télécommande. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la commande manuelle en l'absence de l'alimentation normal-remplacement |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat du positionnement correct du D.A.S en position d'attente |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de l'arrêt sur obstacle, y compris en l'absence de l'alimentation normal-remplacement |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat du bon enroulement des nappes métalliques |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Temps de fermeture (530 s pour une hauteur 55 m. Au-delà, ajouter 5s par mètre). |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Vitesse de fermeture < 0,2 m/s sur les 2 derniers mètres de la course |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Distance d'arrêt sur obstacle 55 cm |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Clapets Auto commandés
Constat : - de l'intégrité du D.A.S., de l'absence d'obstacle à la fermeture, - du bon état général du support et de la fixation des éléments constitutifs |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Sur défaut, diagnostic à effectuer. Changement du fusible si besoin | [5 empty] | X | Au défaut | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Clapets Télécommandés
Constat : - de l'intégrité du D.A.S.,de l'absence d'obstacle à la fermeture, - du bon état général du support et de la fixation des éléments constitutifs, si exigé, de la remontée de l’information sur le CMSI du défaut de position d’attente. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Vérification du mécanisme de déclenchement : Resserrage des vis de fixation du boîtier de déclenchement; Verrouillage et déverrouillage du doigt d’accrochage; Graissage des pièces mobiles; Vérification du système de déclenchement électromagnétique : Nettoyage de la face avant ; Nettoyage de la plaque de retenue de l’électro-aimant; Remise en place; Contrôle de l’état des fusibles; Changement éventuel, suivant leur état; Vérification du bon fonctionnement des contacts de positionnement |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat du passage en position de sécurité du D.A.S. suite à un ordre de télécommande. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat du passage en position de sécurité du DAS. Suite à une action directe sur celui-ci. |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Vérification présence étiquette identifiante sur CCF et sur IP. Y remédier si absence |  |  |  |  | X |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Sur défaut, diagnostic à effectuer. Changement du fusible si besoin | [5 empty] | X | Au défaut | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Autres
Renseigner le registre de sécurité | [5 empty] | X | Après chaque série de maintenance | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner la GMAO | [5 empty] | X | Après réalisation du bon d’intervention | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
1- Cocher les cases en jaunes avec X Majuscule.
2- La date est reportée automatiquement (date Page Introduction).
3- Un commentaire est obligatoire sur Non Réalisé
4- Etat de Ligne = ERREUR, deux cases sont cochées sur la meme ligne
5- Les lignes qui ne sont pas réalisés car le materiel n'est pas exitant, preciser dans la case commentaire "Sans Objet"

## Gamme SMSI -Desenfumage Meca
GAMME DE MAINTENANCE
---/
SMSI – Désenfumage mécanique y compris désenfumage non asservi au SSI (escalier, locaux code du travail)
LIBELLE | PERIODICITE | [5 empty] | Observations | SOCIETE | Date Contrôle | Etat |  |  |  | N° Observation |  |  |  |  | ETAT DE LA LIGNE
| H | M | T | S | A | Autres |  |  |  | Conforme | Non Conforme | Non Réalisé | Commentaire
Volets, volets de transfert et ouvrants d’amenée d’air
Constat : de l'intégrité du D.A.S., de l'absence d'obstacles à l'ouverture et à la fermeture, du bon état général du support, |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Vérification étiquette identifiante. Y remédier si absence |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Examen visuel de l'état général extérieur, de son environnement et de sa position d'attente. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la présence des joints intumescents (si inclus dans la conception initiale). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Essais de déclenchement de chaque D.A.S. télécommandé et essai de réarmement à distance pour les D.A.S. concernés. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Essai de fonctionnement du volet de transfert. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Sur défaut, diagnostic à effectuer | [5 empty] | x | Au défaut | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Dépose de la grille et du capot de protection donnant l’accès au système de déclenchement; Ouverture de l’appareil et vérification de l’état général Vérification des tensions; Vérification du mécanisme de déclenchement Contrôle de l’état du système de blocage en position de sécurité; Contrôle de l’état des joints; Resserrage des vis de fixation du boîtier de déclenchement ; Verrouillage et déverrouillage du doigt d’accrochage ; Graissage des pièces mobiles; Nettoyage de la face avant ; Vérification du système de déclenchement électromagnétique : Nettoyage de la plaque de retenue de l’électro-aimant ; Remise en place; Contrôle de l’état des fusibles; Changement éventuel, suivant leur état; Vérification du bon fonctionnement des contacts de positionnement |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de la présence et de l'intégrité des grilles des volets de désenfumage et des ouvrants d'amenée d'air. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Coffret de relayage et ventilateur de désenfumage (extraction et soufflage) | [7 empty] | GROUPE FAUCHE
Pour les coffrets
Constat de l’intégrité du coffret Du bon état général des raccordements électriques |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Vérification étiquette identifiante Y remédier si absence |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Sur défaut, diagnostic à effectuer | [5 empty] | x | Au défaut | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Examen visuel : Intégrité du boîtier du coffret de relayage. Intégrité des raccordements électriques (câbles électriques, présence des presse-étoupe). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Pour le ventilateur
Constat de l’intégrité du DCT De l’absence d’obstacles à l’entrée et sortie du Ventilateur. De la présence et de l’intégrité des dispositifs associés au DCT |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Vérification étiquette identifiante. Y remédier si absence |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Sur défaut, diagnostic à effectuer | [5 empty] | x | Au défaut | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle visuel de l'état de propreté et d'absence de corps étrangers (accumulation de feuilles, papiers, sacs plastiques,...). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle et nettoyage du moteur Contrôle et resserrage des vis de fixation Contrôle et resserrage des vis de connexion |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
S'assurer du fonctionnement des dispositifs concourant aux reports de défaut de position : - contrôleur d'isolement, absence de «Tension» à l'entrée du coffret de relayage, pressostat, - interrupteur - sectionneur de proximité. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Commande arrêt pompiers : lorsque la mise à l'arrêt du ventilateur est commandée au moyen d'une clé, vérifier que celle-ci est tenue à disposition des services d'incendie et de secours |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Essai fonctionnel d'une fonction de désenfumage mécanique sur commande C.M.S.I. ou D.C.S.
Constat du fonctionnement attendu du système de désenfumage par rapport au scénario incendie défini. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la mise à l'arrêt de la ventilation de confort (sauf si elle participe au désenfumage). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la mise en position de sécurité des volets de désenfumage |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de la mise en position de sécurité du coffret de relayage |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Pour chaque bouche et pour chaque ouvrant d'amenée d'air, mesure des vitesses et des débits d'amenée d'air et d'extraction de fumées |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Mesure des intensités consommées par le moteur du ventilateur de désenfumage et par le ventilateur de soufflage |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Test commande «arrêt pompiers». |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Test de la commande de réarmement de chaque coffret de relayage. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Ecarts limités à 20% pour les débits et 15% pour les intensités. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner le registre de sécurité | [5 empty] | x | Après chaque série de maintenance | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner la GMAO | [5 empty] | x | Après réalisation du bon d’intervention | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
1- Cocher les cases en jaunes avec X Majuscule.
2- La date est reportée automatiquement (date Page Introduction).
3- Un commentaire est obligatoire sur Non Réalisé
4- Etat de Ligne = ERREUR, deux cases sont cochées sur la meme ligne
5- Les lignes qui ne sont pas réalisés car le materiel n'est pas exitant, preciser dans la case commentaire "Sans Objet"

## Gamme - ALIMENTATION
GAMME DE MAINTENANCE
---/
ALIMENTATIONS
LIBELLE | PERIODICITE | [5 empty] | Observations | SOCIETE | Date Contrôle | Etat |  |  |  | N° Observation |  |  |  |  | ETAT DE LA LIGNE
| H | M | T | S | A | Autres |  |  |  | Conforme | Non Conforme | Non Réalisé | Commentaire
Alimentations électriques
S'assurer de la bonne tension nominale aux bornes de la batterie (en charge). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
S'assurer de la bonne tension batterie en début de décharge puis après une heure de décharge (dans le cas d'une batterie 12V en floating la tension devra être comprise entre 12,5V et 14V, pour d'autres types de batterie, réaliser le contrôle au prorata). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Mesurer le courant de décharge et le comparer à la valeur d'origine |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Examen des fusibles et des disjoncteurs et contrôle des isolements électriques par rapport à la terre |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Examen du serrage des connexions |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Visualisation de la remontée des informations de défaut des A.E.S., E.A.E. et E.À.E.S |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Examen visuel de la batterie (gonflement, corrosion, sels grimpants, fuite,...). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Les batteries d'accumulateurs doivent être changées par un matériel neuf, au plus tard quatre ans après leur mise en service. Les nouvelles batteries doivent rester conformes aux spécifications du fabricant du produit dans lequel elles sont implantées. | [5 empty] | x | 4 ans après mise en service de la batterie | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Méthodologie pour essais fonctionnels pour E.C.S.-C.M.S.I. | [7 empty] | SIEMENS
Coupure de la source normale-remplacement et constat de l'apparition d'une signalisation visuelle et sonore |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Mesure du courant débité par la source de sécurité et le comparer à sa valeur d'origine. Le contrôle d'autonomie peut être réalisé en sollicitation réelle ou en situation simulée. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Coupure de la source de sécurité et constat de l'apparition des signalisations sonores et visuelles |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Rétablissement de la source de sécurité après retour à l'état de veille du système |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Alimentations pneumatiques
Examen des caractéristiques et du bon calibrage des dispositifs d'alimentation de sécurité nécessaires au déclenchement/alimentation des D.A.S. (A.E.S., E.A.E.S. ou A.P.S. correspondants). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Réaliser les opérations d'entretien/maintenance décrites dans les notices des fabricants de matériel. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Lors de chaque intervention portant sur les essais fonctionnels, il y a lieu de s'assurer : que les liaisons pneumatiques cheminent à l'intérieur de locaux hors gel, ou qu'elles soient protégées efficacement contre le gel. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Que les protections mécaniques des liaisons pneumatiques pour les rendre inaccessibles au niveau 0 (au sens de la norme NF S 61-931) sont toujours en place et efficaces. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Que les liaisons pneumatiques n'ont subi aucune altération (chocs mécaniques, réaction chimique). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
A.P.S à usage unique :
II est nécessaire de s'assurer à l'aide d'un dispositif (par exemple manomètre) que la pression de mise en sécurité présente dans le réseau corresponde à celle calculée lors de l'installation. De plus, ce dispositif permet de s'assurer de l'étanchéité du réseau. Les essais des D.A.S. seront effectués avec des A.P.S. à usage unique ayant la même valeur de grammage que celles d'origine. La mise en place de bouteilles de dioxyde de carbone dites «rechargées» en remplacement de bouteilles neuves doit être déclarée à l'exploitant. Les bouteilles de dioxyde de carbone utilisées en tant que source de sécurité des A.P.S. à usage unique (au sens de la norme NF S 61-939) doivent être contrôlées par pesage. La masse de dioxyde de carbone ne doit pas être inférieure à 90 % de la masse nette d'origine, y compris pour les A.P.S. en réserve. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner le registre de sécurité | [5 empty] | x | Après chaque série de maintenance | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner la GMAO | [5 empty] | x | Après réalisation du bon d’intervention | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
1- Cocher les cases en jaunes avec X Majuscule.
2- La date est reportée automatiquement (date Page Introduction).
3- Un commentaire est obligatoire sur Non Réalisé
4- Etat de Ligne = ERREUR, deux cases sont cochées sur la meme ligne
5- Les lignes qui ne sont pas réalisés car le materiel n'est pas exitant, preciser dans la case commentaire "Sans Objet"

## Gamme - SDAD
GAMME DE MAINTENANCE
---/
Systèmes Détecteurs Autonomes Déclencheurs (SDAD)
LIBELLE | PERIODICITE | [5 empty] | Observations | SOCIETE | Date Contrôle | Etat |  |  |  | N° Observation |  |  |  |  | ETAT DE LA LIGNE
| H | M | T | S | A | Autres |  |  |  | Conforme | Non Conforme | Non Réalisé | Commentaire
Examen des documents d'exploitation et inspection visuelle de l'installation
État des détecteurs |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
État apparent du câblage |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
État des batteries (dans le cas d'un S.D.A.D. de type 1), |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Essai fonctionnel de l’installation.
Essai fonctionnel de chaque détecteur incendie et de chaque boîtier de commande manuelle |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Examen visuel direct de chaque dispositif actionné de sécurité (D.A.S.), y compris ceux qui disposent d'un contrôle de position et d'un réarmement à distance (dans ce cas, l'examen peut être limité au constat des états sur l'U,S.). |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Essai fonctionnel de chaque dispositif actionné par essais sur chaque détecteur automatique et boîtier de commande manuelle. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Inspection technique
Contrôle des différentes sources d'alimentation |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle des tensions de charge des batteries constituant les sources secondaires |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Constat de la capacité des batteries à assurer l'autonomie requise |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Contrôle de l'état des circuits des détecteurs, contrôle des isolements et de la valeur des courants de garde et d'alarme. |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Entretien
Échange prévu des détecteurs |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Serrage des connexions |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Dépoussiérage |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner le registre de sécurité |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
Renseigner la GMAO |  |  |  |  | x |  |  | FAUCHE MAINTENANCE | - | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | A completer
1- Cocher les cases en jaunes avec X Majuscule.
2- La date est reportée automatiquement (date Page Introduction).
3- Un commentaire est obligatoire sur Non Réalisé
4- Etat de Ligne = ERREUR, deux cases sont cochées sur la meme ligne
5- Les lignes qui ne sont pas réalisés car le materiel n'est pas exitant, preciser dans la case commentaire "Sans Objet"