MARCHÉ n°……………………..

(référence INRAE)

MISSIONS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ INCENDIE DU CENTRE DE RECHERCHE NOUVELLE- AQUITAINE-POITIERS

LOT 2 - SITES LE MAGNERAUD ET ST-LAURENT DE LA PRÉE

Marché à procédure adaptée

Pouvoir Adjudicateur : INRAE Centre de recherche Nouvelle-Aquitaine-Poitiers

RD 150 - Le Chêne

CS 80006

86600 LUSIGNAN

Le Titulaire

Je soussigné (nom, prénoms) :

Agissant pour le compte de :

Forme juridique :

Capital social :

Adresse du siège social :

Tél. :

Immatriculation à l’INSEE

n° d’identité d’établissement (SIRET) :

code d’activité économique principale (APE) :

n° d’inscription au registre du commerce de : RCS :

après avoir pris connaissance des dispositions du présent document, des documents qui y sont mentionnés et après avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales en vigueur,

m’engage sans réserve, conformément aux stipulations du présent document et des documents qui y sont mentionnés, à exécuter dans les conditions fixées par lesdits documents les prestations désignées en objet du présent acte d’engagement valant Cahier des Clauses Particulières.

L’offre, ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans le délai de 45 jours à compter de la date limite de remise des plis.

Fait à ………………… le …………………..

Le titulaire

ne refuse pas de percevoir l’avance prévue à l’article 7 du présent document.

refuse de percevoir l’avance prévue à l’article 7 du présent document.

INRAE

Est acceptée la présente offre pour valoir Acte d’Engagement.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

1.	OBJET	4

2.	PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ	4

3.	CONTENU DES PRESTATIONS	4

3.1.	Maintenance préventive	4

3.1.1.	Détail des prestations de maintenance préventive	4

3.2.	Maintenance curative	5

3.3.	Règlementation et normes en vigueur	6

4.	CONDITIONS D'EXECUTION	7

4.1.	Planification et conditions d'intervention	7

4.2.	Interlocuteurs titulaires	7

4.3.	Bons d'intervention - Rapports de visite	7

4.3.1.	Bons d'intervention	7

4.3.2.	Rapports de maintenance	8

4.4.	Fourniture, outillage et EPI	9

4.5.	Accès aux installations	9

4.6.	Plan de prévention	9

4.7.	Qualité et développement durable	10

4.7.1.	Qualité	10

4.7.2.	Développement durable	10

4.8.	Assurance	10

4.9.	Expertise	10

5.	DURÉE DU MARCHÉ	10

6.	PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENTS	11

6.1.	Prix du marché	11

6.1.1.	Maintenance préventive	11

6.1.2.	Maintenance curative	11

6.2.	Echéancier de paiement	11

6.3.	Modalités de paiement	11

7.	AVANCE	12

8.	SOUS-TRAITANCE	12

9.	LITIGES	12

# OBJET

Le présent marché a pour objet la maintenance et le suivi des installations et matériels de détection incendie situés sur les sites du Magneraud et de St-Laurent de la Prée.

Les matériels concernés et la fréquence de visite sont indiqués en annexe 1. Les opérations d'entretien sont précisées en annexe 2. Ces annexes font parties intégrantes du contrat.

En cas de contradiction, les présentes conditions prévalent sur les conditions générales du prestataire. Le prestataire déclare avoir pris connaissance et accepte sans réserve le présent cahier des charges.

# PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ

La procédure est passée selon des modalités librement fixées par le pouvoir adjudicateur en application de l’article L2123-1 du Code de la Commande Publique et des articles R2123-1 à R2123-8 du Code de la Commande Publique.

Les pièces constitutives du Marché sont, par ordre décroissant de priorité :

- le présent Acte d’Engagement avec son annexe, valant Cahier des Clauses Particulières du marché,

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services (C.C.A.G. - F.C.S.) approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 dans sa dernière version,

- l’offre du titulaire.

# CONTENU DES PRESTATIONS

## Maintenance préventive

Le prestataire aura pour objectif le maintien en parfait état de fonctionnement des matériels recensés en annexe 1. Cette liste sera modifiée par avenant chaque année en cas d'ajout ou de suppression.

Le prestataire exécutera la maintenance de tous matériels nouvellement installés (avenant au présent contrat) même si il n’en a pas réalisé l'installation.

Le prestataire devra, en outre, soumettre à INRAE toutes les modifications visant à améliorer le fonctionnement ou le rendement des installations ou appareils, ainsi que d'éventuelles mises aux normes suivant la réglementation.

Un planning annuel, spécifiant les installations ou matériels contrôlés et les dates de visites, devra être soumis à l’accord préalable d'INRAE au démarrage du marché.

Le nombre de visite est fixé à 1 par an.

### Détail des prestations de maintenance préventive

#### Inspection visuelle de l’installation

- État des tableaux d’alarme

- État de la batterie et de la pile

- État des détecteurs

- État du câblage de l’installation

#### Contrôles techniques et opération de maintenance

- Vérification du positionnement des détecteurs par rapport aux modifications du risque survenu depuis les précédentes inspections

    - Changement d’affectation des locaux

    - Construction de nouveaux locaux en communication avec les locaux surveillés

    - Modifications internes (ajout ou suppression de cloison, faux-plafonds, etc…)

- Contrôle des différentes sources d’alimentation

- Contrôle des tensions – courants

- Serrage des connexions

- Dépoussiérage

- Vérification de l’autonomie des centrales

- Essai de fonctionnement des détecteurs

- Contrôle du bon fonctionnement des indicateurs d’action

- Vérification des déclencheurs manuels

- Essais des avertisseurs sonores et lumineux pour chaque zone

- Vérification et essai des tableaux de signalisation

- Coupure secteur

- Test de lampes

- Signalisation mise En Service et Hors service

- Alarme défauts

- Remplacement de la pile 3e source tous les ans

- Rétablissement des fonctions après contrôles

#### Enregistrements

- Bon d'intervention, pour intégration au registre de sécurité

- Rédaction d’un rapport de maintenance

## Maintenance curative

Le prestataire assurera le dépannage des appareils et installations décrits en annexe 1.

Après l’appel d'INRAE, le délai d’intervention ne pourra pas excéder 48 heures.

Le prestataire devra assurer la remise en état (conformité, aspect…) des installations ou appareils après chaque intervention.

Le prestataire devra s’attacher à remplacer les pièces défectueuses par des pièces neuves d'origine.

Si l’installation ou l’appareil défectueux ne peut être remis en état, le prestataire devra dans un délai de 48 heures3 présenter un devis détaillé (heure d’intervention, main d’œuvre, déplacement, pièces, …) proposant son remplacement ou sa modification.

Le prestataire s’engage à réaliser les travaux dans le délai de 6 jours francs après acceptation du devis, sauf indication contraire figurant dans celui-ci.

S’il s’avérait que la panne intervienne immédiatement après l’intervention de la maintenance préventive, et jusqu’à 7 jours calendaires après cette intervention, le prestataire aurait à sa charge le dépannage et la réparation de celui-ci sans contrepartie.

INRAE se garde la possibilité de faire effectuer les travaux par toute autre entreprise de son choix en cas de désaccord sur le devis proposé par le prestataire.

## Règlementation et normes en vigueur

Pour information, tous les bâtiments des sites concernés sont ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs). Il n'y a pas de bâtiment ERP (Etablissement Recevant du Public).

#### Réglementation

Sont applicables, entre autres, les documents rappelés ci-dessous sans que cette liste soit considérée comme limitative ou exhaustive :

  - APSAD R7, R16 et R17

  - Décret 2002-460 du 4 avril 2002

  - UTE C 15-103

  - UTE C 18-510

  - Code de la construction et de l’habitation

  - Code de la santé publique

  - Code du travail, plus particulièrement les articles :

    - L4121-1 concernant la responsabilité de l’employeur pour prendre les mesures pour assurer la sécurité des travailleurs

    - R4224-17 concernant l’entretien et vérification selon périodicité appropriée des installations de sécurité des lieux de travail

    - R4227-34 concernant les systèmes d’alarmes sonores

    - R4227-39 concernant les essais, exercices pour personnel

  - Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de la santé du travail

#### Normes

Sont applicables en général, toutes les normes françaises concernant les canalisations et le matériel installé, et notamment :

- Norme EN 54-4 relative aux systèmes de détection et d’alarme incendie –équipement d’alimentation électrique

- Normes NF 54 -1 à 54 -5, 54-7, 54 –10 à 54 -12

- Normes NF S 61-630 à NF S 61-940 et NFS 61-970 relatives aux systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie

- Norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension "règles" et ses additifs

- Règles de l'art spécifiées par l'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE, en particulier aux dispositions de la norme NFC 15.100 et tous ces additifs (dernière édition parue à ce jour)

- NFC 48-150

- C 62.410 et suivantes pour l'appareillage

- C32 013 et suivantes pour les câbles

- C61 100 et 62 410 et suivantes pour l'appareillage

- NFC 20-010, classification des degrés de protection procurés par les enveloppes

- NFS 61-950,61-961,61-962, 61 965, 61-966

- FD S 61-949, 61-965

#### Documents Techniques Unifiés

L’ensemble des Documents Techniques Unifiés "D.T.U." est applicable.

#### Documents Particuliers

Les entreprises sont également tenues de respecter les documents particuliers de mise en œuvre des fabricants, ou avis techniques.

#### Remarque

Cette énumération de la réglementation n’est donnée qu’à titre d’information. Elle ne peut constituer une énumération limitative, l’entrepreneur devant se référer à tous les règlements, lois, etc. afférents à sa spécialité et également aux travaux autres qui lui sont imposés.

# CONDITIONS D'EXECUTION

## Planification et conditions d'intervention

Le planning des interventions de maintenance préventive sera établi par le prestataire et devra être soumis à l’accord préalable d'INRAE au moins 15 jours francs avant chaque intervention. Si l’une des deux parties désire déplacer une visite, elle en informe l'autre partie au moins 4 jours francs avant la date prévue.

Les visites systématiques peuvent être effectuées en même temps que les dépannages et réparations.

Les interventions curatives du prestataire seront demandées par le service Travaux d'INRAE (technicien référent sur chaque site), par téléphone, avec confirmation par courrier électronique. A réception de commande, le prestataire planifiera son intervention dans les conditions calendaires précisées à l’article 3.2.

De manière générale, le prestataire planifiera et organisera ses interventions en tenant compte des contraintes d’utilisation des équipements et durant la plage horaire suivante : 8h30 - 17h00. A son arrivée sur site, le prestataire se présentera systématiquement à l'accueil, afin de signer le registre de présence et d'être mis en relation avec le technicien d'IINRAE référent. Ce dernier interviendra notamment dans la planification des interventions, et leur suivi sur le lieu d'intervention ; il contresignera le bon d'intervention.

## Interlocuteurs titulaires

Les responsables du titulaire, ainsi que les responsables de l’exécution de la prestation seront désignés dans la proposition. Tout changement devra être communiqué à INRAE au moins 15 jours francs avant celui-ci.

## Bons d'intervention - Rapports de visite

### Bons d'intervention

A chaque visite, le personnel d’intervention établit un bon d'intervention, sur support papier ou électronique, qui devra comprendre les renseignements suivants :

- une référence (code ou numérotation), spécifique à chaque bon d'intervention émis dans durant la durée du marché

- le ou les noms des intervenants présents sur site

- la date et les horaires d’arrivée et de départ de ces derniers

- leur émargement

- l'identification du ou des lieux d'intervention (nom et n° de bâtiment, tels que précisés dans l'annexe 1)

- les défauts signalés par le SSI à leur arrivée

- la nature de la prestation réalisée (maintenance préventive, maintenance curative, etc…), identifiant les matériels concernés en cas de dépannage ou d'échange

- l’état du système (ou sous-système) à l'achèvement de la visite et, le cas échéant, les mesures compensatoires à adopter si le système (ou sous-système) n'est pas déclaré en "bon état de fonctionnement"

Ce bon d'intervention devra être contresigné par le technicien INRAE référent. En cas de version papier, il lui sera remis ou déposé à l'accueil du site à l'attention du service travaux. En cas de version électronique, il sera adressé par courriel dans les 24h à l'adresse travaux-napoitiers@inrae.fr, avec copie à l'adresse du technicien Inrae référent.

Si le système (ou sous-système) n'est pas déclaré fonctionnellement bon, le personnel d'intervention fera impérativement un compte rendu oral au technicien référent d'Inrae, en présence du responsable maintenance ou du responsable travaux de centre.

Un système (ou sous-système) ne peut être déclaré en "bon état de fonctionnement", si un·e seul·e de ses éléments constitutifs et/ou de ses fonctions ne présente cet état. Ainsi un SSI, contenant une zone mise hors service (pour toute raison), ne peut être déclaré fonctionnellement bon.

### Rapports de maintenance

Il sera établi un rapport distinct par bâtiment, identifié dès la première page du rapport par le site, le nom et le n° du bâtiment concerné tels que précisés dans l'annexe 1.

#### Visite Curative (Intervention Dépannage)

Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, le mainteneur doit libeller dans un langage compréhensible, sur un rapport d’intervention, les détails importants de son intervention. Ce rapport devra faire apparaître :

- les renseignements portés sur le bon d'intervention, repris à l'identique (voir liste à l’article 4.3.1)

- la référence du contrat de maintenance

- le détail de la prestation réalisée, incluant le quantitatif et la référence des matériels dépannés et/ou échangés

Si le système (ou sous-système) n'est pas déclaré en "bon état de fonctionnement" à l'issue de la visite :

- la cause interdisant la déclaration du système comme fonctionnellement bon

- les mesures compensatoires à adopter, adaptées à l'exploitation du bâtiment (ou de la zone) concerné, dans l'attente des interventions nécessaires à la remise en service

- le détail de ces interventions

- les délais de mise en œuvre

#### Visite Préventive

Chaque visite de maintenance préventive doit être accompagnée d’un rapport d’intervention, qui fera apparaître :

- les renseignements listés ci-dessus pour le rapport de visite curative, y compris reprise à l'identique de ceux portés sur le bon d'intervention

- le détail des actions (historique) de maintenance préventive effectuées telles que : type d'essai, dispositifs testés, résultats de l'essai

- la confirmation ou non de l’adéquation du type et du nombre de détecteurs, en fonction du risque incendie, en cas de modification effectuées dans le bâtiment ou la zone depuis la visite préventive précédente (modification d’un volume ou d’un type d’activité par exemple)

- le détail de chacun des écarts constatés lors des essais fonctionnels

- le détail des corrections réalisées en cours de visite

- les échanges à caractère périodique réalisés

- la planification des échanges pour les prochaines visites

- les interventions à caractère correctif à faire réaliser

- les préconisations du mainteneur, argumentées ou justifiées par des textes de référence s’ils existent.

Ces informations comprennent au minimum :

- le constat

- le rapprochement du constat à une référence (norme, règlement, règle, …)

- les conséquences qu’il peut engendrer ;

- les solutions (proposition technique, envoi vers un professionnel…)

#### Transmission des rapports

Les rapports de visite curative seront transmis à INRAE dans les délais suivants :

- 6 jours francs

- délai ramené à 48h3si le système (ou sous-système) n'a pas été déclaré en "bon état de fonctionnement" à l'issue de la visite

Les rapports de visite préventive seront transmis à INRAE dans les délais suivants :

#### 20 jours francs

#### délai ramené à 48h3 si le système (ou sous-système) n'a pas été déclaré en "bon état de fonctionnement" à l'issue de la visite

Dans ce cas, le rapport pourra prendre la forme d'un pré-rapport ne comportant que les renseignements listés au titre d'un rapport de visite curative (cause, mesures compensatoires, interventions nécessaires), le rapport complet pouvant être transmis dans le délais de 20 jours francs

Les rapports de visite seront transmis à INRAE au format PDF (avec recherche de texte possible), par voie électronique à l'adresse travaux-napoitiers@inrae.fr et à l'adresse nominative du technicien Inrae référent du site concerné.

En outre, le titulaire pourra mettre à disposition un site WEB accessible à INRAE pendant la durée du marché donnant accès à l'ensemble des documents (bons d'intervention et rapports) classés par bâtiment et par site.

Aucune des factures du titulaire du marché ne pourra être mise en paiement en l'absence de la transmission des rapports et de leur mise à disposition sur le site web dédié.

## Fourniture, outillage et EPI

#### Fournitures

La fourniture de produits, petites pièces détachées, consommables (graisse, chiffon, visserie, lampe de signalisation des centrales, fusibles, …) sont à la charge du prestataire.

Le prestataire dressera la liste exhaustive des pièces détachées et fournitures comprises dans le cadre de maintenance préventive du contrat.

#### Outillage et EPI

L’outillage nécessaire au maintien et contrôle des installations ainsi que les EPI nécessaires à la sécurité physique et sanitaire des intervenant sont à la charge du prestataire.

## Accès aux installations

Le prestataire devra se soumettre aux consignes générales et particulières de sécurité et sanitaires au sein d'INRAE (fermeture de portes, bâtiments isolés sanitairement, locaux contenant des produits toxiques…).

## Plan de prévention

Un plan de prévention sera établi sur la durée du contrat selon la réglementation en vigueur. Il sera éventuellement revu et transmis au titulaire si besoin en cas de modification sanitaire ou réglementaire.

## Qualité et développement durable

### Qualité

La propreté des locaux incombe au prestataire du présent contrat au fil de ses interventions, à savoir :

- le prestataire doit laisser les locaux propres et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des interventions dont il est chargé,

- le prestataire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a salies ou détériorées.

En cas de non-respect de ces exigences, INRAE se réserve la possibilité, après simple demande non suivie d’effet, de faire intervenir, aux frais du titulaire, une entreprise de nettoyage extérieure.

Le prestataire a la charge de l’enlèvement de ses déchets et des matériels remplacés, et de leur transport jusqu’aux installations d’élimination ou de tri des déchets, selon la réglementation.

### Développement durable

Dans le cadre de la mise en place d’une démarche de développement durable, INRAE souhaite que les entreprises prestataires s’impliquent dans cette démarche.

Le prestataire indiquera, si c’est le cas, les dispositions mises en œuvre concernant :

- le respect de l’environnement : par exemple les produits utilisés (écolabels), les techniques utilisées, l’organisation du travail, le tri et la valorisation des déchets ,

- l’insertion professionnelle des publics en difficulté.

## Assurance

La société titulaire communiquera à INRAE après la notification du marché, les références de police d’assurance qu’elle a souscrite pour couvrir les risques relatifs à l’exécution des prestations dans le cadre de cette consultation.

La responsabilité du prestataire est engagée par les accidents ou incidents corporels ou matériels et pour les interruptions de fonctionnement des appareils qui pourraient survenir suite à une faute ou négligence de son personnel.

## Expertise

Un organisme de contrôle pourra être mandaté par INRAE au titre d’expert en cas de litige.

# DURÉE DU MARCHÉ

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notification. Il sera ensuite renouvelable par reconduction tacite tous les ans sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder 4 ans.

Il pourra être résilié sans indemnité à tout moment sous réserve d'un préavis de 2 mois avant la date anniversaire annuelle du contrat.

# PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENTS

## Prix du marché

### Maintenance préventive

Le prix forfaitaire des prestations de maintenance préventive est de (suivant détail des prix exposé en annexe 1 - bordereau des prix unitaires) :

Montant HT 	 €

Montant de TVA 	 €

Montant TTC 	 €

Le prix forfaitaire sera ferme la première année puis révisable annuellement à l’issue de la première période d’exécution, selon une formule à préciser en annexe 1.

Le titulaire s’engage à transmettre le détail de l’augmentation des tarifs un mois avant son application. En tout état de cause, l’augmentation ne pourra être supérieure à 2% par an.

### Maintenance curative

Les prix HT des prestations de maintenance curative sont de :

Forfait déplacement 	 €

Taux horaire 	 €

Plage horaire

Taux horaire majoré	 €

Plage horaire majorée

Ces tarifs seront fermes la première année puis révisables annuellement à l’issue de la première période d’exécution, selon la même formule que pour les prestations de maintenance préventive, telle que précisée en annexe 1 et dans la même limite de 2% par an.

Les fournitures et prestations d’installation d'éléments du SSI à échanger, suite à panne ou vétusté, devront faire l’objet d’un devis établi sur la base du bordereau des prix unitaires (annexe 1). Ces prix seront fermes la première année puis révisables annuellement à l’issue de la première période d’exécution, selon une formule établie sur la base du BT 47, à préciser en annexe 1.

## Echéancier de paiement

Maintenance préventive : le paiement se fera annuellement sur présentation d’une facture faisant apparaître le numéro de marché INRAE, la liste des unités et matériels contrôlés.

Maintenance curative : le paiement se fera à terme échu, soit après intervention, sur présentation d’une facture faisant apparaître le numéro du bon de commande, le matériel réparé et le bâtiment concerné (identifié par son nom et son numéro, et, le cas échant, la zone considérée, tels que mentionnés dans l'annexe 1 "Bordereau de prix").

## Modalités de paiement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de chaque facture.

En cas de versement d’intérêts moratoires, le taux est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de paiement des sommes dues.

Les factures, accompagnées d’un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des articles 289-0 et 289 du Code Général des Impôts (CGI) et comporter, outre les mentions exigées par l’article 242 nonies. A de l’annexe 2 du CGI, les références du marché.

Conformément à la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de l’Etat Chorus Pro à l'adresse :

https://chorus-pro.gouv.fr

Le SIRET à utiliser pour le dépôt sur CHORUS est celui du centre payeur où se trouve notre agence comptable soit : 180 070 039 01274. Le numéro d’engagement indispensable sera communiqué par INRAE avant programmation des contrôles.

L’adresse de facturation est :

INRAE SBFC– Centre de Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux

71 Avenue Bourlaux - CS 20032

33 882 VILLENAVE D’ORNON CEDEX

Le paiement sera effectué par virement administratif au compte indiqué par le titulaire ci-dessous (joindre un RIB) :

Banque :

Code Banque :

Code Guichet :

Compte n° :

Clé :

Le délai global de paiement est de 30 jours maximum à compter de la réception de la facture dans les formes prescrites.

# AVANCE

Le titulaire bénéficie d’une avance, dans les conditions des articles R2191-3 et suivants du Code de la Commande Publique, si le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, sauf renonciation expresse du titulaire en page 2 du présent document. Le montant de l’avance est fixé à 5%.

# SOUS-TRAITANCE

Le prestataire peut sous-traiter l’exécution de certaines prestations de son marché à condition d’avoir obtenu de la personne responsable des marchés l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Il devra être présent au début et à la réception de l’intervention.

# LITIGES

En cas de différend né à l’occasion de l’exécution du présent marché, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable à leur litige. A défaut d’accord, le tribunal administratif est seul compétent.

Signature et cachet commercial du titulaire avec mention des nom et qualité du signataire

Rayer la mention inutile

Seuls les jours ouvrés sont comptabilisés dans les délais annoncés en heures