Programmation des locaux tertiaires d’IJCLab

Mission 8 – état des lieux et préprogramme

Suivi de relecture et de modifications :

| Date | Rédacteur | Modification | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/03/2025 | Sâm Afchar | - | 1.0 |
| 14/04/2025 |  | Nathan Lesenne | 1.1 |
| 23/06/2025 |  | Laure Auvray, Nathan Lesenne, Aurane Hertin, Sâm Afchar | 2.0 |
| 16/07/2025 |  | Nathan Lesenne, Aurane Hertin, Sam Afchar | 3.0 |

Sommaire

1	Présentation de l’opération	4

1.1	Contexte du projet	4

1.1.1	Présentation	4

1.1.2	Maîtrise d’ouvrage et acteurs partenaires	5

1.2	Enjeux de l’opération	6

1.3	Planning	6

2	Analyse de site	7

2.1	Analyse urbaine	7

2.1.1	Présentation	7

2.1.2	Accès au site	8

2.1.3	Situation cadastrale	9

2.1.4	Périmètre inscrit	10

2.1.5	Données topographiques	11

2.1.6	Données climatiques	12

2.1.7	Réglementation urbaine en vigueur	13

2.1.8	Zonage	13

2.1.9	Risques naturels et technologiques	17

2.2	Analyse architecturale	22

2.2.1	Systèmes constructifs	22

2.2.2	Exposition	22

2.2.3	Façades	22

2.2.4	Surfaces disponibles	23

2.2.5	Historique de construction	24

2.3	Analyse technique	26

2.3.1	Gros œuvre et clos-couvert	26

2.3.2	Réseaux	30

2.3.3	Second œuvre	33

2.4	Analyse règlementaire	41

2.4.1	Accessibilité	41

2.4.2	Sécurité incendie	41

2.4.3	Respect des réglementations	41

2.5	Analyse environnementale	42

2.5.1	Contexte réglementaire	42

2.5.2	Etat des lieux du bâtiment	45

2.6	Analyse fonctionnelle	48

2.6.1	Bâtiment 208	48

2.6.2	Couloir du bâtiment 200	50

2.6.2.1	Pôle A2C	51

3	Recueil des besoins	54

3.1	Utilisateurs et effectifs prévisionnels	54

3.1.1	A2C	54

3.1.2	Synthèse des effectifs	54

3.2	Organisation générale de l’opération	55

3.2.1	Entités fonctionnelles du projet	55

3.2.2	Tableau de surfaces général	56

3.2.3	Les flux / accès	57

3.3	Description détaillée des sous-ensembles fonctionnels	57

3.3.1	Accueil général – locaux partagés	57

3.3.2	A2C	58

3.3.3	Locaux logistiques et techniques	60

4	Orientations de faisabilité	61

4.1	Les invariants	61

4.2	La faisabilité d’aménagement du 208	73

4.2.1	Dimensionnement du projet	73

4.2.2	Implantations spécifiques	73

4.2.3	Estimation prévisionnelle	75

# Présentation de l’opération

## Contexte du projet

### Présentation

Le laboratoire Irène Joliot Curie (IJCLab) est l’un des plus grands laboratoires de physique au niveau mondial. Il est issu de la fusion en 2020 de cinq laboratoires implantés sur le campus d’Orsay :

Le Centre de spectrométrie nucléaire et de spectrométrie de masse (CSNSM)

L'Institut de physique nucléaire d'Orsay (IPNO)

Le Laboratoire de l'accélérateur linéaire (LAL)

Le Laboratoire de physique théorique (LPT)

Le laboratoire Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie (IMNC)

Cette fusion administrative a été accompagnée d’opérations immobilières permettant de regrouper progressivement les 728 personnes qui composent le laboratoire dans une dizaine de bâtiments de la Vallée d’Orsay (100, 102, 103, 104, 106, 108, 109*, 200, 206*, 208, 209A*), contre une vingtaine de bâtiments auparavant.

*Bâtiments techniques sans locaux tertiaires

Plan d’implantation actuel d’IJCLab

Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2021-2027, des financements à hauteur de 9,1 millions d’Euros ont été obtenus pour IJCLab pour une opération globale intitulée « Rénovation et regroupement de laboratoires, projet IJCLab (anciennement Projet FLUO) ». Cette opération est scindée en 2 parties :

- L’opération dite « tertiaire » de rénovation du bâtiment 208 et des travaux d’accompagnement qui fait l’objet du présent préprogramme. Cette opération dédiée aux espaces tertiaires permettra de repenser les espaces de travail d’IJCLab afin d’améliorer les conditions d’accueil des usager.e.s, de regrouper les unités, de faciliter les flux, d’optimiser l’occupation des espaces et d’optimiser les dépenses en maintenance et exploitation.

- L’opération dite « PERLE » qui consiste à adapter un bâtiment existant (bâtiment 200 zone IGLOO) afin de recevoir le projet d’accélérateur de particules PERLE

Le projet PERLE est en cours de programmation. Il est estimé à ce jour entre 2,1M€ et 3,1M€. Les conditions et contraintes techniques étant très dimensionnantes, elles doivent encore être approfondies afin de consolider le budget.

De ce fait, l’opération tertiaire devra être dimensionnée avec une tranche ferme de 6M€ avec une tranche optionnelle de 1M€ qui pourrait être affermie une fois le budget de PERLE fiabilisé (phase APD du MOE).

La présente étude fait suite à une étude de faisabilité déjà menée en 2022 sur les bâtiments 200, 208 (hors hall Lagarrigue, affecté au CNRS) et 209A. Par ailleurs, en octobre 2024, le phénomène météorologique « Kirk » a entrainé une inondation du campus de la vallée d’Orsay et la relocalisation en urgence des usager.e.s des bâtiments les plus impactés vers les plateaux tertiaires épargnés d’IJCLab (malgré des capacités parfois insuffisantes). Dans ce contexte, le périmètre de cette étude de programmation a été réduit au seul bâtiment 208, vide depuis les inondations. Dans le cadre d’opérations connexes, ce périmètre pourrait être élargi (ex : couloir du bâtiment 200 et démolitions).

Pour accueillir 4 équipes de recherches à terme, ce projet consiste en la réhabilitation d’environ 1000 m² du bâtiment 208 (hors hall Lagarrigue). En outre, pour rationaliser les surfaces du laboratoire, près de 1500 m² vétustes et inexploités (aile nord du bâtiment 208, constructions modulaires) seront démolis, ce qui permettra également de réaliser des aménagements extérieurs améliorant l’aménité des lieux au cœur des activités du laboratoire et de la vallée, et de renaturer la partie arrière à proximité de l’Yvette.

L’opération sera accompagnée de travaux connexes :

- la démolition d’autres surfaces peu exploitées : sont concernés les bâtiments 207 A et B et une aile du bâtiment 200 située au R+1, pour une surface d’environ 850 m²,

- L’adaptation du RDC du bâtiment 209A pour accueillir des plateformes techniques déplacées des surfaces démolies et réhabilitées

Schéma de principe de l’opération

Pour ce faire, la mission consiste à :

Affiner l’état technique et fonctionnel du 208 à partir des diagnostics déjà réalisés et de visites sur site,

Rédiger les cahiers des charges des diagnostics techniques complémentaires à effectuer,

Rencontrer les équipes pressenties pour occuper le bâtiment 208 dans le cadre d’entretiens et d’ateliers,

Synthétiser les besoins des équipes concernées (typologies d’espaces, dimensionnements, spécificités fonctionnelles et techniques),

Élaborer un programme architectural, technique et environnemental pour le bâtiment 208, dans le respect des réglementations en vigueur.

### Maîtrise d’ouvrage et acteurs partenaires

Le projet de programmation du bâtiment 208 est porté par l’Université Paris-Saclay à travers sa Direction de l'Aménagement, du Patrimoine et de l'Immobilier (DAPI). L’opération impliquera IJCLab en tant qu’usagers, le Service Technique Immobilier et Logistique (STIL) ainsi que le rectorat et la Région Ile-de-France dans le cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2021-2027.

L’équipe d’assistance à la maîtrise d’ouvrage est composée des entités suivantes :

Co-S, pour les compétences de programmation architecturale et urbaine, d’économie de la construction, de valorisation immobilière et d’ingénierie TCE

Vizea, pour les compétences d’ingénierie environnementale

Vraiment Vraiment, pour les compétences de concertation et de co-design

## Enjeux de l’opération

Pour rappel, les enjeux de l’opération sont les suivants :

Regroupement des espaces tertiaires de IJCLAB

Amélioration des conditions d’accueil de personnels, répondre à de nouveaux modes de travail

Respect de la circulaire Borne DIE 2023 (ratio cible 16m²/résidents)

Nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires de l’Etat (8 février 2023) – Pour mémoire :

« [Le] ratio d’optimisation immobilière, exprimé en surface utile brute (SUB) rapporté au nombre de résidents, […] doit se situer autour de la cible pivot de 16 m² SUB par résident, […] sans excéder […] un plafond de 18 m² par résident. »

Respect du financement de l’opération (CPER 2021-2027) à hauteur de 6M€ + 1M€ en tranche optionnelle

Respect des exigences environnementales, notamment du Décret Tertiaire et du Guide de l’aménagement et de la construction durable de la Région Ile-de-France.

## Planning

L’étude de programmation se déroulera sur 7 mois, entre février et septembre 2025.

A l’heure actuelle, les phases suivantes de l’opération sont planifiées comme suit :

Dossier d’Expertise (DEX) et de labellisation et guide de l’aménagement durable RIDF : réalisation juillet 2025

Dépôt du DEX : septembre 2025

Désignation maitrise d’œuvre : selon accord cadre mis en place par l’Université

Études maîtrise d’œuvre : février 2026 – février 2027 (12 mois)

Consultations entreprises : février 2027 – mai 2027 (4 mois)

Travaux : démarrage printemps 2027 (18 mois)

Livraison : automne 2028

# Analyse de site

## Analyse urbaine

### Présentation

Le 208 est un ensemble bâtimentaire composé de 4 unités :

Les ailes sud et nord construites en 1967

Le hall Lagarrigue (affecté au CNRS) ajouté en 1981

L’extension en préfabriqué ajoutée au début des années 90

L’ensemble est situé sur le campus vallée d’Orsay dans le département de l’Essonne. Le site concerné s’inscrit sur la commune de Bures-sur-Yvette (commune limitrophe à l’Ouest d’Orsay). Les accès aux bâtiments sont situés au croisement de l’Allée des Découvertes et de la Rue André Ampère.

Dans le cadre de cet état des lieux, une partie du bâtiment 200 sera également étudiée, ainsi que les bâtiments 207 A et 207 B tel que repérée sur le schéma ci-dessus. Ces bâtiments sont accessibles depuis la rue André Ampère.

### Accès au site

Le campus de la vallée d’Orsay est largement doté en stationnement automobile. L’accès en transport en commun est aisé par la proximité à deux gares de RER B, ainsi que plusieurs stations de la ligne 6 du bus, avec une fréquence de passage de l’ordre des 30 minutes.

Au sein du campus, les distances sont suffisamment courtes pour effectuer les déplacements à pied. La plupart des bâtiments d’IJCLab sont ainsi accessibles en 5 minutes à pied depuis le bâtiment 208.

### Situation cadastrale

Le campus de la vallée d’Orsay présente la particularité d’être implanté sur une parcelle quasi-unique sur la commune de Bures-sur-Yvette. Concernant l’ensemble bâtimentaire du 208, les ailes Nord, Sud et l’extension en préfabriqué sont situées sur cette grande parcelle AE 130. Le hall Lagarrigue est quant à lui situé sur la parcelle AE78 correspondant à son emprise dédiée au CNRS.

### Périmètre inscrit

Légende :

Les bâtiments concernés par l’opération sont situés dans un périmètre inscrit relatif à la servitude AC2 (relative à la conservation du patrimoine culturel : sites inscrits et classés). Dès lors, en cas de projet, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) doit être consulté et son avis sollicité (avis simple).

Servitude d’utilité publique AC2 :

L’inscription concerne des monuments naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour justifier leur classement, […].

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention. L'architecte des bâtiments de France (ABF) est consulté sur tout projet de travaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois, à l'exception des permis de démolir où l'avis de l'ABF est un avis conforme. […]

### Données topographiques

Le campus d’Orsay est situé dans la vallée de l’Yvette. Le bâtiment 208 étudié est localisé 100 mètres au Sud du lit de la rivière.

La parcelle est relativement plane au niveau du bâtiment 208. On peut observer un dénivelé de moins d’un mètre entre le pignon Sud de l’aile Sud (+60.8 NGF) et la façade Nord de l’aile Nord (+61.3 NGF). Dans le sens de la longueur, le terrain monte de moins d’un mètre entre les pignons Ouest (+61.5 NGF) et Est de l’aile Nord (+61.0 NGF).

### Données climatiques

Rose des vents :

La commune de Bures-sur-Yvette est soumise à des vents provenant principalement du Sud-Ouest ou du Nord-Est. Au Sud-Ouest, la grande majorité des vents ne dépasse pas les 30 km/h.  Au Nord-Est, les vents ont vitesse moyenne située entre 10 et 20km/h.

Températures et précipitations moyennes :

Bures-sur-Yvette est soumise à des précipitations tout au long de l’année, y compris l’été. La précipitation annuelle moyenne est de l’ordre de 635 mm, sous la moyenne nationale de 1000 mm La région Parisienne fait en effet partie des zones plus sèches du territoire, relativement à des régions tels que le littoral atlantique, les Pyrénées, le Massif central, le Jura ou la Haute-Savoie.

Ensoleillement :

Bures-sur-Yvette est ensoleillée pendant environ 1700 heures par an. Ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale de 1850 heures par an.

### Réglementation urbaine en vigueur

### Zonage

Les bâtiments sont situés en zone UN, qui correspond aux terrains de l’Université.

Le dispositif réglementaire vise à permette l’évolution de ce quartier dans le respect des typologies et formes urbaines existantes tout en veillant à la préservation et la valorisation du cadre paysager du secteur.

#### Destination des constructions

Une étude a été lancée sur ce secteur dans le cadre du transfert d’une partie de l’Université sur le plateau et a aboutie à la création d’un sous-secteur spécifique (la zone UN1). L’objectif à terme est de développer un quartier mixte entre l’Université, des logements, des équipements, des activités, etc.

Ce secteur est concerné par le Contrat de Développement Territorial (CDT) « Paris-Saclay territoire sud ». Il identifie spécifiquement la partie du campus d’Orsay sur la commune de Bures-sur-Yvette comme site d’accueil potentiel de logements familiaux.

En zone UN sont interdites les constructions à destination de :

Commerce et d’activités de services,

Logements (hors logement gardien)

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires (sauf si en lien avec l’Université)

Exploitation agricole et forestière,

- En zone UN1 sont interdites les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière

- Également sont interdits :

Le stationnement des caravanes isolées,

Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles, déchets,

Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation de carrières, qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions admises dans la zone.

#### Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut.

Le premier niveau de plancher des constructions (ou parties de constructions) à destination de logement (pièces habitables) doit être situé à une hauteur au maximum égale à un seuil de 1 mètre en-dessous du niveau du terrain naturel compté en tout point à l'aplomb du plancher.

Règles particulières :

Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas la règle générale, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction existante après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement (25/06/2018).

#### Implantation des constructions

Par rapport la voie et emprises publiques :

Règle générale :

Les constructions doivent s'implanter en retrait de 9 mètres minimum de l’axe des voies.

Règles particulières :

Les dispositions générales ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement sous réserve des prescriptions s’imposant pour les constructions d’intérêt patrimonial.

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs, ainsi que les locaux destinés au stockage des déchets nécessaires au tri ou au stationnement des vélos s’implante à l’alignement ou en retrait avec un minimum de 1 mètre.

Lorsque qu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (25/06/2018) ne respecte pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaires maximum sont admises dans le prolongement de la façade existante dans la mesure où elles respectent les autres articles du présent règlement et quelles n’aggravent pas une non-conformité avec les autres règles.

Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies un retrait inférieur à 10m est permis en vis-à-vis de l’une des voies. Toutefois un retrait minimum de 3 mètres doit être respecté.

Par rapport aux limites séparatives :

Règle générale

Les constructions peuvent être implantées de manière libre : en retrait des limites séparatives ou sur une ou deux limites séparatives.

Dans le cas où la limite séparative correspond à une limite de zone, les constructions doivent obligatoirement s’implanter en retrait des limites concernées.

Distances de retrait :

3 mètres minimum si la façade (ou partie de façade) en vis-à-vis ne comporte pas d’ouvertures créant des vues directes

6 mètres minimum si la façade (ou une partie de la façade) en vis-à-vis comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes

Règles particulières

Les constructions annexes de moins de 8 m² d’emprise au sol dont la hauteur maximale n’excède pas 2,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives (latérales ou de fond de parcelle) ou en retrait. Dans le cas d’une implantation en retrait, il n’est pas fixé de règle.

Les constructions annexes à usage exclusif de stationnement de véhicule dont l’emprise au sol est supérieure à 8 m² sont admises si des raisons particulières de nivellement s’y opposent, ou si la situation du bâti existant l’empêche. Dans ce cas la hauteur à l’égout ne doit pas excéder 2,5 mètres et la hauteur maximale ne doit pas excéder 4 mètres. Ces bâtiments peuvent être implantés sur une ou deux limites séparatives ou en retrait. En cas de retrait, la marge de retrait est fixée à 2 mètres minimum.

Les dispositions générales ne concernent pas les travaux d'isolation par l'extérieur réalisés sur une construction existante à la date d'approbation du présent règlement.

Lorsque qu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement ne respecte pas la règle générale, sa surélévation et/ou son extension horizontale de 5 mètres linéaire maximum est admise dans le prolongement de la construction existante dans la mesure où elle respecte les autres articles du présent règlement et à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 6 mètres de la limite séparative en vis-à-vis.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs, ainsi que les locaux destinés au stockage des déchets nécessaires au tri ou au stationnement des vélos s’implante sur la limite séparative ou en retrait avec un minimum de 1 mètre.

Les piscines extérieures s’implantent en retrait des limites séparatives. La distance minimale de retrait doit être au minimum de 1,5 mètre comptée à partir du bord du bassin.

Dans le cas d’un terrain existant à la date d’approbation du présent règlement ayant au droit de la construction une largeur inférieure à 16 mètres une implantation sur l’une des deux limites séparatives latérales est autorisée.

Des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain :

Règle générale

Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance entre ces deux constructions doit être égale à :

3 mètres minimum si la façade (ou partie de façade) ne comporte pas d’ouvertures créant des vues directes

6 mètres minimum si la façade (ou une partie de la façade) comporte une ou plusieurs ouvertures créant des vues directes

Règles particulières

Il n’est pas fixé de règle :

Entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes ;

Pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc…) réalisés sur les façades de constructions existantes à condition de ne pas créer de vue directe nouvelle à moins de 6 mètres de la façade en vis-à-vis ;

Pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

#### Espaces libres et plantations

Tout arbre abattu doit être remplacé par une essence équivalente.

Les espaces libres :

40 % au moins de la superficie du terrain doit être conservé en espace de pleine terre.  Les espaces de pleine terre doivent faire l’objet d’un traitement paysager, le recours aux trois strates végétales (herbacée, arbustive, arborée) est encouragé.

Afin de préserver la perméabilité des sols 70% au moins des espaces libres de construction doivent être traités en surfaces non imperméabilisées.

Les dispositifs semi perméables (evergreen notamment) et les dalles végétalisées au-dessus des parkings enterrés ne sont pas comptabilisés dans la superficie des espaces de pleine terre.

Un arbre est imposé pour 100 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur.

Les dispositions générales ne s’imposent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

#### Orientations d'aménagement et de programmation

Sur la zone de Bures-sur-Yvette, les OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) préconisent :

La pérennisation des corridors écologiques ;

La protection des grands espaces boisés de la commune

#### Eaux pluviales et ruissellements

La mise en conformité du traitement des eaux de pluies et ruissellements devra être réalisée en vue de l’obtention de l’autorisation de travaux. Les eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées par les dispositifs les plus appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins (cf. guide sur la prise en compte des eaux pluviales en annexe du PLU). La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera l’objectif (notion de rejet zéro).

### Risques naturels et technologiques

Les données ci-après sont issues de la base de données Géorisques, développée par le BRGM en copropriété avec l’Etat, représenté par la direction générale de la prévention de risques (DGPR). Ces éléments restent néanmoins partiels et nécessiteront une analyse approfondie via des documents complémentaires si des projets de construction ou de mutation du foncier venaient à être envisagés.

#### Inondations

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau.

Le site se situe à proximité d’une zone à risque d’inondation .Cependant les bâtiments, bien que proches de la rivière Yvette, sont hors des zones de prescriptions de ce plan.

PPRI – Carte des zones des aléas :

PPRI – Carte des zones réglementaires :

PPRI – Carte des inondations constatées en octobre 2024

Comparaison entre la carte du PPRI et les observations réalisées suite à la dépression Kirk.

Les galeries techniques :

Le bâtiment 208 n’a pas subi directement d’inondation, cependant il est à noter que l’ensemble des réseaux fluides est distribué dans le campus d’Orsay via des galeries techniques enterrées. L’ensemble des galeries a été inondé lors de la tempête Kirk, ainsi que les locaux techniques situés en sous-sol.

Le TGBT et la sous-station situés dans le sous-sol du bâtiment 208 ont donc subit la montée des eaux. Des mesures provisoires ont été prises pour alimenter la plateforme CMS restant en activité au 208 et le hall Lagarrigue en partie alimenté depuis le TGBT du 208 côté Université.

C’est pourquoi les locaux techniques devront être remontés au RDC dans le cadre de cette opération.

#### Risque de remontées de nappes

Une inondation par remontée de nappe se produit lorsque la nappe phréatique (le réservoir d'eau souterrain) sature le sol et remonte à la surface, souvent après des pluies prolongées ou des crues.
Les remontées de nappes peuvent provoquer l'inondation de caves et engendrer l'endommagement du bâti, notamment du fait d'infiltrations dans les murs. A long terme, des infiltrations dans les murs peuvent désagréger les mortiers. Il faut être très prudent lors des opérations de pompage lorsque des caves ont été inondées afin de ne pas fragiliser les murs à cause d'une différence de pression exercée par l'eau.

Légende carte :

#### Retrait-gonflement des argiles

Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau (saison des pluies) et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments (fissuration). Les maisons individuelles qui n'ont pas été conçues pour résister aux mouvements des sols argileux peuvent être significativement endommagées. C'est pourquoi le phénomène de retrait et de gonflement des argiles est considéré comme un risque naturel. Le changement climatique, avec l'aggravation des périodes de sécheresse, augmente ce risque.

Au niveau du bâtiment 208, le risque de gonflement et retrait des argiles est modéré.

Dès lors, les obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.

Légende carte :

#### Radon

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, l'air et l'eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour l'homme lorsqu'il s'accumule dans les bâtiments.

Le potentiel radon est faible sur les communes d’Orsay et de Bures-sur-Yvette.

#### Mouvements de terrain et cavités souterraines

La commune n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques liés aux mouvements de terrain. Il n’y a pas de mouvement de terrain répertorié proche du site. La commune n’est pas soumise à un Plan de Prévention des Risques liés aux cavités souterraines. Il n’existe pas de cavités, ni de carrières souterraines proches des sites.

#### Séismes

La sismicité est très faible à Bures-sur-Yvette et Orsay (zone 1).

#### Pollution des sols

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.

Concernant les bâtiments concernés par l’opération, 2 types de pollution des sols ont été identifiés :

2 site(s) pollué(s) ou potentiellement pollué(s) à moins de 250 m (sites industriels – en rose)

- NB : Le ministère chargé de l'environnement inventorie les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Cela ne devrait pas avoir d’impact sur l’opération, sauf contre-indication au moment de l’étude géotechnique.

1 ancien site industriel ou activité de service à moins de 500 m (carré bleu).

- NB : La carte des anciens sites industriels et activités de services recense les anciennes activités susceptibles d'être à l'origine d'une pollution des sols. Il peut s'agir d'anciennes activités industrielles ou encore d'anciennes activités de services potentiellement polluantes. La CASIAS ne renseigne aucunement sur l'état de pollution ou non d'un site.

- La présence d’un ancien site industriel/activité de service à proximité mais hors de la parcelle ne devrait pas avoir d’impact sur l’opération, sauf contre-indication au moment de l’étude géotechnique.

Légende carte :

#### Installations industrielles

En raison de la nature des activités de recherche sur le Campus, plusieurs installations sont classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

Enseignement physique : Bâtiment 333

Laboratoire physico chimie rayonnements : Bâtiment 350

Institut Curie : Bâtiments 110-111-112

IJCLab : Bâtiment 100a

- Ces installations ne sont cependant pas classées SEVESO.

En plus des risques industriels liés aux activités de recherche implantés sur le campus, le site est situé à moins de 10 km d’une installation nucléaire.

#### Rejets de polluants

Certaines installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La carte représente les implantations présentes autour du site.

L’installation la plus proche est située à 600 mètres du site de l’opération. Il s’agit d’une industrie de recherche et développement en biotechnologie, qui génère des déchets dangereux.

Légende carte : Les pictogrammes représentent les industries rejetant des polluants.

#### Canalisation

Les canalisations sont fixes et protégées. En général, elles sont enterrées à au moins 80 cm de profondeur. Les canalisations sont utilisées pour le transport sur grandes distances du gaz naturel (gazoducs), des hydrocarbures liquides ou liquéfiés (oléoducs, pipelines), de certains produits chimiques (éthylène, propylène…) et de la saumure (saumoduc).

Une canalisation de gaz naturel passe à un peu plus de 100 mètres du site.

Légende carte :

## Analyse architecturale

### Systèmes constructifs

L’ensemble bâtimentaire étudié est composé de bâtiments aux systèmes constructifs variés :

Structure poteaux-dalles béton pour l’aile Sud

Structure métallique pour l’aile Nord

Structure modulaire pour l’extension

En plan, ces systèmes sont suffisamment flexibles pour permettre un cloisonnement quasi-libre des plateaux. En façade, ces systèmes ont un impact, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant.  Par ailleurs, le détail des trames structurelles fait l’objet d’un paragraphe plus bas.

### Exposition

L’ensemble bâtimentaire composé des ailes Sud et Nord du bâtiment 208 forme un « L » inversé.

L’aile Sud est orientée Est-Ouest. Les bureaux côté Est sont donc exposés au soleil le matin alors que les autres le sont le soir. Néanmoins, il s’agit dans ce cas d’un soleil bas qui peut générer de l’éblouissement et de l’inconfort. Des protections solaires intérieures sont en place, sous forme de stores roulant en tissus ou de stores vénitiens. Ce type de protection protège de l’éblouissement mais est peu efficace pour éviter les surchauffes en été.

L’aile Nord est orientée Nord-Sud. Seule la moitié des locaux est donc exposé au soleil. Les protections solaires en places sont des stores roulants à projection et en tissus, disposés à l’extérieur. Ils sont très adaptés pour limiter les apports de chaleur en été.

### Façades

Le bâtiment 208 présente des façades en enduit rose, qui résulte de l’incorporation de briques pilées dans la chaux. L’enduit est mis en œuvre de manière à ressembler aux façades en panneaux préfabriqués (béton de gravillons lavés) des bâtiments les plus anciens du campus.

Le trompe l’œil présente néanmoins des limites, notamment en termes de durabilité. Bien que les façades soient globalement en bon état, l’enduit commence à se décoller à certains endroits.

Ces façades ont une écriture composée de bandeaux horizontaux, mais leur expression est différente entre les ailes Nord et Sud, qui ont des systèmes constructifs différents.

Ainsi, l’aile Sud présente des bandeaux tramés par des trumeaux en béton qui dessinent des ouvertures de forme presque carré. Les menuiseries sont en bois et peintes de couleur claire. De petites aérations sont présentes au-dessus d’une trame sur deux de fenêtres. Elles rappellent la composition des façades des autres bâtiments présents sur les lignes topographiques 100 et 200.

Façade de l’aile Sud (gauche) – Façade de l’aile Nord (droite)

Les bandeaux de l’aile Nord sont plus vitrés, avec des fenêtres rubans en aluminium qui courent le long des façades. Ces rubans sont interrompus régulièrement par la trame des portiques métalliques qui s’exprime sur toute la hauteur de façade. Au rez-de-chaussée, un barreaudage protège contre les intrusions.

### Surfaces disponibles

Le bâtiment 208 offre près de 2410 m² de surface utile brute (2125 m² sans compter l’extension en préfabriqué). Près de 900 m² sont également présents en sous-sol, mais particulièrement vulnérables aux inondations (anciennement utilisés comme stockage et locaux techniques).

### Historique de construction

L’audit énergétique réalisé en juin 2022 date la construction du bâtiment 208 entre 1962 et 1964. Cependant, le bâtiment est absent de photos aériennes prises jusqu’en 1966. Il semblerait donc que sa date de construction soit plutôt 1967.

Photo aérienne de 1966 (gauche) ; Photo aérienne de 1967 (droite)

Par ailleurs, en étudiant les documents graphiques historiques présentés ci-dessous, il est possible d’estimer la date de construction du hall Lagarrigue à 1981.

Cadastre de 1980 (gauche) ; Vues aériennes de 1981 (centre et droite)

Cette même étude documentaire présente une incohérence concernant la date de construction de l’extension en préfabriqué. Elle est en effet représentée sur le cadastre de 1985, mais est absente d’une photo aérienne de 1990 présentée dans l’annexe 5 du diagnostic de préfaisabilité de 2022. Le bâtiment apparaît néanmoins sur une photo aérienne de 1994. Faute d’avoir pu consulter des photos aériennes entre ces deux années, nous estimerons la construction de l’extension en préfabriqué au début des années 90.

Cadastre de 1985 (droite) ; Vue aérienne de 1990 (centre) ; Vue aérienne de 1994 (droite)

Par ailleurs, les premiers bâtiments construits sur le campus d’Orsay ont été ceux de recherche fondamentale en physique nucléaire à partir de 1956, pour une inauguration du synchrocyclotron en 1958. La photographie du chantier, ci-dessous, montre que l’aile étudiée du bâtiment 200 fait partie de ces ouvrages initiaux. Cependant, la zone étudiée est une surélévation ajoutée plus tard.

Photographie du 5 octobre 1957

L’étude des ombres portées sur les photos aériennes d’archive permettent d’estimer cette surélévation à 1967.

Comparaison des photographies aériennes de 1966 (gauche : sans surélévation) et 1968 (droite : avec surélévation)

à ensoleillement équivalent

Photographie du début des années 1970 (avant 1971) : Surélévation présente

## Analyse technique

### Gros œuvre et clos-couvert

#### Structure

Bâtiment 208 :

Principes structurels des ailes du bâtiment 208

Les deux ailes historiques du bâtiment 208 présentent des systèmes constructifs distincts. L’aile Nord est une structure métallique avec des portiques d’environ 12 mètres de portée et espacés tous les 6 mètres. Entre les portiques, un remplissage en parpaing constitue l’enveloppe du bâtiment. La structure est en bon état (yc. fondations), bien que les profilés métalliques en façade commencent à se corroder. Les visites effectuées en 2025 (quelques mois après les inondations d’octobre 2024) n’ont pas permis d’identifier de nouveaux désordres structurels.

L’aile Sud est une construction de type poteaux et dalle béton armé. La trame est régulière avec des éléments porteurs tous les 5 mètres dans le sens de la longueur. La portée des planchers béton est de 5 mètres à l’Ouest du couloir central et de 6 mètres à l’Est. La structure est en bon état, ne présente ni fissures, ni traces de mouvements (yc. fondations). Les visites effectuées en 2025 (quelques mois après les inondations d’octobre 2024) n’ont pas permis d’identifier de nouveaux désordres structurels.

Enfin, l’extension ajoutée dans les années 90 est une construction modulaire, qui sera démolie dans le cadre de l’opération.

Bâtiment 200 :

Le bâtiment 200 historique est en structure béton armé. La surélévation étudiée est en structure métallique remplissage béton. Les portiques ont une portée de 5,2 mètres et suivent une trame de 3,4 mètres. L’ensemble des structures du bâtiment 200 est en bon état, y compris les fondations. Les visites effectuées en 2025 (quelques mois après les inondations d’octobre 2024) n’ont pas permis d’identifier de nouveaux désordres structurels.

Principe structurel de la surélévation étudiée du bâtiment 200

Bâtiment 209A :

Le bâtiment 209A est construit sur un sous-sol ou sur un vide sanitaire selon les zones.

- Structure en infrastructure : composée de murs périphériques, poteaux, poutres, voiles en béton armé et du plancher haut du sous-sol, constitués de dalles pleines en béton armé ou de poutrelles et de hourdis en aggloméré de ciment, suivant les zones.

- Structure en superstructure : composée de voiles en béton armé, de poteaux en béton armé, de poutres en béton armé, de murs maçonnés en façade, et en refends, en béton ou parpaings, enduits intérieurement et de planchers qui ne sont pas visibles par-dessous (enduit ou faux plafond).

Ces structures sont en bon état et ne comportent pas de trace de mouvements. Quelques fissures sont visibles sur la structure en superstructure, localisées entre des poteaux et les remplissages maçonnés. Une des fissures semble être traversante et sans doute infiltrante.

Bâtiment 207A :

Le bâtiment 207A est en structure métallique et remplissage béton sur 2 niveaux.

Bâtiment 207B :

La bâtiment 207B est une construction modulaire en RDC.

#### Façades

Bâtiment 208 :

Les parties pleines des façades et pignons du bâtiment 208 présentent quelques désordres :

Des dégâts des eaux sur les faces intérieures (infiltrations, condensations et peut-être fuites).

Le mauvais état fréquent des soubassements.

Les appuis des baies vitrées filantes sont souvent sales parfois cassés ou fissurés. (Aile Nord)

Des aciers apparents dans les linteaux ou les appuis localement. (Aile Sud)

De la corrosion sur les parties métalliques. (Aile Nord)

Du lierre se développe.

Des coulures et salissures.

Bâtiment 200 :

La façade de la surélévation étudiée présente quelques désordres.

Corrosion ponctuelle sur les parties métalliques apparentes

Certains bandeaux en béton sont parfois cassés

Coulures et salissures

Bâtiment 209A :

Les parties pleines des façades et pignons du bâtiment 209A sont en assez bon état.

Les désordres suivants ont été relevés :

- Des dégâts des eaux sur les faces intérieures (infiltrations, condensations et peut-être fuites).

- Le mauvais état fréquent des soubassements.

- Les appuis des baies vitrées filantes sont souvent sales parfois cassés ou fissurés.

- Des aciers apparents dans les linteaux ou les appuis localement.

- De la corrosion sur les parties métalliques.

- Du lierre se développe et pénètre même dans le bâtiment.

- Des coulures et salissures.

Bâtiment 207A :

La façade du 207A est dans un état correct. Quelques désordres mineurs peuvent être relevés :

Corrosion ponctuelle sur les parties métalliques apparentes

Petites fissurations des plaques de façade

Coulures et salissures

Bâtiment 207B :

La façade du 207B est dans un état correct. Quelques désordres mineurs peuvent être relevés :

Les panneaux présentent des décolorations

Le carrelage couvrant le soubassement est dégradé

#### Menuiseries extérieures

Bâtiment 208 :

L’aile Sud du bâtiment 208 présente des châssis en bois oscillant à « double vitrage » (il s’agit deux vitrages et non d’un dispositif de double vitrage avec couche de gaz comme cela se fait désormais). Ces châssis sont en mauvais état (joint de vitrage plus tout à fait étanche, peinture écaillée ou absente à l’extérieur, ouverture compliquée).

Sur son aile Nord, les menuiseries du bâtiment 208 sont majoritairement en aluminium. Il s’agit de fenêtres coulissantes en bon état. Par ailleurs, les châssis coulissants de certains locaux sont en acier et en très mauvais état (corrosion, manipulation compliquée, peu étanches à l’eau et l’air, peu isolantes thermiquement et phoniquement, peu efficaces contre les effractions).

Les protections solaires intérieures (stores à enroulement ou vénitiens) sont en bon état. Les protections solaires extérieures sont en mauvais état (store à enroulement sur la façade Sud de l’aile Nord).

Sur l’aile Nord, des barreaudages anti-intrusion sont présents au rez-de-chaussée. Ils sont partiellement corrodés.

Enfin, l’accès principal au bâtiment s’effectue par une porte vitrée en aluminium à deux vantaux, en bon état.

Bâtiment 200 :

Dans la partie étudiée du bâtiment 200, les menuiseries extérieures sont en PVC avec du double vitrage. Il s’agit de châssis coulissants avec une imposte. Ces menuiseries semblent assez récentes et sont donc en état correct.

Bâtiment 209A :

Le type de menuiserie varie selon les zones. On retrouve dans 209A :

- Des ouvrants anciens en bois. Ils sont oscillants équipés de deux vitrages. Ils ne comportent pas d’entrées d’air.

- Des menuiseries extérieures en acier équipées de simples vitrages.

- Les portes d’accès, en aluminium vitrée à deux vantaux à la française, sur paumelles.

- Des portes d’accès matériel en acier.

- Les ouvrants en bois sont en mauvais état et plusieurs désordres ont été relevés tels que :

- Les joints de vitrage sont souvent en mauvais état et ne sont plus étanches.

- La peinture des fenêtres est souvent en mauvais état ou absente à l’extérieur.

- La grande largeur, le manque de rigidité de l’ensemble et le mode d’ouverture rendent l’ouverture incertaine.

- Les menuiseries en acier sont localement corrodées.

Bâtiment 207A :

Le bâtiment 207A n’a pas fait l’objet de visite. A partir d’observations photographiques, une partie des menuiseries sont en PVC avec du double vitrage, d’autres sont en bois avec du simple vitrage.

Bâtiment 207B :

Les menuiseries extérieures du bâtiment 207B sont des châssis en aluminium. Certains sont équipés d’un simple vitrage complété d’un survitrage (VNT) d’autres d’un double vitrage. Leur état est correct.

#### Étanchéité

Bâtiment 208 :

La toiture n’a pas fait l’objet de sondages permettant de connaître avec certitude le complexe. Cependant, les hypothèses suivantes peuvent être formulées :

Aile Sud : Toiture constituée d’une dalle en béton armé recouverte d’étanchéité protégée par gravillons. Les relevés, acrotères et émergences diverses sont protégés par du bitume armé autoprotégé.

Aile Nord : toiture constituée d’une charpente métallique supportant probablement des bacs en acier avec étanchéité multicouche.

La toiture comporte diverses ventilations de chutes, souches et édicules. Les eaux de la toiture sont récupérées dans des entrées d’eau et des descentes d’eaux pluviales intérieures ou extérieures au bâtiment. On relève dans certaines zones, des désordres qui pourraient résulter de fuites en toiture. La terrasse comporte un garde-corps périphérique. Les toitures présentent une mauvaise isolation thermique

Bâtiment 200 :

Sur la partie étudiée du bâtiment 200, le complexe de toiture semble être constitué de bacs aciers protégés par une membrane en PVC. Cette membrane est plissée et comporte une zone de rétention (point de vigilance). Elle est en mauvais état sur la partie étudiée.

Bâtiment 209A :

La toiture n’a pas été visitée. Cependant, une hypothèse sur sa constitution a été formulée : une dalle en béton armée recouverte d’étanchéité protégée par gravillon.

La toiture comporte diverses ventilations de chutes, souches et édicules. Les eaux de la toiture sont récupérées dans des entrées d’eau et des descentes d’eaux pluviales extérieures au bâtiment. On relève dans certaines zones, des désordres qui pourraient résulter de fuites en toiture.

Si l’étanchéité à l’eau des toitures n’est pas restaurée prochainement alors il y a un risque de dégradation de la solidité du bâtiment.

De plus, L'étanchéité à l'eau des façades est médiocre et l'étanchéité à l'air des bâtiments est faible au regard des standards actuels.

Bâtiment 207A :

Le bâtiment n’a pas été visité. Cependant, à partir de photographies satellite, nous supposons que la toiture est constituée d’une dalle en béton armé recouverte d’étanchéité protégée par gravillons. Les relevés, acrotères et émergences diverses sont protégés par du bitume armé autoprotégé.

Bâtiment 207B :

La toiture du 207B n’a pas été visitée. Cependant, à partir de photographies satellite, il s’agit d’un complexe de toiture en bac acier.

### Réseaux

#### Electricité

Plan schématique de la distribution des courants forts et faibles par le bâtiment 208

Courants forts :

Bâtiment 208 :

Basse tension :

À la suite des inondations d’octobre 2024, le transformateur qui raccordait le bâtiment 208 au réseau a été rendu hors service. Le bâtiment n’est plus alimenté et les réseaux électriques ont été démantelés, à l’exception de la plateforme CMS au rez-de-chaussée, connectée temporairement au transformateur haute tension du hall Lagarrigue.

Le transformateur basse-tension du 208 constituait un nœud du réseau, qui alimentait plusieurs bâtiments voisins, dont le 209A et le hall Lagarrigue, qui ne sont plus alimentés en basse-tension depuis les inondations.

Haute tension :

Le transformateur haute tension « 208-XFEL » alimente le hall Lagarrigue ainsi que le bâtiment 206. À la suite des inondations d’octobre 2024, des fourreaux ont été tirés jusqu’à la plateforme CMS pour l’alimenter et le poste HT a été modifié pour alimenter les équipements du hall Lagarrigue reliés au TGBT du 208.

Bâtiment 200 :

Le bâtiment 200 était raccordé au réseau par un transformateur situé au sous-sol. Ce local a été inondé en octobre 2024. Un nouveau TGBT est désormais alimenté par un nouveau poste en RDC qui alimente le bâtiment.

Les tableaux généraux au sein du bâtiment sont en bon état, régulièrement contrôlés et ne présentent pas de point de vigilance majeur. La distribution des terminaux est assurée par des goulottes. Le dispositif d’éclairage est en bon état.  L’éclairage de sécurité est également en bon état.

Bâtiment 209A :

Les différents tableaux généraux ou divisionnaires sont disséminés dans toutes les zones du bâtiment. Ils sont en bon état, et régulièrement contrôlés. Ils sont situés dans des locaux techniques, des gaines cloisonnées ou directement dans les circulations ou locaux divers. On note :

Les départs et protections sont repérés.

Les portes ferment et sont en bon état.

Il y a des coupures générales.

Certains organes sont vétustes.

Un des tableaux n’est pas protégé par un capotage.

Les canalisations électriques sont positionnées sur chemins de câbles ou goulottes, apparents ou en faux plafonds. L’ensemble est en général en bon état. La distribution des terminaux est souvent apparente ou sous goulottes. Elle a été modifiée et complétée au fur et à mesure de l’évolution des locaux. Les appareils d’éclairage sont divers suivant les zones et suivant leur âge, ils ont en assez bon état :

Majoritairement fluorescents en applique sous plafond et assez anciens.

Plus rarement encastrés en faux plafonds et plus récents.

Composés de hublots, spots, luminaires divers.

- L’éclairage de sécurité est en bon état.

Courants faibles :

Bâtiment 200 :

L’équipement de courants faibles comprend de multiples réseaux qui circulent en chemins de câbles ou en goulottes.

Il s’agit d’un réseau propre à IJCLab, dissocié du reste de l’Université. L’ensemble des prises réseaux est numéroté. La numérotation est également répertoriée dans les baies de brassage situées dans des locaux techniques. Ces locaux sont équipés de switch permettant de connecter les prises réseaux au réseau du laboratoire. Dans de nombreux cas les swichts sont connectés via fibre optique.

Bâtiment 209A :

L’équipement de courants faibles comprend de multiples réseaux qui circulent en chemins de câbles ou en goulottes. Aux réseaux spécifiques du bâtiment par lui-même, s’ajoutent les réseaux spécifiques aux expériences et process divers. Il n’est pas certain que toute cette filerie soit bien repérée et que tous les passages de câbles soient rationnels et facilement accessibles en cas de modifications.

#### Plomberie

Le réseau d’eau de ville date des années 60 et n’est pas en bon état.

Bâtiment 208 :

Le réseau de distribution et d’évacuation des eaux présente des dysfonctionnements (défauts de pentes, coudes… qui génèrent des bouchons et nécessitent des curages fréquents).

Le bâtiment est vide, non chauffé et non alimenté depuis octobre 2024, les appareils sanitaires sont donc en état peu satisfaisant.

Bâtiment 200 :

Les réseaux semblent en état peu satisfaisant à l’échelle du bâtiment 200. La zone étudiée n’a cependant pas fait l’objet de diagnostic spécifiques. Il est noté que l’installation présente des dysfonctionnements (défauts de pentes, coudes… qui génèrent des bouchons et nécessitent des curages fréquents).

#### Chauffage

La production de chauffage est faite dans une chaufferie commune au campus (bâtiment 199). L’eau chaude est distribuée dans un réseau circulant en galerie technique qui dessert les bâtiments.

Le bâtiment 208 est équipé d’une sous-station en sous-sol desservant en chaleur les bâtiments 209A, 207A et 207B. La sous-station de chaque bâtiment abrite les organes de coupure et de répartition des départs vers les différentes zones du bâtiment, ainsi que les pompes de circulation.

Il est noté que les tuyaux de distribution de chauffage avant ou après sous-station qui n’ont jamais été remplacés depuis leur installation. Ils sont donc probablement très corrodés (c’est le cas au niveau des bâtiments 100, 102 et 104).

Bâtiment 208 :

Le bâtiment 208 n’est plus occupé depuis les inondations d’octobre 2024. Le dispositif de chauffage était composé de radiateurs en fonte complétés par des convecteurs électriques dans les bureaux et de panneaux rayonnants en plafond dans les zones d’atelier.

L’état du dispositif après inondations et après plusieurs mois de non-occupation du bâtiment n’est pas connu.

Bâtiment 200 :

- Le système de chauffage central du bâtiment 200 n’est plus fonctionnel depuis les inondations d’octobre 2024. Certains bureaux sont équipés de convecteurs électriques pour palier au non-fonctionnement des radiateurs en fonte.

- Récupération d’énergie fatale :

- Notons qu’une étude a été réalisée par Indiggo en 2023 pour déterminer la faisabilité technico-économique de la récupération de chaleur fatale sur le data center « Virtual Data » du bâtiment 206 pour le chauffage du bâtiment 208 voire du bâtiment 209A.

Cette étude présente plusieurs scénarios qui proposent de raccorder une pompe à chaleur à la sous-station du bâtiment 208 via le réseau de galeries (voir schéma ci-contre).

- Le passage dans ces deux galeries est possible grâce à un faible encombrement.

#### Ventilation

Bâtiment 208 :

La quasi-totalité des locaux du bâtiment 208 sont équipés de fenêtres ouvrantes permettant d’obtenir une ventilation naturelle. La plupart des façades comportent également des petites grilles de ventilation haute et basse, souvent bouchées.

La ventilation est globalement jugée peu satisfaisante.

Bâtiment 200 :

Dans le bâtiment 200, les bureaux étudiés sont équipés de fenêtres coulissantes permettant d’obtenir une ventilation naturelle.

De manière générale, la ventilation est insuffisante au regard des objectifs de confort actuels.

#### Ascenseurs

Le bâtiment 208 dispose d’un ascenseur dont l’état est inconnu depuis les inondations d’octobre 2024. La machinerie est accessible depuis une trappe en plafond d’un palier. D’après les plans, les dimensions de la cabine d’ascenseur permettent d’accueillir des personnes à mobilité réduite.

Dans le bâtiment 200, certains ascenseurs sont en panne faute d’entretien.

### Second œuvre

#### Cloisons

Bâtiment 208 :

Au RDC, certains cloisonnements ont été remis en état récemment (aile Sud), ils n’ont pas été impacté par les inondations d’octobre 2024. Dans le reste du bâtiment, les cloisons en maçonneries enduites de plâtre sont en état d’usure.

Bâtiment 200 :

Dans la partie étudiée du bâtiment 200, les cloisons sont en plâtre et enduites de peinture. Elles sont en état d’usure.

#### Faux plafonds et faux planchers

Bâtiment 208 :

Les faux plafonds sont récents dans le hall et certains locaux du RDC de l’aile Sud. Il s’agit de panneaux de 60x60 ou 60x120 en très bon état. Dans les autres locaux, les faux-plafonds sont composés de dalles de 60x60 ou 60x120 en état convenable mais avec des traces d’usure.

Bâtiment 200 :

Dans les bureaux étudiés du bâtiment 200, les faux plafonds sont constitués de panneaux de 60x120. Ces faux-plafonds sont en très mauvais état.

#### Revêtements de sol et de murs

Bâtiment 208 :

Dans le bâtiment 208, le hall et les bureaux du RDC de l’aile Sud ont été récemment remis en état. La peinture est en très bon état et ne semble pas avoir été impactée par les inondations. Dans les autres locaux, les revêtements montrent des signes d’usure. Les revêtements de sol sont des dalles en linoleum sont dans un état correct. La présence d’amiante nécessitera cependant de changer ces revêtements de sols.

Bâtiment 200 :

Dans la partie étudiée du bâtiment 200, les murs sont peints ou couverts d’une tapisserie. Les peintures se décollent à certains endroits et les autres revêtements muraux sont vieillissants. Les revêtements de sol sont des dalles en linoleum qui sont dans un état correct. La présence d’amiante nécessitera cependant de changer ces revêtements de sols.

#### Diagnostic Amiante

Le diagnostic mené en 2023 a mis en évidence la présence d’amiante dans le bâtiment 208.

Les éléments concernés sont :

|  | RDC | R+1 | R+2 | Toiture |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aile Sud | Couloir : Revêtements de sol et plafonds Bureaux n° 2-4-6-8 : Revêtements de sol | Bureau n°8 : Revêtement mural | Ok | Mitres de cheminées |
| Aile Nord | Revêtements de sol | Revêtements de sol Plaques planes fibrociment | Ok | Ok |
| Hall Lagarrigue | Atelier : Plaques planes fibrociment Sanitaires : Colle de plinthes |  |  |  |
| Extension en préfabriqué | Ok | Ok | Ok | Ok |

Dans l’aile étudiée du bâtiment 200, plusieurs éléments amiantés ont également été identifiés :

Revêtement de sol du bureau n°180

Revêtement de sol du couloir au niveau du bureau n°180

Faux plafond du couloir au niveau du bureau n°180

Revêtement de sol au niveau du bureau n°174

Revêtement de sol au niveau du bureau n°172

Revêtement de sol au niveau du bureau n°168

Revêtement de sol du couloir au niveau du bureau n°168

Revêtement de sol du dégagement au niveau des bureaux n°166-d-e-g-j

Le détail des éléments est présenté dans les plans de repérage ci-après.

#### Légende des plans de repérage du bâtiment 208

NB : La légende des plans de repérage pour le bâtiment 200 est indiquée plus bas.

RDC

Prélèvements :

Repérage matériaux :

R+1

Prélèvements :

Repérage matériaux :

R+2

Prélèvements :

Toiture

Prélèvements :

Couloir du R+1 du bâtiment 200

Prélèvements :

Légende :

Repérage :

Légende :

Planche 1 :

Planche 2 :

#### Audit Plomb

Le diagnostic mené en 2023 a mis en évidence la présence de plomb en concentration trop élevée en façade de l’aile Nord et en toiture de l’aile Sud du bâtiment 208.

Le repérage des éléments concernés est présenté dans le plan suivant :

Concernant le couloir étudié du bâtiment 200, le diagnostic de juillet 2023 indique que les menuiseries des bureaux contiennent du plomb (en rouge sur le plan ci-après).

## Analyse règlementaire

Le bâtiment 208 et la zone étudiée du bâtiment 200 sont classées Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) et sont donc soumis au code du travail.

### Accessibilité

L’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite est mauvaise.

### Sécurité incendie

Bâtiment 208 :

- Le bâtiment 208 est réservé au personnel et doit être conforme au code du travail.

En termes d’architecture :

Les façades ne sont pas toutes accessibles aux services de secours.

Le dernier plancher desservi est situé à moins de 8 m du sol.

La stabilité au feu du bâtiment semble assez bonne, de même que les isolements.

Les circulations et les escaliers sont correctement dimensionnés, mais ne sont pas cloisonnés.

La transmission du feu d’un niveau à l’autre par la façade est correcte.

- En termes d’équipements, le bâtiment est vide est non-alimenté depuis octobre 2024, dès lors :

L’état des plans de secours est inconnu

Les blocs de secours ne sont plus en fonctionnement

L’alarme incendie n’est plus en fonctionnement

La détection incendie n’est plus en fonctionnement

Bâtiment 200 :

- La partie étudiée du bâtiment 200 est réservée au personnel et doit être conforme au code du travail.

- En termes de protection face aux incendies :

La façade est partiellement accessible aux services de secours.

Le dernier plancher desservi est situé à moins de 8 m du sol. La stabilité au feu du bâtiment est en général assez bonne, de même que les isolements.

Les circulations sont parfois longues et très étroites, les escaliers sont correctement dimensionnés, mais ne sont pas cloisonnés.

La transmission du feu d’un niveau à l’autre par la façade est correcte.

Les extincteurs nécessaires sont présents et en bon état.

Les plans de secours sont présents et en bon état.

Les blocs de secours nécessaires sont présents et en bon état.

Il existe une centrale d’alarme incendie en bon état.

L’installation de détection incendie est en bon état et fait l’objet d’un contrat d’entretien.

### Respect des réglementations

Les bâtiments sont concernés par l’ensemble de la réglementation. La construction étant assez ancienne, ils comportent inévitablement des non-conformités. Cependant les mises en conformité ne sont réglementairement exigibles que pour certains aspects : sécurité incendie, sécurité des personnes, respect de l’environnement, etc.

Des travaux importants de réhabilitation rendraient cependant applicable la quasi-totalité de la réglementation, en particulier du point de vue de l’énergie.

## Analyse environnementale

### Contexte réglementaire

#### Réglementation Thermique Existante

La réglementation thermique des bâtiments existants s’applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l’occasion de travaux de rénovation prévus par le maître d’ouvrage. Elle repose sur les articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28-11 du Code de la construction et de l’habitation ainsi que sur leurs arrêtés d’application.

L’objectif général de cette réglementation est d’assurer une amélioration significative de la performance énergétique d’un bâtiment existant lorsqu’un maître d’ouvrage entreprend des travaux susceptibles d’apporter une telle amélioration.

Les mesures réglementaires sont différentes selon l’importance des travaux entrepris par le maître d’ouvrage :

- RT Existant « globale » : définit un objectif de performance globale pour le bâtiment rénové justifié par un calcul réglementaire

- Les travaux doivent conduire à un gain de 30% sur la consommation énergétique par rapport à l’état antérieur

- RT Existant « élément par élément » : définit une performance minimale pour l’élément remplacé ou installé.

- Pour les murs extérieurs, la résistance thermique minimale est de 2,9 m².K/W

- Pour les planchers bas, la résistance thermique minimale est de 2,7 m².K/W

- Pour les toitures terrasses, la résistance thermique minimale est de 3,3 m².K/W

- Pour les fenêtres, Uw (coefficient de transmission thermique) ≤ 1,9 W/(m².K)

#### Décret Eco-Energie Tertiaire

Le décret tertiaire précise les modalités d'application de l’article 175 de la loi ELAN sur les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires publiques ou privés. Il fixe des seuils ambitieux à atteindre pour les propriétaires de bâtiments tertiaires d’une surface cumulée supérieure à 1000 m². Les obligations des propriétaires ou opérateurs de l’Etat sont les suivantes :

- Déclarer les consommations par entité assujettie et l’année de référence sur la plateforme OPERAT en 2022, puis déclarer les consommations annuellement ;

- Réduire efficacement les consommations de leurs bâtiments selon des seuils fixés par l’état détaillés ci-dessous.

Le décret propose aux propriétaires et opérateurs 2 méthodes de calcul différentes afin de justifier des baisses de consommations d’énergie. La première consiste à se baser sur les consommations relevées d’une année de référence, qui ne peut être antérieure à 2010. A partir de ces consommations, le propriétaire ou l’opérateur devra mettre en place les travaux nécessaires afin d’atteindre les objectifs suivants :

La deuxième méthode est celle dite en « Valeur absolue ». Elle peut être choisie en alternative à la première méthode. Elle est particulièrement utile dans le cas d’une impossibilité de se baser sur les consommations énergétiques d’une année de référence. Cette dernière permet de se baser sur une consommation de référence en valeur absolue (Cabs) et d’atteindre un niveau de performance en kWhef/m²SP.an selon le type de bâtiment et la catégorie d’activité associée.

Dans le cadre de la présente opération, les objectifs du DEET s’appliquent à l’ensemble des entités fonctionnelles assujetties (EFA) du site. Il conviendra à la MOE de s’assurer du respect des objectifs du DEET à pour chacune des EFA (sans mutualisation patrimoniale) par la réalisation d’une Simulation Energétique Dynamique (SED).

#### Décret BACS

Les BACS « Building Automation And Control System » ou systèmes d’automatisation et de contrôle des bâtiments permettent de piloter les installations techniques du bâtiment et peuvent contribuer à un gain rapide d’énergie avec un investissement maitrisé. Les articles R.175-1 à R.175-5-1 du code de la construction et de l’habitation, créés par le décret du 20 juillet 2020 puis modifiés par le décret du 7 avril 2023 introduisent l’obligation d’installer ces systèmes. Les bâtiments existants sont progressivement concernés par les dispositions de ce décret par palier selon la puissance nominale des systèmes installés. Ainsi dès le 1er janvier 2025 pour les bâtiments équipés de systèmes de chauffage ou de climatisation combiné ou non à la ventilation dont la puissance dépasse 290 kW puis 70kW en 2027.

#### Loi d’Approvisionnement en Energie Renouvelable (ApER)

Les obligations de couverture des bâtiments par des énergies renouvelables ou des systèmes végétalisés concernent les nouveaux bâtiments ou les bâtiments concernés par des rénovations lourdes (article 41 de la loi ApER), et les bâtiments existants (article 43).

L’article 41 renforce les obligations mentionnées dans le code de la construction et de l’habitat (art. L171-4) et la loi Climat Résilience pour les bâtiments neufs (toitures) et parkings associés (ombrières déjà existantes), extensions, ou pour les bâtiments lourdement rénovés, d’avoir recourt à la production d’énergie renouvelable ou à la mise en place d’un système végétalisé « ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ».

Il est entendu par « rénovations lourdes » ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.

L’article 43 rend obligatoire à compter du 1er janvier 2028 le recours à la production d’énergie renouvelable ou à un système végétalisé pour les bâtiments existants ainsi que les bâtiments non résidentiels neufs (dont les établissements scolaires et universitaires) dont l’emprise au sol est ≥500 m². L’objectif de couverture des toitures est fixé à 50% en 2027.

Sont concernés « Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, [...] de bureaux ou d'entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public » (art. L 171-5 du code de la construction et de l’habitat).

Les conditions d’exemptions sont celles mentionnées dans l’article 41 de la loi ApER et l’article L 171-4 du code de la construction et de l’habitat. Le Décret n°2023-1208 du 18/12/2023 précise les critères relatifs aux exonérations.

Calendrier d’entrée en application de la loi ApER

#### Exemplarité des bâtiments publics

Le projet est concerné par le respect de l’Arrêté du 10 avril 2017 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales. En effet, cet arrêté indique les éléments suivants :

Les bâtiments publics, de l’Etat ou des collectivités doivent être :

À énergie positive :

- C’est-à-dire niveau au minimum « Energie 2 » au sens du référentiel Energie Carbone (bilan BEPOS < Energie 2) mais si possible Energie 4.

Et à haute performance environnementale, c’est-à-dire :

- Carbone 1 ou Carbone 2 au sens du référentiel Energie-Carbone (Eges max < Carbone 1 ou 2 et Eges max PCE < Carbone 1 PCE ou Carbone 2 PCE)

Et respecter deux des trois conditions ci-dessous :

- La quantité de déchets de chantier valorisés est supérieure à 75 % de la masse totale de déchets de chantier générés.

- Les matériaux de construction, revêtements de murs/sols, peintures et vernis sont étiquetés A+ correspondant à un niveau faible d’émissions de polluants volatils et les installations de ventilation font l’objet d’un diagnostic technique par le maître d'ouvrage.

- La construction contient un pourcentage minimal de matériaux biosourcés correspondant au niveau 1 du label « bâtiments biosourcés ».

#### Stationnement vélos

Conformément à l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, pour les bâtiments existants à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail, le nombre minimal d’emplacements obligatoires correspond à 10% de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment.

Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement ou équipements spécifiques.

Les espaces de stationnements sécurisés seront étudiés dans le cadre du plan paysage réalisé par l’Université. Celui qui sera nécessaire au 208 sera intégré dans l’opération.

### Etat des lieux du bâtiment

#### Confort hygrothermique

Quel que soit la saison, l’absence de ventilation mécanique implique de s’appuyer exclusivement sur l’ouverture des fenêtres pour renouveler l’air, ce qui vient également dégrader le confort des utilisateurs.

Confort hivernal :

Le confort hygrothermique est peu maitrisé. L'absence d’isolation des murs extérieurs et des planchers bas contribuent fortement aux pertes de chaleur affectant ainsi directement le confort intérieur. Selon l’audit énergétique réalisé en 2022 par Inddigo, 43% des déperditions thermiques proviennent des murs extérieurs opaques.

De plus, la majorité des menuiseries extérieures sont en simple vitrage bois et aluminium, vieillissantes et peu performantes (Uw moyen = 4,78 W/m².K) contribuant ainsi aux déperditions thermiques et à l’inconfort hivernal.

Selon cette même étude, le confort thermique à l’intérieur en hiver est difficile à atteindre. Des radiateurs électriques ont dû être installés pour pallier l’insuffisance du système de chauffage existant. L’inertie thermique du bâtiment est globalement lourde, ce qui pourrait retarder la montée en température des espaces.

Confort d’été :

Le confort d’été est également peu satisfaisant. Les menuiseries ne disposent pas de protections solaires extérieures, seuls des stores intérieurs vétustes sont présents sur une partie des façades.

La hauteur moyenne sous plafond est de 2,9m, ce qui permettrait d'installer efficacement de brasseurs d’air afin d’améliorer le confort d’été.

Les convecteurs électriques dans l’extension préfabriquée sont régulés par un programmateur horaire. De plus les émetteurs ne possèdent pas de robinets thermostatiques. Cela ne permet pas d’adapter le chauffage aux usages, notamment lors des périodes de mi-saison.

#### Confort acoustique

Au vu de l’absence de rénovation récente ainsi que de l’absence d’isolation ou de fenêtres récentes, l’isolation par apport aux bruits extérieurs est estimée insuffisante.

De plus, les revêtements de sol sont vétustes et dégradés par l’inondation contribuant ainsi à la diminution du confort acoustique au sein même des locaux.

#### Confort visuel

L’audit énergétique ainsi que le diagnostic de performance énergétique réalisés en 2022 révèlent que l’ensemble des équipements d’éclairage est vétuste et peu performant. La majorité de l’éclairage est constitué de tubes fluorescents de 10 à 15 W/m². Des LED ont été installées dans les circulations.

Le bâtiment possède seulement des stores intérieurs vieillissants présentes une partie des façades du bâtiment. Ces derniers ne permettent pas de maitriser efficacement le risque d’éblouissement.

Une rénovation de l’éclairage intérieur privilégiant des LED ainsi qu’une meilleure gestion de la lumière naturelle serait pertinente afin d’améliorer le confort visuel des occupants ainsi que pour diminuer les consommations d’énergie.

De plus, la régulation de l’éclairage se fait sur commande manuelle avec une absence de gradation.

#### Qualité de l’air intérieur

Le renouvellement d’air se fait par des fenêtres ayant une ouverture à la française et coulissantes pour certaines, marquant ainsi l’absence d’une ventilation mécanique. Bien que des entrées et des sorties d’air sont présentes dans les façades, cela ne garantit pas un débit d’air constant ainsi qu’un renouvellement d’air en permanence.

Concernant les sanitaires, la ventilation repose sur une tourelle d’extraction, ce qui peut s’avérer insuffisant afin de garantir un bon renouvellement d’air.

La hauteur sous plafond finie étant en moyenne de 2,9m, une mise en place de gaines de ventilation peut être envisagée.

#### Qualité et gestion des eaux

La visite sur site a permis de relever que les équipements techniques de plomberie sont abandonnés. L'intégralité des réseaux de plomberie seront à déployer.

Il serait également opportun d’optimiser la gestion des eaux de pluie sur la parcelle par la mise en place d’une toiture végétalisée et/ou d’une récupération des eaux pluviales pour alimenter les sanitaires ou les espaces aménagés extérieurs.

#### Performances énergétiques

L’audit énergétique réalisé en 2022 par Inddigo du bâtiment 208 (hors hall Lagarrigue), relève un état de performance énergétique médiocre, classant le bâtiment en catégorie F, ainsi que d’un bilan carbone excessif.

Cela se traduit par :

Des façades non isolées

Des menuiseries extérieures en bois et en aluminium simple vitrage dégradées et peu performantes

Des toitures avec une étanchéité vieillissante et dégradées. La visite sur site a permis de constater la présence d’infiltration d’eau dans l’isolant. De plus, la hauteur d’acrotère est non conforme au DTU étanchéité (relevés insuffisants).

Un plancher bas sur vide sanitaire non isolé et inaccessible

Une extension en préfabriqué, vieillissante et difficile à rénover

La majorité des luminaires sont des tubes fluorescents

Une régulation de chaleur incertaine : les radiateurs fonte sont sans robinets thermostatiques avec un état de fonctionnement moyen

Le bâtiment est raccordé au réseau de chaleur du campus alimenté par une chaufferie gaz. Le système de chauffage a connu des pannes récurrentes. Des radiateurs électriques supplémentaires ont donc été installés fonctionnant également pendant l’intersaison. Leur régulation se font par un programmateur horaire.

Chauffe-eau électrique concernant les ECS

De plus, une partie du sous-sol est alimenté par un générateur et le reste du bâtiment ne dispose plus de systèmes d’alimentation à cause des inondations. L’ancien TGBT a été évacué du sous-sol après l’inondation et une GTC est en cours d’installation.

#### Biodiversité

Le site du projet ne possède actuellement aucun aménagement spécifique favorisant le développement de la biodiversité. Mais plus largement, il est inscrit dans le campus d’Orsay qui fait de manière globale l’objet de toutes les attentions de ce point de vue. Un atlas de la biodiversité est en cours de réalisation, ainsi qu’un plan paysage. Le projet devra donc répondre aux enjeux révélés par ces études ainsi qu’aux objectifs ciblés par la Région Ile-de-France dans le cadre du guide de la construction et de l’aménagement durable. La renaturation des surfaces démolies et le travail sur les aménagements extérieurs seront l’occasion de mettre en place les dispositifs nécessaires.

Par ailleurs, en vue de la démolition sans reconstruction, une étude de pollution des sols pourrait être nécessaire.

#### Réemploi

Un diagnostic PEMD ainsi qu’un diagnostic ressource seront réalisés afin d’envisager les matériaux recyclables ou valorisables, et les matériaux en réemploi.

#### Mobilité douce

Le sujet des mobilités est étudié à l’échelle du campus. Un plan de circulation est en cours et sera finalisé en janvier 2026.

Les bâtiments concernés par le projet ne possèdent actuellement pas d’équipements favorisant l’utilisation de mobilités douces. En effet, la visite a permis de relever une absence de locaux vélos fermés. Il existe un abri vélo en face du bâtiment 208.

Un local vélo fermé devra être mis en place dans le cadre de cette opération.

## Analyse fonctionnelle

### Bâtiment 208

#### Occupation actuelle

Avant les inondations, le bâtiment 208 était occupé par plusieurs pôles d’IJCLab : l’équipe « physique et haute énergie » du pôle « Astroparticules, Astrophysique et Cosmologie » (A2C) et des équipes du pôle ingénierie. Ces services ont été déplacés à la suite des inondations.

Aujourd’hui, le bâtiment 208 est majoritairement vide, à l’exception de quelques locaux au rez-de-chaussée. Ainsi, la plateforme CMS (Composants Montés en Surface), rattachée au département électronique du pôle ingénierie est toujours alimentée en énergie et utilisée. Néanmoins, au vu de la nature des travaux à mener dans le bâtiment 208 (isolation du bâtiment, désamiantage dont les locaux de la plateforme CMS…) et au vu de la sensibilité de la chaîne de production CMS, il a été acté que cette plateforme serait transférée durablement dans un autre bâtiment, le bâtiment 208 devenant dès lors 100% tertiaire.

Par ailleurs, entre l’aile Nord du bâtiment 208 et le Hall Lagarrigue, le département électronique occupe toujours un atelier de montage et de stockage. Il est prévu de démolir cette partie du bâtiment dans le cadre de cette opération, l’atelier devra donc être déplacé.

#### Points durs

Le bâtiment 208 dispose de deux accès au niveau de l’aile Sud. Ces derniers ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, en raison d’escaliers et de l’absence de rampes ou plateformes pour accéder au niveau 0, qui n’est pas de plain-pied.

Dans le bâtiment les gaines principales sont regroupées au bout de l’aile Sud, avec une cage pour l’unique ascenseur, une cage pour l’escalier principal et les gaines d’arrivée et d’évacuation d’eau pour les blocs sanitaires, alignés de niveaux en niveaux.

### Couloir du bâtiment 200

#### Occupation actuelle

Le couloir au R+1 du bâtiment 200 est occupé par 23 agents (issus en partie du département électronique).

La démolition de cette surélévation du bâtiment 200 implique le relogement des agents dans les autres bâtiments occupés par IJCLab (carte ci-dessous) ou dans le bâtiment 208 réhabilité.

Implantation des différents pôles d’IJCLab sur le campus (hors plateformes et plateaux techniques)

### Pôle A2C

Le Pôle Astroparticules, Astrophysique et Cosmologie (A2C) a été identifié comme particulièrement dispersé sur le campus. L’opération de réhabilitation du bâtiment 208 est une opportunité pour répondre au souhait du pôle de regrouper l’ensemble de ses effectifs dans un seul bâtiment (sauf la partie « détecteurs » localisée dans le bâtiment 108 qui utilise du matériel spécifique ne pouvant être déménagé).

#### Organigramme

- Le Pôle A2C a été décrit comme traitant des sujets suivants :

Astrophysique de haute énergie : Relatif à l’origine des rayons cosmiques, des rayons gammas… (Collaboration avec de grands observatoires dans le monde)

Cosmologie : Relatif à la répartition des galaxies dans l’univers.

Matière noire : Relatif à la compréhension et la détection de 45% de la matière dans l’univers dont les propriétés sont inconnues.

Ondes gravitationnelles : Relatif à la mesure d’ondes gravitationnelles résultant de l’interaction d’objets compacts dans l’univers (trous noirs…). Divisé en un pôle expérimental et un pôle dédié à la mesure.

CMB (fond diffus cosmologique) : Relatif à l’histoire de l’univers et à sa propagation. (Travail sur des satellites ou des télescope isolés).

#### Proximités fonctionnelles

Au quotidien, le service opère en relation avec des laboratoires et des plateformes internationales.

Les plateaux techniques d’IJCLab sont localisés dans les bâtiments 100M, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 200, 201, 206, 208, 209A, 209C.

Enfin, pour des besoins ponctuels, certaines plateformes techniques sont localisées sur le campus, notamment dans les bâtiments 104 (MYRTHO et détecteurs quantiques) et 200 (CALVA).

Le pôle A2C dispose également de projets communs avec l’IAS (Institut d'Astrophysique Spatiale), avec qui la proximité serait idéale (bâtiments 105, 120, 121, 206 209D).

#### Implantation actuelle

Les équipes du pôle A2C sont dispersées sur plusieurs plateaux de bureaux dans plusieurs bâtiments du campus, dont une partie significative dans le bâtiment 200. Les équipes ayant dû déménager du bâtiment 208 suite aux inondations d’octobre 2024 ont été relocalisées dans les bâtiments 100M, 102 et 200. Sur les plateaux concernés au R+1 du bâtiment 200 les entretiens ont mis en évidence un sentiment de surpeuplement.

Implantations du pôle A2C sur le campus (implantation sur des plateaux partagés avec d’autres pôles)

L’analyse des ratios de Surfaces Utiles Brutes (SUB) par résidents (décomposés par groupements de pôles) confirme ce sentiment de surpeuplement, avec des valeurs sous les 14 m² SUB/résident, qui traduisent un manque de surfaces tertiaires dans le bâtiment 200.

L’analyse fait également apparaître un surpeuplement des zones occupées par le pôle A2C au R+1 du bâtiment 104 et R+1 du bâtiment 108.

Enfin, bien que le graphique suivant montre quelques plateaux au-delà du ratio de 16 à 18 m² SUB/résident (préconisé par la circulaire Borne), le pôle A2C est majoritairement implanté dans des locaux contraints.

Ratio m² SUB/résident dans les différentes zones occupées par le pôle A2C (partagées avec d’autres pôles)

Pour mémoire, le ratio m² SUB/résident calculé à l’échelle de l’ensemble des locaux (hors espaces techniques/laboratoires) d’IJCLab est de 16,80 m² (SUB)/résident.

Néanmoins, il s’agit d’un ratio global, qui ne tient pas en compte des disparités entre pôles, telles que présentées ci-dessous (néanmoins à l’inverse, l’étude du ratio à l’échelle de zones trop réduites n’est pas pertinente).

Ratio m² SUB/résident par pôles d’IJCLab

Légende :

■Services surdimensionnés par rapport à la circulaire borne

■Services conformes à la circulaire borne (entre 15 m²/résident et 18  m²/résident)

■Services surpeuplés* (*attention : l’étude du ratio sur des zones trop réduites n’a pas vraiment de sens)

# Recueil des besoins

## Utilisateurs et effectifs prévisionnels

### A2C

#### Effectifs actuels

- Les effectifs d’A2C prévus pour intégrer le bâtiment 208 sont de 47 personnes comprenant :

  - 28 permanents

  - 7 post-doc

  - 10 PhD

  - 2 Professeurs Emérites

Au sein des effectifs permanents, on note la présence de 10 enseignants-chercheurs rattachés à Paris-Saclay (les autres personnels étant rattachés au CNRS).

Le taux de nomadisme des agents est de 100%.  En moyenne, les effectifs effectuent une 1 journée de télétravail par semaine.

Stagiaires/statuts spécifiques :

Une quinzaine de stagiaires sont accueillis entre mars et fin juillet. Ils restent environ 6 mois dans les locaux.

#### Perspectives d’évolution

Pas de perspectives d’évolutions dans les effectifs.

### Synthèse des effectifs

L’hypothèse effectuée est le taux de présence de 100% des agents sur site.

Les stagiaires sont présents à 50% (lissés sur l’année).

## Organisation générale de l’opération

### Entités fonctionnelles du projet

Au total, le bâtiment est organisé en 3 sous-ensembles fonctionnels :

Accueil général – locaux partagés : comprend les fonctions d’accueil et les locaux situés en première accessibilité depuis l’entrée du bâtiment : cafétéria, salles de travail et de réunion, …

Pôle A2C : Locaux de recherche : dédiés à la recherche théorique sur les thématiques d’astrophysique de haute énergie, de cosmologie, matière noire, fond diffus cosmologique…

Locaux logistiques et techniques : permettant de faire vivre et d’entretenir le bâtiment

Des locaux techniques seront à dimensionner par le concepteur pour garantir le bon fonctionnement des locaux du site.

Schéma fonctionnel du bâtiment 208 réhabilité

### Tableau de surfaces général

Nota : Les surfaces sont exprimées en surfaces utiles, dimensionnées suivant les besoins exprimés en concertation avec les usagers et respectant la réglementation DIE de 16m² par résident. Les surfaces ci-dessus intègrent donc l’ensemble des surface soumises au ratio à savoir notamment  les espaces de travail, de réunions, détente, sanitaires…etc. Le concepteur devra prendre en compte les surfaces et les morphologies pour répondre au programme en termes de surfaces utiles et en termes de capacité et/ou d’aménagement.

Dans les tableaux de surface détaillés des paragraphes ci-dessous, les espaces dont les surfaces sont notées « pm » (pour mémoire) sont intégrés à d’autres espaces, qui ont été plus  dimensionnés en macro, afin de laisser une latitude quant à la proposition d’aménagement.

### Les flux / accès

#### Utilisateurs

Le site devra permettre un accès piéton pour le personnel. Cet accès permettra d’accéder au hall d’entrée.

Les accès personnels au bâtiment seront réduits afin de simplifier les flux personnels.

#### Accès aux personnes extérieures au laboratoire

Les personnes extérieures aux laboratoires seront accompagnées si elles se déplacent au sein du bâtiment. L’accès sera mutualisé avec l’accès personnel, elles pourront patienter au sein du hall d’accueil.

#### Logistique

Un circuit logistique dédié au bâtiment devra permettre les approvisionnements en consommables, les collectes de déchets, les interventions techniques, les livraisons de mobiliers et d'équipements informatiques. Ce circuit desservira également les espaces techniques du bâtiment permettant l’accès aux zones de stockage.

#### Contrôle d'accès

Un contrôle d’accès sera nécessaire au niveau des différentes entrées du bâtiment. Ces contrôles d’accès seront de type lecteur de badge. En fonction des besoins du laboratoire, des locaux spécifiques seront sécurisés au sein du bâtiment. Le bâtiment ne sera libre d’accès que par le personnel IJCLab, l’ensemble des locaux du laboratoire étant classé ZRR.

## Description détaillée des sous-ensembles fonctionnels

### Accueil général – locaux partagés

#### Description des activités

Les espaces partagés regroupent les locaux positionnés en première accessibilité depuis l’accès principal du site :

Accueil du public : pour accueillir les visiteurs et faciliter la redirection des flux en direction des différentes activités du site

Une cafétéria / salle de pause : à destination des utilisateurs du site (personnels, administratifs…),

Les espaces de détente informels (points café), répartis dans les circulations

Des salles de réunion partagées :

  - 2 salles de réunion de 12 et 20 places, équipées pour la visioconférence.

  - 2 salles de réunion 4-6 places, à répartir dans chaque étage, pour les besoins de réunions internes

Les espaces extérieurs du site comprenant un parking vélo.

#### Surfaces

Pour mémoire, les surfaces de ces espaces sont comprises dans le tableau en chapitre 3.2.2.

#### Description des locaux

Salle de réunion 4-6p

Des petites salles de réunion permettant d’accueillir jusqu’à 6 personnes. Elles seront réparties dans les étages proches des collaborateurs.

Salle de réunion 12/20p

Une salle de réunion de 12 et de 20 personnes seront à disposition des équipes de recherche. Ces locaux de réunion disposeront d’une table centrale pouvant accueillir jusqu’à 12/20 collaborateurs et équipée d’un vidéoprojecteur et en équipement de visioconférence.  Elles seront positionnées au niveau de l’accueil du bâtiment.

Ces salles seront mutualisées pour l’ensemble du laboratoire.

Salle de convivialité/repas

Cet espace correspond à l’espace de prise de repas. Il est pensé comme un espace multifonctionnel, qui permet de prendre les repas pendant les heures de repas, mais doit également servir de lieu de travail informel ou lieu d’échange en dehors des heures de repas. Cette salle pourra être aussi utilisée pour le pot de thèse.

La salle est dotée d’une bonne connexion WIFI et de prises suffisantes avec une connectique allant jusqu’aux mobiliers pour permettre la connexion aisée des ordinateurs portables.

Espaces de détente informels

Les espaces de détente informels sont des points café de rencontre et d’échange informel entre les personnels de l’A2C. Le concepteur peu prévoir des espaces informels de convivialité dans les surlargeurs de couloirs notamment.

### A2C

#### Description des activités

Les activités de recherche seront des activités « non-humides », avec une expertise particulière dans l’analyse de données d’observations basées sur des instruments de grandes infrastructures internationales : observatoires astronomiques, laboratoires souterrains, bases polaires, etc. Une attention particulière sera donc portée dans l’aménagement des locaux afin que les équipes de recherche disposent d’une très bonne connectique internet (fibre + wifi).

#### Principes d’aménagement

Bureaux individuels ou partagés (2p) réservés aux profils direction et chefs d’équipe ;

Mise en place de bureaux partagés pour les effectifs permanents de l’équipe (3-4 postes) ;

Pour compléter ces bureaux partagés, des bulles adaptées à la visioconférence et aux appels téléphoniques (capacité 1-2p) devront être judicieusement réparties au sein des plateaux.

Un petit espace réunion (4-6p) est prévu par étage pour les réunions informelles des équipes. De plus, deux salles de réunion mutualisée de 12 et 20 personnes sont prévues au niveau de l’accès du site pour que les équipes puissent se réunir collectivement.

Les stagiaires disposent de plusieurs open-space de type « Flex office » (4-6 postes) dédié à leurs activités, et répartis au sein des plateaux de recherche. Les espaces du travail stagiaires seront donc divisibles selon la répartition souhaitée par plateau.

#### Surfaces

NB : Dans les tableaux de surface détaillés, les espaces dont les surfaces sont notées « pm » (pour mémoire) sont intégrés à d’autres espaces, qui ont été plus dimensionnés en macro, afin de laisser une latitude quant à la proposition d’aménagement.

Chaque équipe dispose ainsi d’une réserve de surface utile, à répartir judicieusement entre les espaces de bureaux et les zones mutualisées.

#### Description des locaux

Bureau direction 1-2p

Bureaux individuel ou partagés comprenant 2 postes de travail. Pour les responsables d’équipe pour raisons de confidentialité.

Bureau permanents 3-4p

Bureaux partagés comprenant 3 ou 4 postes de travail.

Flex office stagiaires

Flex offices comprenant 4 à 6 postes de travail.

Bulles Visio 1-2p

De petites bulles Visio (capacité 1-2p), équipées pour la visioconférence et à répartir dans les étages.

Zone reprographie / fournitures

Local dédié au stockage du petit matériel consommable du laboratoire, ainsi que la zone d’impression.

Local archives

Ces espaces seront accessibles facilement par les services concernés et devront se situer à proximité d’une circulation verticale. Elles devront également être à proximité de l’accès logistique.

### Locaux logistiques et techniques

#### Principes d’aménagement

Les locaux techniques du bâtiment sont dimensionnés à 8% de la surface totale du bâtiment.

#### Surfaces

#### Description des locaux

Local ménage central

Le rangement central permet le stockage des produits d’entretiens et du matériel de ménage. Il devra être sécurisé et à proximité d’une liaison verticale pour desservir les étages. Il sera également à proximité de l’entrée logistique.

Local d'étage

L’espace ménage comprendra une zone de stockage équipée d’un siphon de sol et d’un dévidoir alimenté en eau froide permettant le remplissage d’un seau. Cet espace est dédié au stockage des produits d’entretien et chariot d’entretien également. Le local sera doté d’une double porte pour faciliter le passage des aspirateurs.

Les espaces ménage sont des espaces d’étage de proximité et seront à déployer sur chaque niveau.

Local poubelle

Le local poubelle est dédié au stockage des déchets avant évacuation. Il est situé de manière à faciliter la sortie des poubelles, donc de manière préférentielle au RDC à proximité de l’entrée logistique et du point de collecte extérieur.

Autres locaux techniques

Selon conception (provision de surface)

# Orientations de faisabilité

## Les invariants

#### Les hypothèses générales

Envisager la réhabilitation du bâtiment 208 implique de conduire à minima les travaux suivants :

- Désamiantage complet du bâtiment.  Il est déconseillé du fait de la complexité et du risque associé de maintenir des cloisons/ doublage contenant de l’amiante ou du plomb ou posés sur des sols amiantés. Le programme prévoira donc une dépose de l’ensemble des éléments amiantés (faux plafonds, sols etc.)

- Mise en accessibilité du bâtiment, de ses abords et des aménagements extérieurs et mise en sécurité complète du bâtiment; Elle impose la remise en conformité de l’ascenseur, des largeurs de passage supérieures à 90cm et la suppression des emmarchements extérieurs. Il faudra également prévoir une à deux places de stationnement PSH. Ces travaux impactent tous les niveaux plus ou moins lourdement. Les dégagements devront être cohérents avec l’effectif du bâtiment. Ils devront être désenfumés, protégés, et être plombés jusqu’au niveau de dégagement.

- Rénovation thermique réglementaire, associant une reprise du clos couvert (façade/menuiseries/ toiture) et des installations techniques du bâtiment.

- Redimensionnement et remise à neuf des distributions techniques du site. Cela concerne les courants forts, courants faibles, chauffage et ventilation. Les nouvelles puissances et capacités devront être  en adéquation avec les nouveaux usages du bâtiment. Dès lors l’intervention nécessite un curage complet des réseaux en postulat ainsi que la mise hors d’eau des locaux techniques situés en sous-sol en RDC.

- Le rétablissement des réseaux nécessaires au fonctionnement du hall Lagarrigue suite à la démolition de l’aile nord : mise en place des réseaux nécessaires dans caniveaux techniques par exemple

La réhabilitation du bâtiment s’aborde ainsi de façon systémique, les travaux listés ci-dessus sont interconnectés et nécessitent une vision globale de l’ampleur de l’intervention à mener.

Les rénovations de bâtiments anciens peuvent être de deux natures : soit l’intervention est légère et les non-conformités réglementaires peuvent être maintenues, soit elle est totale et le bâtiment devient réglementaire. La réhabilitation du bâtiment 208 se situe dans la seconde catégorie.

#### Les démolitions structurelles nécessaires

L’ensemble bâtimentaire composé des ailes Sud et Nord du bâtiment 208 forme un « L » qui peut être divisé en 3 zones :

- L’aile Sud : construction type poteaux et dalle en béton armé, présentant une trame structurelle régulière dans laquelle il est aisé d’implanter des locaux tertiaire.

- L’aile Nord : structure métallique avec des portiques d’environ 12 mètres de portée et espacés tous les 6 mètres. Cette zone se prête plutôt à l’installation de locaux de grandes surfaces, comme des locaux expérimentaux.

- Le « modulaire » : zone située à l’extrémité ouest de l’aile sud. Ajout sur la trame structurelle initiale de l’aile sud, cette surface complémentaire rend la lisibilité du bâtiment plus complexe et est aujourd’hui fortement vétuste.

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation et de la mise en conformité du bâtiment 208, il est souhaité de démolir dans un but d’optimisation et de rationalisation des surfaces :

- l’excroissance modulaire vétustes.

- l’aile nord du 208 (non exploitée)

- le couloir au R+1 du bâtiment 200

Les bâtiments 207 A et 207 B

#### Les déménagements préalables à l’opération

Avant la réalisation des travaux, le bâtiment 208 devra être entièrement vidé pour éviter la réalisation de travaux en site occupé et faciliter une intervention lourde à l’échelle de l’aile. La plateforme CMS sera donc déplacée au préalable dans le bâtiment 209A. Les travaux nécessaires à l’accueil de la plateforme seront pris en charge dans le cadre de cette opération (y compris désamiantage des zones concernées) . Ce sera également le cas des salles test d’électronique présentes au R+1 du bâtiment 200.

#### Les invariants fonctionnels

L’application de la charte DIE (16m²/résident)

La DIE a édité une circulaire sur les aménagements de locaux tertiaires (circulaire Borne 2023). L’étude se base sur l’application de cette circulaire pour définir les surfaces tertiaires nécessaires à l’exploitation du bâtiment.

Les surfaces sont donc calculées pour une cible pivot de 16 m² SUB par résident.e.

#### Les invariants réglementaires

Travaux concernant l’accessibilité générale

Le bâtiment 208 devra être accessible intégralement, (voir plus haut).

Il sera dédié à un usage tertiaire de recherche, non ouvert au public, occupé uniquement par des personnels permanents et des stagiaires. Le bâtiment sera assimilé à la réglementation code du travail (non ouvert au public) et classé ZRR.

Les aménagements extérieurs devront également être accessibles aux personnes en situation de handicap.

Il a été chiffré au minimum :

La provision pour la remise aux normes d’un ascenseur ;

Une provision pour la remise en conformité SSI du bâtiment

L’aménagement extérieur selon le périmètre de l’opération (accès au bâtiment et aménagement paysager),

Diagnostic déchets

Le diagnostic PEMD (Produits, Equipements, Matériaux, Déchets) est obligatoire pour toutes les opérations de plus de 1000 m² (surfaces cumulées) (art. R. 111-43 du Code de la construction et de l’habitation).

Le diagnostic PEMD sera réalisé dès validation du préprogramme. Il pourra être réalisé par un AMO Réemploi afin d’assurer un regard expert sur les opportunités de réemploi. Il sera doublé d’un diagnostic ressources.

Travaux sur le curage/désamiantage/déplombage

Un ensemble de travaux de curage et démolition est nécessaire afin de garantir à la fois l’intégrité du bâtiment et son état sanitaire. Le désamiantage du bâtiment sera à réaliser, les dalles de sol contiennent de l’amiante. Un DAAT réglementaire précisera la quantité d’éléments amiantés repérés dans le diagnostic amiante préliminaire.

Une grande partie des couloirs du RDC contiennent de l’amiante selon les premiers diagnostics notamment dans les sols, les colles et les faux plafonds. Ce désamiantage préalable anticipera une vague de curage plus importante du second œuvre et des installations techniques. Concernant les systèmes de CVC-Elec, le curage général est associé à une refonte technique du bâtiment (sectorisation des espaces à revoir) et à l’état dégradé des réseaux actuels, notamment à la suite des dégradations des inondations.

Le décret tertiaire

La partie tertiaire du bâtiment est soumise au décret tertiaire qui impose une réduction de la consommation énergétique finale par seuils et jusqu’à -60% pour 2050 par rapport à une consommation énergétique de référence.

Au vu de l’état actuel du bâtiment, cela nécessite des interventions sur l’enveloppe du bâtiment, les systèmes, la gestion et l’utilisation.

La méthodologie proposée est d’optimiser l’enveloppe du bâtiment afin de minimiser ses besoins énergétiques, puis de subvenir aux besoins résiduels par des systèmes correctement dimensionnés.

Dans tous les cas, les économies d’énergie visées sont maximales et nécessitent une action sur tous les leviers d’économie d’énergie mobilisables :

Isolation importante du bâti

Réfection des systèmes techniques

Optimisation de la gestion et de la régulation

Optimisation des usages

Emploi d’ENR (énergie fatale du bâtiment 206) et photovoltaïque à étudier

#### Invariants techniques, découlant du décret tertiaire et des objectifs propres à l’opération

Labels et certifications

Le projet respectera les exigences du tableau du Guide Région.

Rénovation toiture

Afin de renforcer l’isolation thermique ainsi que de rénover l’étanchéité de la toiture, l’isolation de la toiture devra idéalement être faite par l’extérieur. Cette dernière devra avoir une résistance tendant pour un R compris entre 7 et 10 m².K/W. L’isolant devra idéalement être biosourcé. L’impact carbone du complexe isolation-étanchéité devra être inférieur à 60 kgCO2/m² sur 50 ans (méthode E+ C-).

L’étanchéité de la toiture sera multicouche. De plus, une réhausse avec mise en retrait des acrotères et ainsi qu’une isolation de ces derniers sont envisagée afin de les remettre aux normes.

Le bâtiment étant situé dans un périmètre de site inscrit, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France devra être consulté.

Les matériaux employés devront bénéficier de fiches FDES individualisées et/ou collectives référencées sur la base INIES.

Mise en œuvre d’une toiture végétalisée

Afin de mettre en œuvre une toiture végétalisée, un diagnostic structure doit être réalisé. Une toiture végétalisée permettrait également de gérer différemment les eaux pluviales sur la parcelle.

Une toiture végétalisée semi-intensive avec un substrat d’épaisseur compris entre 15cm et 20cm et composée de 2 strates végétales est visée. Les espèces devront être locales, non allergènes et non invasives.

Les différents matériaux choisis pour la réalisation de la toiture végétalisée devront avoir une fiche FDES individuelle ou collective référencée sur la base INIES.

Isolation des façades

L’amélioration thermique des façades sera réalisée par une isolation thermique par l’intérieur (ITI).

Il est donc envisagé une isolation globale de toutes les façades :

- La façade devra garantir une résistance thermique supérieur ou égale à 4,5 m².K/W

- L'isolant devra être biosourcé

- L'impact carbone de l’isolant devra être inférieur à 20kgCO2/m² sur 50 ans (méthode E+ C-).

Les différents matériaux employés devront bénéficier d’une fiche FDES individuelle ou collective référencée sur la base INIES.

Une isolation par extérieur (ITE) est cependant préférable pour une meilleure maitrise des ponts thermiques et d’un confort d’été. Il sera attendu de la maitrise d’œuvre de prendre contact avec l’ABF afin de discuter de cette option.

Isolation du plancher bas

Le vide sanitaire étant accessible, une isolation du plancher sous-dalle est également envisagée selon les précisions suivantes :

- La résistance thermique devra être supérieur à 5m².K/W

- Les revêtements de sol ne contiendront pas de perturbateurs endocriniens.

- L'impact carbone de l’isolant devra être inférieur à 40kgCO2/m² sur 50 ans (méthode E+ C-).

L’ensemble des matériaux employés devront bénéficier d’une fiche FDES individuelle ou collective référenciée sur la base INIES.

Un désamiantage des revêtements de sols seront à effectuer.

Remplacement des menuiseries extérieures

Les menuiseries extérieures en simple vitrage seront remplacées par des menuiseries double vitrage selon les dispositions suivantes :

- Coefficient de transmission thermique : Uw < 1,3 W/m². K

- Facteur solaire : Sg ≤ 0,4

- Facteur de transmission lumineuse : Tlg > 0,6

- Menuiseries ouvrables à la française et à l’italienne

Des protections extérieures mobiles opaques claires devront être mises en place tels que des brise-soleils orientables (BSO) sur l'ensemble des façades des bâtiments.

Dans le cas où l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est défavorable au BSO, des stores intérieures devront être mises en place et devront garantir un facteur solaire (menuiseries + occultations) inférieur ou égale à 0,22.

L’impact carbone des occultations devra être inférieur à 200 kgCO2/m² sur 50 ans (méthode E+ C-).

L’ensemble des menuiseries et des protections extérieures devront bénéficier d’une fiche FDES individualisée ou collective et référencée sur la base INIES.

Chauffage

La sous-station sera remontée au rez-de-chaussée du bâtiment. Elle devra être connectée à la GTB et également régulée via des sondes de températures extérieures.

De plus, il sera demandé de mettre en œuvre un comptage par fluides permettant de remonter automatiquement à la GTB du site les informations concernant les consommations électriques et thermiques pour chaque espace de recherches et enseignements.

Les réseaux de chauffage et d’ECS devront impérativement être calorifugés de classe 4 à minima.

Suivant l’étude de faisabilité, une récupération de chaleur fatale issue du data center situé dans le bâtiment 206 pourra être étudiée. Elle se fera à l’aide d’une pompe à chaleur ayant un COP supérieur ou égale à celle mentionnée dans l’étude.

Un remplacement du moyen de chauffage actuel pourra être envisagé par une PAC présentant un COP supérieur à 4 et utilisant un fluide frigorigène à faible impact environnemental. Les fluides frigorigènes de type R410A ainsi que ceux ayant un impact carbone similaires à ce dernier, seront exclus.

Les consignes de chauffage seront à fixer à 19°C en hiver afin de respecter les cohérences avec les niveaux de confort devant être vérifiée également. En période d’inoccupation, la température de consigne de chauffage devra être abaissée d’au moins 2°C en semaine et devra être fixée au maximum à 16°C lorsque la période d’inoccupation est comprise entre 24h et 48h (le week-end par exemple). De plus, lorsque la période d’inoccupation est supérieure à 48h, les consignes de chauffage seront fixées au maximum à 8°C.

Ventilation

Il est nécessaire de mettre en place un réseau de ventilation afin de garantir une bonne qualité d’air. Ainsi, la mise en place d’une ventilation double flux avec échangeur dont le rendement est de 80% est envisagée avec un débit d’air de base de 25m3/h/personne dans les bureaux et locaux assimilés. Des préfiltres de classe M5 ainsi que des filtres de classe F7 seront mis en œuvre afin de viser une qualité d‘air intérieur de classe SUP2. La puissance spécifique cumulée des ventilateurs devra être inférieur à 0,8.

L’étanchéité des réseaux de ventilation devra être à minima de classe C (mesures à prévoir).

Le système de ventilation sera régulé via détecteur de présence pour les locaux à occupation peu variable et discontinue et par sonde CO2 pour les locaux à présence fortement variable, type salle de réunion.

L’installation sera connectée à la GTC du site afin de permettre une modulation des débits d’air au plus près des besoins, en conformité avec le décret BACS.

La mise en place d’une CTA double flux est nécessaire afin de contrôler les débits d’air entrant et de garantir une qualité d'air maitrisée.

Mise en place de robinets thermostatiques

Les radiateurs fonte ne sont pas équipés de robinets thermostatiques et ne sont donc pas réglables individuellement. Ainsi, il est nécessaire de mettre en place des robinets thermostatiques sur les radiateurs fonte avec une variation temporelle certifiée inférieure ou égale à 0,25.

Eclairage

Un remplacement des tubes fluorescents par des luminaires LED devra être fait. La commande manuelle pourra être conservée dans les locaux. Pour les sanitaires et les pièces passagères, les luminaires seront gérés par détecteur de présence.

Afin de garantir un confort visuel performant lors de l’éclairage artificiel, les caractéristiques suivantes devront être respectées :

- Indice de rendu des couleurs (Ra) ≥ 80.

- Eblouissement d’inconfort en éclairage artificiel (UGR) ≤ 19

- Températures de couleur comprises entre 3000 et 5000K.

La mise en place d’une gradation d’intensité est à prévoir.

Mise en place d’une GTB

Une GTB est en cours d’installation sur tous les bâtiments du campus pour compter les consommations de chauffage et d’électricité et contrôler à distance les organes de régulation du chauffage.

L’ensemble du matériel de mesure déjà installé devra être conservé. L’ajout de capteurs ou de points complémentaires sera à prévoir afin d’être conforme au décret BACS et devront être remonté au système de supervision de l’Université géré par l’exploitant (DALKIA).

Dans le cas d’installation de matériel avec automates intégrés, ces derniers devront être compatibles avec le matériel existant et devra utiliser les protocoles suivants :

- Bacnet IP pour les grandes installations ;

- Modbus RTU pour les compteurs qui devront être compatibles avec du M-Bus (2 fils)

La supervision devra permettre à l’Université de piloter efficacement les équipements techniques, d’identifier rapidement des dysfonctionnements et de réaliser un suivi des différents compteurs et sondes dans le bâtiment. Ainsi, le système devra donc prévoir au minimum :

- Une conservation des équipements et le pilotage de la sous-station ;

- Un pilotage centralisé des consignes de température par zone ;

- Une relève des sondes de température dans les différentes zones du bâtiment.

Biodiversité et espaces extérieurs

Biodiversité :

Un atlas de la biodiversité présente sur le campus est en cours d’élaboration. Il prendra fin à la fin de l’année 2026. L’Université sera à même de définir les secteurs à enjeux à partir de début 2026

Dans le cas d’une démolition sans reconstruction, une plantation d’arbres et d’arbustes selon le cahier des charges de l’Université est envisagée. Les essences devront être locales, non invasives, non allergènes et nécessitant peu d’eau. Il est également envisagé la mise en place de nichoirs afin d’abriter les espèces protégées recensées sur la commune telle que la rousserolle verderolle.

Espaces extérieurs :

Périmètre prévisionnel des aménagements extérieurs et renaturation

Les cheminements devront être identifiés : piétons et voies cyclables devront être connectés aux axes structurants (Allée de la Découverte et rue André Ampère). Les continuités piétonnes entre les espaces seront renforcées par le choix des matériaux et le marquage au sol. La déambulation pour tous les publics sur les cheminements identifiés devra être sécurisée : éviter les sols glissants et obstacles pour renforcer la praticité et l’accessibilité pour tous (inclusivité).

L’infiltration de l’eau dans les sols et l’augmentation des surfaces désimperméabilisées est un objectif impératif de l’opération (cf. guide Région). La mise en conformité de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement aura également un impact sur le traitement des espaces extérieurs.

La présence végétale par les sols et la pleine-terre devra être prépondérant afin de créer un ilot de fraicheur au cœur de la zone recherche du campus (perception générale et notamment visuelle et sensorielle de la présence de la nature).

Des revêtements qualitatifs seront proposés pour mettre en valeur le site, renforcer son identité et valoriser son patrimoine architectural et paysager.

La zone au nord de l’aile nord du bâtiment 208 devra être renaturée, y compris la voie d’accès au bâtiment Lagarrigue qui n’est pas utilisée.

Une zone de stationnement PSH sera proposée à proximité immédiate du bâtiment 208. Aucun autre stationnement n’est à priori à prévoir. Cela sera confirmé par le plan de circulation. Une voie d’accès carrossable pour accéder à l’arrière du bâtiment 206 devra être mise en place.

Afin de favoriser l’utilisation des mobilités douces, un local vélo devra être mis en place. Ce dernier sera couvert, sécurisé et facilement accessible.

Le nombre d’occupants étant de 62 (permanents + stagiaires), un minimum de 7 places de stationnements vélos devra être dimensionné en respectant l’ensemble des préconisations du décret de juin 2022.

Son emplacement devra être conforme à ce qui aura été défini dans le cadre du plan de circulation en cours de réalisation et finalisé fin 2025.

Energies renouvelables

Deux solutions de production d’énergies renouvelables / de récupération ont été identifiées pour le projet :

- La récupération de chaleur fatale du Data Center du bâtiment 206 ;

- L’installation de panneaux solaires photovoltaïques en toiture.

Pour la récupération de chaleur fatale du Data Center, une note de calcul détaillant les économies d’énergies réalisées annuellement sera à produire dès la phase APS.

L’installation de panneaux photovoltaïques est envisagée sous réserve que l’ABF autorise une inclinaison pertinente des panneaux photovoltaïques. Il est ainsi attendu de la maitrise d’œuvre de prendre contact avec l’ABF afin de discuter de cette option.

Système de récupération d’eaux pluviales

Une installation de récupération des eaux pluviales est envisagée pour l’arrosage extérieur ou pour les sanitaires via des cuves de rétention d’eau hors-sol ou enterrées.

Une note comprenant les stratégies de collecte et de récupération des eaux pluviales ainsi qu’une évaluation de la couverture des besoins du campus en eau non potable devra être fournie dès l’APS.

Déchets

Le bâtiment doit permettre un tri optimal des déchets générés en exploitation. Le dimensionnement du local déchet doit être adapté au contexte de l’opération et dimensionné en conséquence. Les déchets d’activité doivent être estimés par catégorie afin d’anticiper la mise en place de containers adaptés.

Un tri à la source devra être présent à minima pour les catégories suivantes selon les quantités estimées :

- Papier et carton

- Verre

- Biodéchets compostables

- Autres déchets non dangereux

La maitrise d’œuvre devra proposer des solutions en cohérence avec les politiques locales de collecte et d’élimination des déchets.

Confort hygrothermique

L’objectif de résultat sur le confort hygrothermique est le suivant :

- Confort d’hiver pour les locaux chauffés : respect des critères de confort d’hiver tels que définis dans la norme NF EN ISO 7730-PMV/PDD pour les locaux chauffés ;

- Confort d’été et de mi-saison pour tous les locaux à occupation autre que passagère (qu’ils soient climatisés ou non) sans prendre en compte la climatisation : Aucune sortie des plages de confort selon norme NF-EN 16 798-1 (selon les cas : diagramme de BRAGER ou modèle de GIVONI). La température opérative ne devra pas dépasser 28°C plus de 2% du temps d’occupation dans l’année.

Une Simulation Thermique Dynamique devra être réalisée sur la base du fichier météo RCP 8.5 GIEC 2050 du pack Météonorm afin d’attester les différents objectifs de confort hygrothermique.

Qualité de l’air

Les travaux de rénovation devront permettre de garantir une excellente qualité de l’air dans les locaux. Une étude QAI sera exigée ainsi qu’un test de qualité de l’air en fin de chantier.

Le choix des matériaux devra être réalisé selon les caractéristiques suivantes : les matériaux en contact avec l’air intérieur sont étiquetés A+.

Les objectifs suivant de présence de polluants dans l’air intérieur seront fixés :

- COVT < 500 μg/m3 ;

- Formaldéhyde < 10 μg/m3 ;

- Benzène < 2 μg/m3 ;

- Dioxyde d'azote < 20 μg/m3 ;

- Particules PM2.5 < 10 μg/m3 ;

- Particules PM10 < 50 μg/m3 ;

- CO 2 ≤ 1000 ppm ;

- Ozone ≤ 100 μg/m³ ;

Ces derniers seront également contrôlés par échantillonnage en exploitation.

Confort visuel

Les niveaux d’éclairage naturel attendus dans les différents espaces seront calculés via la réalisation d’une étude d’Autonomie en lumière du jour (ALJ) permettant de valider le confort visuel dans les espaces à occupation prolongée. La période d’occupation de ces espaces est définie dans le programme performanciel. Les niveaux d’éclairements et objectifs d’ALJ à atteindre sont les suivants :

- L’autonomie lumineuse moyenne par local sera supérieure à 50% pour les bureaux et salles de réunions (300 lux)

- L’autonomie lumineuse moyenne pour le hall d’accueil sera supérieure à 50% (200 lux)

Les autres dispositions à prendre sont définies ci-dessous :

• La diffusion de la lumière étant liée aux facteurs de réflexion des parois et revêtements, ils devront être sélectionnés de manière à favoriser cette diffusion. Les valeurs minimales attendues sont les suivantes :

- 0,2 pour les sols (prévoir des couleurs mats pour limiter l’éblouissement)

- 0,5 pour les murs

- 0,8 pour les plafonds

• Veiller également à ne pas encombrer les parois intérieures avec des affiches afin de ne pas réduire la réflexion.

Objectifs de consommations énergétiques

Les objectifs de consommation seront définis à partir des résultats de la simulation énergétique dynamique (SED) fournit par le titulaire dans son offre technique. Ces résultats incluent les usages de consommations suivants :

- Chauffage

- Climatisation

- Eau chaude sanitaire

- Eclairage intérieur

- Ventilation

Les autres usages ne sont pas concernés.

Le calcul de SED devra déterminer les performances à atteindre sur les consommations énergétiques en fonction des conditions et hypothèses suivantes :

Les conditions d’ambiances et notamment de températures de consignes indiquées dans les fiches espaces des locaux conformément à la circulaire n° 6343-SG du 13 avril 2022 relative à l’ajustement des conditions de chauffage des bâtiments de l’État, de ses opérateurs et accompagnement des projets en cours permettant des réductions de consommation de gaz

- Nombre de jours de chauffe : 240 jours (Période du 30 octobre au 15 Avril)

- Nombre de degrés-jours unifiés (DJUc) contractuels sur la période de chauffe en base 18

- Nombre de degrés-jours unifiés (DJUf) contractuels sur la période de climatisation en base 18

- Fichier météo : RCP 8.5 GIEC Moyen du pack Météonorm. Il n’est pas demandé de réaliser de variante supplémentaire sur la base d’un autre fichier météo.

Commissionnement

Une personne devra être missionnée en tant qu’agent de commissionnement. Il est admis que le commissionnement soit réalisé par une tierce partie indépendante des marchés de maitrise d’œuvre, de travaux et d’exploitation.

Un plan de commissionnement devra être mis en place par l’agent missionné dans lequel on retrouvera le descriptif de la préparation à l’exploitation (essais prévus, intervenants, documents remis).

Les périmètres fonctionnel et temporel devront être définis. Le premier sera ponctuel (batterie de tests à un moment donné ou sur une saison). En fonction des objectifs de commissionnement, le périmètre fonctionnel inclut les systèmes suivants :

- Chauffage

- Climatisation

- Eau chaude sanitaire

- Eclairage intérieur

- Ventilation

- GTB

L’agent de commissionnement devra définir les essais fonctionnels à réaliser sur les périmètres fonctionnels et temporel choisis. Ces essais devront être définis en cohérence avec les objectifs de l’opération afin de permettre d’instrumenter les systèmes inclus dans le périmètre fonctionnel et de vérifier leur fonctionnement.

L’agent de commissionnement aura à sa charge de :

- Examiner et aviser les documents soumis par les entreprises, et notamment leurs études d’exécution.

- Opérer un suivi durant toute la durée des travaux (vérification de la bonne mise en œuvre des équipements, suivi des auto-contrôles des entreprises etc.). Il examinera également les manuels d’exploitation et de maintenances fournis par les entreprises.

- Veiller à ce que les responsabilités et les tâches en matière de commissionnement soient présentes dans les documents contractuels de l’exploitant, notamment le suivi des performances, les réglages des équipements et les essais fonctionnels.

- S’assurer que la mise au point des installations, la réalisation des essais fonctionnels définis et leur analyse ont bien été réalisées. Il devra s’assurer que ces conclusions sont remontées au demandeur sur le périmètre fonctionnel choisi.

- S’assurer que des tests saisonniers soient réalisés pendant l’exploitation du bâtiment afin d’observer le fonctionnement des systèmes dans différentes configurations : périodes à forte charge, en chauffage et en refroidissement, périodes à charge faible ou variable où à la fois les systèmes de chaud et de froid peuvent être sollicités (mi-saison)

- S'assurer qu’un guide d’usage pour les occupants soit élaboré et diffusé. Si le guide d’usage est rédigé par un autre acteur de l’opération, l’agent de commissionnement devra l’enrichir et le compléter si nécessaire par rapport au périmètre fonctionnel choisi.

Chantier propre

Les mesures suivantes devront être mises en œuvre :

- Rédaction d’une charte de chantier à faibles nuisances par la MOE

- Des compteurs d’eau et d’électricité devront être installés sur le chantier et la base vie afin de suivre les consommations et de les limiter ;

- Les entreprises devront réaliser un Schéma d’Organisation de la Gestion et de l’élimination des Déchets de Chantier (SOGED) et un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) indiquant les différentes mesures prises pour diminuer l’impact du chantier sur son environnement ;

- Mettre en place des mesures permettant de préserver la faune et la flore du site ;

- 90% des déchets en masse devront être valorisés dont 80% de valorisation de matière à minima ;

- La découpe de polystyrène sans fil chaud sera interdite ;

- Les déchets seront triés selon 7 flux, conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2021-950 entré en vigueur le 16 juillet 2021) : métal, plastique, verre, bois, papier / carton, fraction minérale et plâtre ;

- Des signalétiques pour les consignes de tri seront mises en œuvre sur le chantier et la mise en oeuvre de bas à déchets dangereux sera anticipée ;

- Plusieurs mesures contribuant à la limitation des nuisances et des pollutions devront être proposées.

## La faisabilité d’aménagement du 208

### Dimensionnement du projet

Ce scénario développera environ 1000m² SDO et 950 m² SUB (en supprimant les locaux techniques) et pourra accueillir l’ensemble du programme, soit les 54,5 résidents identifiés au sein de l’équipe A2C.

Les surfaces modulaires résiduelles et l’aile nord sont démolies et les surfaces de sous-sol ne sont pas occupées.

### Implantations spécifiques

#### RDC

Au RdC, la majorité des espaces partagés sont installés : 2 salles de réunions, espaces de détente et zone d’accueil du bâtiment.

Deux équipes de recherche sont implantées au RDC : DDM (3p) et CMB (7p).

Les surfaces de circulation sont complétées par des espaces bulles visio qui permettent aux équipes de s’isoler lors des appels.

Enfin, la plupart des locaux techniques sont implantés à ce niveau (et non au sous-sol), pour des raisons de risque d’inondation.

#### R+1

Le R+1 permet l’implantation de deux équipes de recherche d’A2C : APHE (8p) et AC (10p).

Une zone de 35m² dédiée à l’accueil de stagiaires (Flex office) est aménagée.

Les espaces tertiaires sont complétés par les locaux supports (reprographie, stockage) ainsi que des espaces communs (pour les réunions d’équipe, les échanges informels).

#### R+2

Le R+2 permet l’implantation de deux équipes de recherche, sur le même principe que l’étage précédent : LSST (6p) et OG (13p).

Une zone de 34m² dédiée à l’accueil de stagiaires (Flex office) est aménagée.

Les espaces tertiaires sont complétés par les locaux supports (reprographie, stockage) ainsi que des espaces communs (pour les réunions d’équipe, les échanges informels).

### Estimation prévisionnelle

En plus de la réhabilitation complète du 208, plusieurs démolitions sont envisagées :

Démolitions du 208 aile nord, et zone modulaire

Démolition de la surélévation du 200

Démolition des 207A et 207B

L’estimation comprend également les travaux connexes, à savoir :

- L’adaptation du RDC du bâtiment209A sur près de 350m² pour l’installation des locaux techniques

- La réalisation de sanitaires pour les personnels du bâtiment 208 Lagarrigue

- Le chiffrage prévisionnel global est de 4 805 000€ HT travaux et 7 004 000€ TTC TDC.

- La TVA a été abaissée à 0 car le projet est un projet de recherche (non soumis à la TVA).

- Ci-dessous, le détail de l’estimation poste par poste.