## Indicateurs Tech& EMC2B ESQ V1
Indicateurs PTD EMC2B | [8 empty] | Livrables attendus
N° | Zone | Thème | Sous-thème | Indicateur § PTD | Critères | Cibles / Objectifs | Indicateur de mesure | Référentiel | Concours | Complément d'informations | 0 | EL 2 - Grille EMC2B | EL 2 - Analyse | 02 | APS
1 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Orientation / Implantation | Adaptation au site, orientation du bâtiment, stratégie d'hiver et d'été, volumétrie | Projet situé en Zone 2, du référentiel PERENE. Priorisation des orientations principales Nord/Sud. Limiter les façades Est/Ouest Casquette solaire horizontales sur façade Nord et Brises soleil verticales sur façade Est et Ouest. | Qualitatif | PERENE | Plan masse du projet / Environnemental |  |  | Façades principales Nord-Est Sud-Ouest. Lames verticales | Quelle différence entre jalousie et brise soleil verticaux ? (AO façade sud gymnase) |  | Il y a des jalousies avec protections solaires de type lames verticales.
2 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Orientation / Implantation | Recensement des données climatiques du site | Analyse des données de la station la plus proche | Qualitatif | AREP | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Les données météo utilisées sont celle de la station météo de l'Université du Tampon. Station la plus proche | Pas d'analyse spécifique des données météorologiques. |  | Analyse dans le rapport GBT-APS_16_notice QE1
3 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Clos & Couvert | Porosité façade | 20 % recommandés - 20% au minimum pour les salles de classe, les bureaux et les salles de réunion | % | PERENE / PREBAT AREP | Plan + note de calcul |  |  | Les porosités représentent: ->50% pour le gymnase ->40% pour les salles de sports ->25% pour les salles de formation/bureau/administratif Particularité du projet, les ouvertures du gymnase sont motorisées en partie haute afin de réduire cette porosité en hiver et contrôler le confort thermique en période hiver (réduction de la ventilation naturelle pour limiter les courants d'air inconfortables) | Calcul de porosité à vérifier |  | Les 20% de porosité sont respectés pour les salles de classe, les bureaux et les salles de réunion. A titre indicatif: la porosité du gymnase et celle des salles de sports respectent également cette recommandation.
4 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Clos & Couvert | Solution bioclimatique | La frugalité de la conception et l'efficacité énergétique des systèmes seront impératifs : bâtiment compact, bonne orientation, lumière naturelle, ventilation naturelle, dialogue avec l'environnement existant, zonage thermique… | - | AREP | Dispositions prises pour réduire les besoins avec première approche quantitative. Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Les façades principales du bâtiment sont orientées face au vent, l'ensemble des locaux sont ouverts sur 2 façades distinctes (permettant une ventilation naturelle optimale). L'ensemble des baies sont protégées des rayonnements solaires. L'espace convivialité fonctionne comme espace de transition (tampon) entre l'extérieur et l'intérieur. | Orientation nord-sud favorable Gymnase avec façade principale plus sud Faible débord de toiture en façade sud ouest Pas d'image de la façade nord… et donc de précisions des protection solaire |  | Le gymnase n'est pas directement ouvert sur la façade Nord. Sur cette façade il y a une coursive puis les vestiaires. La protection solaire de cette façade est volontairement minimiser dans le but d'optimiser le confort thermique d'hiver.
5 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Clos & Couvert | Ensemble façade / Menuiseries extérieure | Les façades et les menuiseries devront respecter les facteurs solaires, noté Smax, préconisés dans le référentiel PERENE. Permettant la ventilation naturelle sur façade Nord, tout en garantissant un confort acoustique. Limitant les entrées d'airs sur façade Sud / Sud-Ouest pour limiter les entrées d'air marin. | - | PERENE | Dispositions prises pour réduire les besoins avec première approche quantitative. Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Les lames verticales situées façade Sud-Ouest du gymnase présente un angle de 45° permettant de respecter les facteurs solaire du référentiel PERENE. Les baies des espaces administratif/formation sont protégées par un encadrement (casquette+joues latérales). Les baies des espaces sportifs situés au R-1 sont protégées par de profondes terrasses et des débord du RDC. | A bien checker |  | -Les menuiseries respectent les facteurs solaires préconisés par PERENE, pour toutes les orientations. -Le facteur solaire des baies de la façade Nord est volontairement non conforme. Détail de calcul dans le rapport GBT-APS_16_notice QE1
6 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Ventilation naturelle | Renouvellement d'air | > 20 vol/h pour évacuation de la surcharge thermique > 60 vol/h pour ventilation naturelle de confort | Vol/h | PREBAT AREP | Méthodologie et dispositions prises pour garantir une ventilation naturelle globale et pertinente à l'échelle du projet Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  |  | Aucune donnée quantitative sur le renouvellement d'air naturel ou mécanique. Sujet à traiter en APS en lien avec la STD. |  | Taux de renouvellement d'air et STD sont réalisés et présentés dans le rapport GBT-APS_16_notice QE1
7 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Confort thermique | Statut thermique | Types de ventilation : Type 1 - Naturelle Type 2 - Naturelle + Brasseurs d'air Type 3 - Brasseurs d'air + apport de froid passif Type 4 - Apport de froid actif Statut thermique des locaux : Statut « PASSIF » : La température ne dépasse pas les 28°C ou 30°C à 1m/s de vitesse d'air. La ventilation est de Type 1 et/ou 2 selon les périodes de l'année Statut « MIXTE » : En dessous de 28°C ou 30°C à 1m/s de vitesse d'air. La ventilation est de Type 1 et/ou 2 durant les périodes les moins chaudes (mars à octobre). La ventilation est de type 2 et/ou 3 durant les périodes les plus chaudes (novembre à février). Statut « REFROIDI » : T° clim min = 28°C - recours au refroidissement constant (ventilation type 4). | - | PERENE / PREBAT HQE BD/OI AREP | Identification des espaces exposés à l'inconfort d'été. Présentation des dispositions prévues pour assurer ce confort Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | On distingue 3 type de ventilation sur le projet Fonctionnement Passif Type 1 ventilation naturelle -Gymnase -Vestiaire Fonctionnement Passif Type 2 ventilation naturelle + brasseurs d'air -Tribunes -Salles sportives -Salle formation -Bureau Fonctionnement Refroidi Type 4 Apport froid actif -local poubelle | Statut « PASSIF » pour l'ensemble du projet. Gymnase et vestiaire de type 1 - Naturelle Autres espaces de type 2 - Naturelle + brasseurs d'air |  | Gymnase : type 1 sauf gradin Salle de formation : Type 2 Bureau : Type 2 Hall : Type 2 Vestiaire : Type 1 Salle de sport : Type 2
8 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Confort thermique | Zonage thermique | Dans la mesure du possible, et en accord avec les schémas fonctionnels, les locaux de même statut thermique seront regroupés. | - | PERENE / PREBAT HQE BD/OI AREP | Identification des espaces exposés à l'inconfort d'été. Présentation des dispositions prévues pour assurer ce confort |  |  | Seul le local poubelle est climatisé et est situé au RDC. Les autres locaux fonctionnement en ventilation naturelle | Les locaux de même statut thermique seront regroupés. |  | Les locaux de même statut thermique sont bien regroupés. Cf zonage thermique dans le rapport GBT-APS_16_notice QE1
9 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Confort thermique | Réalisation STD | La STD devra prendra en compte : - Le planning d'occupation des locaux - La compositions des parois - Les charges internes - Le renouvellement d'air Réalisation d'un scénario de base et d'un scénario performant avec dépassement des attentes en phase APS | - | PERENE / PREBAT AREP | Identification du risque d'inconfort thermique par la réalisation d'une étude d'insolation. Présentation des dispositions prises pour maîtriser le confort d'été. Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) Nota : L’atteinte des objectifs de température sera vérifiée par une simulation thermique dynamique (STD) du bâtiment en phase APS |  |  | Un calcul de STD a été réalisé sur l'espace convivialité au RDC, La composition vitrée sur double hauteur et le taux de porosité > 50% révèle un taux de confort thermique en été pendant 99% du temps avec un apport d'air de 1m/s (brasseurs d'airs); En hiver, cet espace fonctionne avec un taux d'ouverture de 5% pour limiter les déperditions. On atteint le confort thermique hiver pendant 97% du temps d'occupation. | Pas d'étude d'ensoleillement STD réalisée à la phase concours sur l'espace de convivialité. Résultats performants et conformes à l'objectif (détail ligne 57). |  | Etude d'ensoleillement et diagramme solaire réalisés. Cf rapport GBT-APS_16_notice QE1
10 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Confort thermique | Etudes aérauliques CFD et en soufflerie sur maquette | Les études aérauliques (CFD et en soufflerie) devront être réalisées par le concepteur afin de vérifier en particulier les vitesses d’airs, les débits de renouvellement d'air et champs de pressions dans les locaux ventilés naturellement et sur les périodes d'occupation | - | AREP | Analyse des vents dominants et des dispositifs prévus pour utiliser le rafraichissement du vent l'été et s'en protéger l'hiver. Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) Nota : L’étude aéraulique CFD du bâtiment devra être réalisée en phase APS. L'étude aéraulique en soufflerie sur maquette devra être réalisée en phase APD. |  |  | Les vents dominants sont orientés Nord-Est et Sud-Ouest. Le projet prévoit des façades principales sur ces orientations. La porosité de ces façades permet un fonctionnement en ventilation naturelle. Pour la période hiver, les jalousies seront fermées via motorisation pour limiter les courants d'air et créer un inconfort thermique hiver. Les études aérauliques seront réalisées dès la phase APS | / |  | Etude aéraulique en CFD réalisée avec évaluation des coefficient de pression et des taux de renouvellement d'air. Cf rapport GBT-APS_16_notice QE1 La soufflerie est programmée à l'issue de la phase APS pour avoir un modèle architectural aboutie.
11 | Site projet | ENERGIE | Sobriété | Confort thermique | Confort d'été | Pour les locaux non climatisés, modélisation du confort thermique d'été et analyse des résultats en utilisant le diagramme de GIVONI faisant apparaître les plages de confort en fonction de la température, l'hygrométrie et la vitesse d'air | - | PERENE / PREBAT HQE BD/OI AREP | Identification des espaces exposés à l'inconfort d'été. Présentation des dispositions prévues pour assurer ce confort |  |  | L'ensemble des locaux sont non climatisés. La conception traversante et les protections solaires des espaces permet de proposer des espaces avec confort thermique en été. Des brasseurs d'airs sont également prévus pour assurer une vitesse d'air 1m/s afin d'élargir la zone de confort thermique (selon diagramme de Givoni) | Cf ligne 9 |  | STD et taux de confort réalisés. Cf rapport GBT-APS_16_notice QE1
12 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Consommation d'énergie primaire nette de source non renouvelable | < 24 kWh ep/m² /an | kWh ep/m²/an | Nearly Zéro Energy Building (NZEB) | Présentation des dispositions prises pour atteindre les objectifs de consommations énergétiques + première approche quantitative des consommations énergétiques (Note de calcul des consommations actualisé) Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) Nota : le bâtiment fera l’objet d’une Simulation Thermique Dynamique en phase APS, afin de justifier sa consommation et sa production |  |  | Consommation totale estimé 73 997 kWh/an Surface utilise 3 290 m² Ratio de consommation 22,50 kWh/m²/an | Atteinte annoncée de l'exigence NZEB ; 22,50 kWh/m²/an < 24kWh/m²/an. La NDC est transmise. Toutefois, les résultats sont erronés car utilisation de l'énergie finale Ef et non primaire Ep, non déduction de l'énergie PV produite et autoconsommée et comptage de consommations hors périmètre. Notre analyse : - Ils comptabilisent les consommations de clim "process" (local poubelle) et les consommations élec du mobilier (PC) qui ne doivent pas être considérées dans le calculs - Ils ont une marge sur la surface de panneaux à installer, - La ratio d'autoconsommation est essentielle dans l'atteinte du NZEB. Ici 100% mais incertain sur la réalité de la donnée, - La production de solaire semble bien élevé ; 1,58 kWh/kWc - Pas de précision sur les consommations d'ECS (Vs Solaire thermique) Le projet est sobre et performant. En enlevant les usages non pris en compte dans le périmètre NZEB, et en intégrant le PV (scénario 1 autoncommation) avec une marge d'incertitude, l'objectif est largement atteint. NZEB < 0 kWh/m²/an. Est-ce que l'installation PV scénario 1 est bien prise en compte dans le chiffrage économique ? |  | Note de calcul corrigée par la consommation 25 kWh EF/m².an sans autoconsommation et 8,2 kW EF/m².an avec autoconsommation, ce qui représente 23,6 kWh EP/m².an. Simulation énergétique et faisabilité photovoltaïque réalisées. Cf rapport GBT-APS_18_notice QE3 et rapport GBT-APS_19_notice QE 4. Le calcul NZEB comptabilise : - la climatisation de confort (sans objet sur ce projet) - la ventilation mécanique, y compris les brasseurs d’air - l’éclairage - la production d’eau chaude sanitaire (ECS).
13 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Consommation d'énergie tout usage | < 50 kWh ef/m² SP/an | kWh ef/m² SP/an | PERENE / PREBAT HQE BD/OI AREP | Présentation des dispositions prises pour atteindre les objectifs de consommations énergétiques + première approche quantitative des consommations énergétiques (Note de calcul des consommations actualisé) Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) Nota : le bâtiment fera l’objet d’une Simulation Thermique Dynamique en phase APS, afin de justifier sa consommation et sa production |  |  | Consommation totale estimé 73 997 kWh/an Surface utilise 3 290 m² Ratio de consommation 22,50 kWh/m²/an | Cf colonne ci-contre |  | Le ratio de consommation est de 25,5 kWhEF/m².an. Cf rapport GBT-APS_18_notice QE3
14 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Ventilation | - Rendement sur récupération de chaleur >80% - Consommation ventilateurs < 0,7 W/(m3/h) - Conso VMC < 0,2 Wh/m3 - Etanchéité des réseaux min classe B - Débit gérés par GTB et sonde CO2 | Ventilation | AREP | Plan de zonage des locaux ventilés mécaniquement Choix argumenté du type de ventilation Principe de gestion de la ventilation Choix argumenté du type de climatisation Principe de gestion de la climatisation Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | VMC dans les locaux humiques aveugles Moteur de ventilation à faible consommation avec moteur ECM géré par sonde d'humidité. Consommations 1 260kWh/an Pas de climatisation, il est prévu une climatisation basse température pour le local poubelle A++. | Quels sont ces locaux ? Quelle surface ventilée? NDC consommation VMC basée sur 600W en continue soit environ 3000 m3/h (marge sur le renouvellement d'air à priori effectif) |  | Un zonage thermique a été réalisé dans le rapport rapport GBT-APS_16_notice QE1. Un repérage est également présenté dans le CCTP Lot 14 Climatisation-VMC. La puissance des VMC est basé sur le dimensionnement du BE fluide, soit 820W.
15 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Climatisation | -En cas de mise en place de la climatisation, la T° minimum de consigne sera de 26°C | Climatisation | AREP Loi européenne | Mémoire technique |  |  | Seul le local poubelle est climatisée. La consigne de température sera réglée pour ne pas descendre en dessous de 26°C | Solution globale passive sans recours à la climatisation Local poubelle : RDC, 5m² SU orienté nord avec menuiseries ext Estimation de 13 000 kWh/an (fonctionnement 24h/24 pendant l'année) certainement surestimée. Les bureaux disposent de réservations pour l’installation ultérieure d’un DRV réversible. |  | La consommation de la climatisation du local poubelle a été actualisé via la SED. La consommation s'élève à 2 096 kWh/an. Le groupe DRV reste prévu en option à la phase APS.
16 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Climatisation | - EER > 5,6 - Type d'émetteur - Classe A++ - Positionnement des climatiseurs à l'ombre, éloigné des locaux ventilés naturellement | Climatisation | AREP Loi européenne | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Le split system du local poubelle est prévu de classe A++, son unités extérieures sera disposées le plus éloignées des ouvrants des locaux du RDC qui fonctionnent en ventilation naturelle | RDC exposé nord, à proximité de la végétation et de zone d'ombre. Attention à la position vis-à-vis de la ventilation naturel et de l'acoustique ; A proximité directe des ouvrants des bureaux au R+1 et des salles de formation au R+2 |  | Une attention particulière sera portée sur le niveau sonore des équipements. L'impact des équipements sera évalué en APD et leur positionnement ajusté
17 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Ventilation / Climatisation | - Le dimensionnement des installations de climatisation et de ventilation devra obligatoirement être réalisé à partir de simulations thermiques dynamiques | Dimensionnement | AREP | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Seul le local poubelle est climatisée. Pas de STD réalisée puisque pas de thématique de confort thermique pour ce local | NC
18 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Brasseurs d'air | - Pour pallier une insuffisante de ventilation naturelle, des brasseurs seront installés (1 tous les 10m² dans locaux de petits volumes) avec une vitesse d’air de 1 m/s, permettant de faire entre 40 % et 80 % d’économies sur la facture d’électricité. - Vitesse d'air 1m/s - 1 tous les 10m² - Diamètre ventilateur locaux classiques > 1,40m - Diamètre ventilateur amphithéâtre >3,00m - Distance au plafond > 0,30 m - Efficacité > 130m3/h.W - Obligation de réaliser une étude aéraulique spécifique dans locaux de grands volumes pour valider la taille et l'implantation des brasseurs. | - | AREP | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Des brasseurs d'air sont prévus dans l'ensemble des locaux accueillant du public et des sportifs. Pour le gymnase, seule la partie tribune sera équipée de brasseurs d'air | Brasseurs bien représentés sur les plans dans l'ensemble des espaces accueillant du public et des sportifs à occupation continue. Ratios de mis en œuvre variable (Cf plans de niveaux) Bureaux : 1 / 14-16m², Espace de convivialité : 1 / 26m² , Salle de formation : 1 / 12 m², Salle de sport : 1 / 18m² , Espace de combat = 1 / 17 m² Pas de précisions techniques, diamètre classique. 10 brasseurs d'air pour les tribunes, diamètres plus élevés. |  | Le calepinage sur les plans architecte est un principe. Le nombre brasseur sera figé et calepiné sur les plans d'électricité en phase APD. Bureau, salle de réunion et salle de formation : 1BA pour 10 à 15 m². Espace de convivialité : Brasseurs d'air de grande envergure type big ass fan. Dimensionnement définitif en phase APD.
19 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Eclairage | - 100% Type LED - Puissance max = 6W/m² / 15W/m² pour locaux grande hauteur - Rendement > 0,7 - Classe A++ - Gestion sur GTB - Détecteurs de lumières et/ou de mouvement temporisés dans locaux de stockages. - Variateurs de puissance dans locaux de stockages | - | AREP | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | L'éclairage du projet est prévu 100% en technologie LED. Des détecteurs de présence sont prévus dans les circulations et sanitaires | Peu d'informations techniques sur les luminaires et gestion de l'éclairage. "Un coffret de gestion programmable permet d’adapter l’éclairage à l’usage (entraînement, compétition, événements), avec commande centralisée et déportée (interface tablette possible)." On peut supposer que les exigences seront facilement atteintes. En attente de voir les résultats d'AL. |  | La description des luminaires et des commandes sont présentés dans le rapport GBT-APS_18_notice Q3 et dans le CCTP 11 Electricité Cgf/cf.
20 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | GTB/GTC | - Mise en place pour gestion des équipements énergétiques, gestion du confort, comptage des consommations, gestion des alarmes - Classe B à minima | - | AREP | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | cf. Notice technique descriptive. Compteurs d'eau télérelevables prévus par zone Centrale de mesures dans les tableaux électriques communiquant. | Peu d'informations techniques sur la GTB. 'Une GTC locale permet le pilotage des consommations et des installations techniques. Remontée des informations de l'installation d'ECS solaire vers la GTC du site. Pas de mention de la gestion du confort via des sondes de température/hygrométrie via la GTB... |  | Nous prévoyons la mise à disposition d’informations sur les installations de ventilation mais pas de prestations de GTC sur le projet. Un dispositif de mesure avec la mise en œuvre de comptage et de sous comptage est prévu. Cf Notice élec
21 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Plomberie / Sanitaire | - Robinetterie équipée de mousseurs et réducteurs de débits - Pression limité à 3bars au point de puisage - Robinetteries disposant de mousseurs et réducteurs de débits - Les sanitaires WC seront équipés d’un double réservoir (3 / 6 L). | - | AREP | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Robinetterie temporisée généralisée sur l'ensemble des sanitaires Chasse sur les WC publics et réservoirs 3/6L sur les sanitaires personnels. Pression <3bars, réducteur de pression prévu | Précisions techniques conformes au programme. |  | Projet inchangé.
22 | Site projet | ENERGIE | Consommations / Efficacité | Performance énergétique | Ascenseurs |  |  |  | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Un ascenseur de 630kg prévu, moteur 5kW TRI, éclairage LED avec temporisation automatique | /
23 | Site projet | ENERGIE | Energies renouvelables | Enr | Part d'énergie renouvelable (en bilan d'énergie finale) | Production d’énergie renouvelable équivalent à 50% de la consommation en énergie finale Taux d'autoproduction : 50 % Taux d'autoconsommation : 100 % | % | AREP | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Scénario 1 Autoproduction > 50% - Autoconsommation > 100% Puissance installée 36 kWc Scénario 2 Revente totale Puissance installée 378 kWc | Les toitures des bâtiments présentent une surface importante pour l’installation d’une installation photovoltaïque ; Orientation et inclinaison adaptée + surface utile optimisée (pas de système techniques ou de masques). Approche énergétique de 2 scénarios. |  | La production d'énergie renouvelable est évaluée à 274 MWh/an pour une consommation estimative APS de 104 MWh/an soit plus de 50%. Le taux d'autoproduction APS est de 49,5% et sera optimisé à la phase suivante. Le taux d'autoconsommation est de 18,7%. Compte tenu de l'exigence règlementaire de devoir couvrir 30% de la surface de toiture, il est impossible d'atteindre cette exigence. En effet le productible est largement supérieur au besoin
24 | Site projet | ENERGIE | Energies renouvelables | Enr | Installation photovoltaïque | - Préconisation : environ 15 % de la superficie de toiture. - Potentiel du projet en surface accessible à proposer par le concepteur. | % | AREP / à valider par la MOE Loi climat Energie | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Scénario 1 Surface installée 155 m² 'Scénario 2 Surface installée 1 635 m² | Incohérences/imprécisions techniques sur le scénario 1 entre les différentes pièces : - Surface utile ; 70m² ou 155m² ou 100 panneaux de 1,9m² (190m²) - Puissance installée : 14,4 kWc ou 36kWc ou 45 kWc Production solaire = 1,58 kWh/kWc. Le graphique du mémoire environnemental ne semble pas mettre en évidence l'atteinte de 100% d'autoconsommation présenté par l'équipe (plus de production après 18h00 et consommations encore jusqu'à 20h00). Les 76% d'autoproduction semblent également élevés mais réalistes. Quid de la donnée d'entrée "Orientation 45°/Nord-ouest" qui est en fait orienté Nord-Est ? |  | La préconisation est atteinte. La surface couverte est de 30%.
25 | Site projet | ENERGIE | Energies renouvelables | Enr | Puissance Panneau photovoltaïque installée | Proposition MOE en fonction des choix sur les panneaux solaires. | kWc |  | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) |  |  | Panneau solaire puissance unitaire 450 WC Surface des module 1,9m² | / |  | Les modules photovoltaïques sont de 450 Wc
26 | Site projet | ENERGIE | Energies renouvelables | Enr | Installation de panneau solaire ECS | Couverture des besoins en ECS, à 80% | % | AREP | Pré-étude de faisabilité : présentation des dispositions prises pour atteindre les objectifs de production d'énergies renouvelables sur site + première approche quantitative Notice explicative des dispositions et performances environnementales (mémoire environnemental) Nota : l'étude d'énergie renouvelable visant à proposer des solutions de production sur site devra être réalisée en phase APS |  |  | Besoins de 2000 litres à 60°C, couverture solaire de 80%, besoins de 25000kWh/an, soit 20000kWh assuré par le solaire représentant 40m² de capteurs/. | Notice technique : L’eau chaude sanitaire est produite par un système solaire thermique (ballon de 2000 litres) avec appoint électrique (1000 litres) et distribution par mitigeur thermostatique centralisé. Les douches sont temporisées. Un chauffe-eau instantané est prévu pour l’infirmerie. Besoins par jours 70 douches à 30 litres à 60°C L’installation ECS permet de couvrir 80% des besoins en eau chaude du site annuellement. Panneaux solaire thermique pas vraiment représentés en plan ou localisés (confondues avec les panneaux PV) |  | La note de calcul APS est réalisée pour un taux de couverture de 68%
27 | Site projet | Matière | Construction | Qualité des produits de construction | Tous les matériaux | - Limitation des composés organiques volatiles des matériaux - Matériaux possédant la marque NF-Environnement ou équivalent - Matériaux de qualité "Marine" - Matériaux résistant aux attaques xylophages | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en APD
28 | Site projet | Matière | Construction | Qualité des produits de construction | Bois | - Certification FSC ou PEFC exigé - Produits biocides certifié par le CSTB - Panneaux bois de classe E1 minimum | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en APD
29 | Site projet | Matière | Construction | Qualité des produits de construction | Colle | - Label EMICODE "EC1 plus" - Classement A+ demandé (< 1 000 ug/m3 de COVT) | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en APD
30 | Site projet | Matière | Construction | Qualité des produits de construction | Isolant | Energie grise < 300 kWh/m3 | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en APD
31 | Site projet | Matière | Construction | Qualité des produits de construction | Revêtement sol, mur, et peinture | - Peinture aqueuse dans la limite du possible - Classement A+ demandé - Respect du classement UPEC du CSTB | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en APD
32 | Site projet | Matière | Construction | Qualité des produits de construction | Métaux | - Protection obligatoire contre la corrosion - Respect du fascicule 56 du CCTG travaux de la loi MOP | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en APD
33 | Site projet | Matière | Construction | Qualité des produits de construction | Volume bâtis | Optimisation des surfaces construites et des volumes bâtis | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Surface, hauteur et volum conformes au PTD.
34 | Site projet | Matière | Construction | Qualité des produits de construction | Filière sèche | Les techniques constructives préfabriqués et les techniques de construction sèche seront favorisés. | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Pas de filière sèche
35 | Site projet | Matière | Construction | Qualité des produits de construction | ACV | - L’empreinte carbone de l'ensemble du projet sera évaluée sur l’ensemble de son cycle de vie sur la base d’une étude d’analyse de cycle de vie (ACV) dynamique sur une durée de 50 ans. - L'emprunte carbone sera réalisée sur l'ensemble des produits de construction du bâtiment | - | AREP Outil Tec-Tec | Note de calcul | [5 empty] | Analyse TEC TEC présenté dans le rapport
36 | Site projet | Matière | Construction | Matériaux bio et géo sources, locales, réemploi | Quantité de matériaux bio et géo sources | A minima 20 dm3/m² SP de matériaux biosourcés seront intégrés au projet. | dm3/m² SP | AREP | Estimation du volume et/ou poids de matériaux biosourcés prévu | [5 empty] | Calcul fourni en APD
37 | Site projet | Matière | Construction | Matériaux bio et géo sources, locales, réemploi | Filières locales | BTC, Bois de construction (Mahogany, jaquier, olivier du cap, takamaka, bois de condori, …), Bambou, béton végétal, isolant naturel bois | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Pas de BTC, essence de bois défini en APD.
38 | Site projet | Matière | Construction | Matériaux bio et géo sources, locales, réemploi | Quantité de matériaux issu de réemploi dans le projet | Utiliser au moins 2 matériaux issus des filières de réemploi | - | AREP | Note de calcul | [5 empty] | Développer en APD
39 | Site projet | Matière | Construction | Chantier propre | Identification des déchets de chantier | - Préciser les typologies de déchets. - Gestion appuyée sur la connaissance de filières locales de traitement. - Rédaction d'une charte chantier propre dès l'AVP | - | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en PRO
40 | Site projet | Matière | Construction | Chantier propre | Tri des déchets | Tri des déchets sur 7 flux | nbr de flux | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en PRO
41 | Site projet | Matière | Construction | Chantier propre | Taux de valorisation des déchets de chantier | > 80% de valorisation au total | % | Loi de transition énergétique | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en PRO
42 | Site projet | Matière | Construction | Chantier propre | Gestion des déchets | 100% des bordereaux de suivi de déchets | % | Loi de transition énergétique | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en PRO
43 | Site projet | Matière | Construction | Chantier propre | Charte chantier vert | Rédaction d'une charte chantier vert | - |  | Mémoire technique | [5 empty] | Développer en PRO
44 | Site projet | Matière | Exploitation | Gestion de l'eau | Réduction de la consommation d'eau potable | Cf : Objectifs énergie, performances des équipements plomberies Limiter la consommation d'eau potable de 40% | à optimiser | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Evaluer en APD
45 | Site projet | Matière | Exploitation | Déchets d'exploitation | Tri des déchets | Tri des déchets sur 5 flux | nbr de flux | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Evaluer en APD
46 | Site projet | Matière | Exploitation | Gestion de l'énergie | Maintenance | A la réception, le concepteur devra fournir un dossier d’intervention qui spécifiera le détail des maintenances à effectuer, leur fréquence ainsi que le personnel qualifié pour ces entretiens. | - | AREP | Note de calcul | [5 empty] | Développer en PRO
47 | Site projet | Matière | Exploitation | Coût global | Coût global | - Calcul du coût global de chaque équipement technique arrêté sera réalisée dès la phase Avant-Projet (AVP) pour les postes consommations ECS, CVC, éclairage, etc. Il est demandé au concepteur la réalisation de plusieurs variantes, scénarios du calcul coût global. Cette approche sera affinée tout au long des études et l’arbitrage et la validation des variantes sera réalisées à la validation de l’APD. | - | AREP | Note de calcul | [5 empty] | Entammer en phase APD. Finaliser en phase PRO.
48 | Site projet | Matière | Fin de vie | Evolution du bâtiment | Adaptation et évolution d'usage | Si oui, définir zones d'adaptation fréquente et occasionnelle préconisations ciblées sur certains types de locaux | A définir | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Bâtiment non évolutif.
49 | Site projet | Matière | Fin de vie | Extensibilité | Extensibilité | Si oui, définir zones d'adaptation fréquente et occasionnelle préconisations ciblées sur certains types de locaux | A définir | AREP | Mémoire technique | [5 empty] | Possible.
50 | Site projet | Matière | Fin de vie | Durabilité du bâtiment | Durée de vie | - La durée de vie de l’équipement sera supérieure à 50 ans ; hors d’eau devant être conçu pour une durée de vie au moins égale à 25 ans - Les protections solaires devront être intégrées, autant que possible, au système constructif pour assurer une pérennité supérieure à 25 ans - Les équipements techniques de production énergétique devront être fiables et d’une durée de vie de 20 ans minimum avec un entretien et une maintenance régulière. | - | norme NF ISO 15686 | Mémoire technique | [5 empty] | Entammer en phase APD. Finaliser en phase PRO.
51 | Site projet | Carbone | Emissions de carbone | Emissions de carbone lié à la construction | Emissions de carbone totales | A définir par le MOE Première approche par outil Tec-Tec dès la phase Concours ACV : Cf qualité des produits de construction | kgCO2 eq/M²sdp/50 ans | AREP Outil Tec-Tec | Mémoire technique | [5 empty] | Analyse TEC TEC réalisé et présenté dans le rapport GBT-APS_20_TABLEAU EMC2B
52 | Site projet | Carbone | Emissions de carbone | Emissions de carbone lié à la construction | Béton bas carbone | L'utilisation de béton bas carbone sera mis en avant. L'utilisation de BBC pour les fondations sera mis en avant. | kgCO2 eq/M²sdp/50 ans | AREP Outil Tec-Tec | Mémoire technique | [5 empty] | Béton bas carbonne étudié en variante à la phase APS. Sera appronfondie en phase APD.
53 | Site projet | Carbone | Emissions de carbone | Emissions de carbone lié au consommation énergétique | Emissions de carbone des consommations d'énergie pendant la phase d'utilisation | Cf objectifs énergies Limiter les émissions de carbone liée aux consommations, maximiser l'utilisation d'électricité verte | kgCO2 eq/M²sdp/an | AREP PREBAT/PERENE | Mémoire technique | [5 empty] | Ration de consommation de 25,5 kWh/m².an. Eau chaude solaire et installation photovoltaïque. Voir analyse TEC TEC rapport GBT-APS_20_TABLEAU EMC2B
54 | Site projet | Carbone | Emissions de carbone | Stationnement | Borne électrique | Le concepteur prévoira des bornes de recharge à destination des véhicules électriques. | % de borne, par rapport au nombre de places de parking | Loi ApER - Article 40 | Mémoire technique | [5 empty] | SO
55 | Site projet | Carbone | Emissions de carbone | Stationnement | Hauteur sous dalle | - |  |  | Mémoire technique
56 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort thermique intérieur | Plafond température | T° de confort = 28°C avec vitesse d'air = 1m/s | - | PERENE HQE BD OI | Mémoire sur l’approche environnementale |  |  | L'emplacement du projet au Tampon et sa conception bioclimatique (traversant-limitation des apports solaires) permet de respecter un confort d'été (T°28 aec 1m/s) pendant 99% du temps (STD réalisée sur l'espace convivialité en double hauteur vitrée) |  |  | Les températures atteignent rarement les 28°C. Les locaux sont équipés de brasseur d'air pour maintenir le niveau de confort passif.
57 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort thermique intérieur | Temps de dépassement sur la période d'occupation sur l'année de la plage de confort du local | Taux de confort en période d’occupation d’au moins 80% sur diagramme de givoni, pour la zone de vitesse d’air de 1m/s pour les locaux passifs. Taux de confort en période d’occupation d’au moins 95% sur diagramme de givoni, pour la zone de vitesse d’air de 1m/s pour les locaux mixtes. | - | PERENE HQE BD OI | Présentation des dispositions prises pour maîtriser le confort d'été. Notice explicative des dispositions et performances environnementales (memoire envrionnemental) Nota : L’atteinte des objectifs de température sera vérifiée par une simulation thermique dynamique (STD) du bâtiment en phase APS |  |  | Taux de confort atteint 99% en zone 1m/s pour les ;locaux en fonctionnement passif |  |  | Le confort été est assuré à 100% dans l'ensemble des locaux.
58 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort thermique intérieur | Système actif (climatisation) | Cf : Energies, confort thermique | - | PERENE HQE BD OI |  |  |  |  | / |  | SO
59 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort thermique intérieur | Zonage thermique | Cf : Energies, confort thermique | - | PERENE HQE BD OI | Principes d'implantation des locaux | [5 empty] | Cf zonage rapport GBT-APS_16_notice QE1
60 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort thermique intérieur | Renouvellement d'air | Cf : Energies, confort thermique | - | PERENE HQE BD OI |  |  |  |  | / |  | Renouvellement d'air naturel. Cf rapport GBT-APS_16_notice QE1
61 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort thermique extérieur | Taux de surface extérieures ombragées | Le concepteur veillera à limiter les ilots de chaleur en augmentant le taux de surfaces extérieures ombragées. | % de m² de surfaces extérieurs ombragées, par rapport au nombre total de m² de surfaces extérieures | AREP | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (memoire envrionnemental) |  |  | Le traitement extérieur favorisera les espèces adaptées au site, la création d'ombrage et la végétalisation du projet favorise l'évapotranspiration en périphérie du projet et limite ainsi les apports de chaleurs extérieurs, |  |  | Cf note paysagère
62 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort thermique extérieur | Réduction des ilots de chaleur | Les revêtements extérieurs seront choisis en tenant compte de l’albédo pour éviter la formation d’ilot de chaleur (Objectifs global du site > 30%) | Type de revêtement extérieur | AREP | Plan de masse |  |  | Le calcul de l'albédo sera effectué aux phases ultérieures. Le revêtement de sol extérieur a été pensé dans la continuité du parvis existant. |  |  | Cheminement extérieur limité sur le projet. Cf plan VRD
63 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort thermique extérieur | Réduction des ilots de chaleur | Cf : Biodiversité / Végétalisation | - | AREP | [6 empty] | Cf note paysagère
64 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort visuel | Eclairage naturel | - Impératif pour les locaux de stockage - Impératif dans les circulations intérieures - Eclairage uniforme à rechercher - Eblouissement à éviter | - | AREP | Plans de niveaux |  |  | Tous les locaux ont un accès à la lumière naturelle. |  |  | L'ensemble des locaux y compris circulations a accès à l'éclairage naturel à l'exception des sanitaires au niveau du gymnase et la salle de récupération. Les bureaux disposent de store poivant palier aux risques d'éblouissement
65 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort visuel | Coefficient de réflexion des parois | - Murs : 0,4<p<0,7 - Sols : 0,2<p<0,6 - Plafonds : p>0,7 | Coeff. | PERENE HQE BD OI | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (memoire envrionnemental) |  |  | Sera intégré aux cahier des clauses techniques à la phase ultéireure. Pris en compte à ce stade esquisse. | Ok |  | Les coefficients sont présentés dans le rapport GBT-APS_17_notice QE2
66 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort visuel | Autonomie en lumière du jour | - Assurer 300 lux minimum 80% du temps dans les locaux à occupation prolongé - Le concepteur devra réaliser une étude FLJ sur la base des performances demandées ci-dessus | Oui | PERENE HQE BD OI | Méthodologie et présentation des dispositions prises pour maîtriser le confort visuel et atteindre les objectifs d'autonomie lumineuse Notice explicative des dispositions et performances environnementales (memoire envrionnemental) Nota : étude de confort visuel et de l'autonomie en lumière du jour devront être réalisées en phase APS |  |  | Sera étudié à la phase ultérieure. Les conditions d'autonomie lumineuse doivent être étudiées au regard du risque d'éblouissement lié à la pratique du sport. |  |  | Les objectifs ne sont pas toujours atteints en phase APS. Une optimisation entre les brises soleil et l'éclairage naturel sera étudié en APD. Etude FLJ réalisée. Cf rapport GBT-APS_17_notice QE2
67 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort visuel | Eclairage artificiel | - A optimiser. - Cf : Energie, performances énergétiques, éclairage - Tenir compte également des espaces extérieurs. - Privilégier horloges / détecteurs et sondes de luminosité. | - | PERENE HQE BD OI | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (memoire envrionnemental) |  |  | Sera intégré aux cahier des clauses techniques à la phase ultéireure. Pris en compte à ce stade esquisse. |  |  | Commnande dissocié, gradé pour tenir du niveau d'éclairement naturel.
68 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort acoustique | Réconcilier ventilation naturelle et confort acoustique |  |  |  | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (memoire envrionnemental) |  |  |  | / |  | Traitement façade différencié en fonction des nuisances acoustiques extérieures
69 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort acoustique | Etude à réaliser | Le concepteur devra fournir les notices acoustiques à chaque phase d’étude, en vérifiant la conformité à la réglementation et au valeur demandée dans les fiches espaces. | - | AREP | Note descriptive et note de calcul |  |  | Le confort acoustique est atteint via la protection des locaux des nuisances extérieures, les isolements acoustiques entre vlocaux avec des séparatifs isolants. Puis des traitements intérieurs permettant de maîtriser la réverbération des espaces. Pour les salles sportives, la norme NFS90-207 relative à l'acoustqiue des salles sportive est prise comme exigence. POur les espaces formations on se réfère à l'arrêté du 25/04/20003 relative à l'acoustique des espaces d'enseignement (permettant un confort d'apprentissage optimisé). Pour les bureaux la norme NFS31-080 définit des niveau de performance concernant l'acoustqiue dans les bureaux. On fixe d'atteindre le niveau Performant (2/3) qui assure un confort d'usage des bureaux et salle sde réunions sans gêne acoustqiue en cas d'utilisation simultanée |  |  | Cf note GBT-APS_21_notice acoustique
70 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort aéraulique | Respect du taux de renouvellement d'air | Cf : Energie, Ventilation / Climatisation, renouvellement d'air | - | AREP PERENE HQE BD OI | Mémoire sur l’approche environnementale |  |  | Locaux largement ventilés et non climatisés | / |  | Cf rapport GBT-APS_16_notice QE1
71 | Site projet | CLIMAT | Confort & Bien-être | Confort aéraulique | Asservissement de la ventilation | Systèmes hygrothermique ou géré par sonde CO2 pour réguler la ventilation mécanique en fonction de l'usage | - | AREP | Notice explicative des dispositions et performances environnementales (memoire envrionnemental) |  |  | Nous proposons que la VMC soit régulé par sonde hygrométrique. |  |  | Pas de sonde hygrothermique, ni CO2,traitement en ventilation naturelle généralisée.
72 | Site projet | Biodiversité | Végétalisation | Espaces extérieurs | Coefficient de Biotope de Surface (CBS) | 30% minimum | % | PLU | Plan de plantations Plan masse environnemental | [5 empty] | Le calcul sera réalisé en APD
73 | Site projet | Biodiversité | Végétalisation | Espaces extérieurs | Pleine terre | 20% | % | PLU | Plan de plantations Plan masse environnemental | [5 empty] | Terre plein supérieure à 20%
74 | Site projet | Biodiversité | Végétalisation | Espaces extérieurs | Bande végétal | - Maximiser les bande végétale de 3 m de large minimum autour du bâtiment et principalement sur les façades ventilées. - Procurer de l'ombrage et du confort aux espaces extérieurs, réduire les effets d'ilots de chaleur. | - | AREP | Mémoire sur l’approche environnementale | [5 empty] | Bande végétale supérieure à 3m Cf plan VRD
75 | Site projet | Biodiversité | Végétalisation | Espaces extérieurs | Nombre d'arbres plantés | Planter 1 arbres à haute tige pour 100m² d'espace végétalisés | u | AREP | Mémoire sur l’approche environnementale | [5 empty] | Plan d'implantation en APD
76 | Site projet | Biodiversité | Végétalisation | Espaces extérieurs | Type de végétation | - A minima 3 strates végétales. Strates rampantes, basse, moyenne et haute - Eviter l'engazonnement et les arbres isolés. Privilégier un couplage arbuste et arbre pour un rafraichissement de sol et ombrage - Les produits phytosanitaires seront proscrits. Le mulch sera privilégié. - Les essences seront diversifiées à raison a minima de 30 essences différentes pour 1000m2. - Les espèces végétales envahissantes seront proscrites. | Oui | AREP | Mémoire sur l’approche environnementale | [5 empty] | Plan d'implantation en APD
77 | Site projet | Biodiversité | Végétalisation | Espaces extérieurs | Trame verte / Bleue | Respect trame verte et bleue | - | PLU | Mémoire sur l’approche environnementale | [5 empty] | Trame respectée Cf plan VRD
78 | Site projet | Biodiversité | Végétalisation | Stationnement | Pérméabilité | Les places de stationnement seront au maximum pérméable | - | - | Mémoire sur l’approche environnementale | [5 empty] | SO

## NDC NZEB
EL02 | Conso | Conso | Prod PV
BA | 6936 | 6936 | 57000
Clim | 13140
VMC | 1261 | 1261
ECS | 3780 | 3780
Eclairage | 30080 | 30080
PC | 18800
Total | 73997 | 42057 | 45600
Conso - Prod | 31247 | 13557
Ep | 89991.36 | 39044.16
SU | 3290
Ratio Ep/SU | 27.353 | 11.8675
Ef | 73997
SDP | 4351
Ratio Ef/SDP | 17.0069
Occupation
Journée gymnase
L-> V | 8 à 21h | 13
S | 8 à 12h | 4
Journée enseignement
Année scolaire
| Semaine | Jours
Janvier | 2
Février | 4
Mars | 2
Avril | 4
Mai | 2
Juin | 4
Juillet | 1
Août | 2
Septembre | 4
Octobre | 2
Novembre | 4
Décembre | 2
Total | 33 | 165
198
Octobre | 2
Décembre (été) | 4
Mars | 2
Mai | 2
Juillet/Aout (Hiver) | 5
15
| 37 | 185
222

## Feuil1 (hidden)
Nombre de N° | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Gare | Parking | Total général
Biodiversité | 15 | 11 | 26
Végétalisation | 15 | 11 | 26
Equipe projet | 1 |  | 1
Espaces extérieurs | 13 | 10 | 23
Espaces intérieurs | 1 | 1 | 2
Carbone | 9 | 4 | 13
Emissions de carbone | 9 | 4 | 13
Emissions de carbone lié à la construction | 5 | 2 | 7
Emissions de carbone lié au consommation énergétique | 3 |  | 3
Emissions de carbone liées à la mobilité |  | 2 | 2
(vide) | 1 |  | 1
CLIMAT | 18 | 10 | 28
Confort & Bien-être | 18 | 10 | 28
Confort acoustique | 2 |  | 2
Confort aéraulique | 3 | 3 | 6
Confort thermique extérieur | 3 |  | 3
Confort thermique intérieur | 6 | 2 | 8
Confort visuel | 4 | 3 | 7
ICU |  | 2 | 2
ENERGIE | 33 | 12 | 45
Consommations / Efficacité | 9 | 4 | 13
Performance énergétique | 4 |  | 4
Performances des équipements |  | 4 | 4
Performances des équipements | 1 |  | 1
(vide) | 4 |  | 4
Energies renouvelables | 6 | 5 | 11
Enr | 1 | 5 | 6
(vide) | 5 |  | 5
Sobriété |  | 3 | 3
Clos & Couvert |  | 1 | 1
Ventilation naturelle |  | 2 | 2
Sobriété | 14 |  | 14
Clos & Couvert | 5 |  | 5
Orientation / Implantation | 3 |  | 3
Zonage thermique | 1 |  | 1
(vide) | 5 |  | 5
(vide) | 4 |  | 4
(vide) | 4 |  | 4
Matière | 27 | 13 | 40
Construction | 17 | 13 | 30
Chantier propre | 1 | 3 | 4
Matériaux bio et géo sources, locales, réemploi | 3 | 4 | 7
Qualité des produits de construction | 9 | 6 | 15
(vide) | 4 |  | 4
Exploitation | 7 |  | 7
Gestion de l'eau | 1 |  | 1
Gestion de l'énergie | 1 |  | 1
(vide) | 5 |  | 5
Fin de vie | 1 |  | 1
Evolution du bâtiment | 1 |  | 1
(vide) | 2 |  | 2
Durabilité du bâtiment | 1 |  | 1
(vide) | 1 |  | 1
Total général | 102 | 50 | 152