## PG
MAÎTRE D’OUVRAGE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE 34 Place du Général Bonet 61 012 Alençon
ARCHITECTE :
BOUL AND CO 60 rue de la 11eme Division Blindée Britannique 61 100 FLERS
Objet de la consultation
Restructuration de l’agence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Flers
D.P.G.F
LOT N°6 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
Phase DCE

## DPGF
FLERS |  |  |  |  | LOT N°6 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
Restructuration de l’agence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Flers |  |  |  |  | ESTIM
Phase DCE
D.P.G.F / PHASE DCE
N° art. | D E S I G N A T I O N D E S O U V R A G E S | U | Quant. | P.U. | T O T A L
3. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRODUCTION DE CHAUFFAGE
3.1 | Origine des installations
3.1.1 | Eau Froide
| L’arrivée d’eau froide dans le bâtiment se situe au niveau du Back Office CPAM à proximité de la porte extérieure. Un réseau d’eau froide est disponible dans le local « Chaufferie » pour le remplissage des installations | PM
3.2 | Travaux de dépose des installations existantes
| Dans le cadre des travaux, il sera prévu la dépose de la distribution de chaleur du RDC. La dépose des canalisations commence à 10cm de plancher haut du sous-sol et s’arrête au R+1 à 10cm du plancher bas. (Le Sous-Sol et le R+1 n’étant pas dans le cadre des travaux de ce présent lot) | Ens
| Dans le cadre du réaménagement de l’espace de bureaux, il sera prévu par l’entreprise attributaire l'isolement, la vidange et la consignation ainsi que la dépose des pour la réalisation du doublage intérieur ou pour ajuster l'emplacement des radiateurs existants. Il sera prévu une mise en peinture avant la repose des radiateurs selon le nouvel emplacement défini et le calcul de déperdition pièce par pièce. Les robinets thermostatiques existants seront remplacés. | Ens
| Il sera également prévu la dépose des radiateurs électriques présents dans certaines pièces. | Ens
3.3 | Equipements en Chaufferie / Sous-Station
3.3.1 | Pompe circulation secondaires |  |  |  | 0
| Circuits Régulés | Ens | 1 |  | 0
o Sur le départ :  Une vanne d’isolement ¼ de tour  Une vanne de purge bouchonnée  Une vannes 3 voies motorisées avec un servomoteur de marque SIEMENS ou techniquement équivalent  Une pompe double à débit variable fonctionnant à pression constant, autorégulée, de marque GRUNDFOS type MAGNA ou techniquement équivalent  Une vanne d’isolement ¼ de tour  Un doigt de gant  Un thermomètre
o Sur le retour :  Un thermomètre  Une vanne TA à prise de pression  Un doigt de gant  Un filtre à tamis  Un by-pass  Clapet anti-retour  Une vanne de purge bouchonnée  Une vanne d’isolement ¼ de tour
L’ensemble des pompes double de circulation sera de marque GRUNDFOS ou techniquement équivalent. Il s’agira de pompes double à rotor noyé et joints d’étanchéité interchangeable au niveau de l’arbre. Chaque pompe sera montée entre manchons antibruit, avec vannes d’isolement amont et aval. Les pompes seront livrées avec boites isolantes. Les pompes auront leur propre supportage, en aucun cas elles ne seront « portées » par les canalisations. Tous les moteurs devront avoir un EEI ≤ 0.20.
3.3.2 | Vanne de régulation 3 voies motorisées | U | 1 |  | 0
Vanne de régulation 3 voies motorisées à soupape avec corps en fonte à raccord par brides, servo-moteur et sonde d'ambiance.
3.3.3 | Vannes d'isolement | U | 2 |  | 0
Vannes 1/4 tour avec corps en fonte, joint d'étanchéité en caoutchouc, levier de manœuvre, à boisseau sphérique pour les diamètres inférieurs à DN50 ou à papillon étanche pour les diamètres supérieurs. Les vannes seront installées pour isoler les circuits aller et retour.
3.3.4 | Vanne de réglage | U | 1 |  | 0
Vannes de réglage assurant l'équilibrage hydraulique de chaque circuit, avec corps en laiton forgé pour les diamètres inférieurs à DN40 et en fonte pour les diamètres supérieurs, joint d'étanchéité, cartouche et ressort et prise de pression. Les vannes seront installées sur le by-pass et sur le circuit retour.
Chaque vanne sera doublée de vanne d’isolement. Aucune vanne de réglage ne pourra être utilisée comme vanne d’isolement. Chaque de réglage sera réglée, repérée par plaques imputrescibles avec chainette, et étiquetée en indiquant le réglage effectué.
3.3.5 | Compteur de chaleur | U | 1 |  | 0
Conformément aux exigences de la RE, il sera installé un comptage de chaleur thermique compact sur le circuit de chauffage et le circuit production ECS, situés dans la chaufferie Le compteur aura les caractéristiques suivantes : - Mesure par ULTRASON, avec pour avantage une faible perte de charge, insensibilité aux particules en suspension, dynamique de mesure importante - Compact - Classe C - Conforme à la norme EN 1434 - Classe de précision 2 - mesureur intégrateur a afficheur LCD à poser sur le tube retour. - 2 sondes de mesure de température Pt500 à poser sur les tubes aller et retour. - Interface de communication M-bus - Alimentation secteur 240 V - Afficheur lecteur digital - Tests intégré - Plage de fonctionnement : 5 à 105 °C
3.3.6 | Filtre à tamis | U | 1 |  | 0
Filtres à tamis avec corps en fonte et tamis en acier inoxydable, installé à l'aspiration des pompes ou en amont de la vanne de régulation pour les circuits à température variable.
3.3.7 | Vanne de vidange | U | 1 |  | 0
Vannes 1/4 tour avec corps en fonte, joint d'étanchéité en caoutchouc, levier de manœuvre, à boisseau sphérique pour les diamètres inférieurs à DN50 ou à papillon étanche pour les diamètres supérieurs.
3.3.8 | Thermomètres | U | 2 |  | 0
Thermomètres industriels droits, à verre prismatique grossissant avec doigt de gant sur le départ et retour de chaque circuit, et plongeur laiton Thermomètre composite couleur dorée, à équerre fonctionnant par dilatation de liquide bleu.
3.3.9 | Manomètres | U | 2 |  | 0
Manomètres communs sur le départ et retour de chaque circuit.
3.3.10 | Equipements divers | U | 1 |  | 0
Sur chaque panoplie hydraulique en chaufferie, il sera installé les équipements complémentaires suivants : Doigts de gants libres sur chacun des départs/retours chauffage, ECS et retour de boucle ECS Doigts de gants libres supplémentaires pour permettre les VCI des compteurs de calories Robinets de prélèvements à bec lisse sur l’arrivée EFS, le départ général ECS et chacun des retours de boucle ECS
3.3.11 | Purgeur d'air | U | 2 |  | 0
Purgeurs d’air automatique à grand débit, avec corps en laiton forgé, à flotteur avec clapet. Ils seront doublés d’une purge manuelle raccordée sur la canalisation d’évacuation des condensats des chaudières. Fonctionne jusqu’à 110°C Pression maxi = 10 bars.
3.3.12 | Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
L'entrepreneur attributaire de ce présent lot devra les raccordements électriques de ses appareils sur l’armoire électrique existante en Chaufferie.
3.3.13 | Schéma de principe | Ens | 1 |  | 0
Schéma de principe chauffage sur support en panneau rigide plastifié, et repérage des circuits et gros matériels par étiquettes imputrescibles.
3.3.14 | Repérage équipements et organes de réglage | Ens | 1 |  | 0
L’entreprise devra prévoir le repérage et identification des gros matériels et circulateurs en chaufferie, ainsi que toutes les vannes d’isolement et de réglage sur les différentes antennes. Toutes les plaques seront collées ou fixées par chainette sur chaque matériel. Le support sera en panneau rigide plastifié, avec étiquettes imputrescibles.
3.4 | Distribution de chaleur principale
3.4.1 | Tubes acier noir | ml | 400 |  | 0
Les canalisations de chauffage seront en tubes acier noir. - Tubes acier noir tarif 1 ou tarif jusqu'au diamètre 50/60 pour des températures inférieures à 110°c et des pressions de service inférieures à 16 bars pour les tubes filetés et 25 bars pour les tubes à souder en bout
Pour les diamètres supérieurs, l'assemblage se fera par soudure autogène ou par brides à collerette à souder en bout. Ces brides seront sélectionnées avec joints correspondants à la pression et à la température de fonctionnement. Les tuyauteries seront assemblées par soudure ou par filetage, pour les diamètres inférieurs ou égaux à 60,3 mm avec joint d'étanchéité au téflon pour l'assemblage fileté.
3.4.2 | Supportage des canalisations | Ens | 1 |  | 0
Les supports seront composés d’équerres, de consoles ou de tiges filetées avec des colliers isophoniques avec bague élastomère. Les supports y compris tiges et visserie seront soit en acier galvanisé, soit en acier inoxydable dans les locaux humides ou en vide sanitaire.
3.4.3 | Calorifuge sur canalisations dans locaux techniques et faux plafonds | ml | 300 |  | 0
Protection des canalisations par isolant de laine de roche avec finition PVC M1, Le calorifuge sera de classe 3 selon les études thermiques. Chaque tuyauterie est calorifugée individuellement. Les points singuliers (coudes et tés) seront traités par des éléments de calorifuge spécifique adaptés.
3.5 | Repose des radiateurs existant | U | 14 |  | 0
Il sera prévu après une mise en peinture, la repose des radiateurs selon la puissance calorifique et le calcul de déperdition pièce par pièce. Ceux-ci devront être adaptés au nouveau besoin de chauffage ainsi qu’au nouveau cloisonnement des bureaux. Les robinets thermostatiques existants seront remplacés et seront de type OVENTROP équipé de la technologie Qtech.
3.6 | Chauffage par radiateurs eau chaude | U | 6 |  | 0
Lorsqu’il sera nécessaire de remplacer des radiateurs électriques par des radiateurs eau chaude, ou pour répondre aux nouveaux besoins de certaines pièces, il sera prévu des radiateurs à eau chaude, de marque FINIMETAL, ou de qualité technique équivalente de type horizontaux.
Les radiateurs seront installés sur consoles et leur nombre sera déterminé en fonction des dimensions du radiateur et suivant prescription du fabricant. La mise en œuvre de ces accessoires devra être soignée de façon à éviter ultérieurement tous risques d'arrachement. Pour les radiateurs installés sur des cloisons légères, le présent lot aura à sa charge la mise en œuvre de renforts.
Chaque radiateur recevra l’équipement suivant : - 1 robinet de vidange - 1 purgeur à clé - 1 coude ou té de réglage (suivant raccordement) - - 1 robinet thermostatique OVENTROP UNI LH avec limitation et blocage d’une valeur nominale, équipé de la technologie Qtech, dont la variation temporelle sera inférieure ou égale à la valeur de l’étude thermique.
|  |  |  | SOUS TOTAL CHAPITRE 3. | 0
4. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PRODUCTION DE CLIMATISATION - Local Informatique
4.1 | Climatisation spécifique pour local serveur - MONO SPLIT
Une unité terminale raccordée sur un condenseur extérieur climatisera le local informatique à une température de 18°C. La climatisation se fera par un système Mono Split Froid Seul à détente directe et à condensation par air.
4.1.1 | Unité extérieure | U | 1
L’installation de rafraichissement sera équipée d'une unité extérieure à condensation par air, froid seul composée de : - Une carrosserie en acier galvanisé traitée pour résister aux intempéries - Un compresseur hermétique de type Scroll, contrôlé par 'Inverter' permettant d'étager les montées en puissance, afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage - Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion - Un ventilateur de type hélicoïdal à plusieurs vitesses - Grille de protection - Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations - Fonctionnement silencieux - Fixations et raccordement électriques depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité
4.1.2 | Unité intérieure | U | 1
L'unité intérieure sera toute spécifiquement conçue pour fonctionner avec le fluide frigorigène R410A. L'unité sera murale, et sera équipée des éléments essentiels suivants : - Une carrosserie en acier galvanisé - Un échangeur thermique fluide frigorigène/air, en cuivre et ailettes en aluminium - Un moto-ventilateur à entraînement direct - 3 vitesses de ventilation - Une vanne de détente électronique motorisée pas à pas - Un filtre à air longue durée lavable - Grille de soufflage à double déflexion - Un dispositif d'évacuation des condensats - Un système de contrôle électronique - Système toute saison pour fonctionnement en froid jusqu'à -10 °C - Fixations et raccordements électriques depuis attente laissée à proximité par le lot Electricité - Commande filaire à affichage digital, avec socle mural - Puissance froid : 5kW
4.1.3 | Réseau frigorifique | ml | 15
Liaison frigorifique en R410A avec raccords Flare Le raccordement entre l'unité extérieure et l'unité intérieure sera effectué avec des liaisons cuivre de faible diamètre (qualité frigorifique), isolées séparément. La longueur maximale sera de 25 m équivalent (entre unité extérieure et intérieure), dont 15m de dénivelé. Tous les réseaux seront mis en œuvre sous goulotte PVC avec couvercle démontable.
4.1.4 | Commande - Régulation | Ens | 1
L’entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose du bus de liaison entre les différentes unités. La régulation sera assurée par local via un thermostat d’ambiance filaire programmable. L’asservissement entre les 2 unités sera à la charge du présent lot.
4.1.5 | Electricité | Ens | 1
Le présent lot raccordera les matériels sur des attentes sur brin mou laissées à proximité par le lot électricité.
|  |  |  | SOUS TOTAL CHAPITRE 4. | 0
5. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
5.1 | Origine des installations
5.1.1 | Electricité | PM
Les origines des installations seront les attentes laissées par le lot Electricité à proximité de la CTA ou armoire électrique. Depuis ces attentes, le présent lot prévoira le raccordement de ses différents appareils, compris commandes et protections
5.2 | Dispositions générales: VMC et Ventilation de confort | PM
5.3 | Dépose de l'installation de VMC existante | Ens | 1 |  | 0
Dans le cadre des travaux, il sera prévu la dépose complète de l’installation de VMC Simple flux sanitaire comprenant l’ensemble des bouches, réseaux aéraulique et caisson d’extraction. Il sera prévu la dépose des réseaux électriques liés aux installations.
5.4 | Ventilation double-flux |  |  |  | 0
5.4.1 | Centrale de traitement d'air - Montage Placard Technique | U | 1 |  | 0
La CTA sera de marque France AIR type POWERBOX UP T2500 ou techniquement équivalent. La centrale sera essentiellement composée entre autres de : • Echangeur contre-courant • Filtres F7 au soufflage • Filtres M5 à la reprise • Batterie électrique • Manchettes souples • Mode de régulation à pression constante • Ventilateur à faible consommation d’énergie et à variation de vitesse • By-pass automatique de l’échangeur • Piquage sur le dessus
Caractéristiques suivant descriptif CCTP
5.4.2 | Raccordement électrique | Ens | 1 |  | 0
L'entrepreneur attributaire de ce présent lot devra les raccordements électriques de ses appareils sur l’armoire électrique du RDC.
5.4.3 | Piéges à sons | U | 4 |  | 0
Pièges à sons en amont et en aval de la centrale de traitement d’air double flux, à déterminer par l’entreprise en fonction des exigences. Les pièges à son seront réalisés en matériau de réaction au feu Bs3d1 – M1 minimum
5.4.4 | Gaines de soufflage et extraction |  |  |  | 0
Les conduits de ventilation seront réalisés en tôle d’acier galvanisé, épaisseur de 7/10è à 12/10è suivant dimensions. Elles seront de type rectangulaire à agrafage extérieur, et circulaires agrafés en spirales dans les différentes salles à distribuer.
Les conduits seront fixés à l’aide de colliers et de feuillards, raccordés par des accessoires galva équipés de joint d’étanchéité à chaque extrémité pour les diamètres de 125 mm à 560 mm, L’implantation du réseau doit permettre les opérations normales d’entretien de ce réseau.
Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, il sera utilisé des coudes et conduits rigides, avec présence d’une ou plusieurs trappes de visite si la longueur est supérieure à 2m. Les augmentations de diamètre seront coniques.
Chaque changement de direction comportera un moyen de ramonage, de même que tous les 10m sur les sections droites.
En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée, permettant d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores.
La pose de registres ou organes de réglage en tête de colonne sera proscrite (cf: DTU 68.3) en raison des importantes variations des débits, de leurs fortes générations de bruits et capacité à l’encrassement rapide.
Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant.
| .Ø125 à Ø200 mm | ml | 0 |  | 0
| .Ø250 à Ø355 mm | ml | 150 |  | 0
| .Ø400 à Ø500 mm | ml | 0 |  | 0
5.4.5 | Calorifugeage des gaines de soufflage et reprise en intérieur | m² | 115 |  | 0
Les conduits de soufflage et de reprise, situés en traversée des locaux non chauffés, seront revêtus d’un calorifugeage de gaine avec laine minérale de 25mm en local non chauffé, avec revêtement aluminium.
5.4.6 | Bouche d'insufflation et d'extraction (petit débit) | U | 25 |  | 0
Bouche terminale circulaire de reprise réglable, en acier, à poser en plafond ou mural, équipée d’un noyau central à vis pour réglage avec une collerette métallique de raccordement. Finition blanc RAL 9010, peinture époxy
5.4.7 | Diffuseur 600x600 de soufflage et reprise (moyen débit) | U | 2 |  | 0
Les diffuseurs de soufflage des grandes pièces et salles de réunion sont composées de : Plénum et encadrement en acier galvanisé, avec raccordement axial et latéral Fente en encadrement en acier Cadre extérieur et noyau en aluminium Diffuseur de reprise linéaire 4 directions standard ou Déco Noyau démontable pour intégration d’une dalle de faux plafond Fixation par vis non apparentes Dimensions : 600 x 600mm
5.4.8 | Air neuf et rejet d'air | U | 1 |  | 0
Le rejet d’air vicié sera muni d’un grillage anti-nuisible et d’une visière pare-pluie et sera distant d’au moins 8 mètres de toute prise d’air neuf et ouvrant. La prise d’air sera également munie d’un grillage anti-nuisible et d’une visière pare-pluie.
5.4.9 | Clapets coupe-feu | U | 3 |  | 0
Des clapets coupe-feu seront mis en sortie de trémies techniques ou en passage de planchers lourds pour reconstituer le degré coupe-feu des parois. Ils auront les caractéristiques suivantes : - Marque : VIM - Type : CR120 - Encastré à faible perte de charges - Autocommande à réarmement manuel
|  |  |  | SOUS TOTAL CHAPITRE 5. | 0
6. | CONTROLES, ESSAIS ET DOE
6.1 | Travaux annexes | PM |  |  | 0
6.2 | Programme des essais | SO | -
6.3 | Modèles de fiches d'essais | SO | -
6.4 | Essais
6.4.1 | Chauffage | Ens | 1 |  | 0
- les vérifications préalables à la mise en service - les opérations d’autocontrôles de l’ensemble de l’installation de chauffage, validant la conformité et le bon fonctionnement des installations, - les opérations de réglage - les essais relatifs aux bruits d’équipement - les essais électriques et alarmes en liaison avec l’électricien - la remise des fiches d'essais "Entreprise" certifiées par un organisme certifié - la remise des essais COPREC
6.4.2 | Ventilation | Ens | 1 |  | 0
- les vérifications préalables à la mise en service - mesure de perméabilité à l'air des réseaux, réalisée par l’entreprise du présent lot conformément au fascicule de documentation FD E 51-767 et ses normes associées. - les opérations de réglage caissons et bouches - les opérations de contrôle (dépression en amont des caissons, débits et dépression sur bouches) certifiées par un organisme certifié - les essais de ventilation avec mesure de débits - les opérations d’autocontrôles de l’ensemble de l’installation, seront basées sur le protocole PROMOVENT (vérifications visuelles fonctionnelles des installations et mesures fonctionnelles aux bouches), validant la conformité et le bon fonctionnement des ouvrages. Les procès verbaux de ces essais devront être communiqués au maître d'ouvrage au moins 8 jours avant la réception - les essais électriques et alarmes en liaison avec l’électricien - la remise des fiches d'essais "Entreprise" certifiées par un organisme certifié - la remise des essais COPREC
6.5 | Etudes EXE | Ens | 1 |  | 0
L’entreprise doit prévoir à sa charge toutes les études et notes de calculs liées à la bonne mise en œuvre des ouvrages du présent lot. Elle doit notamment : - Les calculs de déperditions pièce par pièce pour l’ensemble des pièces à chauffer - La sélection et dimensionnement des radiateurs - Le dimensionnement des réseaux hydrauliques de chauffage avec note d’équilibrage des différentes antennes - Le dimensionnement des réseaux aérauliques avec sélection et dimensionnement des extracteurs de ventilation - Et toutes autres études liées au bon fonctionnement de ses ouvrages - Les plans EXE en format A0, à transmettre au Maitre d’Ouvrage et Maitre d’oeuvre pour VISA. - Les cahiers de chantier ou carnet de détails à transmettre au Maitre d’Ouvrage et Maitre d’oeuvre pour VISA.
6.6 | Compte Prorata | PM |  |  | 0
6.7 | DOE | Ens | 1 |  | 0
6.8 | Réception de garantie | SO | -
|  |  |  | SOUS TOTAL CHAPITRE 6. | 0
RECAPITULATIF LOT N°6 : CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION |  | TOTAL €HT |  | 0
|  | TVA (20%) |  | 0
|  | TOTAL €TTC |  | 0
7. | OPTION - Ventilation mécanique de la zone 'Option'
7.1 | Raccordement sur réseau aéraulique en attente | U | 1 |  | 0
Depuis le réseau aéraulique cheminant dans la circulation, il sera prévu la mise en place d’un piquage afin de permettre le raccordement de la zone étudiée en ‘Option’ à la centrale de traitement d’air.
7.2 | Gaines de soufflage et extraction |  |  |  | 0
Les conduits de ventilation seront réalisés en tôle d’acier galvanisé, épaisseur de 7/10è à 12/10è suivant dimensions. Elles seront de type rectangulaire à agrafage extérieur, et circulaires agrafés en spirales dans les différentes salles à distribuer.
Les conduits seront fixés à l’aide de colliers et de feuillards, raccordés par des accessoires galva équipés de joint d’étanchéité à chaque extrémité pour les diamètres de 125 mm à 560 mm, L’implantation du réseau doit permettre les opérations normales d’entretien de ce réseau.
Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, il sera utilisé des coudes et conduits rigides, avec présence d’une ou plusieurs trappes de visite si la longueur est supérieure à 2m. Les augmentations de diamètre seront coniques.
Chaque changement de direction comportera un moyen de ramonage, de même que tous les 10m sur les sections droites.
En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée, permettant d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores.
La pose de registres ou organes de réglage en tête de colonne sera proscrite (cf: DTU 68.3) en raison des importantes variations des débits, de leurs fortes générations de bruits et capacité à l’encrassement rapide.
Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant.
| .Ø125 à Ø200 mm | ml | 0 |  | 0
| .Ø250 à Ø355 mm | ml | 45 |  | 0
| .Ø400 à Ø500 mm | ml |  |  | 0
7.3 | Calorifugeage des gaines de soufflage et reprise en intérieur | m² | 36 |  | 0
Les conduits de soufflage et de reprise, situés en traversée des locaux non chauffés, seront revêtus d’un calorifugeage de gaine avec laine minérale de 25mm en local non chauffé, avec revêtement aluminium.
7.4 | Module de régulation motorisée - Présence | U | 1 |  | 0
Module de régulation de débit installé sur une antenne spécifique du réseau de ventilation, permettant de moduler le débit de soufflage et d’extraction en fonction de l’occupation de la pièce desservie via un détecteur de présence installé en faux plafond. Le module est constitué de : - un corps en matière plastique classé M1. - un volet d’obturation motorisé en tout ou rien - carte électronique intégrée - détecteurs optiques à répartir en faux plafonds selon les dimensions du local à traiter - fonctionne en 230 V
7.5 | Bouche d'insufflation et d'extraction (petit débit) | U | 2 |  | 0
Bouche terminale circulaire de reprise réglable, en acier, à poser en plafond ou mural, équipée d’un noyau central à vis pour réglage avec une collerette métallique de raccordement. Finition blanc RAL 9010, peinture époxy Débit variable : . Ø125mm, de 15 à 100 m3/h . Ø160mm, de 20 à 150 m3/h
7.6 | Diffuseur 600x600 de soufflage et reprise (moyen débit) | U | 4 |  | 0
Les diffuseurs de souffage des bureaux individuels et salles de réunion sont composées de : Plénum et encadrement en acier galvanisé, avec raccordement axial et latéral Fente en encadrement en acier Cadre extérieur et noyau en aluminium Diffuseur de reprise linéaire 4 directions standard ou Déco Noyau démontable pour intégration d’une dalle de faux plafond Fixation par vis non apparentes Dimensions : 600 x 600mm
|  |  |  | SOUS TOTAL CHAPITRE 7. | 0
RECAPITULATIF LOT N°6 : CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION Compris l'option de ventilation mécanique de la zone 'Option' |  | TOTAL €HT |  | 0
|  | TVA (20%) |  | 0
|  | TOTAL €TTC |  | 0
8. | OPTION N°2 - PLOMBERIE – REMPLACEMENT DE LA DISTRIBUTION EAU FROIDE
8.1 | Origine des installations
8.1.1 | Eau Froide | PM |  | 0 | 0
L’arrivée d’eau froide dans le bâtiment se situe au niveau du Back Office CPAM à proximité de la porte extérieure.
8.2 | Dépose des canalisation en plomb - eau froide | Ens | 1
Dans le cadre des travaux, il sera prévu la dépose de l’ensemble de la distribution d’eau froide réalisé en tuyauterie plomb, comprenant : - Neutralisation et bouchonnage des réseaux de plomberie EF - Dépose des canalisations en plomb
8.3 | Distribution eau froide - Bâtiment Tertiare
8.3.1 | Tubes cuivre écroui | ml | 80
Les canalisations de distribution d’Eau Froide seront réalisées en tube cuivre écroui. Les tubes seront mis en œuvre par soudo-brasage ou par brasage capillaire à l’aide de métaux d’apport approprié, avec emploi de raccords de commerce et façonnage après un recuit préalable. Aucun raccord ne devra être encastré.
Toutes les dispositions seront prises pour assurer la libre dilatation et pour réduire la transmission des vibrations des appareillages.
Toutes les traversées de planchers, de murs ou cloisons seront munies de fourreaux en PVC avec interposition, pour les parois horizontales, d’un joint souple étanche et imputrescible entre la canalisation et le fourreau.
Les tuyauteries seront solidement fixées aux parois par des colliers avec un espacement maximum de 40 fois le diamètre du tube entre chaque collier. Les tubes seront fixés sur colliers anti-vibratiles, et comprendront tous accessoires, raccords, vannes et robinets.
Le tracé des tuyauteries et la pose des accessoires de l’installation doit permettre le remplissage et le dégazage total de l’installation.
Les canalisations devront être posées avec un souci d’esthétique, parallèles et d’aplomb. Une vanne de fermeture sera placée au départ de chaque réseau de distribution d’eau froide.
8.3.2 | Calorifugeage | ml | 80
Calorifugeage des réseaux d’eau froide pour l’anti-condensation en 9 mm, avec classement NF M1. Le calorifugeage ne sera posé sur les canalisations qu’après essais d’étanchéité et exécution des couches de peinture de protection. Chaque tuyauterie sera calorifugée individuellement, munie d’une protection mécanique dans les locaux de manutention susceptibles de recevoir des détériorations quelconques.
8.3.3 | Vanne d'arret | ml | 4
Robinet d’arrêt général en laiton droit double mâle à boisseau sphérique ¼ de tour, avec une manette plastique ivoire, une patte de fixation, y compris raccords.
8.3.4 | Anti bélier | Ens | 2
Anti bélier avec vessie en caoutchouc synthétique contenant de l'air sous pression.
|  |  |  | SOUS TOTAL CHAPITRE 8. | 0
RECAPITULATIF LOT N°6 : CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION Compris l'option de reprise des canalisations Eau Froide |  | TOTAL €HT |  | 0
|  | TVA (20%) |  | 0
|  | TOTAL €TTC |  | 0