## LOT 2 - TJ CPH TC DRAGUIGNAN
Inventaire Arrondissement Judiciaire de Draguignan - TRIBUNAL JUDICIAIRE, CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN - Lot 2
Section technique | Equipement | Bâtiment | Etage | Local | Quantité | Année | Etat visuel | Marque | Type | Puissance | Capacité | Fluide | Commentaires
01 - Plomberie, traitement d'eau
01 - Plomberie, traitement d'eau | Poste De Comptage Eau De Ville | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 1983 | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Compteur Général Arrivée Eau Froide | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Reseau De Distribution | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 1983 | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Anti-Bélier | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Colonnes Montantes | CITE JUDICIAIRE |  |  | 315 ml | 1983 | Vétuste | Vallourec
01 - Plomberie, traitement d'eau | Distribution Blocs Sanitaires | CITE JUDICIAIRE |  |  | 880 ml | 1983 | Vétuste |  | cuivre Sanco
01 - Plomberie, traitement d'eau | Pieds De Colonnes | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 1983 | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Réseau Collecteur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 220 ml | 1983 | Vétuste | Vallourec
01 - Plomberie, traitement d'eau | Reseau Eau Chaude Sanitaire | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 1983 | Hors service
01 - Plomberie, traitement d'eau | Purgeur De Circuit Et Colonne | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 1983 | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Réseau Et Colonne | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 1983 | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Poste De Comptage Gaz | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Reseau Gaz Chaufferie | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Manomètre | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | 0 à 60 mb
01 - Plomberie, traitement d'eau | Evacuation Eaux Pluviales | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Avaloir De Terrasse | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Avaloir De Parking | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état | Passavant
01 - Plomberie, traitement d'eau | Collecteur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 440 ml |  | En état |  | Fonte SMU
01 - Plomberie, traitement d'eau | Descente Ep | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état |  | Fonte SMU
01 - Plomberie, traitement d'eau | Sortie Vrd | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Evacuation Eu - Ev | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 1983 | A remplacer
01 - Plomberie, traitement d'eau | Collecteur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 525 ml |  | En état | PAM | SMU
01 - Plomberie, traitement d'eau | Evacuation Par Siphon De Sol | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Descente | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état | PAM | SMU
01 - Plomberie, traitement d'eau | Production Ecs | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | A remplacer
01 - Plomberie, traitement d'eau | Circulateur Boucle | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | A remplacer
01 - Plomberie, traitement d'eau | Cumulus 500 L | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | A remplacer | Zeagel Held | ZR5 3000 |  | 500 L
01 - Plomberie, traitement d'eau | Résistance | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | A remplacer |  | Stéatite
01 - Plomberie, traitement d'eau | Thermostat | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | A remplacer
01 - Plomberie, traitement d'eau | Production Ecs | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Hors service
01 - Plomberie, traitement d'eau | Cumulus 100 L | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service |  |  |  | 100 L
01 - Plomberie, traitement d'eau | Résistance | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
01 - Plomberie, traitement d'eau | Thermostat | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
01 - Plomberie, traitement d'eau | Sanitaires | CITE JUDICIAIRE |  |  | 17 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Lavabo | CITE JUDICIAIRE |  |  | 34 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Evier | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Urinoir | CITE JUDICIAIRE |  |  | 14 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Cuvette + Mécanisme De Chasse | CITE JUDICIAIRE |  |  | 42 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Cuvette Wc | CITE JUDICIAIRE |  |  | 37 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Receveur Wc Turc | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Receveur Douche | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet Mélangeur - Mitigeur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 44 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet Mélangeur - Mitigeur | CITE JUDICIAIRE
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet Lave-Mains | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet De Puisage À Clé | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet Temporisé Lave-Mains | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet Temporisé Puisage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet Temporisé Puisage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 6 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet Temporisé Urinoir | CITE JUDICIAIRE |  |  | 14 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet Temporisé Wc | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet Temporisé Wc | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Station De Relevage Eu - Ev | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état | Salmson | Sanitson
01 - Plomberie, traitement d'eau | Coffret De Relayage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Flotteur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Pompe De Relevage Eu - Ev | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état | Salmson
01 - Plomberie, traitement d'eau | Pompe De Relevage Eu Chauf. | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Traitement D'Eau Sanitaire | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Pompe Doseuse | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | PERMO | 11 MD 8
01 - Plomberie, traitement d'eau | Réservoir De Traitement Filmogène | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Compteur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Magnol | G65 S100.80D
01 - Plomberie, traitement d'eau | Vanne D'Isolement | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Vannes De Réseau Et Colonnes | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Vannes De Réseau Et Colonne | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
01 - Plomberie, traitement d'eau | Vanne De Barrage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  |  | DN 80
01 - Plomberie, traitement d'eau | Vanne De Barrage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | Papillon | DN 65
01 - Plomberie, traitement d'eau | Vanne D'Arrêt Manuel | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Vanne By-Pass | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
02 - Protection incendie |  | CITE JUDICIAIRE
02 - Protection incendie | Extincteur Ep 6 L | CITE JUDICIAIRE |  |  | 42 |  | En état |  | Eau pulvérisée |  | 6 L
02 - Protection incendie | Extincteur Ep 9 L | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | Eau pulvérisée |  | 9 L
02 - Protection incendie | Extincteur Poudre 6 Kg | CITE JUDICIAIRE |  |  | 14 |  | En état |  | Poudre |  | 6 kg
02 - Protection incendie | Extincteur Co2 - 2 Kg | CITE JUDICIAIRE |  |  | 16 |  | En état |  | CO2 |  | 2 kg
02 - Protection incendie | Extincteur Co2 - 5 Kg | CITE JUDICIAIRE |  |  | 13 |  | En état |  | CO2 |  | 5 kg
02 - Protection incendie | R.I.A | CITE JUDICIAIRE |  |  | 28 |  | Vétuste | [5 empty] | RIA 11,15,18,23 et 25 remplacés en 2022
02 - Protection incendie | Dévidoir | CITE JUDICIAIRE |  |  | 28 |  | Vétuste
02 - Protection incendie | Lance | CITE JUDICIAIRE |  |  | 28 |  | Vétuste
02 - Protection incendie | Tuyau Armé | CITE JUDICIAIRE |  |  | 28 |  | Vétuste
02 - Protection incendie | Extinction Auto. Archives | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état | [5 empty] | Bouteilles remplacées le 15/04/2021
02 - Protection incendie | Centrale Détection / Extinction | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Siemens | CCE 1101F
02 - Protection incendie | Batterie Accumulateurs Centrale | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | 12V 12 ,0 Ah PS-12-120 F1
02 - Protection incendie | Réservoir Fm200 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 8 |  | bon état | EFMT | HFC227ea / 64kg |  |  |  | Remplacées le 15/04/2021
02 - Protection incendie | Réservoir Fm200 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | bon état | EFMT | HFC227ea / 61kg |  |  |  | Remplacée le 15/04/2021
02 - Protection incendie | Buse De Diffusion | CITE JUDICIAIRE |  |  | 9 |  | En état
02 - Protection incendie | Cartouche Pyrotechnique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 9 |  | bon état | [5 empty] | Remplacées le 15/04/2021
02 - Protection incendie | Boitier De Raccordement | CITE JUDICIAIRE |  |  | 9 |  | Vétuste | Siemens | BORA
02 - Protection incendie | Déclencheur Automatique Optique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 20 |  | Vétuste | Siemens | Algorex DO 1102A
02 - Protection incendie | Déclencheur Manuel | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Vétuste | Siemens | BCS 2400
02 - Protection incendie | Diffuseur Sonore | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | Vétuste | Siemens | 24V=DIF24
02 - Protection incendie | Panneau Lumineux | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Siemens | ENTREE INTERDITE
02 - Protection incendie | Panneau Lumineux | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Vétuste | Siemens | SORTIE IMMEDIATE
02 - Protection incendie | Ventouse Électromagnétique Porte | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | 48V= CPA BI
02 - Protection incendie | Ventouse Électromagnétique Clapet | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état |  | 48V=
02 - Protection incendie | A.E.S. Asservissements | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Slat | CIFR 48V=1,5A 700061270
02 - Protection incendie | Batterie Accumulateurs A.E.S. | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état | Ucel | 12V 2,1A Y2-1.12
02 - Protection incendie | Répétiteur De Synthèse | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Vétuste | Siemens | TR110E
02 - Protection incendie | Desenfumage Auto. Salle 1, 2, 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 6 |  | Vétuste
02 - Protection incendie | Commande Électrique Désenfumage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 6 |  | En état
02 - Protection incendie | Desenfumage Manu. | CITE JUDICIAIRE |  |  | 9 |  | Vétuste
02 - Protection incendie | Commande Manuelle Tirer/Lâcher | CITE JUDICIAIRE |  |  | 9 |  | Vétuste
02 - Protection incendie | Commande Manuelle Pneumatique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état |  | 1x15g CO2
02 - Protection incendie | Exutoire | CITE JUDICIAIRE |  |  | 6 |  | En état
02 - Protection incendie | Exutoire | CITE JUDICIAIRE |  |  | 9 |  | En état
02 - Protection incendie | Skydome Fixe | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | En état
02 - Protection incendie | Clapet Coupe-Feu Et Confinement | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état
02 - Protection incendie | Vanne D'Isolement | CITE JUDICIAIRE |  |  | 28 |  | Vétuste
02 - Protection incendie | Portes Coupe-Feu Et Confinement | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état | [5 empty] | appartient au parking
03 - CVCD |  | CITE JUDICIAIRE
03 - CVCD | Pompe Relevage Condensats Rdc | CITE JUDICIAIRE |  |  | 38 |  | En état
03 - CVCD | Pompe Relevage Condensats N+1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 27 |  | En état
03 - CVCD | Pompe Relevage Condensats N+2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 61 |  | En état
03 - CVCD | Pompe Relevage Condensats N+3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 14 |  | En état
03 - CVCD | Groupe Froid salle audience | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 | 2023 | Bon état | FUJITSU | AJY072LELDH | 22,4 kW |  | R410A
03 - CVCD | Groupe Froid salle assises | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 | 2023 | Bon état | FUJITSU | AJY090LELDH | 28 kW |  | R410A
03 - CVCD | Bouteille Découplage Eg | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 | 2023 | Bon état
03 - CVCD | Vase D'Expansion Eg | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 | 2023 | Bon état
03 - CVCD | Cta salle assises | CITE JUDICIAIRE |  | Terasse | 1 | 2023 | Bon état | ATLANTIC | ATLANTIC ULTIMIO | R 45 ROT 21
03 - CVCD | Cta salle audience | CITE JUDICIAIRE |  | Terasse | 1 | 2023 | Bon état | ATLANTIC | ATLANTIC ULTIMIO | R 45 ROT 21
03 - CVCD | Clim. Petit Depot Accueil | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Clim. Petit Depot Att. Instruc. | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Clim. Petit Depot Att. Parquet | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Mobile Monobloc | CITE JUDICIAIRE |  |  | 0
03 - CVCD | Mobile Split | CITE JUDICIAIRE |  |  | 0
03 - CVCD | Mono Split | CITE JUDICIAIRE |  |  | 53 |  | Vétuste
03 - CVCD | Unité Extérieure | CITE JUDICIAIRE | 2 | Local info | 1 | 2025 | Bon état |  |  | Froid 7,1kW Chaud 6,2kW |  |  | Remplace l'ancien climatiseur
03 - CVCD | Unité Intérieure | CITE JUDICIAIRE | 2 | Local info | 1 | 2025 | Bon état |  |  | Froid 7,1kW Chaud 6,2kW |  |  | Remplace l'ancien climatiseur
03 - CVCD | Unité Extérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 52 |  | En état
03 - CVCD | Unité Intérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 53 |  | En état
03 - CVCD | Bi Split | CITE JUDICIAIRE |  |  | 12 |  | Vétuste
03 - CVCD | Unité Extérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 12 |  | En état
03 - CVCD | Unité Intérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 26 |  | En état
03 - CVCD | Tri Split | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | vétuste
03 - CVCD | Unité Extérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | En état
03 - CVCD | Unité Intérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 15 |  | En état
03 - CVCD | Quadri Split | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | vétuste
03 - CVCD | Unité Extérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état
03 - CVCD | Unité Intérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 12 |  | En état
03 - CVCD | Penta Split | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | vétuste
03 - CVCD | Unité Extérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Unité Intérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | En état
03 - CVCD | Vrv | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | En état
03 - CVCD | Ventilo Convecteur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | En état | Ciat |  |  |  |  | VINCI: 1VC Salle 8 remplacé en 2021, 2 VC en salle 7 remplacés en 2021
03 - CVCD | Batterie Eau Chaude | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | En état | Ciat
03 - CVCD | Groupe Moto-Ventilateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | En état | Ciat
03 - CVCD | Régulateur D'Ambiance Intégré | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état | Ciat | Tout ou rien
03 - CVCD | Régulateur D'Ambiance Mural | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste |  | Tout ou rien |  |  |  | VINCI: régulation murales abandonnées au profit e régulations sur appareil avec sonde sur reprise
03 - CVCD | Caisson De Ventilation | CITE JUDICIAIRE |  |  | 8 |  | Vétuste
03 - CVCD | Extracteur Salle 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Tourelle Desenfumage Incend | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Bon état | [5 empty] | VINCI: Installation fonctionnelle mais pas de pressostats installés donc pas de report PS/ PA sur CMSI
03 - CVCD | Tourelle D'Extraction | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | Vétuste | [5 empty] | 1 tourelle d'extraction remplacée en 2022 (Salle 4)
03 - CVCD | Pompe A Chaleur Blocs 1 & 4 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Hors service | Zeagel Held |  |  |  |  | VINCI: A l'arrêt depuis plus de 10 ans
03 - CVCD | Generateur Ecs | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Hors service |  | 300l |  |  |  | VINCI: A l'arrêt depuis plus de 10 ans
03 - CVCD | Chaudière | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état | Sapcabloc | TC410 | 475 kW |  |  | à 2 reprises réparations sur chaudière n°1 (reprise du mortier réfractaire sur porte à l'intérieur)
03 - CVCD | Brûleur Pressurisé | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état | Cuenod | C54
03 - CVCD | Pompe Reseau Eau Glacee | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 | 2013 | Bon état | SALMSON | SIL 204-17/5,5 | 5,5 kW |  |  | VINCI: Bon état apparent, pas de possibilité de mise en service tant que les travaux des CTA ne sont pas finalisés
03 - CVCD | Pompe Primaire Chauffage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Vétuste | SALMSON
03 - CVCD | Pompe Secondaire Chauffage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 6 |  | Vétuste | wilo |  |  |  |  | VINCI: 2 pompes remplacées en 2021 modèle: YONOS reste 4 popes vétustes
03 - CVCD | Reseau Primaire Chauf. 90/70 | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
03 - CVCD | Bouteille Casse Pression | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Calorifuge | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Manchon Anti-Vibratile | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Manomètre | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état
03 - CVCD | Pressostat | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Purgeur Automatique | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Soupape De Décharge | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état
03 - CVCD | Thermomètre | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Tube Acier Noir | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
03 - CVCD | Vase D'Expansion | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état |  | Prégonflé
03 - CVCD | Calorifuge | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Manchon Anti-Vibratile | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Manomètre | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Purgeur Automatique | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Thermomètre | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
03 - CVCD | Tube Acier Noir | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
03 - CVCD | Reseau Radiateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
03 - CVCD | Calorifuge | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Manchon Anti-Vibratile | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Manomètre | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
03 - CVCD | Purgeur Automatique | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Thermomètre | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état
03 - CVCD | Tube Acier Noir | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
03 - CVCD | Reseau Eau Glacee | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Correctif
03 - CVCD | Bouteille De Réserve | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Calorifuge | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Manchon Anti-Vibratile | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Manomètre | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Soupape De Décharge | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Thermomètre | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Tube Acier Noir | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Reseau Aerotherme | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Hors service
03 - CVCD | Reseau Aerotherme | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Hors service
03 - CVCD | Réseau Aérotherme Pas Perdus 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 0 |  | supprimé
03 - CVCD | Réseau Aérotherme Pas Perdus 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 0 |  | supprimé
03 - CVCD | Réseau Aérotherme Prud'Hommes | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service | [5 empty] | VINCI: Aérotherme à l'arrêt, consigné et désacouplé du réseau de chauffage
03 - CVCD | Réseau Aérotherme Audience 4 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service | [5 empty] | VINCI: Aérotherme à l'arrêt, consigné
03 - CVCD | Réseau Aérotherme Réunion 5 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Reseau Ventilateur De Cond. | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état
03 - CVCD | Réseau Ventilation Pac Bloc 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
03 - CVCD | Réseau Ventilation Pac Bloc 4 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
03 - CVCD | Réseau Ventilation Sous-Station | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Réseau Ventilation Accueil Prud'Hommes | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Reseau Extracteur Salle 1 A 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Extracteur Salle 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
03 - CVCD | Réseau Extracteur Salle 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
03 - CVCD | Réseau Extracteur Salle 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Reseau Cta | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Hors service
03 - CVCD | Réseau Cta Salle 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
03 - CVCD | Réseau Cta Salle2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
03 - CVCD | Reseau Tourelle D'Extraction | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Extraction Bibliothèque Bloc 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Extraction Salle 4 Bloc 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Extraction Sanitaires Bloc 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Extraction Salle 6 Bloc 5 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Extraction Salle5 Bloc 5 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Extraction Avocats Bloc 6 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Réseau Extraction Loge Concierge Bloc6 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Reseau Ventilation Cuisine | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Hors service
03 - CVCD | Reseau Ventilation Bloc 1 A 7 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Vmc Bloc 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Vmc Bloc 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Vmc Bloc 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Vmc Bloc 4 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Vmc Bloc 5 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Réseau Vmc Bloc 6 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Regul. Aero | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Hors service
03 - CVCD | Régulateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Hors service
03 - CVCD | Servomoteur De Vanne | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Hors service
03 - CVCD | Thermostat Sécurité Anti Gel | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Hors service
03 - CVCD | Thermostat Sécurité Surchauffe | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Hors service
03 - CVCD | Regul. Cta | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Hors service
03 - CVCD | Régulateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Hors service
03 - CVCD | Servomoteur De Vanne | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Hors service
03 - CVCD | Thermostat Sécurité Anti Gel | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Hors service
03 - CVCD | Thermostat Sécurité Surchauffe | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Hors service
03 - CVCD | Regul. Circuit Chauf.Secondaire | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Hors service
03 - CVCD | Régulateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
03 - CVCD | Servomoteur De Vanne | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Hors service
03 - CVCD | Regul. Circuit Chauffage Nord | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
03 - CVCD | Régulateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Sonde Départ | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Servomoteur De Vanne | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Sonde Extérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Regul. Circuit Chauffage Sud | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
03 - CVCD | Régulateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Sonde Départ | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Servomoteur De Vanne | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Sonde Extérieure | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
03 - CVCD | Arm.Com. | CITE JUDICIAIRE |  |  | 10 |  | Vétuste
03 - CVCD | Radiateurs | CITE JUDICIAIRE |  |  | 230 |  | Vétuste | Acova Runtal
03 - CVCD | Traitement Reseau Chauffage | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
03 - CVCD | Pompe D'Injection Produit Filmogène | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Permo | Medo
03 - CVCD | Adoucisseur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 | 2009 | Hors service | Permo
03 - CVCD | Vase D'Introduction | CITE JUDICIAIRE |  |  | 0
03 - CVCD | Pot À Boues | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
03 - CVCD | Ensemble De Vannes De Réglage Et D'Isolement | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Hors service
03 - CVCD | Aerotherme | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Correctif | Ciat
03 - CVCD | Batterie Eau Chaude | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Correctif | Ciat
03 - CVCD | Moteur Ventilateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Correctif
03 - CVCD | Ventilateur De Soufflage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Correctif | Ciat
03 - CVCD | Filtre À Mailles Métalliques | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Correctif | Ciat
03 - CVCD | Vase D'Expansion | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état |  | Prégonflé
03 - CVCD | Vanne D'Isolement | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Correctif
03 - CVCD | Vanne 3 Voies Eau Chaude | CITE JUDICIAIRE |  |  | 0
03 - CVCD | Vanne 3 Voies Eau Glacée | CITE JUDICIAIRE |  |  | 0
03 - CVCD | Vanne D'Isolement | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Correctif
04 - CFO |  | CITE JUDICIAIRE
04 - CFO | Tableau General Basse Tension | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
04 - CFO | Disjoncteur Divisionnaire 1,2,3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C 160 -4 -160 A
04 - CFO | Disjoncteur Divisionnaire Force | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C 125 N 4 100A
04 - CFO | Disj Prot Lig 1 - Ss 1 Z3 Archives | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C 32N 4 32A
04 - CFO | Disj Prot Lig 2 - T 100 Bloc 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C 32N 4 63A
04 - CFO | Disj Prot Lig 3 - T-120 Bloc 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C100 4 63A
04 - CFO | Disj Prot Lig 4 - T 200 Bloc 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C32N 4 32A
04 - CFO | Disj Prot Lig 5 - T 220 - Bloc2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C100 4 80 A
04 - CFO | Disj Prot Lig 6 - T 300 - Bloc 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C32N 4 25A
04 - CFO | Disj Prot Lig 7 - T 320 -Bloc 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C100 4 50A
04 - CFO | Disj Prot Lig 8 - T 500 - Bloc 5 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C100 4 50A
04 - CFO | Disj Prot Lig 9 - T 600 - Bloc 6 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C60N 4 63A
04 - CFO | Disj Prot Lig 10 - T 620 - Bloc 6 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C60N 4 63A
04 - CFO | Disj Prot Lig 11 - Ascenseur 01 Rotonde | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C100 4 50A 3
04 - CFO | Disj Prot Lig 12 - Ascenseur 02 - Prud'Homme | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C100 4 63A 3
04 - CFO | Disj Prot Lig 13 -Ascenseur 03 - Magistrats | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C100 4 63A 3
04 - CFO | Disj Prot Lig 14 - Sous Station Chauffage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C32N 4 20A
04 - CFO | Disj Prot Lig 15 - Chaufferie (Puissance) | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C32 N 4 32 A
04 - CFO | Disj Prot Lig 16 - Pompe À Chaleur Bloc 4 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C32 N 4 32 A
04 - CFO | Disj Prot Lig 17 - Pompe À Chaleur Bloc 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C32N 4 20A
04 - CFO | Disj Prot Lig 18 - T 502 Bis - Désenfumage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C32N 4 38A
04 - CFO | Disj Prot Lig 19 - Pc Salle Système | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C 60N 4 32A
04 - CFO | Disj Prot Lig 20 - Puissance Salle Système | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C 125 N 4 100A
04 - CFO | Disj Prot Lig 21 - Condensateurs | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | C 161 N 3 100 A
04 - CFO | Interrupteur Général Tgbt | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Merlin Gérin | Interpact 4 400 A
04 - CFO | Tableau Ventilation Parking | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état | [5 empty] | Voir fiche problème 07/00011 concernant ville de Draguignan
04 - CFO | Disj Prot Lig 22 - T711 (Ss.1.Z2) | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Merlin Gérin | C32N 4 20A
04 - CFO | Disjoncteur Ventilation Parking Cité | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Merlin Gérin | NC100 4 50A
04 - CFO | Interrupteur Général | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Hager | I 100 4 100 A
04 - CFO | Tableau Divisionnaire | CITE JUDICIAIRE |  |  | 33 |  | Vétuste
04 - CFO | T 100 Bloc 1 Niveau 0 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 101 Bloc 1 Niveau +1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 102 Bloc 1 Niveau +2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 120 Bloc 1 Niveau 0 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 121 Bloc 1 Niveau +1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 122 Bloc 1 Niveau + 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 123 Bloc 1 Niveau + 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 200 Bloc 2 Niveau 0 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 201 Bloc 2 Niveau +1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 202 Bloc 2 Niveau +2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 220 Bloc 2 Niveau 0 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 221 Bloc 2 Niveau +1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 222 Bloc 2 Niveau + 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 223 Bloc 2 Niveau + 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 300 Bloc 3 Niveau 0 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 301 Bloc 3 Niveau +1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 302 Bloc 3 Niveau + 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 320 Bloc 3 Niveau 0 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 321 Bloc 3 Niveau +1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 322 Bloc 3 Niveau+2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 323 Bloc 3 Niveau+3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 321.1 Garage Sas Police | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 500 Bloc 5 Niveau 0 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 501 Bloc 5 Niveau + 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 502 Bloc 5 Niveau + 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 600 Bloc 6 Niveau 0 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 601 Bloc 6 Niveau + 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 602 Bloc 6 Niveau + 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 620 Bloc 6 Niveau 0 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 621 Bloc 6 Niveau +1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 622 Bloc 6 Niveau +2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 701 Bloc 4 Niveau -1 Archives Ss | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 711 Bloc 6 Niveau -1 Zone 60 Ss | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | Tableau Locaux Techniques | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | Vétuste
04 - CFO | T 702.2 Pompes De Relevage Sanitaire | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 712 Machinerie Ascenseur Rotonde | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | T 731 Production Ecs Bloc 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | hors service
04 - CFO | T 741 Production Ecs Bloc 4 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | hors service
04 - CFO | T 751 Machinerie Ascenseur Hydraulique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste
04 - CFO | Coffret Salle Systeme | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | Vétuste
04 - CFO | T 632 Puissance Salle Système | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | hors service
04 - CFO | T 642 Prises De Courant Informatique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
04 - CFO | T 652 Prises De Courant Serveurs | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
04 - CFO | Eclairage De Securite Baes | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Blocs Autonomes D'Éclairage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 272 |  | En état
04 - CFO | Coffret De Télécommande | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Eclairage De Securite S.C.P. | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Coffret Anti-Panique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Bon état | Kaufel | SCB 48V - 15A - 720W
04 - CFO | Eclairage Témoin Local Batteries | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état |  | 48V - 40W
04 - CFO | Bloc Sur Source | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | En état | Ura | 48V
04 - CFO | Eclairage De Sécurité Du Grand Hall | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | 48V - 40W
04 - CFO | Reseau Electrique | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Câble Électrique | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Chemin De Câbles Et Goulottes | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Tableau Livraison Basse Tension | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Compteur D'Énergie Électrique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Bon état | Landis Gyr | L19C1 - Emeraude
04 - CFO | Disjoncteur Général "Cité Judiciaire" | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Merlin Gérin | C 400 N -4d-vigi
04 - CFO | Sectionneur Général " Cité Judiciaire" | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
04 - CFO | Appareillage Mosaic | CITE JUDICIAIRE |  |  | 547 |  | Vétuste | Legrand
04 - CFO | Bouton Poussoir 1 Module | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste | Legrand | Mosaïc
04 - CFO | Bouton Poussoir 2 Modules | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste | Legrand | Mosaïc
04 - CFO | Interrupteur 1 Module | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste | Legrand | Mosaïc
04 - CFO | Interrupteur 2 Modules | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste | Legrand | Mosaïc
04 - CFO | Prise De Courant | CITE JUDICIAIRE |  |  | 503 |  | En état | Legrand | Mosaïc
04 - CFO | Appareillage Divers Encastre | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Appareillage Divers Saillie | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Luminaire | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1700 |  | En état
04 - CFO | Luminaire Standard 60/100W | CITE JUDICIAIRE |  |  | 260 |  | En état |  | 60/100W
04 - CFO | Luminaire Fluocompact 9 Et 11 W | CITE JUDICIAIRE |  |  | 500 |  | En état
04 - CFO | Luminaire Fluorescent 18, 36 Et 58 W | CITE JUDICIAIRE |  |  | 820 |  | En état
04 - CFO | Luminaire Halogènes Tbt 12V | CITE JUDICIAIRE |  |  | 15 |  | En état |  | 12V
04 - CFO | Luminaire Halogènes R7S | CITE JUDICIAIRE |  |  | 38 |  | Vétuste |  | 200 à 500W
04 - CFO | Luminaire Led Spot | CITE JUDICIAIRE |  |  | 17 |  | En état | OSRAM
04 - CFO | Luminaire Led Spot Ext | CITE JUDICIAIRE |  |  | 8 |  | En état
04 - CFO | Projecteur Led Pas Perdus | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Bon état |  | LED | 73W |  |  | projecteurs installés en 2022
04 - CFO | Projecteur Led Hall | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Bon état |  | LED | 150W |  |  | projecteurs installés en 2022
04 - CFO | Globes Extérieurs | CITE JUDICIAIRE |  |  | 20 |  | En état |  | 60W
04 - CFO | Applique Linolite | CITE JUDICIAIRE |  |  | 40 |  | En état |  | 60W
04 - CFO | Batterie De Condensateurs | CITE JUDICIAIRE | CON.01 |  |  |  | hors service
05 - CFA |  | CITE JUDICIAIRE
05 - CFA | Detection Gaz Chaufferie | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste | Oldham
05 - CFA | Boitier De Détection | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Oldham | Surveyor SV4A
05 - CFA | Capteur À Cellule | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Oldham | Captex CF939
05 - CFA | Report Signal. & Acquit D'Alarme | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Vétuste | Nugelec
05 - CFA | Detection Incendie Palais | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état | Général incendie | 26 zones
05 - CFA | Alimentation Asservissements | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Siemens
05 - CFA | Batterie E.C.S | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | 12 V 17 Ah
05 - CFA | Batterie Cmsi | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | 12 V 17 Ah
05 - CFA | Batterie A.E.S.1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | 12 V 24 Ah
05 - CFA | Batterie A.E.S.2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | 12 V 24 Ah
05 - CFA | Batterie A.E.S.3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état |  | 12 V 24 Ah
05 - CFA | Carte D'Alimentation Détection | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
05 - CFA | Carte Asservissements | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
05 - CFA | Carte Boucle De Détection | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
05 - CFA | Déclencheur Automatique Optique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 186 |  | En état
05 - CFA | Détecteur Linéaire | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
05 - CFA | Déclencheur Manuel Bris De Glace | CITE JUDICIAIRE |  |  | 30 |  | En état
05 - CFA | Diffuseur Sonore | CITE JUDICIAIRE |  |  | 32 |  | En état
05 - CFA | Flash Lumineux Blanc | CITE JUDICIAIRE |  |  | 17 |  | En état
05 - CFA | Detection Anti-Intrusion | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
05 - CFA | Batterie | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
05 - CFA | Centrale Programmable | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Siemens | SPC
05 - CFA | Clavier De Commande | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état | Siemens
05 - CFA | Contact De Porte | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état | Siemens
05 - CFA | Module extension | CITE JUDICIAIRE |  | scellés | 1 | 2024 | Bon état | Vanderbilt | SCP332
05 - CFA | Radar intrusion | CITE JUDICIAIRE |  | scellés | 4 | 2024 | Bon état | OPTEX | OXSA10050445
05 - CFA | Contact sismique | CITE JUDICIAIRE |  | scellés | 2 | 2024 | Bon état | Siemens
05 - CFA | Batterie | CITE JUDICIAIRE |  | scellés | 1 | 2024 | Bon état | Siemens | 12V
05 - CFA | Module De Répartition | CITE JUDICIAIRE |  |  | 11 |  | En état
05 - CFA | Détecteur Bi-Volumétrique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 65 |  | En état
05 - CFA | Sirène | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état
05 - CFA | Transmetteur Téléphonique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Siemens
05 - CFA | Interphone Acces Garage | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état | Aiphone
05 - CFA | Poste Extérieur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Aiphone
05 - CFA | Poste Intérieur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Aiphone
05 - CFA | Omnitech Contrôle D'Acces serveur | CITE JUDICIAIRE | 2 | local info | 1 | 2025 | En état | Omnitech SEAL | DELL R350 | Windows Serveur
05 - CFA | Unité Centrale | CITE JUDICIAIRE |  | serveur/bureau DG/PCS | 3 | 2025 | En état |  | DELL | Windows 11
05 - CFA | Ecran Pc | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
05 - CFA | Clavier | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
05 - CFA | Souris | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
05 - CFA | Logiciel | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
05 - CFA | Onduleur 15Kva Vidéo | CITE JUDICIAIRE | 0 | local PCS | 1 |  | En état | EATON | 9SX5000 + extension 10kVA | 15kVA |  |  | Batteries remplacées en 2023
05 - CFA | Onduleur 15Kva Ctrl D'Accès | CITE JUDICIAIRE | 2 | local info | 1 |  | En état | EATON | 9SX5000 + extension 10kVA | 15kVA |  |  | Batteries remplacées en 2023
05 - CFA | Onduleur 4,5Kva | CITE JUDICIAIRE | 2 | local info | 1 |  | En état | EATON | 9PX1500 + extension 3kVA | 4,5kVA
05 - CFA | Utl | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | En état | SEAL | ULS-3
05 - CFA | Mca | CITE JUDICIAIRE |  |  | 27 |  | En état | SEAL | UCS-1R
05 - CFA | Mca | CITE JUDICIAIRE |  |  | 17 |  | En état | SEAL | UCS-2R
05 - CFA | Alimentation 24V | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | En état
05 - CFA | Alimentation 12V | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | En état
05 - CFA | Interphone | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | En état
05 - CFA | Vidéophone Ext | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
05 - CFA | Vidéophone Int | CITE JUDICIAIRE |  |  |  |  | En état
05 - CFA | Lecteur De Badge | CITE JUDICIAIRE |  |  | 66 |  | En état | SEAL | DES MK3 SEAL-DES
05 - CFA | Bp | CITE JUDICIAIRE |  |  | 35 |  | En état
05 - CFA | Bris De Glace | CITE JUDICIAIRE |  |  | 53 |  | En état
05 - CFA | Ventouse | CITE JUDICIAIRE |  |  | 32 |  | En état | Sewosy | 24V rupture CPREG-1
05 - CFA | Gâche | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | En état | Sewosy | 24V rupture SE000298
05 - CFA | Verrou | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état | Abloy | 24V rupture VE1000
05 - CFA | Serrure Solenoide | CITE JUDICIAIRE |  |  | 9 |  | En état | Abloy
05 - CFA | Serrure Motorisée | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Abloy
05 - CFA | Ensemble Travaux Contrôle D'Accès | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état |  | Interphone / gâche / BP commande sortie / bris de glace vert / Electro-aimant
05 - CFA | Alarme Evacuation General | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
05 - CFA | Batterie | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état |  | 12V - 7,2Ah
05 - CFA | Centrale | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Bosch | 24V- 5 A MT.5400
05 - CFA | Déclencheur Manuel | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
05 - CFA | Diffuseur Sonore | CITE JUDICIAIRE |  |  | 24 |  | En état | Stilic | 24V Vcc
05 - CFA | Sonorisation Salle 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
05 - CFA | Amplificateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | UDE | 100W- 5 in AX-109
05 - CFA | Cordon | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
05 - CFA | Haut Parleur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état | Inkel
05 - CFA | Micro Conférencier Sur Flexible | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | En état |  | GM821
05 - CFA | Micro À Main Sans Fil Vhf | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Player | VHF YG111TS
05 - CFA | Préamplificateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | UDE | 6 entrées PX-19
05 - CFA | Prise Microphone | CITE JUDICIAIRE |  |  | 5 |  | En état | Bouyer | Encastrée
05 - CFA | Récepteur Vhf | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | Player | YG111
05 - CFA | Sonorisation Salle 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
05 - CFA | Amplificateur Préamplificateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Bouyer | AS35d
05 - CFA | Cordon | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
05 - CFA | Haut Parleur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Vétuste
05 - CFA | Micro Conférencier | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Vétuste | Bouyer | MX3608- 200Ohms
05 - CFA | Préamplificateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | Bouyer | MX 3608
05 - CFA | Prise Microphone | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | Vétuste |  | Encastrée
05 - CFA | Videosurveillance | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens
05 - CFA | Switch Poe 28 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état | D-LINK | POE DES 1210
05 - CFA | Switch Poe 24 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état | D-LINK | POE DGS 3120
05 - CFA | Switch Poe 16 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état | D-LINK | POE DGS 1210
05 - CFA | Switch Poe 10 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | D-LINK | POE DGS 1210-
05 - CFA | Switch Poe 8 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état | D-LINK | POE DFS N3552-
05 - CFA | Caméra Mini Dôme Intérieur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 53 |  | En état | UTC fire | IP full HD TVW-1102
05 - CFA | Caméra Mini Dôme Extérieur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 12 |  | En état | UTC fire | IP full HD TVD-1104
05 - CFA | Caméra Tube Ir | CITE JUDICIAIRE |  |  | 9 |  | En état | UTC fire | Tube IR TVC-M3245E-
05 - CFA | Caméra IP extérieure | CITE JUDICIAIRE |  | Portail Police | 2 | 2024 | Bon état | HIKVISION | DS-2CD2143G2-I(S) | 4 MP |  |  | C76 et C77
05 - CFA | Caméra IP extérieure | CITE JUDICIAIRE |  | Zone scellé | 1 | 2024 | Bon état | HIKVISION | DS-2CD2143G2-I(S) | 4 MP |  |  | C78
05 - CFA | Ecran Vidéo | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état
05 - CFA | Système Vidéo Surveillance Sur Ip | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 2020 | Bon état | HIKVISION
05 - CFA | Système Vidéo Surveillance Sur Ip | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 | 2020 | Bon état | HIKVISION | NVR H265+ |  |  |  | Travaux SAIJ 2020
05 - CFA | Logiciel | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 2020 | En état | IVMS
05 - CFA | Souris | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
05 - CFA | Unité Centrale | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état | Intel core I7-9700T | core I7-9700T |  |  |  | Travaux SAIJ 2020
05 - CFA | Unité Centrale | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état | Intel core I7-9700T | core I7-9700T |  |  |  | Travaux SAIJ 2020
05 - CFA | Repartiteur Informatique | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | En état
05 - CFA | Reception Radio/Television | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
05 - CFA | Amplificateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
05 - CFA | Antenne Uhf | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
05 - CFA | Préamplificateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état
05 - CFA | Interphone Acces | CITE JUDICIAIRE | [5 empty] | Aiphone
05 - CFA | Interphone vidéo Acces portail geôle | CITE JUDICIAIRE |  | poste policie | 1 | 2025 |  | Urmet | Note 2 |  |  |  | Travaux 2025 sécurisation accès parking geôles
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre |  | CITE JUDICIAIRE
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Cellule Photo Électrique Émetteur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Cellule Photo Électrique Récepteur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 4 |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Etancheite | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Correctif |  | Multi couches
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Couverture Tuile | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Correctif | canal
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Couverture Tuile Palais | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Correctif
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Couverture Tuile Bt J.Jaurès | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Correctif
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Couverture Terrasse | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Correctif | 1364 m2 +402m | auto protégée
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Charpente Bois | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Menuiseries Exterieures | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 160X160 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 20 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 260X80 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 32 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtre 410X80 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 21 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 180X60 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 15 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtre 320X210 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 12 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 560X230 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 12 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 355X190 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 7 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 240X150 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 340X40 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 6 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 130X160 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 80 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 260X220 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres 150X80 | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres Et Volet | CITE JUDICIAIRE |  |  | 86 |  | Vétuste |  | Red Cedar 240X160
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Portes | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Portes Doubles | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste |  | Red Cedar
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Menuiseries Int/Placards | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Portes Garage Sas Police | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Correctif
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Coffret De Commande | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Correctif
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Ensemble De Guidage | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Mécanisme D'Entraînement | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Porte Sectionnelle | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Commande Locale | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Correctif
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Commande À Distance Accueil | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Quincaillerie | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Serrurerie | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Tolerie Habillage | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Grilles Exterieures | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Mobilier Archives | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Mobilier Et Petit Mobilier | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Peintures Interieures | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Ligne De Vie Bloc 1 | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Ligne De Vie Bloc 2 | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Ligne De Vie Bloc 3 | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Ligne De Vie Bloc 5 | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | En état
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Ligne De Vie Bloc 6 | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | NEUF
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Barriere infrarouge portail geôles | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 2025 | NEUF | CARDIN | ZVL448.03 |  |  |  | Travaux 2025 sécurisation accès parking geôles
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Kit radioband | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 2025 | NEUF | JCMOTECH |  | 868,90 MHz
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Armoire de commande portail geôles | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 2025 | NEUF | GULLIVER | NET230N |  |  |  | Travaux 2025 sécurisation accès parking geôles
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Motorisation portail geôles | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens | 2025 | NEUF | GULLIVER | 18NET | 560W | 1300 N |  | Travaux 2025 sécurisation accès parking geôles
07 - Appareils Elévateurs |  | CITE JUDICIAIRE
07 - Appareils Elévateurs | Ascenseur Rotonde A | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état | ASCEL | ASC 630KG 735251
07 - Appareils Elévateurs | Ascenseur Hydrau. Public B | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | ASCEL | ASC400KG 735253
07 - Appareils Elévateurs | Ascenseur Hydrau. Prive C | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | ASCEL | ASC400KG 735254
07 - Appareils Elévateurs | Monte Dossiers | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Vétuste | ASCEL | PMC 50KGS 735255 |  |  |  | Panier remplacé en 2018
07 - Appareils Elévateurs | Epmr | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | En état |  | PMR accueil |  |  |  | Panier remplacé en 2018
08 - Téléphonie |  | CITE JUDICIAIRE
08 - Téléphonie | Equipement Autocommut. | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Bon état | [5 empty] | Pas de sources logiciels système exploitation PC taxation
08 - Téléphonie | Poste Analogique | CITE JUDICIAIRE |  |  | ens |  | Vétuste
08 - Téléphonie | Poste Sur Ip | CITE JUDICIAIRE |  |  | 185 |  | Bon état | Alcatel | 8058s
08 - Téléphonie | Poste Sur Ip | CITE JUDICIAIRE |  |  | 10 |  | Bon état | Alcatel | 8028s
08 - Téléphonie | Poste Sur Ip | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Bon état | Alcatel | 8068s
08 - Téléphonie | Poste Pieuvre | CITE JUDICIAIRE |  |  | 3 |  | Bon état | Alcatel | 8135s
08 - Téléphonie | Console D'Opérateur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Bon état | Alcatel | POPC 4059
08 - Téléphonie | Repartiteur | CITE JUDICIAIRE |  |  | 2 |  | Bon état
08 - Téléphonie | Répartiteur Autocom | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Bon état
08 - Téléphonie | Répartiteur Distribution | CITE JUDICIAIRE |  |  | 1 |  | Bon état

## LOT 2 - TP TC CPH FREJUS
Inventaire Arrondissement Judiciaire de Draguignan - TRIBUNAL DE PROXIMITE, TRIBUNAL DE COMMERCE ET CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FREJUS - Lot 2
Section technique | Equipement | Bâtiment | Etage | Local | Quantité | Année | Etat visuel | Marque | Type | Puissance | Capacité | Fluide | Commentaires
01 - Plomberie, traitement d'eau
01 - Plomberie, traitement d'eau | Canalisation | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Reseau Eau Chaude Sanitaires | TP FREJUS | Ens |  | ens |  | En état |  | Instantané
01 - Plomberie, traitement d'eau | Evacuation Eaux Pluviales | TP FREJUS |  |  | ens |  | Correctif
01 - Plomberie, traitement d'eau | Avaloirs De Terrasses | TP FREJUS |  |  | ens |  | Correctif
01 - Plomberie, traitement d'eau | Collecteurs | TP FREJUS |  |  | ens |  | Correctif
01 - Plomberie, traitement d'eau | Descentes Ep | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Sorties Vrd | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Evacuation Eaux Usees Et Eaux | TP FREJUS |  |  | ens |  | Correctif
01 - Plomberie, traitement d'eau | Collecteurs | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Evacuation Par Siphon De Sol | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Descentes | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Grille De Sol | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Ballons Ecs Instantané | TP FREJUS |  |  | 2 |  | En état | Fleck | F2000 15 SRE | 2000W | 16L
01 - Plomberie, traitement d'eau | Ballons Ecs Instantané | TP FREJUS |  |  | 9 |  | En état | Fleck | 50VMI | 1500W | 50L
01 - Plomberie, traitement d'eau | Lavabo | TP FREJUS |  |  | 14
01 - Plomberie, traitement d'eau | Lave Mains | TP FREJUS |  |  | 6
01 - Plomberie, traitement d'eau | Wc | TP FREJUS |  |  | 22
01 - Plomberie, traitement d'eau | Blocs Sanitaires | TP FREJUS | Ens |  | 12 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Arrosage Automatique | TP FREJUS | Ext |  | ens |  | Non traitée
01 - Plomberie, traitement d'eau | Arroseurs | TP FREJUS | Ext |  | 16 |  | Non traitée
01 - Plomberie, traitement d'eau | Electro-Vannes | TP FREJUS | Ext |  | 4 |  | Non traitée
01 - Plomberie, traitement d'eau | Programmateur / Horloge | TP FREJUS | Ext |  | 1 |  | Non traitée
01 - Plomberie, traitement d'eau | Réseaux Arrosage | TP FREJUS | Ext |  | ens |  | Non traitée
01 - Plomberie, traitement d'eau | Compteurs Généraux Arrivée Eau Froide | TP FREJUS | Ext |  | 2 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Vannes D'Isolement | TP FREJUS | Ext |  | 3 |  | Hors service
01 - Plomberie, traitement d'eau | Compteur Général Arrossage | TP FREJUS | Ext |  | 1 |  | En état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Poste De Comptage Eau De Ville | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
02 - Protection incendie
02 - Protection incendie | Extincteurs Ep | TP FREJUS |  |  | 31 |  | En état |  | EAU PULVERISE
02 - Protection incendie | Extincteur A Poudre | TP FREJUS |  |  | 1 |  | En état |  | POUDRE
02 - Protection incendie | Extincteurs C02 | TP FREJUS |  |  | 16 |  | En état |  | CO2
02 - Protection incendie | Reseau Incendie Armee | TP FREJUS |  |  | 4 |  | Hors service
02 - Protection incendie | Dévidoir | TP FREJUS |  |  | 4 |  | Hors service
02 - Protection incendie | Lance | TP FREJUS |  |  | 4 |  | Hors service
02 - Protection incendie | Désenfumage Manu. Pno | TP FREJUS |  |  | 11 |  | En état
02 - Protection incendie | Commande Manuelle Pneumatique + Treuil | TP FREJUS |  |  | 4 |  | En état |  | cart 20g
02 - Protection incendie | Exutoire | TP FREJUS |  |  | 1 |  | En état
02 - Protection incendie | Fenêtre | TP FREJUS |  |  | 4 |  | Vétuste
03 - CVCD
03 - CVCD | Détendeur Thermostatique | TP FREJUS |  | gfr.01 | 2
03 - CVCD | Evaporateur | TP FREJUS |  | gfr.01 | 2
03 - CVCD | Compresseur | TP FREJUS |  | gfr.01 | 0
03 - CVCD | Condensateur À Air | TP FREJUS |  | gfr.01 | 0
03 - CVCD | Résistances De Carter | TP FREJUS |  | gfr.01 | 3
03 - CVCD | Pompe De Circulation | TP FREJUS |  | gfr.01 | 2
03 - CVCD | Pompe À Chaleur Réversible | TP FREJUS |  | LOCAL FROID | ens | 2012 |  | TRANE | ECXAN 925 | 55kW
03 - CVCD | Cta | TP FREJUS |  |  | ens |  |  | HYDRONIC | CTB | 2000 m3/h
03 - CVCD | Batterie Eau Chaude | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Batterie Eau Glacée | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Batterie Électrique | TP FREJUS |  |  | 1 |  |  |  |  | 3kw
03 - CVCD | Sonde D'Hygrométrie | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Caison De Reprise | TP FREJUS |  |  | 1 |  |  |  |  | 2000 m3/h
03 - CVCD | Batterie Électrique | TP FREJUS |  |  | 1 |  |  | France air | 1000m3/h | 1000w
03 - CVCD | Batterie Électrique | TP FREJUS |  |  | 1 |  |  | France air | 1000m3/h | 1000w
03 - CVCD | Caisson Air Neuf - Audience Gauche | TP FREJUS |  |  | 1 |  | Correctif | HYDRONIC | 1000 m3/h
03 - CVCD | Caisson Air Neuf - Audience Droite | TP FREJUS |  |  | 1 |  |  | HYDRONIC | 1000 m3/h
03 - CVCD | Split Système | TP FREJUS |  | Salle serveur | 1 |  |  | DAIKIN | RK25
03 - CVCD | Thermostat D'Ambiance | TP FREJUS |  |  | 59 |  | Correctif | Carrier | Type A
03 - CVCD | Poutre Ventilées | TP FREJUS |  |  | 4 |  |  | ANEMOTHERM | CBW
03 - CVCD | Ventilo-Convecteur | TP FREJUS | GUG/pas perdus |  | 4 |  | Correctif
03 - CVCD | Extracteur Bât B | TP FREJUS |  |  | 1 |  |  | Aldes |  | 460 m3/h
03 - CVCD | Extracteur Bât A Aile Est | TP FREJUS | Comble |  | 1 |  |  | Aldes |  | 510 m3/h
03 - CVCD | Extracteur Bât D | TP FREJUS | Comble |  | 1 |  |  | Aldes |  | 540 m3/h
03 - CVCD | Extracteur Bât A Aile Ouest | TP FREJUS | N+2 |  | 1 |  |  | Aldes |  | 930 m3/h
03 - CVCD | Extracteur Ascenseur | TP FREJUS | N+2 |  | 1 |  |  | Aldes |  | 120 m3/h
03 - CVCD | Extracteur Salles D'Audience | TP FREJUS | Rdc |  | 1 |  |  | Aldes |  | 1500 m3/h
03 - CVCD | Coffret Régulation | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Pompe De Relevage | TP FREJUS |  |  | 59 |  | Correctif | CARRIER
03 - CVCD | Réseau Chaud/Froid | TP FREJUS |  |  | ens
03 - CVCD | Tuyauterie Cuivre | TP FREJUS |  |  | ens
03 - CVCD | Calorifuge | TP FREJUS |  |  | 245
03 - CVCD | Calorifuge Gaines | TP FREJUS |  |  | 35
03 - CVCD | Calorifuge | TP FREJUS |  |  | ens
03 - CVCD | Bouteille De Mélange | TP FREJUS |  | intégrée au GF | 1
03 - CVCD | Batterie Électrique | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Manomètre | TP FREJUS |  | intégrée au GF | 1
03 - CVCD | Bouches De Soufflage | TP FREJUS |  |  | ens
03 - CVCD | Clapets Coupe Feu 2H | TP FREJUS |  |  | 7 |  |  | ALDES | VRFI 2H
03 - CVCD | Gaine Circulaire Spiralé | TP FREJUS |  |  | 333
03 - CVCD | Gaine Souple | TP FREJUS |  |  | 69
03 - CVCD | Gaine Air Neuf | TP FREJUS |  |  | ens
03 - CVCD | Grille Air Vicié | TP FREJUS |  |  | 27 |  |  |  |  | 30 m3/h
03 - CVCD | Grille Air Vicié | TP FREJUS |  |  | 12 |  |  |  |  | 60 m3/h
03 - CVCD | Grille Air Vicié | TP FREJUS |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 m3/h
03 - CVCD | Grille Air Vicié | TP FREJUS |  |  | 4 |  |  |  |  | 120 m3/h
03 - CVCD | Grille Air Vicié | TP FREJUS |  |  | 1 |  |  |  |  | 500 m3/h
03 - CVCD | Grille Air Vicié | TP FREJUS |  |  | 1 |  |  |  |  | 1000 m3/h
03 - CVCD | Manchettes Antivibratiles | TP FREJUS |  |  | ens
03 - CVCD | Registres De Réglage | TP FREJUS |  |  | 21
03 - CVCD | Revêtement Coupe Feu 2H | TP FREJUS |  |  | ens
03 - CVCD | Coffret Régulation | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Régulateur Cta Pas Perdu | TP FREJUS |  | local CTA | 1
03 - CVCD | Armoire De Commande Cta | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Déshydrateur | TP FREJUS |  | gfr.01 | 2
03 - CVCD | Cassette Plafonnier Encastrable | TP FREJUS |  |  | 59 |  | Correctif | Carrier | 42GW
03 - CVCD | Batterie Électrique | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Traitement D'Eau Pac | TP FREJUS | Ext |  | ens |  | Correctif
03 - CVCD | Clarificateur | TP FREJUS |  |  | 0 |  | Correctif
03 - CVCD | Vanne D'Arrêt Manuel | TP FREJUS |  |  | 0 |  | En état
03 - CVCD | Filtre Cta | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Ventilateur / Condenseur | TP FREJUS |  | gfr.01 | 6
03 - CVCD | Filtre Ventilo Convecteur Pas Perdus | TP FREJUS |  |  | 4
03 - CVCD | Local Technique | TP FREJUS |  |  | 1
03 - CVCD | Local Cta | TP FREJUS | Terrasse N+1 |  | 1
04 - CFO |  | TP FREJUS
04 - CFO | Disjoncteur Tj Coffret Edf | TP FREJUS | Ext |  | 1
04 - CFO | Armoire Basse Tension | TP FREJUS | Ext |  | ens
04 - CFO | Inter Général 4X400A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X80A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X63A | TP FREJUS |  |  | 4
04 - CFO | Disjoncteur 4X32A | TP FREJUS |  |  | 5
04 - CFO | Disjoncteur 3X25A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 3X16A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Différentiel 300Ma | TP FREJUS |  |  | 5
04 - CFO | Différentiel 30Ma | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Arret D'Urgence | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Télécommande B.A.E.S | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 40A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 20A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 16A | TP FREJUS |  |  | 6
04 - CFO | Disjoncteur 10A | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Ad Tpph | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X63A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X32A | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Disjoncteur 4X25A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 2X25A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Différentiel 300Ma | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Différentiel 30Ma | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Disjoncteur 10A | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Disjoncteur 16A | TP FREJUS |  |  | 7
04 - CFO | Disjoncteur 4X63A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X32A | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Disjoncteur 4X25A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 2X10A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Différentiel 300Ma | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Différentiel 30Ma | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Disjoncteur 10A | TP FREJUS |  |  | 4
04 - CFO | Disjoncteur 16A | TP FREJUS |  |  | 10
04 - CFO | Disjoncteur 4X63A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X20A | TP FREJUS |  |  | 4
04 - CFO | Différentiel 300Ma | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Différentiel 30Ma | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Disjoncteur 10A | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Disjoncteur 16A | TP FREJUS |  |  | 9
04 - CFO | Ad Tpti | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X63A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X32A | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Disjoncteur 4X25A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Différentiel 300Ma | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Différentiel 30Ma | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Disjoncteur 10A | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Disjoncteur 16A | TP FREJUS |  |  | 11
04 - CFO | Ad Tpti | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Inter Ng 125 Na 4X80A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Déclencheur Mx | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Différentiel 300Ma | TP FREJUS |  |  | 7
04 - CFO | Différentiel 30Ma | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X63A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X32A | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Disjoncteur 4X25A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X16A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 2X32A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 2X25A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 16A | TP FREJUS |  |  | 10
04 - CFO | Disjoncteur 10A | TP FREJUS |  |  | 7
04 - CFO | Disjoncteur 6A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Télérupteur 16A | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Contact Sd | TP FREJUS |  |  | 6
04 - CFO | Ad Tpconc | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X63A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X25A | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Disjoncteur 4X20A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Différentiel 300Ma | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Différentiel 30Ma | TP FREJUS |  |  | 2
04 - CFO | Disjoncteur 10A | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Disjoncteur 16A | TP FREJUS |  |  | 8
04 - CFO | Ad Tpmag | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Inter Ng 125 Na 4X80A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Déclencheur Mx | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Différentiel 300Ma | TP FREJUS |  |  | 5
04 - CFO | Différentiel 30Ma | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X63A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 4X32A | TP FREJUS |  |  | 3
04 - CFO | Disjoncteur 4X25A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Disjoncteur 16A | TP FREJUS |  |  | 9
04 - CFO | Disjoncteur 10A | TP FREJUS |  |  | 5
04 - CFO | Disjoncteur 6A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Télérupteur 16A | TP FREJUS |  |  | 1
04 - CFO | Contact Sd | TP FREJUS |  |  | 5
04 - CFO | Ad Tpph | TP FREJUS | Bât B RDC |  | 1
04 - CFO | Ad Tptc | TP FREJUS | Bât A Niv1 |  | 1
04 - CFO | Ad Tpomp | TP FREJUS | Bât A Niv1 |  | 1
04 - CFO | Eclairage De Sécurité Baes | TP FREJUS |  |  | ens |  | Correctif
04 - CFO | Coffret De Télécommande | TP FREJUS |  | TGBT | 1 |  | En état
04 - CFO | Blocs Autonomes D'Éclairage | TP FREJUS |  |  | 74 |  | Correctif
04 - CFO | Reseau Electrique | TP FREJUS |  |  | ens |  | Correctif
04 - CFO | Câble Électrique | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Chemin De Câbles Et Goulottes | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
04 - CFO | Interrupteurs Et Bp | TP FREJUS |  |  | 128 |  | Vétuste
04 - CFO | Prises De Courant | TP FREJUS |  |  | 301 |  | En état
04 - CFO | Hublot Étanche | TP FREJUS |  |  | 39 |  | En état
04 - CFO | Réglette Fluorescente Classe Ii | TP FREJUS |  |  | 13 |  | En état |  |  | 18w
04 - CFO | Downlight | TP FREJUS |  |  | 89 |  | En état |  |  | 2x26w
04 - CFO | Luminaire Fluo Encastré | TP FREJUS |  |  | 167 |  | En état |  |  | 4x18w
04 - CFO | Luminaire Fluo Étanche | TP FREJUS |  |  | 14 |  | En état |  |  | 2x36w
04 - CFO | Luminaire Fluorescent | TP FREJUS |  |  | 60 |  | En état |  |  | 1x36w
04 - CFO | Luminaire Suspendu | TP FREJUS |  |  | 6 |  | En état
04 - CFO | Applique Halogène | TP FREJUS |  |  | 11 |  | En état
04 - CFO | Spot Tbt | TP FREJUS |  |  | 8 |  | En état
04 - CFO | Borne Basse | TP FREJUS | jardin |  | 4 |  | Hors service
04 - CFO | Projecteur Sur Piquet | TP FREJUS | jardin |  | 11 |  | Hors service
04 - CFO | Projecteur Haut/Bas | TP FREJUS | jardin |  | 2 |  | Hors service
04 - CFO | Radiateur Électrique | TP FREJUS |  |  | 8
05 - CFA |  | TP FREJUS
05 - CFA | Cmsi Type 2B | TP FREJUS |  |  | 1 |  |  | SEFI | Alfa C2/6/10
05 - CFA | Detection Anti-Intrusion | TP FREJUS |  | Accueil | ens |  | En état | SIEMENS
05 - CFA | Centrale Programmable | TP FREJUS |  |  | 1 |  | En état | SIEMENS
05 - CFA | Clavier De Commande | TP FREJUS |  |  | 1 |  | En état | SIEMENS
05 - CFA | Transmetteur Téléphonique Intrusion + Incendie | TP FREJUS |  |  | 1 |  | En état |  | intégré
05 - CFA | Reception Radio/Television | TP FREJUS |  |  | ens
05 - CFA | Interrupteur À Clef | TP FREJUS |  |  | 1 |  | En état
05 - CFA | Détecteurs Bi-Volumétriques | TP FREJUS |  |  | 8 |  | En état
05 - CFA | Contact D'Ouverture | TP FREJUS |  |  | 3 |  | En état
05 - CFA | Sirène | TP FREJUS |  |  | 6 |  | En état
05 - CFA | Batterie | TP FREJUS |  |  | 2 |  | En état
05 - CFA | Sonorisation | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état
05 - CFA | Coffrets Alarmes | TP FREJUS |  |  | ens
05 - CFA | Ligne D'Asservissements | TP FREJUS | Ensemble bâtiment |  | ens
05 - CFA | Sirénes | TP FREJUS | Toutes les issues |  | 13
05 - CFA | Sirénes | TP FREJUS |  |  | 3
05 - CFA | Boitiers Bris De Glace | TP FREJUS | Toutes les issues |  | 13
05 - CFA | Boitiers Bris De Glace | TP FREJUS |  |  | 2
05 - CFA | Détecteur Optique | TP FREJUS |  |  | 5 |  |  |  | CA5
05 - CFA | Repartiteur Gal Informatique | TP FREJUS |  | LOCAL BRASSAGE | 1 |  |  | SUPER STACK II
05 - CFA | Sous Repartiteur Informatique | TP FREJUS |  | LOCAL BRASSAGE | 2 |  |  | SUPER STACK II | HUB 100
05 - CFA | Repartiteurs | TP FREJUS |  | LT.033 | 14 |  |  | CITEL | E280 48D3M
05 - CFA | Sous Repartiteur Informatique | TP FREJUS | R+2 |  | 1
05 - CFA | Centrale Contrôle D'Accès | TP FREJUS |  |  | 1
05 - CFA | Logiciel Contrôle D'Accès | TP FREJUS |  |  | 1
05 - CFA | Carte Utl | TP FREJUS |  |  | 4
05 - CFA | Lecteur De Badge | TP FREJUS |  |  | 5
05 - CFA | Ventouse | TP FREJUS |  |  | 8
05 - CFA | Bouton Poussoir | TP FREJUS |  |  | 6
05 - CFA | Interphone Platine Extérieur | TP FREJUS |  |  | 3
05 - CFA | Enregistreur Numérique | TP FREJUS |  | Salle serveur | 1
05 - CFA | Ecran Vidéo Surveillance | TP FREJUS |  | Salle serveur | 1
05 - CFA | Onduleur | TP FREJUS |  | Salle serveur | 1
05 - CFA | Caméra Ip | TP FREJUS |  |  | 4
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre |  | TP FREJUS
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Etancheite | TP FREJUS |  |  | ens |  | Vétuste |  | Multi couches
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Etanchéité Verticale | TP FREJUS |  |  | ens |  |  |  | Multi couches
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Etanchéité Terrasses | TP FREJUS |  |  | ens |  |  |  | Multi couches
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Couverture Tuile | TP FREJUS |  |  | ens
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Charpente Bois | TP FREJUS |  |  | ens
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Menuiseries Exterieures | TP FREJUS |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Fenêtres | TP FREJUS |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Porte D'Entrée | TP FREJUS |  |  | 4 |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Menuiseries Interieures/Placards | TP FREJUS |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Porte Vitrée | TP FREJUS |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Porte Bois | TP FREJUS |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Serrurerie | TP FREJUS |  |  | ens |  | En état | [5 empty] | Pas d'organigramme de clés, difficulté à accéder à certains services
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Quincaillerie | TP FREJUS |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Tolerie/Habillage | TP FREJUS |  |  | ens |  | Correctif
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Peintures Interieures | TP FREJUS |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Grilles Exterieures | TP FREJUS |  |  | ens |  | Vétuste
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Mobilier Archives | TP FREJUS |  |  | ens |  | Correctif
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Mobilier Et Petit Mobilier | TP FREJUS |  |  | ens
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Brise Soleil | TP FREJUS |  | salle des pas perdus | ens |  | Vétuste
07 - Appareils Elévateurs |  | TP FREJUS
07 - Appareils Elévateurs | Ascenseur | TP FREJUS | Bât A |  | 1 |  | En état | KONE | F4780141.01 | 630 kg
07 - Appareils Elévateurs | Ascenseur | TP FREJUS | Bât C |  | 1 |  | En état | KONE | MonoSpace | 630 kg
07 - Appareils Elévateurs | plateforme handicapé | TP FREJUS | Bât D |  | 1 |  | En état

## LOT 2 - TP BRIGNOLES
Inventaire Arrondissement Judiciaire de Draguignan - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BRIGNOLES - Lot 2
Section technique | Equipement | Bâtiment | Etage | Local | Quantité | Année | Etat visuel | Marque | Type | Puissance | Capacité | Fluide | Commentaires
01 - Plomberie, traitement d'eau
01 - Plomberie, traitement d'eau | Chauffe-Eau | TP BRIGNOLES | RDC |  | 3 |  | en etat | ATLANTIC | 30L
01 - Plomberie, traitement d'eau | Blocs Équipements Sanitaires | TP BRIGNOLES | RDC |  | 6 |  | bon état
01 - Plomberie, traitement d'eau | Robinet À Cellule Automatique | TP BRIGNOLES | RDC |  | 4 |  | en etat |  | alimentation en 220v, electrovanne
01 - Plomberie, traitement d'eau | Évacuation Ep En Toiture | TP BRIGNOLES | N+1 toiture |  | 6 |  | en etat | [5 empty] | non sécurisées pas de crapaudines
01 - Plomberie, traitement d'eau | Réseau D'Eau Bâtiment | TP BRIGNOLES |  |  | 1 |  | en etat
01 - Plomberie, traitement d'eau | Réseau D'Eau Arrosage | TP BRIGNOLES |  |  | 1 |  | en etat
01 - Plomberie, traitement d'eau | Réseau D'Eau Point D'Accès Au Droit | TP BRIGNOLES |  |  | 1 |  | en etat
01 - Plomberie, traitement d'eau | Réseau Eu | TP BRIGNOLES |  |  | 1 |  | en etat
02 - Protection incendie |  | TP BRIGNOLES
02 - Protection incendie | Extincteur Epa | TP BRIGNOLES | RDC |  | 9 |  | en etat |  |  |  | 6L
02 - Protection incendie | Extincteur Co2 | TP BRIGNOLES | RDC |  | 4 |  | en etat |  |  |  | 2kg
02 - Protection incendie | Centrale Type 4 | TP BRIGNOLES | RDC |  | 1 |  | bon etat | CORDIA | AATS4031 Secteur 3 Boucles) Avec 6 Dm
02 - Protection incendie | Centrale De Détection Incendie Archives | TP BRIGNOLES | RDC |  | 1 |  | bon etat
03 - CVCD |  | TP BRIGNOLES
03 - CVCD | VRV Conseil Général | TP BRIGNOLES | RDC | extérieur | 1 |  | bon etat | ATLANTIC | AJYA40LALH |  |  |  | comporte 4 cassettes
03 - CVCD | Split System Local Serveur | TP BRIGNOLES | RDC | extérieur | 1 |  | bon etat | ATLANTIC
03 - CVCD | Cassetten Plafonniere | TP BRIGNOLES | RDC |  | 20 |  | bon etat | ATLANTIC
03 - CVCD | Vrv Clim1 Tribunal | TP BRIGNOLES | RDC | extérieur | 1 |  | bon etat | ATLANTIC | AJYA90LALH
03 - CVCD | Vrv Clim2 Tribunal | TP BRIGNOLES | RDC | extérieur | 1 |  | bon etat | ATLANTIC | AJYA90LALH
03 - CVCD | Centrale Traitement Air | TP BRIGNOLES | RDC | extérieur | 1 |  | bon etat | ATLANTIC | duotech 1500 HBA
03 - CVCD | Centrale Traitement Air | TP BRIGNOLES | N+1 toiture | combles | 1 |  | bon etat | ATLANTIC
03 - CVCD | Gainable Audience 1 | TP BRIGNOLES | N+1 toiture | combles | 1 |  | en etat | ATLANTIC | ARXA36JBHL
03 - CVCD | Gainable Audience 2 | TP BRIGNOLES | N+1 toiture | combles | 1 |  | en etat | ATLANTIC | ARXA36JBHL
03 - CVCD | Gainable Pas Perdus | TP BRIGNOLES | N+1 toiture | combles | 1 |  | en etat | ATLANTIC | ARXD14JALH
04 - CFO |  | TP BRIGNOLES
04 - CFO | Baes | TP BRIGNOLES | RDC | locaux | 19 |  | état neuf | URA | 111.013 et 111.227V
04 - CFO | Télécommande Baes | TP BRIGNOLES | RDC |  | 1 |  | état neuf | URA
04 - CFO | Tgbt | TP BRIGNOLES | RDC |  | 1 |  | bon etat
04 - CFO | Armoires Electrique Bt | TP BRIGNOLES | RDC |  | 3 |  | bon etat
04 - CFO | Projecteurs Iodure | TP BRIGNOLES | RDC |  | 4 |  | mauvais etat | SYLVANIA | sylflood2 ip65
04 - CFO | Luminaires Extérieurs Fluocompactes | TP BRIGNOLES | RDC |  | 5 |  | mauvais etat
04 - CFO | Luminaires Extérieurs Led | TP BRIGNOLES | RDC |  | 3 |  | état neuf | SLV | SITRA CUBE | 24W
04 - CFO | Cordons Chauffants Pour Réseaux D'Alimentation En Eau (Antigel) | TP BRIGNOLES | RDC | extérieur | 1 |  | bon etat
04 - CFO | Détecteurs De Présence | TP BRIGNOLES | RDC |  | 29 |  | bon etat
04 - CFO | Luminaires Tubes T5 | TP BRIGNOLES | RDC |  | 27 |  | bon etat
04 - CFO | Luminaires Downlight | TP BRIGNOLES | RDC |  | 29 |  | bon etat
04 - CFO | Luminaires Led Suspendus | TP BRIGNOLES | RDC |  | 9 |  | bon etat
04 - CFO | Luminaires Dichroïques | TP BRIGNOLES | RDC |  | ens |  | bon etat
04 - CFO | Hublot | TP BRIGNOLES | RDC | accès mezzanine | 1 |  | bon etat
04 - CFO | Pavé 600X600 4X18W | TP BRIGNOLES | RDC |  | 14 |  | bon etat |  |  | 4x18W
04 - CFO | Aplique Murale | TP BRIGNOLES | RDC |  | ens |  | bon etat
05 - CFA |  | TP BRIGNOLES
05 - CFA | Centrale Interphonie | TP BRIGNOLES | RDC |  | 1 |  | en etat
05 - CFA | Centrale Vidéo-Surveillance | TP BRIGNOLES | RDC | local serveur | 1 |  | en etat |  | comporte 1 caméra IP
05 - CFA | Centrale Anti-Intrusion | TP BRIGNOLES | RDC |  | 1 |  | en etat | HONEYWELL | C007 L E5 FX100 |  |  |  | / 2 claviers (entrée TP et entrée point d'accès au droit)
05 - CFA | Centrale Sonorisation | TP BRIGNOLES | RDC |  | 1 |  | en etat
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre |  | TP BRIGNOLES
06 - Ouvrages génie civil et second œuvre | Portes Coulissantes | TP BRIGNOLES | RDC |  | 2 |  | en etat
08 - Téléphonie |  | TP BRIGNOLES
05 - CFA | Pabx | TP BRIGNOLES | RDC | local serveur | 1 |  | en etat | AASTRA | ipbx MV5000
05 - CFA | Postes Ip | TP BRIGNOLES | RDC |  | 10 |  | en etat | AASTRA