Bouches-du-Rhône

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE

MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

56, Chemin Joseph Aiguier

13297 MARSEILLE CEDEX 09

AOO N°25.746.08 MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

article 1 - objet de l’accord-cadre

article 2  - prise en charge et restitution des installations existantes.

article 3 - modifications par l'organisme

article 4 - modifications par le titulaire

article 5 - obligations et responsabilité des contractants

article 6 - responsabilité générale du titulaire

article 7 - obligations de l'organisme

article 8 - interventions à la demande de l'organisme

article 9 - cahier technique

article 10 - description des visites de maintenance préventive

article 11 - précisions relative a la période hivernale

article 12 - précisions relative a la période estivale

article 13 - mise en service des installations

article 14 - locaux informatiques

article 15 – spécificités des lots n°1, n°2 et n°4

article 16 - prestations et fournitures à inclure dans le forfait (maintenance préventive)

article 17 – prestations particulières

# ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD-CADRE

Les stipulations du présent C.C.T.P concernent la maintenance (préventive et corrective) et les travaux d’amélioration ou remplacements des installations de chauffage et de climatisation des immeubles de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

Les prestations de maintenance sont réparties en quatre (4) lots distincts, les prestations attendues par lot sont les suivantes :

| LOT N°1 : MAINTENANCE POUR LES SITES DU CAV ET DU CEIR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sites concernés | 2 sites |  |
| Adresses des sites | - Valmante ( CAV) 56 chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE | - CEIR - Chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE |
| MAINTENANCE PREVENTIVE (PARTIE FORFAITAIRE) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Maintenance préventive (annexe 3 à l’Acte d’engagement du Lot n°1) | Deux (2) visites hebdomadaires obligatoires en respectant le nombre d’heures indiqué à l’annexe 3 à l’Acte d’engagement du Lot n°1 |  |
| Préparations chaud et mise en service | Annuellement |  |
| Préparations froid et mise en service | Annuellement |  |
| Dépannages courants | A réaliser conformément aux dispositions des articles 8.1 et 16 du présent CCTP |  |
| MAINTENANCE CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION (PARTIE UNITAIRE VIA EMISSION DE BONS DE COMMANDE) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Maintenance corrective et travaux d’amélioration prévus à l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°1 | Ces prestations comprennent : - la main d’œuvre (Taux horaire de référence incluant les frais de déplacements, mentionné sur l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°1). La prestation sera chiffrée suivant le taux horaires renseigné et le nombre d’heures nécessaires pour réaliser la prestations (Annexe 4 à l’Acte d’Engagement du Lot n°1) ; - les pièces détachées (annexe 5 à l’acte d’engagement du Lot n°1) (cf. caractéristiques techniques lot n°1 annexe n°1 au CCTP). L’annexe 5 à l’acte d’engagement servira de base de prix pour la maintenance corrective (prix des pièces à remplacer) et aux travaux d’améliorations (changement complet d’appareils ou installations neuves). |  |
| TRAVAUX D’AMELIORATION NON PREVUS (MARCHES SUBSEQUENTS) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Travaux d’amélioration non prévus à l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°1 | Travaux d’amélioration comprenant : - La main d’œuvre (Taux horaire de référence incluant les frais de déplacements, mentionné sur l’annexe 5 à l’acte d’engagement du Lot n°1) ; - Prix de la pièce conformément au catalogue fournisseur auquel sera appliqué le(s) taux de remise(s) renseigné(s) dans l’annexe 6 à l’acte d’engagement |  |

| LOT N°2 : MAINTENANCE POUR LES SITES DE SALENGRO ET DU PATIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sites concernés | 2 sites |  |
| Adresses des sites | - Le Patio 10 rue de Pologne 13010 MARSEILLE | - Salengro 47 Avenue Roger SALENGRO 13003 MARSEILLE |
| MAINTENANCE PREVENTIVE (PARTIE FORFAITAIRE) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Maintenance préventive (annexe 3 à l’Acte d’engagement du Lot n°2) | Une (1) visite hebdomadaire obligatoire en respectant le nombre d’heures indiqué à l’annexe 3 à l’Acte d’engagement du Lot n°2 |  |
| Préparations chaud et mise en service | Annuellement |  |
| Préparations froid et mise en service | Annuellement |  |
| Dépannages courants | A réaliser conformément aux dispositions des articles 8.1 et 16 du présent CCTP |  |
| MAINTENANCE CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION (PARTIE UNITAIRE VIA EMISSION DE BONS DE COMMANDE) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Maintenance corrective et travaux d’amélioration prévus à l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°2 | Ces prestations comprennent : - la main d’œuvre (Taux horaire de référence incluant les frais de déplacements, mentionné sur l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°2). La prestation sera chiffrée suivant le taux horaires renseigné et le nombre d’heures nécessaires pour réaliser la prestations (Annexe 4 à l’Acte d’Engagement du Lot n°2) ; - les pièces détachées (annexe 5 à l’acte d’engagement du Lot n°2) (cf. caractéristiques techniques lot n°2 annexe n°1 au CCTP). L’annexe 5 à l’acte d’engagement servira de base de prix pour la maintenance corrective (prix des pièces à remplacer) et aux travaux d’améliorations (changement complet d’appareils ou installations neuves). |  |
| TRAVAUX D’AMELIORATION NON PREVUS (MARCHES SUBSEQUENTS) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Travaux d’amélioration non prévus à l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°2 | Travaux d’amélioration comprenant : - La main d’œuvre (Taux horaire de référence incluant les frais de déplacements, mentionné sur l’annexe 5 à l’acte d’engagement du Lot n°2) ; - Prix de la pièce conformément au catalogue fournisseur auquel sera appliqué le(s) taux de remise(s) renseigné(s) dans l’annexe 6 à l’acte d’engagement |  |

| LOT N°3 : MAINTENANCE POUR LES SITES DE MARSEILLE (HORS CAV, CEIR, SALENGRO ET PATIO) ET PLAN DE CUQUES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sites concernés | 14 sites |  |
| Adresses des sites | - Le Canet 231/235 boulevard Danielle Casanova 13311 MARSEILLE - Les Chartreux 6 rue Alexis Carrel 13234 MARSEILLE - CESAM 13 72 traverse des bonnets 13393 MARSEILLE - Saint Barnabé 44 avenue de Saint Barnabé 13428 MARSEILLE - Plan de Cuques Avenue mail Charles de Gaulle 13380 PLAN DE CUQUES - Saint Louis 458 rue de Lyon 13914 MARSEILLE - Le Cabot 12 allée des pins 13275 MARSEILLE - Les Caillols Boulevard Bouyala d’Arnaud 13377 MARSEILLE | - Grand Littoral 11 avenue de Saint Antoine 1er étage porte Azure 13015 MARSEILLE - Burel 55 boulevard Burel 13311 MARSEILLE - Turcat Mery 16 allées Turcat Mery 13008 MARSEILLE - Agence La Canebière 164 La Canebière 13001 MARSEILLE - Agence Le Plazza 19 Boulevard Jacquand Immeuble le Plazza 13008 MARSEILLE - Agence Clary Rue Désirée Clary Entrée Rue Chevalier Paul d’Urfé 13002 MARSEILLE |
| MAINTENANCE PREVENTIVE (PARTIE FORFAITAIRE) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Maintenance préventive | Une (1) visite mensuelle obligatoire en respectant le nombre d’heures indiqué à l’annexe 3 à l’Acte d’engagement du Lot n°3 |  |
| Préparations chaud et mise en service | Annuellement |  |
| Préparations froid et mise en service | Annuellement |  |
| Dépannage courants | A réaliser conformément aux dispositions des articles 8.1 et 16 du présent CCTP |  |
| MAINTENANCE CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION (PARTIE UNITAIRE VIA EMISSION DE BONS DE COMMANDE) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Maintenance corrective et travaux d’amélioration prévus à l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°3 | Ces prestations comprennent : - la main d’œuvre (Taux horaire de référence incluant les frais de déplacements, mentionné sur l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°3). La prestation sera chiffrée suivant le taux horaires renseigné et le nombre d’heures nécessaires pour réaliser la prestations (Annexe 4 à l’Acte d’Engagement du Lot n°3) ; - les pièces détachées (annexe 5 à l’acte d’engagement du Lot n°3) (cf. caractéristiques techniques lot n°3 annexe n°1 au CCTP). L’annexe 5 à l’acte d’engagement servira de base de prix pour la maintenance corrective (prix des pièces à remplacer) et aux travaux d’améliorations (changement complet d’appareils ou installations neuves). |  |
| TRAVAUX D’AMELIORATION NON PREVUS (MARCHES SUBSEQUENTS) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Travaux d’amélioration non prévus à l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°3 | Travaux d’amélioration comprenant : - La main d’œuvre (Taux horaire de référence incluant les frais de déplacements, mentionné sur l’annexe 5 à l’acte d’engagement du Lot n°3) ; - Prix de la pièce conformément au catalogue fournisseur auquel sera appliqué le(s) taux de remise(s) renseigné(s) dans l’annexe 6 à l’acte d’engagement |  |

| LOT N°4 : MAINTENANCE POUR LES SITES SITUES SUR LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sites concernés | 15 sites |  |
| Adresses des sites | - Aubagne Tourtelle Avenue du 21 août 1944 13687 AUBAGNE 2023 : 6 interventions 2024 : 3 interventions - Aix Mansard Immeuble le Mansard Avenue du 8 mai Quartier Encagnane 13097 AIX EN PROVENCE 2023 : 8 interventions 2024 : 2 interventions - Arles Avenue des Alyscamps 13637 ARLES 2023 : 7 interventions 2024 : 3 interventions - Châteauneuf les Martigues Avenue Jules Ferry 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 2023 : 4 interventions 2024 : 5 interventions - Gardanne 175 boulevard de Pont de Peton 13120 GARDANNE 2023 : 5 interventions 2024 : 2 interventions - Marignane 51 avenue Marius Ruinat 13721 MARIGNANE 2023 : 7 interventions 2024 : 2 interventions - Martigues Chemin de Paradis 13695 MARTIGUES 2023 : 2 interventions 2024 : 1 intervention - Aix St Donat 9 chemin de Saint Donat 13627 AIX EN PROVENCE 2023 : 0 intervention 2024 : 0 intervention | - Salon Canourgues Avenue de Provence ZAC des Canourgues 13300 SALON DE PROVENCE 2023 : 7 interventions 2024 : 2 interventions - Tarascon Avenue Pierre Semard 13152 TARASCON 2023 : 0 intervention 2024 : 0 intervention - Vitrolles Le Liourat 1 boulevard Denise Padovani 13812 VITROLLES 2023 : 0 intervention 2024 : 0 intervention - Agence Miramas Place Jean Jaurès Immeuble de la Gare Espace Beley 13148 MIRAMAS 2023 : 0 intervention 2024 : 0 intervention - Agence Les Défensions Avenue Gabriel Perri ZAC les Défensions 13400 AUBAGNE 2023 : 6 interventions 2024 : 3 interventions - Agence Le Vivaldi 130 boulevard Aristide Briand Immeuble le Vivaldi 13300 SALON DE PROVENCE 2023 : 3 interventions 2024 : 2 interventions - Agence Istres Rue de l’Equerre ZAC de la Salle Espace Pyramides 13800 ISTRES 2023 : 1 intervention 2024 : 0 intervention |
| MAINTENANCE PREVENTIVE (PARTIE FORFAITAIRE) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Maintenance préventive | Une (1) visite mensuelle obligatoire en respectant le nombre d’heures indiqué à l’annexe 3 à l’Acte d’engagement du Lot n°4 |  |
| Préparations chaud et mise en service | Annuellement |  |
| Préparations froid et mise en service | Annuellement |  |
| Dépannage courants | A réaliser conformément aux dispositions des articles 8.1 et 16 du présent CCTP |  |
| MAINTENANCE CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION (PARTIE UNITAIRE VIA EMISSION DE BONS DE COMMANDE) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Maintenance corrective et travaux d’amélioration prévus à l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°4 | Ces prestations comprennent : - La main d’œuvre (Taux horaire de référence incluant les frais de déplacements, mentionné sur l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°4). La prestation sera chiffrée suivant le taux horaires renseigné et le nombre d’heures nécessaires pour réaliser la prestations (Annexe 4 à l’Acte d’Engagement du Lot n°4) ; - Les pièces détachées (annexe 5 à l’acte d’engagement du Lot n°4) (Cf. caractéristiques techniques lot n°4 annexe n°1 au CCTP). L’annexe 5 à l’acte d’engagement servira de base de prix pour la maintenance corrective (prix des pièces à remplacer) et aux travaux d’améliorations (changement complet d’appareils ou installations neuves). |  |
| TRAVAUX D’AMELIORATION NON PREVUS (MARCHES SUBSEQUENTS) |  |  |
| Prestations attendues | Détails des prestations |  |
| Travaux d’amélioration non prévus à l’annexe 5 à l’Acte d’engagement du Lot n°4 | Travaux d’amélioration comprenant : - La main d’œuvre (Taux horaire de référence incluant les frais de déplacements, mentionné sur l’annexe 5 à l’acte d’engagement du Lot n°4) ; - Prix de la pièce conformément au catalogue fournisseur auquel sera appliqué le(s) taux de remise(s) renseigné(s) dans l’annexe 6 à l’acte d’engagement |  |

# ARTICLE 2 - PRISE EN CHARGE ET RESTITUTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Pour l’exécution des prestations qui lui sont confiées, le titulaire prend en charge les installations thermiques et production de froid du bâtiment.

Une liste des principaux matériels essentiels composant l’ensemble de l’installation est jointe en annexe 1 au CCTP propre à chaque lot (inventaire de chaque site).

Préalablement à la prise d’effet du présent accord-cadre, le titulaire et l'organisme établissent un procès-verbal de l’état des lieux de l’installation qui constate, complète et précise notamment :

- L’inventaire des équipements (marque, type, caractéristiques) par site ;

- Les mises en conformité et travaux éventuels à la charge de l’Organisme, nécessaires pour une exploitation rationnelle et correspondant aux normes réglementaires et de sécurité y compris la sécurité du travail ;

- Les relevés des compteurs d’énergie existants.

Le procès-verbal est signé par les deux parties.

Il constitue une pièce contractuelle.

Le procès-verbal est établi sous réserve de la révélation ultérieure de défauts sur l’installation que seule une exploitation prolongée peut faire apparaître et découvrir.

En ce qui concerne, les réserves formulées au procès-verbal de prise en charge et compte tenu de leur gravité, le titulaire recherche avec l’Organisme les mesures à prendre.

Le procès-verbal de prise en charge peut être éventuellement complété par un deuxième procès-verbal consignant les points justifiant de nouvelles réserves, dans les deux (2) mois suivants la prise en charge des exploitations.

Le titulaire, durant le mois qui suit l’établissement du procès verbal complémentaire devra établir un état descriptif détaillé et chiffré sur les éventuelles remises en état de fonctionnement de l’installation et les solutions pour réduire les consommations électriques.

Cet état descriptif, après contrôle et accord de l’organisme, fera l’objet de commandes spécifiques.

Dans les trois (3) mois précédant la fin du présent accord-cadre, un procès-verbal de restitution des installations sera établi par le titulaire et l’organisme.

Les réserves émises, relevant de prestations incluses dans l’accord-cadre, devront être levées par le titulaire dans le mois suivant l’établissement du procès-verbal.

En cas de manquement à ces obligations, les prestations seront exécutées par une société mandatée par l’organisme, dont les honoraires seront déduits de plein droit et sans aucune information préalable, de la facture de maintenance du titulaire.

# ARTICLE 3 - MODIFICATIONS PAR L'ORGANISME

Des modifications techniques peuvent être apportées aux installations par l’Organisme.

Le titulaire en sera informé et évaluera l’impact sur la maintenance préventive.

# ARTICLE 4 – MODIFICATIONS PAR LE TITULAIRE

Aucune modification technique ne peut être apportée à l’installation par le titulaire sans que l’Organisme en ait été préalablement informé, par écrit.

Ces modifications devront impérativement faire l’objet d’un accord préalable de l’organisme.

# ARTICLE 5 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES CONTRACTANTS

- Le titulaire assure le chauffage et la climatisation des locaux pendant chaque période fixée par l’Organisme, spécifié par courriel ou courrier tout en optimisant les consommations électriques.

Le titulaire est soumis à une obligation de résultat.

Le titulaire assure en permanence :

- La distribution de l’eau chaude sanitaire en cas de production centralisée;

- Le traitement de l’eau ainsi que les produits nécessaires utilisés pour le fonctionnement de l’ensemble des installations à sa charge, eau sanitaire, eau de remplissage ;

- La production frigorifique des locaux informatiques.

- Le titulaire assure la conduite de l’installation, les prestations qui incluent la surveillance et le réglage des différents matériels, ainsi que leur nettoyage et leur entretien courant.

Le titulaire prend toutes les dispositions pour maintenir le bon état du matériel et des installations pendant les arrêts, y compris les arrêts inopinés.

Le maintien en état de propreté des locaux mis à la disposition du titulaire est également à la charge de celui-ci.

- Le titulaire assure la vérification de l’équilibrage électrique, aéraulique et hydraulique des installations ainsi que le contrôle et le réglage des systèmes de régulation automatique et GTC, de manière à optimiser les consommations de celles-ci.

- Le titulaire doit signaler, par écrit, à l’Organisme les incidents constatés ainsi que les incidents prévisibles dès qu’il peut les déceler, en indiquant les conséquences que pourraient entraîner la non-exécution des travaux nécessaires à leur prévention.

Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le titulaire est autorisé à prendre les mesures nécessaires d’urgence.

Il doit en aviser l’Organisme dans les plus brefs délais.

Il est fait dérogation à cet article pour les locaux abritant du matériel informatique.

Ces locaux feront l’objet de prescriptions particulières telles que définies aux articles 14 et 15 du présent CCTP.

Dans le cas où les installations ne permettent pas d’obtenir un équilibrage satisfaisant, le titulaire doit en apporter la preuve et proposer à l’Organisme un programme de modifications ou d’améliorations chiffrées.

5. Le titulaire devra participer aux contrôles effectués par un Organisme agréé au choix et aux frais de l’Organisme (inspections réglementaires des chaufferies, des PAC, etc.).

Ces contrôles seront effectués suivant un calendrier établi d’un commun accord entre les cocontractants. Le titulaire devra se prêter aux suggestions entraînées par ces contrôles.

Toutes les observations concernant des prestations contractuelles devront nécessairement faire l’objet d'une mise en conformité au frais du titulaire.

- Le titulaire devra tenir un livret de suivi des installations quelles que soient les puissances de celles-ci, Ce livret devra être placé en chaufferie.

- Le titulaire se charge de la mise à jour en chaufferie et en sous-station du ou des schémas des installations hydrauliques et électriques. En cas d’absence de schémas, la réalisation de ceux-ci est à la charge du titulaire.

- Le titulaire s’engage à laisser en fin d’exécution du présent accord-cadre les installations en état normal d’entretien et de fonctionnement.

# ARTICLE 6 - RESPONSABILITE GENERALE DU TITULAIRE

- Pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre, le titulaire est responsable des dommages qui pourraient être causés, soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure la conduite.

Le titulaire prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendie, explosions, vols, dégâts des eaux) découlant de l’exploitation qui lui est confiée.

A cet effet, il doit contracter une assurance qui prendra effet au plus tard à la date de début d’exécution de l’accord-cadre. Une attestation sera indispensable lors de la signature et avant toute notification du présent accord-cadre.

- Sont exclus de sa responsabilité, sans bénéfice de preuve apportée par le titulaire, les dommages dus à l’intervention d’un tiers lors de la réalisation de travaux correctifs qui n'auraient pas été attribués au titulaire.

Cet article n’est pas applicable lorsqu’une installation a subi des modifications découlant de travaux non réalisés par le titulaire, durant l'année, suivant la réception des travaux garantis par une société tierce.

- Le titulaire s’engage à fournir une liste nominative du personnel intervenant à la demande de l’Organisme, ainsi que les titres d’habilitation électrique, d’attestation de récupération des fluides frigorifiques.

Pour chaque lot, un technicien référent dédié devra être affecté à la conduite de la maintenance préventive et corrective.

- Le titulaire s’engage à assurer durant toute la durée de l’accord-cadre une astreinte 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

- Si l’installation ou les locaux cessent d’être conformes à la législation ou la réglementation en vigueur, le titulaire, dés qu’il en a connaissance, doit le signaler à l’Organisme, lequel est tenu d’apporter remède aussi rapidement que possible, sous réserve que l’installation et les locaux visés ci-dessus, restent conformes à cette réglementation. Le titulaire est responsable de la bonne observation en locaux techniques et chaufferies des règlements de sécurité et de lutte contre la pollution atmosphérique.

# ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

- L’Organisme met à la disposition exclusive du titulaire, à titre gratuit, pendant toute la durée d’exécution de l’accord-cadre, les locaux techniques, chaufferies et sous-stations abritant les organes ou appareils indispensables au bon fonctionnement des installations.

- L'Organisme s'interdit d'utiliser à d'autres fins des locaux et installations mis à la disposition du titulaire.

- L’Organisme maintient clos et en bon état les locaux mis à la disposition du titulaire conformément aux règlements de police et d’assurance.

- L’Organisme assure à ses frais toutes les prestations et fournitures qui ne sont pas à la charge du titulaire et qui sont nécessaires à la bonne marche de l’installation.

- L'Organisme doit rendre, à ses frais, les installations conformes à la législation ou à la réglementation.

# ARTICLE 8 - INTERVENTIONS A LA DEMANDE DE L'ORGANISME

8.1. INTERVENTIONS NON FACTURABLES ENTRANT DANS LE CADRE DU FORFAIT (MAINTENANCE PREVENTIVE)

Toutes les demandes de dépannage émanant de tous les immeubles de la C.P.C.A.M. sont centralisées au Centre Administratif de VALMANTE (CAV). Elles sont ensuite répercutées auprès des différentes entreprises titulaires des contrats de maintenance.

Le titulaire devra intervenir dans le délai qu'il aura fixé à l'annexe 3 à l’Acte d’Engagement propre à chaque lot, pendant les heures normales de travail après appel de l’Organisme (déduction faite des jours fériés et chômés), sauf cas d'urgence nécessitant une intervention dans les plus brefs délais.

En cas de non-respect du délai d'intervention renseigné à l’annexe 3 de l’Acte d’Engagement, une pénalité de 0,5% du forfait annuel hors taxes du site est appliquée par heure de retard.

Ces dépannages font partie intégrante du présent accord-cadre, en conséquence aucune facturation supplémentaire ne sera acceptée.

Il s'agit des dépannages courants comprenant le déplacement, la main d'œuvre et les petites fournitures éventuelles définies à l'article 16 du présent CCTP. Les dépannages inclus dans le forfait de la maintenance préventive sont les suivants :

- DEPANNAGE ELECTRIQUE sur tous les circuits de production et de distribution du chauffage et de la climatisation ayant pour origine une disjonction partielle ou générale de protection thermique ou différentielle de l’installation, avec recherche de sa cause (mesure d’isolement, réarmement des disjoncteurs et des protections thermiques des moteurs, remplacement des fusibles, petits relais, klixon, etc.…).

- DEPANNAGE EN CHAUFFERIE ET LOCAUX TECHNIQUES

- Réarmement des boîtiers de sécurité des brûleurs (gaz ou fioul) réglage et nettoyage de ceux-ci si nécessaire.

- Réarmement des électrovannes de sécurité sur les installations au gaz.

- REGLAGE DES HORLOGES de commande des installations.

- REGLAGE DES TEMPERATURES ambiantes (salle ordinateur, hall employés, circulation et bureaux), trop importantes ou trop faibles par rapport aux normes admises.

- INTERVENTION POUR UNE FUITE D’EAU sur les réseaux de distribution et de production :

- D’eau chaude sanitaire en cas de production centralisée,

- D’eau chaude pour le chauffage,

- D’eau glacée,

- D’évacuation des condensats

- Vannes, raccords, soudure, robinets, tuyauteries, radiateurs, batteries

- INTERVENTION POUR UNE FUITE de fluide frigorigène (split système, production d’eau glacée, pompe à chaleur, roof top, armoire de rafraîchissement d’air). Recherche de la fuite, brasure et appoint de fluide ou recharge complète.

Le titulaire devra prévoir le coût de ces interventions dans le forfait annuel de l’annexe 3 à l'acte d'engagement de chaque lot.

Dans tous les cas, l’intervenant, après avoir apprécié l’étendue de la panne devra appeler le:

DEPARTEMENT IMMOBILIER

au  04 91 83 71 79 / 06.20.13.84.92 / 06.46.24.51.28

Pour informer l’organisme de la nature de la panne et des suites données. Le rapport d’intervention devra être adressé de manière dématérialisée dans les quarante-huit (48) heures suivant la visite.

  - INTERVENTIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE OU DE TRAVAUX D’AMELIORATION SUPPLEMENTAIRES

Le titulaire devra se rendre sur site conformément au délai qu’il a renseigné dans l’annexe 3 à L’Acte d’Engagement. Pour les lots 1, 3 et 4 le délai d’intervention maximum est de 4 heures. Pour le lot 2 le délai d’intervention maximum est de 2 heures.

En cas de non-respect du délai d'intervention renseigné à l’annexe 3 de l’Acte d’Engagement, une pénalité de 0,5% du montant total hors taxes du bon de commande sera appliquée par heure de retard.

8.2.1. Prestations via l’émission de bons de commande.

Les interventions facturables hors forfait sont celles effectuées à la demande de l'Organisme suite à une visite sur place par le technicien du titulaire et à la production d'un devis détaillé pour les prestations de maintenance correctif (pièces et main d'œuvre) ayant obtenu l'accord du service technique.

Dans le cadre de la maintenance corrective et des travaux d’amélioration prévus, les devis sont établis par le titulaire sur la base du taux horaire de référence fixé en annexe 5 à l’Acte d’Engagement multiplié par le nombre d’heures nécessaires à la maintenance ou au travaux de l’équipement renseigné à l’annexe 4 de l’Acte d’Engagement. Les fournitures et pièces seront facturées sur la base des prix renseignés en Annexe 5 à l’Acte d’Engagement. Si les fournitures ne sont pas renseignées en Annexe 5, elles seront facturées sur la base des prix catalogues du fournisseur auquel sera appliqué le pourcentage de remise renseigné à l’annexe 6 à l’Acte d’engagement.

Dès réception du devis détaillé et après accord du service technique (Département immobilier), un bon de commande sera adressé au titulaire.

La facturation de fluide frigorigène ne sera possible, qu’après validation de l’organisme et conditionné à un cas de force majeure n’incombant pas à la responsabilité du titulaire dans la conduite des installations.

Les marques citées dans le B.P.U « Travaux d’amélioration » (annexe 5 à l’Acte d’engagement) sont données à titre indicatif dans un souci d’harmonisation et d’uniformisation du matériel en place sur l’ensemble du patrimoine de l’organisme, et dans l’optique d’une gestion rationnelle des pièces détachées et de la maintenance préventive.

En tout état de cause, le titulaire doit proposer un remplacement des composants (ou pièces détachées) soit à l’identique soit équivalent des composants et pièces détachées défectueuses. Si le titulaire propose des équivalents, il est exigé que les composants proposés soient compatibles avec les matériels en place (protocole de communication, asservissement, raccordement, etc.) et n’engagent pas le remplacement des matériels déjà en place et en état de fonctionnement.

Un compte-rendu détaillé sera transmis par le titulaire avec les fiches techniques des nouveaux matériels.

La facturation en découlant sera traitée conformément à l'article 8 du C.C.A.P. Elle devra être accompagnée dans tous les cas du bulletin d'attachement correspondant.

8.2.2. Prestations via marchés subséquents

Si au cours d’exécution du présent accord cadre des travaux d’amélioration non prévus à l’annexe 5 à l’acte d’engagement sont rendus nécessaires, ils seront commandés au moyen de marchés subséquents en accord avec le titulaire, en fonction des besoins à satisfaire.

En cas d’incident sur les équipements dont il a la charge, le titulaire en informe l’Organisme afin de lui permettre de prendre toute mesure nécessaire, y compris, la passation d’un marché subséquent approprié.

# ARTICLE 9 - CAHIER TECHNIQUE

Un cahier technique sera conservé dans les locaux de chaufferie de chaque unité de gestion et mis à jour périodiquement par le technicien Titulaire.

Sur ce registre seront mentionnées toutes les opérations effectuées sur les installations ainsi que toutes les observations concernant la bonne marche des installations, les interventions de dépannage, les suites données et l’ensemble des documents nécessaires au suivi règlementaire des installations.

# ARTICLE 10 – DESCRIPTIONS DES VISITES DE MAINTENANCE PREVENTIVE

10.1. GENERALITES

Au titre des prestations d'exploitation, le titulaire a la charge de surveiller les matériels composant l'ensemble de l'installation de la production à l'émission en passant par la distribution.

Les visites auront lieu pendant les heures normales de travail de l'Organisme du lundi au vendredi de 07h30 à 16h30.

Pour les lots 1 et 2, les visites doivent être réalisées conformément aux jours définis par l’organisme à l’article 15 du présent CCTP.

Pour les lots 3 et 4, le titulaire ou son représentant se doit de fournir à l'organisme un planning détaillé pour l'ensemble des sites dont il a la maintenance, précisant les jours et les heures d'interventions préventives.

Lors de son arrivée et de son départ du site, le titulaire ou son représentant devra impérativement se présenter au Responsable d'immeuble. A son départ il devra lui faire signer, le ou les rapports d'intervention dûment complétés, joints en annexes 3 à 6 du présent C.C.T.P., notamment au niveau des heures d’arrivée et de départ et des valeurs physique à relever.

Les rapports d’intervention devront être adressés à l’organisme de façon dématérialisée dans les 48 heures suivant la visite (les modalités en seront définies lors de la prise d’effet du contrat).

Des visites de vérification de la bonne exécution des prestations contractuelles, seront effectuées par l'organisme ou son représentant. La périodicité des visites est laissée à l'initiative de l'organisme.

Toute visite non effectuée, ou non effectuée dans son intégralité, telles que définies par les annexes 3 à                                6 du CCTP, fera l'objet de pénalités telles que définies à l’annexe 4 du C.C.A.P « Détail des pénalités ».

  - ORGANISATION

Les prestations contractuelles attendues dans le cadre de la maintenance préventive sont définies à l'annexe 2 du présent C.C.T.P. Les prestations décrites en annexes 3 à 6 font parties intégrantes du présent accord-cadre sans être une liste exhaustive des prestations contractuelles.

Pour les lots n°3 et n°4, les prestations mensuelles seront effectuées en fonction d’un planning détaillé préalablement soumis aux gestionnaires du marché et accepté par ces derniers afin d’avertir les responsables d’immeubles concernés.

Les prestations de préparation froid et chaud devront être terminées avant le 30 avril et le 30 septembre. Un planning de ces visites sera établi par l’organisme en concertation avec le titulaire.

Tous les nettoyages de filtres, batteries et bac à condensats seront effectués avec un produit désinfectant dont les caractéristiques techniques et les propriétés spécifiques devront être soumises à l'appréciation du Médecin du Travail de l'Organisme.

Après étude du produit et validation par la Médecine du Travail, une autorisation écrite d'utilisation sera adressée au titulaire.

Dans l'hypothèse où un nouveau type de produit devrait être utilisé, la procédure de validation devra être remise en œuvre.

De plus, certaines préconisations, ou la dénomination d'un produit, peuvent être communiquées par la Médecine du Travail de l'organisme.

# ARTICLE 11 - PRECISIONS RELATIVES A LA PERIODE HIVERNALE

11.1. CONNAISSANCE DE L'INSTALLATION

Les installations à prendre en compte sont les suivantes :

- La production de chaleur,

- Le réseau de chaleur primaire,

- Les sous-stations,

- Les réseaux secondaires,

- Les installations de chauffage intérieures,

- La production d’eau chaude chauffage,

- La distribution d’eau chaude sanitaire,

- Les installations de climatisation des locaux informatiques,

- Les unités terminales,

- La distribution des fluides (air, eau, fréon, …).

  - CONDITIONS TECHNIQUES

Au début de l’hiver il sera procédé au réglage de tous les thermostats individuels des ventilo-convecteurs et à l’inversion des commutateurs été / hiver et au réglage des horloges.

Les prestations de préparation chaud devront être terminées avant le 30 septembre. Un planning de ces visites sera établi par l’organisme en concertation avec le titulaire.

La période durant laquelle l’Entreprise doit fournir le chauffage des locaux est fixée par l’Organisme.

CHAUFFAGE DES LOCAUX :

- Le titulaire devra obtenir les résultats contractuels fixés ci-après tant que la température moyenne est supérieure ou égale à la température servant de base contractuelle.

La température de base extérieure est celle pour laquelle a été calculée l’installation conformément aux D.T.U. règles TH Titre II - (déperdition de base des bâtiments).

Les résultats contractuels attendus s’agissant des températures intérieures en régime normal sont les suivants :

- 19°c pour tous les locaux ou le personnel est appelé a stationner plus d’une heure

- 18°c pour les archives,

- 22°c dans les locaux du contrôle médical ou les assures sont appeles a se dévêtir.

Le titulaire devra régler tous les organes de régulation de façon à ce que la température en régime ralenti soit voisine de 5 ° C au minimum.

Les horaires d’occupation en régime normal sont les suivants :

lundi au vendredi de 6 heures  30 à 18 heures et exceptionnellement le samedi

Le délai compatible pour passer d’un régime à l’autre est propre à chaque installation, mais en tout état de cause, la température requise citée ci-dessus devra être atteinte dès le début de la première heure de fonctionnement en régime normal.

- Mesure des températures

la temperature de l’air sera mesuree au centre et a une hauteur de 1,50 m au dessus du sol du local concerne.

Dans tous les immeubles du patrimoine des mesures à la sonde, mensuelles et contradictoires seront effectuées si besoin; ces relevés seront consignés sur le livret de suivi des températures.

- Lorsqu’un local ou groupe de locaux est inoccupé temporairement, le titulaire doit, si l’Organisme lui en fait la demande, et sous réserve que les caractéristiques de l’installation le permettent, y maintenir un régime d’entretien au cours duquel les températures intérieures correspondent à la sécurité contre le gel des installations et au maintien en bon état des locaux.

- Dans le cas où la température extérieure s’abaisserait au dessous de la température extérieure de base, le titulaire assurera le meilleur chauffage.

  - PRESTATIONS NON-CONFORMES

11.3.1. Retard d'intervention, chauffage des locaux

La prestation est considérée comme non conforme si, dans les conditions définies à l’article 11.2 du CCTP, le chauffage des locaux est interrompu pendant une durée de plus de 24 heures après signalement par mail ou GMAO alors qu’il aurait dû être fourni. Sont assimilables à ces cas tous les retards à la mise en route ou interruptions chacun d’une durée inférieure à douze heures consécutives mais dont la durée totale cumulée pendant la saison de chauffage est supérieure à vingt quatre heures.

Ces retards ou ces interruptions seront sanctionnés par une pénalité de 0,5% du forfait annuel hors taxes du site concerné par jour ouvré de retard.

11.3.2. Insuffisance ou excès (chauffage des locaux)

La fourniture de chaleur est considérée comme insuffisante ou excessive si, dans les conditions définies à l’article 11.2 ci avant, la température intérieure diffère de la température contractuelle, des valeurs définies aux alinéas suivants :

- La température moyenne intérieure diffère de la température contractuelle de 3° C au moins pendant une période continue de vingt-quatre (24) heures.

- La température moyenne intérieure diffère de la température contractuelle de 2 ° C au moins pendant une période continue de quatorze (14) jours. Les températures intérieures relevées pendant les délais éventuellement prévus pour passer d’un régime à l’autre ne sont pas prises en considération pour l’application du présent article.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures possibles pour remédier à cet état de fait dans les meilleurs délais.

# ARTICLE 12– PRECISIONS RELATIVES A LA PERIODE ESTIVALE

12.1. CONNAISSANCE DE L’INSTALLATION

Les installations à prendre en compte sont les suivantes :

- La production de froid,

- La distribution des fluides (air, eau, fréon) ...,

- Les unités terminales,

- Production d’eau chaude sanitaire,

- Les installations de climatisation des locaux informatiques,

- Les sous stations,

- Les réseaux primaires,

- Les réseaux secondaires.

12.2. CONDITIONS TECHNIQUES

Au début de l’été, il sera procédé à la vérification et au réglage de tous les thermostats équipant l’installation et en particulier ceux des ventilo-convecteurs individuels.

Les prestations de préparation froid devront être terminées avant le 30 avril. Un planning de ces visites sera établi par l’organisme en concertation avec le titulaire.

RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX

Ces réglages devront aboutir à réaliser, dans la mesure du possible, les températures ambiantes demandées par la législation en vigueur (22°C minimum et 26°C maximum – sauf cas particulier des locaux informatiques définis à l’article du présent CCTP).

A ce sujet, il est rappelé au titulaire que la finalité principale du présent accord-cadre demeure l’obtention de ces températures réglementaires en réalisant une économie maximale d’énergie et de consommation d’eau.

Tous les gros travaux d’entretien indispensables au maintien en bon état de fonctionnement de l’installation et qui nécessiteraient l’arrêt complet du système, seront réalisés après accord préalable de l’Organisme.

Les horaires d’occupation en régime normal sont les suivants :

lundi au vendredi de 6 heures  30 à 18 heures et exceptionnellement le samedi

Le délai compatible pour passer d’un régime à l’autre (marche et arrêt) est propre à chaque installation, mais en tout état de cause, la température requise citée ci-dessus devra être atteinte dès le début de la première heure de fonctionnement en régime normal.

La période durant laquelle l’Entreprise doit fournir le rafraîchissement des locaux est fixée par l’Organisme.

Mesure des températures

la température de l’air sera mesurée au centre et a une hauteur de 1,50 m au-dessus du sol du local concerne.

Dans tous les immeubles du patrimoine des mesures à la sonde, mensuelles et contradictoires seront effectuées si besoin; ces relevés seront consignés sur le livret de suivi des températures.

  - PRESTATIONS NON CONFORMES : Retard d'intervention, rafraichissement des locaux

La prestation est considérée comme non conforme si, dans les conditions définies à l’article 12.2 du CCTP, le rafraichissement des locaux est interrompu pendant une durée de plus de vingt-quatre (24) heures après signalement par mail ou GMAO alors qu’il aurait dû être fourni. Sont assimilables à ces cas tous les retards à la mise en route ou interruptions chacun d’une durée inférieure à douze (12) heures consécutives mais dont la durée totale cumulée pendant la saison de rafraichissement est supérieure à vingt-quatre (24) heures.

Ces retards ou ces interruptions seront sanctionnés par une pénalité de 0,5% du forfait annuel hors taxes du site concerné par jour ouvré de retard.

# ARTICLE 13 – MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

Le titulaire doit être en mesure de mettre en route ou d’arrêter les installations de chauffage ou de climatisation des locaux dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent la demande de l’Organisme.

La mise en service et la montée en charge des immeubles seront programmées par l’organisme. Le titulaire en sera informé par courriel.

Les prestations liées à la mise en service sont décrites à minima et en fonction des installations à l’annexe 6 du C.C.T.P.

Le titulaire se doit d’informer l’organisme dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les douze (12) heures, de la mise en service effective des installations.

# ARTICLE 14 – LOCAUX INFORMATIQUES

Toutes les installations traitant l’air des locaux techniques abritant du matériel informatique devront impérativement faire l’objet de prestations particulières énumérées dans les annexes 3 à 5 du C.C.T.P.

Contraintes techniques à respecter :

Pour le bon fonctionnement du matériel informatique, le titulaire devra fournir une température comprise entre 20° et 24 ° C, 24 / 24 heures.

# ARTICLE 15- SPECIFICITES DES LOTS N°1, N° 2 ET N° 4

15.1. LOT N°1 – MAINTENANCE POUR LES SITES DU CAV ET DU CEIR

Toutes les prescriptions du présent CCTP sont applicables, ce site fait l’objet de prestations particulières de par l’envergure du bâtiment, deux visites hebdomadaire sont obligatoires (lundi et mercredi) ces visites concernent tous les dépannages courants ainsi que les opérations de maintenance courantes (annexes 3 à 7 du C.C.T.P).

Le prestataire devra être sur site conformément au délais mentionné dans l’annexe 3 à L’Acte d’Engagement et dans un délai maximum de quatre (4) heures.

Dans la mesure où les jours de maintenance fixés tomberaient un jour férié ou chômé, les prestations devront être réalisées le jour précédent ou suivant l’intervention.

Les relevés de compteurs et le remplacement des filtres évaporateur des productions frigorifiques des locaux informatiques restent une prestation mensuelle.

Le titulaire du lot n°1 devra assurer une température comprise entre 24°C et 28 °C avec un taux d’humidité entre 40% et 60% pour les locaux techniques du CEIR.

Le titulaire devra également surveiller, lors de ses visites hebdomadaires, que les températures des locaux serveurs du bâtiment D, 1er étage du bâtiment B2, 2e étage bâtiment A et 3e étage bâtiment B1 sont bien comprises entre 20°C et 24°C.

15.2. LOT N°2 – MAINTENANCE POUR LES SITES DE SALENGRO ET DU PATIO

Toutes les prescriptions du présent CCTP sont applicables, ces sites font l’objet de prestations particulières de par l’envergure des bâtiments, une visite hebdomadaire est obligatoire pour chacun de ces deux sites, (mardi) ces visites concernent tous les dépannages courants ainsi que les opérations de maintenance courantes (annexes 3 à 7 du C.C.T.P).

Une attention particulière sera appliquée concernant le fonctionnement des installations thermiques des sites LE PATIO et SALENGRO, de par leurs façades entièrement vitrées. Les délais d’interventions de dépannage devront impérativement respecter les délais renseignés dans l’annexe 3 à l’AE et faire l’objet d’un suivit très rigoureux avec un reporting dans un délai maximum de trois (3) heures suivant le signalement de la panne par téléphone, suivit obligatoirement d’un compte-rendu par courriel.

Le prestataire devra être sur site conformément au délais mentionné dans l’annexe 3 à L’Acte d’Engagement et dans un délai maximum de deux (2) heures.

Pour les sites du présent lot, il est demandé un passage en mi- saison FROID (fin juillet/début août à programmer avec le groupe climatisation de la CPAM). A ce titre, il est attendu la vérification de chaque unité terminale préconisée par le constructeur (cassettes, UTA, thermostats, KNX etc…) et la vérification préconisée par le constructeur de chaque production (PAC et groupe d’eau glacée).

Un rapport dématérialisé devra être établi dans un délai de sept (7) jours à compter de la fin d’intervention sur chaque site, indiquant tout dysfonctionnement ou action à réaliser sur chacun des appareils afin de garantir un fonctionnement optimal.

Cette intervention est complémentaire à celles décrites à l’annexe 5 du CCTP, elle ne se substitue pas aux prestations de préparation FROID décrites dans ladite annexe.

Les relevés de compteurs et le remplacement des filtres évaporateur des productions frigorifiques des locaux informatiques restent une prestation mensuelle.

Dans la mesure où le jour de maintenance fixé tomberait un jour férié ou chômé, la prestation devra être réalisée le jour précédent ou suivant l’intervention

15.3 LOT N°4 – MAINTENANCE POUR LES SITES DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (HORS MARSEILLE ET PLAN DE CUQUES)

POUR LE PRESENT LOT, LES SPECIFICITES CI-DESSOUS DECRITES CONCERNENT UNIQUEMENT LES SITES SUIVANTS :

- ARLES ;

- MARTIGUES ;

- AIX MANSARD.

Il est demandé un passage en mi- saison FROID (fin juillet/début août à programmer avec le groupe climatisation de la CPAM) sur les sites susmentionnés. A ce titre, il est attendu la vérification de chaque unité terminale préconisée par le constructeur (cassettes, UTA, thermostats, KNX etc…) et la vérification préconisée par le constructeur de chaque production (PAC et groupe d’eau glacée).

Un rapport dématérialisé devra être établi dans un délai de sept (7) jours à compter de la fin d’intervention sur chaque site, indiquant tout dysfonctionnement ou action à réaliser sur chacun des appareils afin de garantir un fonctionnement optimal.

Cette intervention est complémentaire à celles décrites à l’annexe 5 du CCTP, elle ne se substitue pas aux prestations de préparation FROID décrites dans ladite annexe.

# ARTICLE 16 - PRESTATIONS ET FOURNITURES A INCLURE DANS LE FORFAIT (MAINTENANCE PREVENTIVE)

Les prestations et fournitures suivantes sont inclues dans le présent accord-cadre en plus des prestations décrites en annexe 2 du C.C.T.P. :

- Huile pour vidange des compresseurs, si les circuits se trouvaient acides,

- Cartouches déshydratantes, antiacide, pour les circuits des centrales de production d'eau glacée et split système,

- Graisse,

- Test acide annuel sur tous les groupes semi hermétiques,

- Courroies, sur tous les caissons de ventilation, tours de refroidissement, etc ...,

- Filtrines et filtres non rechargeables sur tous les ventilo-convecteurs, caissons de soufflage et d'extraction, aérothermes et split système,

- Cadres support filtre sur ventilo-convecteurs et caisson soufflage / extraction si nécessaire et split système,

- Chiffons et autres accessoires d'entretien;

- Fusibles et portes fusibles			(maximum 32A) se trouvant dans les

- Relais thermiques				armoires électriques de protection

- Contacteurs				et commandes

- Contacteurs (16 A maxi) se trouvant sur les ventilo-convecteurs et split système,

- Ampoules, voyants, se situant dans les armoires électriques et les locaux techniques,

- Joint, boulonnerie, tresse,

- Peinture pour petite réfection des tuyauteries et pompes se trouvant dans les locaux techniques,

- Fluide frigorigène quelle que soit sa quantité, (la facturation de fluide frigorigène ne sera possible, qu’après validation de l’organisme et conditionné à un cas de force majeure n’incombant pas à la responsabilité du titulaire dans la conduite des installations)

- Détartrage chimique des condenseurs ainsi que les canalisations,

- Produits de traitement d'eau (anti-algues, anti-calcaire),

- Boutons de commande de tout type d'appareil,

- Thermomètres et manomètres équipant les installations,

- Tuyau d'évacuation des bacs de condensats,

- Condensateur sur tout type d'appareil,

- Klixons sur tout type d’appareil;

- Pressostat HP, BP Relais anti-court cycle sur split système,

- Entretien de toutes les robinetteries,

- Nettoyage des bouches de soufflage, diffuseurs, grilles de transfert et de reprise dans tous les locaux,

- Glycol,

- Piles pour télécommande des climatiseurs,

- Filerie,

- Electrodes d’allumage et gicleurs sur les brûleurs,

- Calorifuge (surface inférieure à 1m²)

# ARTICLE 17 - PRESTATIONS PARTICULIERES

PROBLEMES TECHNIQUES

En cas de problèmes techniques importants ne permettant plus d’assurer le chauffage ou le rafraîchissement des locaux (de bureau ou techniques), le titulaire se doit d’apporter une solution palliative permettant de d’obtenir les températures les plus proches que celles définies contractuellement aux articles 11.2, 12.2 et 14 su présent CCTP.

A cet effet la solution de substitution proposée par le titulaire (location de matériel ou autre) devra faire l’objet d’un devis détaillé soumis à l’approbation de l’organisme.

Ces solutions et propositions devront être chiffrées et soumises à l’approbation de l’organisme et seront traitées conformément à l’article 8.2 du C.C.T.P.

Procès-verbal de prise en CHARGE DES installations de chauffage et climatisation

Site:

Etat des lieux et des installations - Réserves formulées :

Observations:

Pour la Société							Pour la C.P.C.A.M

Fait à				Le

Procès-verbal de restitution des installations de chauffage et climatisation

Site:

Travaux de remise en état (1)							     C / N.C (2)

C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC

(1) Les travaux contractuels de remise en état sont à la charge de la société qui restitue l'installation

(2)  c = contractuel    NC = non contractuel

Observations:

Pour la Société							Pour la C.P.C.A.M

Fait à				Le