AOO N°25.746.08. – MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE ET TRAVAUX D’AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Annexe 2 au C.C.T.P

" Liste des prestations"

lots n°1, 2, 3 et 4

SOMMAIRE

TOUS EQUIPEMENTS

- COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE

1.1 - Livraison stockage

    - Généralités

    - Combustibles liquides (fiouls et G.P.L.)

    - Combustibles gazeux

1.2 - Alimentation en combustible

    - Combustibles liquides

    - Combustibles gazeux

- PRODUCTION D'ENERGIE THERMIQUE

2.1 - Equipements de chauffe

    - Combustibles liquides et gazeux

    - Préparation finale de combustible

    - Régulation de la conversion d'électricité en énergie thermique (chaudière électrique)

2.2 - Générateurs, chaudières

    - Circuit gaz de combustion

    - Circuit fluide caloporteur

2.3 - Ensemble de production

    - Circuit électrique propre à chaque ensemble

    - Pompes ventilateurs

    - Régulation et contrôle de combustion

    - Limiteurs de sécurité

    - Calorifuge

2.4 - Chaufferie

    - Eau de service (à l'exclusion de ECS)

    - Circuits hydrauliques

    - Electricité de service

    - Circuits de fumée

    - Dispositifs de contrôle, de régulation et de sécurité

    - Dispositifs de variation de vitesse; réducteurs

    - Comptage fournitures sortie chaufferie

- PRODUCTION D'ENERGIE THERMIQUE

# 3.1 - Réseau primaire

    - Tous réseaux de distribution

    - Cas particulier des réseaux d'eau

3.2 - Poste de livraison

    - Généralités

    - Echangeurs

    - Régulation

    - Comptage d'énergie thermique

3.3 - Chauffage à circuit d'eau chaude

    - Réseaux secondaires

    - Pompes, expansion

    - Régulation

    - Comptage, répartition

    - Corps de chauffe

3.4 - Chauffage à circuit d'air

    - Moto ventilateur

    - Batterie d'air

    - Gaines d'air

3.5 - Eau chaude sanitaire

    - Production, stockage

    - Distribution

    - Traitement, conditionnement

- SECURITE

4.1 - Sécurité générale

4.2 - Sécurité Incendie

- PEINTUre, calorifuge

5.1 - Peinture

5.2 - Calorifuge

- LOCAUX

6.1 - Nettoyage, propreté

6.2 - Eclairage

6.3 - Evacuation des eaux usées

| PRESTATIONS D'EXPLOITATION (COMPRISES DANS LE PRIX DES PRESTATIONS PREVENTIVES) | PRESTATIONS EXCLUES DU PRIX DES PRESTATIONS PREVENTIVES |
| --- | --- |
| TOUS EQUIPEMENTS Prestations de conduite, surveillance, réglage, petit entretien courant, menues réparations et petites fournitures. Les vérifications des articles s'entendent sans leur démontage. - COMBUSTIBLE ET ELECTRICITE ## - Livraison - stockage ### Généralités Etat des stocks (jaugeage). Approvisionnement : contrôle des livraisons. Surveillance des caractéristiques des combustibles. Relevé de consommation. ### Combustibles liquides (fiouls et G.P.L.) Poste de dépotage, cuve Surveillance de : - Etanchéité; - Jauge; - Etat des dispositifs réglementaires : - Plaques signalétiques (remplacement éventuel); - Event; - Vanne de police; - Limiteur de remplissage; - Système de désamorçage; - Niveau de fluide témoin (double enveloppe). - Etat extérieur : peinture, calorifugeage, revêtement; - Prise de terre (mesure des résistances); - Présence d'eau dans la cuve. Surveillance et réglage de la température du fioul. Nettoyage de crépine. Visite de réchauffeur. Nettoyage des puisards et cuve de rétention. ### Combustibles gazeux Gaz de réseau (en fonction du contrat G.D.F.) Surveillance des postes de détente et de comptage. Jaugeage : approvisionnement. Poste propane (pour l'allumage) Surveillance de l'appareillage de sécurité. Surveillance et réglage de la pression de détente. Remplacement du détendeur. ## - Alimentation en combustible 1.2.1 Combustibles liquides Groupe de transfert Essai ou permutation des pompes. Surveillance des garnitures et clapets de pompe. Réfection des garnitures non mécaniques. Nettoyage. Circuit fioul Contrôle de l'étanchéité. Nettoyage des filtres et remplacement des tamis. Contrôle des vannes de sécurité (police, anti-siphon). 1.2.2 Combustibles gazeux Poste de détente gaz Contrôle d'étanchéité. Surveillance de la pression de détente. Vaporisateur GPL Vérification et entretien. - PRODUCTION D'ENERGIE THERMIQUE 2.1 - Equipements de chauffe 2.1.1 Combustibles liquides et gazeux Brûleur Maintien de la propreté du brûleur et bac de rétention (fioul). Mise en fonctionnement et à l'arrêt. Nettoyage et contrôle : - De la tête de combustion; - Du dispositif d'allumage; - De la cellule de contrôle de flamme; - Nettoyage périodique de la coupelle (brûleur à coupelle rotative). Réglage de la tête de combustion, de l'écartement, et de la position des électrodes. Maintien en état des appareils de sécurité et électrovannes. Graissage de paliers : vérification de l'état mécanique. Remplacement de : - Electrodes d'allumage; - Gicleur; - Ressort de tarage; - Thermostat; - Flexible; - Accouplement d'entraînement; - Manomètres et thermomètres. Réglage de la pression du combustible. Circuit d'air comburant (pour ventilateur : cf. § 2.3.2.B) Contrôle et réglage de débit et pression de l'air comburant. Circuit auxiliaire de pulvérisation Surveillance et réglage. Réfractaire (ouvreau) Contrôle d'étanchéité et maintien en état (reprise de joints). 2.1.2 Préparation finale de combustible Contrôle et réglage de débit et pression de combustible. 2.1.3 Régulation de la conversion d'électricité en énergie thermique (chaudière électrique) Contrôle, surveillance et réglage. 2.2 - Générateurs, chaudières 2.2.1 Circuit gaz de combustion Ramonage. Graissage des ramoneurs automatiques. Nettoyage ou remplacement des glaces de regard de flamme. Contrôle et maintien en état et nettoyage des joints d'étanchéité (portes, casing fumisterie). Maintien en état et nettoyage des plaques de retour de flamme et des carneaux latéraux et turbulateurs. Remplacement des plaques de retour de flamme - Réfection locale et des briquetages, des joints de porte et trappes de visite. Maintien en l'état de fonctionnement de l'appareil d'injection d'additif. Nettoyage complet (mécanique, chimique) à l'arrêt. Opérations conservatoires de mise au repos. 2.2.2 Circuit fluide caloporteur Opérations conservatoires de mise au repos, manœuvre des vannes lors des mises en service et arrêts. Contrôle d'irrigation du Générateur (soit par mesure de débit, soit par comparaison de température); Vérification de l'état de surface du circuit d'eau (corrosion, entartrage) et de son étanchéité intérieure et extérieure. Extraction des boues. Appoints d'eau. 2.3 - Ensemble de production 2.3.1 Circuit électrique propre à chaque ensemble Contrôle des isolements électriques. Remplacement des relais et contacteurs simples, boîtiers de commande, monoblocs, simple, petits fusibles, ampoules de pupitres, bouton de commande. 2.3.2 Pompes ventilateurs A - Pompes Cf § 2.4.2.A B - Ventilateurs Choix de la vitesse de rotation (ventilateur à vitesse variable). Courroies: contrôle d'état, contrôle et réglage de tension. Nettoyage de turbine, grille de protection, pièges à son. Graissage paliers. Remplacement de l'entraînement d'accouplement (bloc caoutchouc, huile, grenaille, courroie). Vérification et contrôle: - Equilibrage de turbine; - Alignement des poulies; - Alignement d'arbre; - Intensité absorbée; - Vitesse de rotation; - Température du coupleur et qualité de l'huile; - Température des paliers (ventilateur d'extraction des fumées). 2.3.3 Régulation et contrôle de combustion Contrôle et réglage du débit de combustible. Contrôle et réglage du débit et de la pression de l'air comburant. Contrôle et réglage de pression au foyer. Contrôle et réglage de combustion, analyse et mesure de température de gaz, état de la flamme. Chaudière à eau: - Contrôle des températures départ et retour; - Réglage des thermostats. Remplacement des tes thermomètres et manomètres. 2.3.4 Limiteurs de sécurité Contrôle des thermostats, pressostats, niveaux. Contrôle de fonctionnement et tarages des soupapes. 2.3.5Calorifuge Réfection partielle de casing, jaquette, calorifuge (S<0,5 m²). 2.4 - Chaufferie 2.4.1 Eau de service (à l'exclusion de ECS) A - Alimentation: - Générale Relevé des consommations d'eau froide. Vérification de compteur. Contrôle périodique du système de disconnexion par personnel agréé. Visite de filtre avant compteur. Contrôle et réglage de la pression d'alimentation d'eau. - Des chaudières et des circuits Relevé et entretien des compteurs. B - Adoucissement Approvisionnement en sel, nettoyage et remplissage du bac à sel. Préparation de la saumure, contrôle du niveau de saumure dans le bac à sel. Mesure du TH de l'eau brute. Détermination et régalage de la fréquence de la régénération. Contrôle de la consommation de sel entre cycles. Détassage, régénération, rinçage, remise en service, contrôle du TH de l'eau adoucie. Maintien de l'étanchéité des vannes (resserrage des joints et presse étoupe). C - Conditionnement Analyse de l'eau brute et traitée. Injection de produit de traitement. Maintien d'étanchéité des vannes et joints. Approvisionnement en produit, nettoyage et remplissage du bac. Contrôle du niveau de produit dans le bac, de la consommation entre cycles. Vérification de fonctionnement. Remplacement de membrane et de clapet. 2.4.2 Circuits hydrauliques A - Pompes et circulateurs Manœuvre des vannes, contrôle de la hauteur manométrique. Remplacement des manomètres. Réglage du débit. Essai et permutation des pompes. Presse étoupe: - Contrôle de l'écoulement du goutte à goutte; - Réglage; - Réfection des garnitures non mécaniques; - Nettoyage de l'écoulement d'eau. Contrôle des accouplements et alignements. Graissage des paliers. Nettoyage des ouïes de refroidissement moteur. B - Circuit de refroidissement des pompes Contrôle et réglage du débit d'eau de refroidissement. Nettoyage des batteries et de la tour de refroidissement. Traitement de l'eau du circuit. C - Expansion: - Généralités: Contrôle de niveau d'eau et des pressions statiques mini et maxi. Réalisation des appoints d'eau nécessaire. - A l'air libre: Vérification de l'écoulement du trop plain du vase. Remplacement d'hydromètre (s'il ne nécessite pas de vidange). Vérification et réglage de la circulation du vase. - Sous pression: Contrôle de fonctionnement du groupe de sécurité. Vérification de l'état de membrane. Contrôle de pression d'azote ou d'air, recharge d'azote. Vérification du volume d'eau dans le vase (type pneumatex). Compresseur: - Contrôle général; - Réglage de la pression de fonctionnement; - Purge des bouteilles d'air. Vérification du clapet de décharge. Réglage et maintien en état de l'ensemble de régulation. Réglage des manostats. Remplacement des manomètres. - Pompes alimentaires: Cf § 2.4.2.A - Niveau de contrôle: Réglage, vérification, purge. - Electricité de service A - Armoire de distribution, pupitre de commande, circuits électriques. Remplacement des lampes et interrupteurs de l'éclairage. Nettoyage et dépoussiérage. Resserage des cosses de connexion. Nettoyage des contacts. Contrôle de l'état mécanique et de température des câbles. Contrôle des paramètres électriques (intensité, tension, équilibrage des phases). Mesure des résistances des prises de terre. Contrôle et fourniture des fusibles. Réglage des relais thermiques. Contrôle de fonctionnement des organes de coupure et de protection. Contrôle de fonctionnement des organes de réglage. Remplacement unitaire des relais de commande de faible puissance (limite à préciser au CCTP). Essais des signalisations (test lampes). Remplacement des lampes témoin. B - Batterie de secours Contrôle de l'electrolyte. Contrôle de la charge. - Circuits de fumée A - Régulation de tirage Nettoyage et graissage, contrôle et régalage de la dépression à buse. B - Economiseur et chauffeur d'air Contrôle de température des fumées et de l'état des surfaces d'échanges, nettoyage, ramonage. Entretien du système de ramonage mécanique (grenaillage). Fourniture de grenaille. Opération conservatoires de mise à l'arrêt. C - Gaines et carreaux Ramonage y compris démontage et remontage des buses et gaines. Contrôle d'étanchéité, reprise des joints et fissures. Contrôle d'état des surfaces métalliques et de la maçonnerie. D - traitement des fumées Relevé des quantités de suie. Contrôle de l'état et nettoyage des dépoussiéreurs et collecteurs de suie. Evacuation des suivies suivant modalités du CCTP. Contrôle d'étanchéité, de l'état des surfaces (corrosion), de fonctionnement des automatismes, réglage des clapets automatiques d'extraction des suies. Contrôle et réglage du débit d'eau (laveurs), du traitement des rejets. Fourniture des produits de neutralisation. E - Cheminées: Examen de l'émission: - Couleur des fumées; - Absence de panache; - Absence de fumerons. Opacimètre: - Relevé des indications; - Etalonnage et maintien en état (avec remplacement de lampe émettrice); - Contrôle et régalage de l'alimentation en aire de refroidissement des sondes. Contrôle réglementaire de la température de sorties des fumées. Ramonage, nettoyage intérieur du pied de cheminée. Contrôle de: - Etat des conduits (fissuration, corrosion); - Etat du convergent; - Etat de l'assise; - Etat du haubanage; - Balisage; - Paratonnerre. - Dispositifs de contrôle, de régulation et de sécurité A - Fonctionnement: Contrôle de fonctionnement. Contrôle et régalage des points de consigne. Contrôle de l'état des capteurs et des liaisons capteurs-organes de commande. Servo-moteur: - Contrôle de fonctionnement; - Réglage de fin de course. Dépoussiérage armoire de régulation. Resserrage des cosses. Remplacement lampes et voyants. Maintien des presse-étoupe de vanne automatique. Graissage tige vanne. Remplacement de relais balance. Remplacement unitaire de relais débrochable. Maintien en état des contacts de commande. Graissage moteur. Vérification: - De l'état des appareils; - Des valeurs indiquées; - Du niveau d'huile dans les doigts de gant. Remplacement du thermostat, manomètre. Mise à l'heure des enregistreurs, fourniture de papier, encre, crayon plume. Cas de la régulation pneumatique. Contrôle d'encrassement des filtres (air, huile). Contrôle de pression d'air moteur. Purge d'eau sur circuit air comprimé. Resserrage raccords. Remplacement des membranes de régulateur. Remplacement des restrictions fixes (diaphragmes). Remplacement de manomètres, filtres, canalisations de jonction en plastique courtes et d'accès facile. B - Points de consigne Réglage des débits de by pass C - Programmation Horloges: mises à l'heure, réglage des plages de fonctionnement. D - régulation Etablissement et contrôle de la correspondance automatique températures fluides / températures extérieure: corrections annuelles. E - Sécurité Contrôle périodique - Dispositifs de variation de vitesse; réducteurs A -Coupleurs - Généralités: Vérification de l'alignement d'arbre. Graissage des roulements. Contrôle de l'échangeur de refroidissement. Vérification de la vitesse de rotation de l'arbre de sortie. - Coupleurs hydrauliques Vérification du niveau de fluide hydraulique: appoint si nécessaire. Vérification de l'état de surface des échangeurs: - Nettoyage (échangeur à eau: détartrage); - Nettoyage (échangeur à eau: dépoussiérage). Réglage de la vitesse de sortie. - Coupleurs électromagnétiques avec commandes automatiques: Vérification du signal des capteurs agissant sur la régulation. Vérification de l'automatisme de régulation et de commande. Surveillance de l'absence d'émission d'ondes hertziennes. Réglage de la vitesse de sortie en fonction du signal du capteur. B - Variateurs de courroies Vérification de la courroie plate. Dépoussiérage des poulies. Manœuvre du volant positionnant l'écartement des flasques de la poulie ajustable pour obtenir le rapport de transmission souhaité. Vérification de la vitesse de rotation de l'arbre de sortie. C - Moteurs électriques à vitesse de rotation - Machine à courant continu à variation de tension; - Machine à courant alternatif à variation de fréquence: - Armoire électrique et moteur: Cf § 2.4.3.A - Régulation: Vérification du signal du capteur. Ajustement et programmation de la vitesse en fonction du signal du capteur. Vérification de la vitesse de rotation de l'arbre de sortie. - Comptage fournitures sortie chaufferie - Energie thermique Cf § 3.2.4 B - Eau chaude sanitaire Cf § 3.5.1.D 3 - UTILISATION DES ENERGIES THERMIQUES # 3.1 - Réseau primaire 3.1.1 Tous réseaux de distribution A - généralités: - Canalisations: Contrôle d'étanchéité. Mesure des appoints d'eau. Surveillance du comportement de la tuyauterie lors des dilatations. - Robinetterie: Manœuvre périodique. Resserrage de presse-étoupe, réfection de garniture, contrôle d'étanchéité. Graissage tige de vanne. Resserrage de joint, bride. Contrôle et réglage des automatismes ou télécommandes. - Filtres: Surveillance de l'encrassement, purge et nettoyage. - Purge d'air: Contrôle de fonctionnement, nettoyage, vérification d'absence d'air dans les canalisations. B - Canalisations accessibles: Resserrage des brides et raccords. Réfection des joints. Rescellement ou réfection des supports. Surveillance d'état de surface extérieure. Remise en état locale du calorifuge (S<0.25m²). C - Canalisations non accessibles: Surveillance d'absence d'eau dans les caniveaux. Vérification des pompes de relevage. Vérification des clapets d'évacuation d'eau vers les égouts. - Cas particulier des réseaux d'eau Contrôle des températures et de l'équilibrage de la distribution, maintien de l'équilibrage. 3.2 - Poste de livraison 3.2.1 Généralités Vérification d'étanchéité. Contrôle des températures entrée et sortie, cotés primaire et secondaire. Remplacement des thermomètres. Vérification de l'équilibrage. - Echangeurs Contrôle des pertes de charge. Resserrage des joints de tête. Contrôle du niveau d'eau des échangeurs alimentés en vapeur. Contrôle de fonctionnement des soupapes. - Régulation Cf § 2.4.5 3.2.4Comptage d'énergie thermique Contrôle: - Consommation d'énergie thermique - Fonctionnement du poste de comptage - Etat des sondes, capillaires, mesureur, intégrateur - Niveau d'huile dans les doigts de gant des sondes chaudes et froides. Contrôle annuel du compteur ( cf 4.1.8 du CCTG). Remise en état ou remplacement de compteur défectueux. 3.3 - Chauffage à circuit d'eau chaude 3.3.1 Réseaux secondaires Contrôle d'étanchéité. Resserrage et réfection des presse-étoupe de la robinetterie. Réfection des joints et raccords. Manœuvre programmée de la robinetterie. Vérification des colliers. Purge d'air, contrôle des purgeurs automatiques. Vérification de l'équilibrage. Vérification du calorifuge. Remise en état locale. - Pompes, expansion Idem § 2.4.2 - Régulation Idem § 2.4.5 - Comptage, répartition 3.3.5Corps de chauffe (radiateurs, convecteurs, sol et plafonds chauffants) Contrôle de propreté des batteries. 3.4 - Chauffage à circuit d'air 3.4.1 Moto ventilateur Mise en service ou arret (suivant programme). Mise en position été / hiver. Contrôle d'intensité absorbée, contrôle et réglage du thermostat et du débit d'air. Graissage de moteur et palier, nettoyage de turbine. Courroie: contrôle et régalage de tension, remplacement. Alignement poulie. - Batterie d'air Nettoyage et maintien de l'étanchéité des gaines, joints et raccord souples. Contrôle de réglage de commande de volet d'air. 3.4.3Gaines d'air Nettoyage et maintien de l'étanchéité des gaines, joints et raccords souples. Contrôle d'absence de vibrations, surveillance des fixations. 3.5 - Eau chaude sanitaire 3.5.1 Production, stockage A - Généralités: Contrôle des températures entrée et sortie primaire. Contrôle de la température de l'ECS. Contrôle de l'absence de fuite entre circuit primaire et ECS (sans vidange). Contrôle de la différence de pression entre circuit primaire et ECS. Contrôle d'étanchéité extérieure. Contrôle de fonctionnement de soupapes. B - Ballons: Resserrage de joints de tampon de visite. Dégazage manuel. Chasses périodiques. C - Echangeurs: Contrôle de la perte de charge coté ECS. Contrôle du niveau d'eau des échangeurs alimentés en vapeur. Resserrage des joints de tête. D - Comptage général: Si compteur d'énergie thermique, contrôle: - Consommation d'énergie thermique; - Fonctionnement du poste de comptage - Etat des sondes, capillaires, mesureur, intégrateur; - Niveau d'huile dans les doigts de gant des sondes chaudes et froides. Contrôle annuel du compteur (cf § 4.1.8 du CCTG). Remise en état ou remplacement de compteurs défectueux. Si compteur volumétrique: - Vérification de la consommation; - Contrôle de fonctionnement et remplacement du compteur. - Distribution A -Mitigeur: Maintien d'étanchéité, contrôle de la température de mélange, surveillance de l'entartrage. B - Canalisations: - Robinetterie: Contrôle d'étanchéité. Resserrage et réfection des presse-étoupe de la robinetterie. Réfection des joints et raccords. Manœuvre programmée de la robinetterie. Vérification des colliers. Purge d'air, contrôle des purgeurs automatiques. Démontage des manchettes témoin. Vérification des vitesses de circulation dans la boucle de retour. - Pots à boue: Contrôle d'étanchéité, purge, nettoyage. C - Pompes Manœuvre des vannes, contrôle de la hauteur manométrique. Remplacement des manomètres. Réglages du débit. Essais et permutation des pompes. Presse-étoupes: - Contrôle de l'écoulement du goutte à goutte; - Réglage. Réfection des garnitures non mécaniques. Nettoyage de l'écoulement d'eau. Contrôle des accouplements et alignements. Graissage des paliers. Nettoyage des ouïes de refroidissement moteur. D - Comptage - Répartition 3.5.3Traitement, conditionnement A - Adoucissement: Nettoyage et remplissage du bac à sel. Préparation de la saumure, contrôle du niveau de saumure dans le bac à sel. Mesure du TH de l'eau brute. Détermination et réglage de la fréquence de la régénération. Contrôle de la consommation de sel entre cycles, détassage, régénération, rinçage, remise en service, contrôle du TH de l'eau adoucie. Réglage du TH de l'eau distribuée. Maintien de l'étanchéité des vannes (resserrage des joints et presse-étoupe). B - Conditionnement: - Généralités Maintien de l'étanchéité des vannes et joints. Analyse de l'eau avant et après conditionnement. Surveillance du stock de produit et réactif. Examen des manchettes témoins. - Pot à percolation: Remplissage - Injection Contrôle du niveau de produit dans le bac. Nettoyage et remplissage du bac. Vérification de fonctionnement et réglage: - Compteur d'impulsions - Pompes d'injection Contrôle d'étanchéité des clapets, nettoyage et remplacement. Remplacement de membrane pompe. - SECURITE 4.1 - Sécurité générale Protection des travailleurs et CMS (escaliers, rambardes). Coups de poing. Commande d'arrêt d'urgence. Puisard (pompe de relevage) Maintien en état des organes de sécurité. Contrôle de fonctionnement de la pompe (essais). Réglage de niveau du flotteur, vérification du contacteur, maintien en état. Purge, nettoyage du puisard, nettoyage de crépine. 4.2 - Sécurité Incendie Circuit électrique basse tension. Maintien en état des extincteurs. Etat des dispositifs de sécurité (extincteurs, sable…) - PEINTURE - CALORIFUGE 5.1 - Peinture Contrôle et reprise sur tout appareil, canalisations, générateur. 5.2 - Calorifuge Contrôle et reprise de calorifuge et revêtement sur appareil, canalisation, générateur, ballon. (cf § 2.3.4 pour générateur) (cf § 3.1.1.B pour canalisations). - LOCAUX 6.1 - Nettoyage, propreté - Nettoyage des installations: Fourniture de produits de nettoyage. Maintien en état de propreté. Evacuation des déchets (suivant modalités du CCTP). 6.2 - Eclairage Remplacement de tubes, ampoules, fusibles, interrupteurs. Surveillance des circuits apparents. 6.3 - Evacuation des eaux usées Contrôle de fonctionnement des pompes de relevage. Débouchage des évacuations. Remplacement de flotteurs. | Tout remplacement ou renouvellement total ou partiel des matériels, y compris la main d'œuvre nécessaire. Vérifications des matériels avec démontage. Ces prestations ne sont explicitées ci-dessous que s'il y risque d'ambiguïté avec les petites fournitures comprises dans les prestations P2. Analyse des combustibles Renouvellement d'épreuve. Réfection de prise de terre. Vidange, curage, dégazage, nettoyage. Peinture et entretien des cuves. Réfection du calorifuge et du revêtement. Entretien et remplacement des postes de détente et de comptage. Entretien et remplacement du stockage extérieur. Rebobinage moteur. Remplacement des garnitures mécaniques. Réparation et remplacement de canalisation. Remplacement des corps de filtre. Remplacement ou réfection des pompes HP fioul, moteur, arbre, boîtier de commande, transformateur d'allumage, détendeur, vanne de régulation de débit. Remplacement du volet d'air. Réfection du réfractaire: remplacement d'ouvreau. Remise en état des briquetages. Remplacement des cannes et nez de ramoneurs, électrovanne de ramoneur, ramoneur, coffret de commande, système d'injection d'additif, turbulateurs. Retubage ou remise en état partielle ou totale des surface d'échange. Rebobinage moteur. Equilibrage de turbine. Réfection de palier. Rebobinage moteur. Lignage d'arbre. Remplacement des thermostats et pressostats. Rodage des soupapes. Remplacement des thermostats, pressostats, niveau soupapes. Remplacement de robinetterie, compteur, détendeur, membrane de détendeur, disconnecteur. Remplacement de robinetterie, crépine, adoucisseur complet, bloc de commande automatique, électrovanne, dispositif pneumatique. Intervention de réparation sur vanne automatique. Appoint ou remplacement de résine. Remplacement de robinetterie, de pot à déplacement. Remplacement du corps de pompe, moteur, canne d'injection, circuit imprimé. Rebobinage moteur. Remplacement de pompes de roulement, palier, roues; fourrure d'arbre, garniture mécanique. Réfection de joint interne. Rebobinage moteur. Reprise d'étanchéité. Remplacement de vase. Remplacement groupe sécurité. Remplacement de membrane Réfection matelas paraffine. Remise en état de l'ensemble de régulation. Remplacement détendeur azote. Réfection générale de l'éclairage. Remplacement des armoires et des pupitres. Recalage. Modification des prises de terre. Remplacement global des relais de commande. Remplacement unitaire de relais de commande de puissance élevée. Remplacement de chargeur. Remplacement partiel ou total du dispositif de grenaillage. Remise en état ou remplacement d'élément. Réfection maçonnerie. Remplacement de cyclones, des grilles et plaques d'électrofiltres, des manches, automatismes, atomiseurs d'eau. Remplacement total ou partiel d'opacimètre. Remplacement des thermomètres sortie cheminées. Reprise de maçonnerie. Intervention sur haubanage, balisage. Réfection du paratonnerre et des mises à la terre. Remplacement du convergent. Remplacement de capteurs, servo-moteurs, vannes automatiques, circuit imprimé, enregistreur. Remplacement de filtre, détendeur, canalisation d'air, canalisation de jonction en plastique. Remplacement d'horloge. Remplacement de coffret. Traitement des émissions hertziennes Remplacement partiel de tuyauterie. Remplacement des organes de dilatation. Remise en état des butées, points fixes, ancrages. Remplacement de brides, siège de soupape, clapet, vanne. Remplacement de servo-moteur, membrane, circuit de fluide auxiliaire. Remplacement du corps de filtre et d'élément filtrant. Remplacement du purgeur automatique bouteille de dégazage. Remplacement de calorifuge (S> 0.25m²) Réfection des jonctions Rescellement ou réfection des supports. Remplacement des pompes de relevage. Entretien et remplacement des clapets. Remise en état du calorifuge. Opérations d'équilibrage complet de la distribution. Remplacement des organes d'équilibrage. Réparation ou remplacement de faisceau. Démontage périodique réglementaire. Rodage et remplacement des soupapes. Remplacement des joints. Contrôle supplémentaire. Remplacement des organes d'équilibrage. Remplacement du calorifuge. Désembouage. Remplacement des purgeurs automatiques. Remplacement de robinet, tête thermostatique, remplacement capot des convecteurs. Rebobinage ou remplacement de moteur. Remplacement de turbine. Echange roulement, turbine.. Réparation de palier. Equilibrage de turbine. Remplacement des batteries. Remplacement ou réfection des gaines, joints et raccord souples. Démontage périodique. Détartrage. Remplacement de faisceau, de plaque. Rodage et remplacement des soupapes. Contrôle de l'état intérieur. Réfection de joint de tampon de visite. Remplacement des joints. Contrôle supplémentaire. Détartrage. Remplacement d'élément sensible, mitigeur, vanne motorisée. Remplacement de roulement, palier, roues, fourrures d'arbre, garniture mécanique. Réfection de joint interne. Rebobinage moteur. . Remplacement de robinetterie, crépine complet, bloc de commande automatique, électrovannes, dispositif pneumatique. Intervention de réparation sur vanne automatique. Appoint ou remplacement de résine. Remplacement Remplacement de corps de pompe, moteur, canne d'injection, circuit imprimé. Rebobinage moteur. Remplacement pompe et moteur. Fourniture du sable des bacs. Réfection sur un appareil entier. Réfection de calorifuge ou revêtement sur appareil, réseau. Remplacement de ballast Contrôle et remplacement des circuits. |