## Details
1. CONNAISSANCE DU DOSSIER :
Les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir pris connaissance de l’état des lieux, de l’ensemble du dossier et des travaux à exécuter pour l’achèvement complet du projet.
Le présent bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire a été établi pour renseigner les entreprises sur la nature des travaux à réaliser, mais il convient de signaler que ce devis n’a pas un caractère limitatif, et que l’adjudicataire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession, nécessaires à l’achèvement complet du présent lot. Aucune omission ne pourra être réclamée en plus-value.
Les entrepreneurs devront vérifier, sous leur entière responsabilité, les documents, plans et renseignements qui leur seront communiqués. Ils devront prendre connaissance du dossier tous corps d’état et ne pourront, en aucun cas, invoquer l’ignorance de ce dossier.
L’entreprise adjudicataire est tenue de fournir une installation complète en parfait ordre de marche, conforme à toutes les règles de l’art, compris toutes sujétions de fournitures et de pose.
2. VARIANTES :
Les marques et références citées, ci-dessous, ne sont données qu’à titre indicatif, pour des caractéristiques techniques particulières et bien déterminées.
Il est entendu que chaque entreprise pourra proposer du matériel similaire de même technicité avec l’accord du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’œuvre.
Pour tous projets contrevenants à l’une des prescriptions des documents, la mention « Variante Entreprise » devra figurer sur la soumission et les annexes.
D’autre part les entreprises pourront présenter toutes variantes susceptibles d’apporter une innovation technologie ou une économie au plan global, sous réserve qu’elle reste dans l’esprit du parti défini au présent dossier.

## Elect
DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qtés | Qtés Entreprise | PU HT | P Total HT
1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DU CHANTIER
pm
2. INFORMATIONS GENERALES
dito CCTP | pm
3. INSTALLATION DE CHANTIER
L’installation provisoire de chantier est prévue au lot Gros-œuvre (suivant CCTC et PGC). | pm
L’entrepreneur doit la fourniture et la mise en œuvre de deux tableaux de chantier par étage + un tableau mobile ainsi que de l’éclairage de chantier pour toute la durée des travaux. Ils seront laissés à tous les corps d’état pendant toute la durée du chantier. | Ens | 1
L’entrepreneur n’aura pas de prestations supplémentaires à prévoir au titre du présent lot. | pm
4. ALIMENTATION ELECTRIQUE
L'origine des prestations du présent lot sera au niveau de l’armoire TGBT et des armoires divisionnaire RdC et R+1, desservant les locaux concernés par les prestations en objet. | pm
Les puissances, pouvoirs de coupure et sections de câble seront établis par l'entreprise titulaire du présent lot. L’entreprise titulaire du présent lot devra donc fournir une note de calculs des câbles et protections, conformément aux exigences de la norme NFC 15.100.
5. TABLEAU ELECTRIQUE
NOTA : Le TGBT et armoires divisionnaires RdC et R+1 sont existants.
5.1. Armoire Divisionnaire R+1
Dans l’espace libre disponible dans le l’armoire divisionnaire existante de l’étage R+1, l’entrepreneur devra la mise en œuvre des départs et protections affectés aux appareillages supplémentaires, en objet du présent document.
Il sera mis en œuvre les départs suivants :
Æ 1 départ différentiel 30mA pour les prises de courant de service Combles Techniques, non accessible au public. | ens | 1
Æ Y compris reprise des fourreaux, goulottes ou chemins de câbles suivant les cas.
Les protections terminales seront réalisées par disjoncteurs divisionnaires appropriés.
6. DISTRIBUTION ELECTRIQUE
6.1. Equipements électriques
6.2. Appareillages Electriques
Selon les locaux concernés, l’entrepreneur devra la fourniture et mise en œuvre des appareillages suivants, en complément aux équipements électriques déjà en place : | pm
Niveau Rez-de-Jardin
009 - Box
RJ45 FTP cat 6a, avec gaine PVC, aiguillée ou moulure et câble depuis la baie de brassage | ens | 2
013 - Box
RJ45 FTP cat 6a, avec gaine PVC, aiguillée ou moulure et câble depuis la baie de brassage | ens | 2
Placard SSI
Détecteurs optiques de fumées | u | 1
indicateur d’action | u | 1
Salle de Conférence
Mise en conformité de la salle de conférence selon article L16
Fourniture et mise en œuvre d’un diffuseur Sonore Classe B à Message Enregistré, permettant de diffuser un son d’évacuation incendie et un Message Enregistré selon différents modes programmables | u | 1
y compris alimentation 230V 1ph~50Hz et raccordement sur ligne sirène 8/10 CR1 existante depuis SSI | ens | 1
Fourniture et mise en œuvre du contacteur de coupure sonorisation en AD depuis SSI pour arrêt du programme en cours, afin que le message d'évacuation soit audible | ens | 1
Fourniture et mise en œuvre des contacteurs lumière en AD depuis SSI pour mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation | ens | 1
Mise à jour de la programmation SSI | ens | 1
Y compris tous accessoires et sujétions.
Circulation escalier central
bloc d’éclairage de secours 45 lumens (circulation devant escalier central) | ens | 1
dépose appareil cassé-repose à neuf
Sous-stations
Fourniture et pose de la signalétique réglementaire « Sous-station » | u | 2
Niveau R+1
bloc d’éclairage de secours 45 lumens (circulation vers sortie depuis 102-Réunion et 101-Cours) | u | 1
bloc d’éclairage de secours 45 lumens (circulation devant bureaux 114-116) | u | 1
Niveau +2 (Niveau Technique)
Local Ventilation
blocs d’éclairage de secours 45 lumens (sortie platelage technique et dessus trappe accès combles) | u | 2
blocs d’éclairage de secours d’ambiance (en plafond combles) | u | 2
PC 2x16 A + T étanche type PLEXO (proche accès combles) | u | 1
6.3. Chemins de câbles
Chemins de câbles existants
6.4. Câblages
dito CCTP | Ens | 1
7. ECLAIRAGE DE SECURITE
dito CCTP
7.1. Alimentation
L’alimentation est existante non modifiée | pm
La télécommande électronique existante non modifiée est installée en tableau TGBT, et pilotera l’ensemble des blocs.
Le câblage des nouveaux blocs sera réalisé en 5 G 1.5 mm². | Ens | 1
7.2. Eclairage d’évacuation
dito CCTP
R+1_Circulation : 2 blocs supplémentaires seront implantés selon plan en complément à l’existant | pm
R+2_Cbles : 2 blocs supplémentaires seront implantés selon plan en complément à l’existant | pm
7.3. Éclairage d’ambiance
dito CCTP
Deux blocs d’ambiance seront implantés dans le local technique en Combles | pm
8. PRECABLAGE INFORMATIQUE
8.1. Prestations |  | ,
Il est prévu l’ajout ajout de prises RJ45 dans deux box de travail
8.2. Généralités
dito CCTP
8.3. Conformités
dito CCTP
8.4. Principe du réseau
dito CCTP
8.5. Caractéristiques générales des composants
dito CCTP
8.6 Mode de passage des câbles
dito CCTP
8.7. Distribution
Fourniture, pose et raccordements de câbles 4 paires torsadées 100 Ohms cuivre 6/10ème avec écran collectif, catégorie 6a, entre chaque prise terminale et module en répartiteur (général ou sous-répartiteur). | Ens | 1
Ces câbles chemineront :
Dans des chemins de câbles dans le faux plafond pour la distribution horizontale, | Ens | 1
Dans des fourreaux encastrés.
dépose repose des faux plafonds pour raccordement
Les fourreaux nécessaires aux passages des câbles sont à la charge du présent lot, ainsi que les boîtes d'encastrement dans le cas de prises encastrées en cloisons. | Ens | 1
8.8. Prises terminales
L'entrepreneur devra la fourniture, la pose et le raccordement de prises RJ 45, 8 plots, blindées, conformes aux spécifications ISO 8877 au format 45x45, catégorie 6a, y compris plaques, enjoliveurs, porte-étiquette et tous accessoires, notamment lors de la pose en goulotte. Ces prises seront clairement identifiées par étiquettes gravées et seront parfaitement compatible avec l’appareillage fourni par le lot courants forts afin d’avoir une parfaite finition. | pm
Toutes les prises seront distribuées en étoile depuis les baies. Il sera donc possible d'affecter une ressource spécifique à n'importe quelle prise en modifiant seulement le câblage au niveau du répartiteur. | pm
8.9. Recette
dito CCTP | Ens | 1
9. TRAVAUX DE PLOMBERIE
En complément des travaux d’électricité décrits plus haut, l’entrepreneur devra assurer les prestations suivantes :
Réglage des chasses d’eau des différents WC 16 Ens en RdJ, 8 Ens en R+1 | ens | 1
Vérification des réseaux d’évacuations et leur bon fonctionnement | ens | 1
10. ESSAIS ET MISE EN SERVICE
dito CCTP | Ens | 1
11. RAPPORT DE FIN DE CHANTIER
dito CCTP | Ens | 1
RECAPITULATIF
1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DU CHANTIER
2. INFORMATIONS GENERALES
3. INSTALLATION DE CHANTIER
4. ALIMENTATION ELECTRIQUE
5. TABLEAU ELECTRIQUE
6. DISTRIBUTION ELECTRIQUE
7. ECLAIRAGE DE SECURITE
8. PRECABLAGE INFORMATIQUE
9. TRAVAUX DE PLOMBERIE
10. ESSAIS ET MISE EN SERVICE
11. RAPPORT DE FIN DE CHANTIER
TOTAL € HT
TVA 20%
TOTAL € TTC
Signature et cachet de l'entreprise